锦州市杨兴加油站有限公司

工艺管线改造项目

设立安全评价报告

（备案稿）

建设单位：锦州市杨兴加油站有限公司

建设单位法定代表人：徐国跃

建设项目单位：锦州市杨兴加油站有限公司

建设项目单位主要负责人：徐国跃

建设项目单位联系人：王鹏

建设项目单位联系电话：18941629293

（建设单位公章）

2025年09月16日

NCAP/WH-YP-2025-016

# 锦州市杨兴加油站有限公司

# 工艺管线改造项目

# 设立安全评价报告

评价机构名称：辽宁诺诚安全科技有限公司

资质证书编号：APJ-（辽）-021

法定代表人：孙同辉

审核定稿人：林存广

评价负责人：佟城城

评价机构联系电话:024-31028189

（安全评价机构公章）

2025年09月16日

前  言

锦州市杨兴加油站有限公司（以下称杨兴加油站）成立于2004年09月14日，注册场所位于辽宁省锦州市太和区锦汤路6号，类型为有限责任公司，法定代表人为徐国跃。

2023年08月29日，杨兴加油站取得锦州市应急管理局为其颁发的《危险化学品经营许可证》，有效期至2026年08月31日，证书编号：辽锦危化经字[2023]100295，许可范围：汽油、柴油。

杨兴加油站加油部分设有2座35m3车用乙醇汽油储罐及4座40m3柴油储罐，油罐总容积为150m3（柴油罐容积折半计入），加气部分设有1座60m3LNG储罐，按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.16条规定，该站为一级加油与LNG加气合建站。

杨兴加油站原有2台双枪单油品自吸式车用乙醇汽油加油机和4台双枪单油品自吸式柴油加油机，现拟拆除J103号柴油加油机，并在原基础上安装1台四枪双油品自吸式柴油加油机；拆除J101号柴油加油机，并在原基础上安装1台四枪双油品自吸式车用乙醇汽油加油机，并增加油气回收管线；所有加油管线重新敷设。新增加油机均为非自助加油机。本次改造只涉及加油机及管线部分，油罐总容积不变，仍为一级加油与LNG加气合建站。

根据《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告[2015]第5号，2015年5月1日起实施）及《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年01月01日实施），该项目涉及的车用乙醇汽油、柴油均属于危险化学品。因此，该项目属于危险化学品改建项目。

本项目涉及的车用乙醇汽油为重点监管的危险化学品，不涉及重点监管危险化工工艺，不构成危险化学品重大危险源。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号，2021年09月01日施行）第三十一条：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原安监总局令[2012] 第45号，根据原国家安全生产监督管理总局令[2015]第79号修正）第八条：建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。为此，锦州市杨兴加油站有限公司委托辽宁诺诚安全科技有限公司对其工艺管线改造项目进行设立安全评价。

接受委托后，我公司专业技术人员即深入现场进行全面调研和现场勘验并根据国家有关安全生产方面的法律、法规规定、国家或行业标准，按照科学性、公正性、合法性、针对性的原则开展安全评价工作，编制完成了《锦州市杨兴加油站有限公司工艺管线改造项目设立安全评价报告》。

在现场调查、资料收集以及报告编制过程中，得到了锦州市杨兴加油站有限公司领导、安全管理人员的大力支持和帮助，在此致以衷心的感谢！

目  录

1安全评价工作经过	1

1.1前期准备情况	1

1.2安全评价目的	1

1.3评价对象和范围	1

1.4工作经过和程序	2

2建设项目概况	4

2.1建设项目设计上采用的主要技术、工艺和国内、外同类建设项目水平对比情况	5

2.2建设项目所在的地理位置、用地面积和生产或者储存规模	7

2.3建设项目涉及的主要原辅材料和品种名称、数量、储存	8

2.4建设项目选择的工艺流程和选用的主要设备和设施的布局及其上下游生产装置的关系	8

2.5建设项目配套和辅助工程名称、能力、介质来源	13

2.6建设项目选用的主要装置（设备）设施名称、型号、材质、数量和主要特种设备	16

2.7劳动定员	17

3原料、中间产品、最终产品或者储存的危险化学品的理化性能指标	18

4危险化学品包装、储存、运输的技术要求	20

5建设项目的危险、有害因素和危险、有害程度	21

5.1危险、有害因素	21

5.2危险、有害程度	22

5.3“两重点一重大”辨识	27

5.4该项目爆炸危险区域划分	27

6建设项目的安全条件	29

6.1建设项目的外部情况	29

6.2建设项目的安全条件	31

7主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性	33

7.1主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施的安全可靠性	33

7.2主要装置、设备或者设施与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况	33

7.3生产或者储存过程配套和辅助工程分析	34

8安全对策与建议	36

8.1建设项目的选址	36

8.2拟选择的主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施	36

8.3拟为危险化学品生产或者储存过程配套和辅助工程	40

8.4建设项目中主要装置、设备、设施的布局	44

8.5安全管理	44

9评价结论	47

9.1主要危险、有害因素分析结果	47

9.2评价结果	47

9.3设立安全评价结论	49

10与建设单位交换意见	50

附录A评价依据	51

A.1法律、法规	51

A.2规章和规范性文件	52

A.3地方法规、规章和文件	55

A.4标准和规范	56

A.5其它资料或文件	59

附录B选用的安全评价方法简介	60

B.1安全检查表法	60

B.2预先危险性分析评价法	60

B.3蒸汽云爆炸灾害模型	61

附录C危险、有害因素分析	63

C.1主要物料危险、有害因素	63

C.2储存、经营过程中危险、有害因素分析	65

C.3管道施工过程中的危险、有害因素分析	72

C.4检维修过程的危险、有害因素分析	74

C.5自然灾害	74

C.6重大危险源辨识	75

附录D定性、定量分析危险、有害程度的过程	77

D.1安全检查表法	77

D.2预先危险性分析	81

D.3蒸汽云爆炸模拟	87

报告附件目录	88

术语和定义

（1）化学品

指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

（2）危险化学品

指具有爆炸、燃烧、助燃、毒害、腐蚀等性质且对接触的人员、设施、环境可能造成伤害或者损害的化学品。

（3）新建项目

指拟依法设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）和现有企业（单位）拟建与现有生产、储存活动不同的伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）的建设项目。

（4）改建项目

指企业对在役伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施），在原址或者易地更新技术、工艺和改变原设计的生产、储存危险化学品种类及主要装置（设施、设备）、危险化学品作业场所的建设项目。

（5）扩建项目

指企业（单位）拟建与现有伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品品种相同且生产、储存装置（设施）相对独立的建设项目。

（6）安全设施

指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。

（7）作业场所

指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等场所。

（8）安全评价单元

根据建设项目安全评价的需要，将建设项目划分为一些相对独立部分，其中每个相对独立部分称为评价单元。

# 1安全评价工作经过

## 1.1前期准备情况

为了做好评价工作，我们在开展工作之前，首先根据建设项目的实际情况，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围。在此基础上成立了评价小组、专家小组；确定了评价组负责人；编制了评价大纲；收集了评价工作所需法律、法规及标准规范；进行了项目风险分析等。在充分熟悉企业提供资料基础上，对建设项目的选址进行了现场勘察，为做好安全评价工作进行了较为充分的前期准备。

## 1.2安全评价目的

（1）明确该项目存在的主要危险、有害因素及其产生危险、有害后果；对该项目在经营、储存危险化学品过程中固有危险、有害因素进行定性或定量的分析，对其控制措施进行评价；

（2）提出消除、预防或减弱装置危险性、提高装置安全运行等级的对策措施，为该项目安全设施的设计提供依据，并使之在施工阶段得以实施，以最终实现该项目的本质安全化；

（3）为当地行政审批部门实施安全条件审查提供技术支撑。

## 1.3评价对象和范围

本次评价对象为锦州市杨兴加油站有限公司工艺管线改造项目。

本次评价范围为本项目所涉及的选址及总平面布置、加油工艺设备、设施、与之配套的公用工程和辅助设施以及安全管理等。

本次评价内容：

（1）拆除J103号柴油加油机，并在原基础上安装1台四枪双油品自吸式柴油加油机，非自助加油机；

（2）拆除J101号柴油加油机，并在原基础上安装1台四枪双油品自吸式车用乙醇汽油加油机，非自助加油机，并增加油气回收管线接入原油气回收总管；

（3）所有加油管线重新敷设。

该站原有建（构）筑物、设备设施及加气部分，不在本次评价范围内，仅对其安全距离进行符合性评价。

## 1.4工作经过和程序

前期准备工作完成后，我公司项目组对该项目进行了安全评价，具体的评价程序如图1.4-1所示：

前期准备

辨识危险、有害因素

划分评价单元

确定安全评价方法

定性、定量分析危险、有害程度

分析安全条件和安全生产条件

提出安全对策与建议

与建设单位交换意见

编制安全评价报告

安全评价

确定安全评价对象和范围

收集、整理安全评价所需资料

整理、归纳安全评价结论

图1.4-1  评价程序图

# 2建设项目概况

锦州市杨兴加油站有限公司（以下称杨兴加油站）成立于2004年09月14日，注册场所位于辽宁省锦州市太和区锦汤路6号，类型为有限责任公司，法定代表人为徐国跃。

杨兴加油站加油部分设有2座35m3车用乙醇汽油储罐及4座40m3柴油储罐，油罐总容积为150m3（柴油罐容积折半计入），加气部分设有1座60m3LNG储罐，按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.16条规定，该站为一级加油与LNG加气合建站。

杨兴加油站原有2台双枪单油品自吸式车用乙醇汽油加油机和4台双枪单油品自吸式柴油加油机，现拟拆除J103号柴油加油机，并在原基础上安装1台四枪双油品自吸式柴油加油机；拆除J101号柴油加油机，并在原基础上安装1台四枪双油品自吸式车用乙醇汽油加油机，并增加油气回收管线；所有加油管线重新更换。新增加油机均为非自助加油机。本次改造只涉及加油机及管线部分，油罐总容积不变，仍为一级加油与LNG加气合建站。

项目名称：锦州市杨兴加油站有限公司工艺管线改造项目

建设单位：锦州市杨兴加油站有限公司

项目地点：辽宁省锦州市太和区锦汤路6号

建设性质：改建项目

项目总投资：25万元

占地面积：4200m2

建设内容：

（1）拆除J103号自吸式柴油加油机，并在原基础上安装1台四枪双油品自吸式柴油加油机，非自助加油机；

（2）拆除J101号自吸式柴油加油机，并在原基础上安装1台四枪双油品自吸式车用乙醇汽油加油机，非自助加油机，并增加油气回收管线接入原油气回收总管；

（3）所有加油管线重新敷设，利旧原有双层管道油气渗漏检测报警装置。

## 2.1建设项目设计上采用的主要技术、工艺和国内、外同类建设项目水平对比情况

加油工艺过程主要是完成油品卸入（入埋地油罐）和油品输出（出售）的过程，该项目工艺过程采用密闭卸油和加油方式，卸油、加油工艺技术是普遍采用的成熟的技术，设备及工艺安全可靠。

（1）加油机

目前国内外加油站主要加油工艺有两种：潜油泵加油工艺和自吸泵加油工艺。

该项目选用自吸式加油工艺，加油机内设有独立的输油管道与油罐相连通，运行时，油罐至油泵之间管路中的油液流动为负压吸油，油泵至油枪之间油液流动为正压输油，当油罐至加油机之间出油管道长度短时宜使用自吸式加油工艺。该项目选定的车用乙醇汽油加油机带有加油油气回收功能，加油枪带有自封功能。与国内外同类项目技术比较，该项目选用设备属于较为先进的设备。

（2）加油油气回收设备

目前加油油气回收工艺设备，从国内外来看主要有集中式真空泵和分散式真空泵。

集中式真空泵：加油站只需要一个真空泵，只要任何一个车用乙醇汽油加油机启动，真空泵就连锁启动。

分散式真空泵：真空泵设置在每个加油机内，每个加油机内的自吸泵启动连锁真空泵同时启动。

该项目采用的加油油气回收设备为分散式真空泵。

表2.1-1  采用的主要工艺技术及与国内或国外同类项目技术对比情况

| 国内或国外 同类项目技术 | 同类项目技术分析对比情况 | 采用形式 | 确定原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、单层钢制输油管道； 2、双层钢制输油管道； 3、双层热塑性塑料输油管道。 | 1、单层钢制管道：①安装时需进行加强级防腐处理；②无防渗功能；③有关规范规定不允许使用在加油站输油管道； 2、双层钢制输油管道：①安装时需进行加强级防腐处理；②有防渗功能；③在转弯及三通处不易安装及施工；使用寿命短。 3、热塑性塑料输油管：①具有良好的耐腐蚀和耐油性；②具有防渗功能，有利于安全环保；③使用高效稳定的电熔连接系统，安装方便快捷，适用于各种复杂工况安装。 | 双层热塑性塑料加油管线 | 选用防渗效果好、使用寿命长、便于现场施工。国内外比较先进 |
| 1、潜油泵式加油工艺； 2、自吸泵式加油工艺。 | 1、潜油泵加油工艺：①一泵可供多机；②输送距离长；③储罐人孔盖开口少；④安全可靠运行稳定，事故少； 2、自吸泵式加油工艺：①当一种油品同时供应不多于四把枪时；②当油罐至加油机之间出油管道长度短时，宜采用自吸泵加油工艺；③每台加油机应按加油品种单独设置进油管，储罐人孔盖开口多。 | 自吸泵式 加油工艺 | 一种油品同时供应不多于四把枪，油罐至加油机之间出油管道长度短 |

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2023]第7号），该项目不属于限制类及淘汰类。

经查阅《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技[2015]75号）、《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技[2016]137号）、《应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）的通知》（应急厅〔2020〕38号）和《应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）的通知》（应急厅[2024]86号），该项目使用的生产工艺和设备不属于淘汰落后安全技术装备。

综上所述，该项目工艺过程简单，所涉技术不复杂，上述安全设备、设施与国内、外同类加油站相比较，应用较为普通，技术成熟、安全可靠。

## 2.2建设项目所在的地理位置、用地面积和生产或者储存规模

### 2.2.1地理位置

该站位于辽宁省锦州市太和区锦汤路6号，站区东侧为锦州吉尔运输有限公司废弃车棚及办公楼（三类保护物），南侧为锦大线（主干路），西侧为架空电力线1（H=8m）、1条土路（支路）、1间民用建筑（三类保护物）及温室（三类保护物），北侧为架空电力线2（H=8m）。

办公楼前为运输公司自有停车场，停车位不超过200个，危险化学品运输车辆均为临时停放，最多不超过5辆。该站周边无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等需要特殊保护的用地。项目地理位置见图2.2-1。

本项目所在位置

北

图2.2-1  项目地理位置图

### 2.2.2用地面积

该站占地面积为4200m2。

## 2.3建设项目涉及的主要原辅材料和品种名称、数量、储存

### 2.3.1储存规模

储存规模：6座埋地SF双层储罐，其中2座车用乙醇汽油储罐，储量均为35m³，即车用乙醇汽油储罐总容积为70m³，折合质量为56t；4座柴油储罐，储量均为40m³，即柴油储罐总容积为160m³，折合质量为136t。

### 2.3.2主要物料名称、数量和储存

该站涉及的主要物料名称、数量，储存情况，见表2.3-1。

表2.3-1  主要物料名称、数量和储存情况一览表

| 序号 | 物料名称 | 储存场所 | 储存量（t） | 火灾危险性 | 密度（t/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用乙醇汽油 | 埋地储罐 | 56 | 甲类 | 0.70~0.80 |  |
| 2 | 柴油 | 埋地储罐 | 136 | 乙类/丙类 | 0.79~0.85 |  |

## 2.4建设项目选择的工艺流程和选用的主要设备和设施的布局及其上下游生产装置的关系

### 2.4.1加油工艺流程

加油部分工艺过程主要是完成油品卸入（埋地油罐）和油品输出（出售）的过程，其工艺过程，见图2.4-1、图2.4-2、图2.4-3、图2.4-4。

（1）卸油工艺流程

成品油（车用乙醇汽油、柴油）汽车槽车运送至加油站油品卸车点处，在卸油前先用防静电接地装置对油罐车进行接地，消除运输过程中产生的静电，用导静电卸油连接软管连接油罐车卸油接口和卸车点的卸油罐接口，静止5min后，开启阀门将油品（车用乙醇汽油、柴油）自流输送至相应的贮罐储存（常压）。车用乙醇汽油卸车时，需连接油气回收气相胶管，用于车用乙醇汽油油气回收。油品卸完后，拆除连接软管，人工封闭好油罐卸油口和油罐车卸油口后拆除静电接地装置，油品罐车缓慢驶离罐区。油罐车密闭卸油及卸油油气回收工艺流程，见图2.4-1、图2.4-2：

油罐槽车

阀门

软管

快速接头

油罐

汽油油气

图2.4-1  车用乙醇汽油卸油工艺过程图

油罐槽车

阀门

软管

快速接头

油罐

注：柴油无油气回收工艺流程

图2.4-2  柴油卸油工艺过程图

（2）加油及加油油气回收工艺

加油：社会车辆进入站内加油停车位，通过带有计量、计价和税控装置的自吸式加油机将储罐内的油料抽出，实现为汽车油箱充装车用乙醇汽油或柴油的付出（经营销售）作业。

车用乙醇汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备（如真空泵）经油气回收管线输送至车用乙醇汽油储罐。

加油及加油油气回收工艺流程，见图2.4-3、2.4-4：

油罐

车用乙醇汽油

加油机

油气

汽车

油气

车用乙醇汽油

图2.4-3  车用乙醇汽油加油及油气回收工艺流程图

油罐

柴油

柴油

加油机

汽车

注：柴油无油气回收工艺流程

图2.4-4  柴油加油工艺流程图

### 2.4.2主要建（构）筑物

主要建（构）筑物情况详见下表。

表2.4-1  主要建（构）筑物情况一览表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 层数 | 结构 型式 | 高度 （m） | 建筑 面积 （m2） | 占地 面积 （m2） | 耐火 等级 | 火灾 危险性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房1 | 2 | 砖混 | 6 | 400 | 200 | 二级 | 民建 | 利旧 |
| 2 | 站房2 | 单层 | 砖混 | 3 | 200 | 200 | 二级 | 民建 | 利旧 |
| 3 | 罩棚 | - | 螺栓球网架 | 6 | 390 | 780 | 不燃 烧体 | - | 利旧 |

### 2.4.3主要设备及设施的布局及其上下游生产装置的关系

（1）主要设备及设施的布局

该站在总平面布置上进行功能分区，分为加油作业区、加气设备区（不在本次评价范围内）、储罐区和辅助服务区。辅助服务区包括站房1、站房2及变压器，站房1位于站区中部，站房1北侧为站房2，变压器位于站区北侧。

加油作业区为加油场地，布置在站房1南侧，加油场地设加油罩棚，罩棚下设2个加油加气岛和4个加油岛，并排布置2台双枪单油品自吸式车用乙醇汽油加油机（利旧）、1台四枪双油品自吸式车用乙醇汽油加油机（新建）、2台双枪单油品自吸式柴油加油机（利旧）、1台四枪双油品自吸式柴油加油机（新建）和2台双枪LNG加气机（不在本次评价范围内）。

加气设备区布置于站区西侧，包括1台LNG储罐潜液泵一体撬、1台空浴式卸车增压器、1台增压EAG气化器、1台支架版卸车撬。

储罐区布置在站房1东侧，设6座埋地双层罐，包括2座35m3车用乙醇汽油储罐，4座40m3柴油储罐。

车用乙醇汽油和柴油通气管口分开设置，设有2根车用乙醇汽油通气管和4根柴油通气管，柴油储罐通气管口和其中1根车用乙醇汽油储罐通气管口设阻火通气帽，其余1根车用乙醇汽油储罐通气管口设带阻火器的呼吸阀。油品卸车位和密闭卸油口布置在储罐区西侧，密闭卸油口内设2个车用乙醇汽油卸油口、4个柴油卸油口以及1个油气回收口。

该站东侧一段、西侧及北侧设有实体围墙，进口、出口分别与锦大线相连，面向进出、口道路的一侧敞开布置，站区内部形成顺畅的加油车辆作业通道，道路为贯通式，消防道路呈环形布置，该站周边环境及总平面布置详见图2.4-5。

站房2

锦州吉尔运输有限公司废弃车棚

民用建筑

温室

站房1（2F）

配电室

锦州吉尔运输有限公司办公楼

增压EAG气化器

柴油储罐

锦大线

入口

出口

。。。。。。

LNG加气机

车用乙醇

汽油储罐

柴油储罐

柴油储罐

柴油储罐

LNG加气机

柴油加油机

J103

空浴式卸车增压器

车用乙醇

汽油加油机

J105

柴油加油机

J104

柴油加油机

J102

车用乙醇

汽油加油机

J106

车用乙醇

汽油加油机J101

架空电力线2

土路

支架版卸车撬

LNG储罐潜液泵一体撬

架空电力线1

变压器

围墙

LNG放散管

N

密闭卸油口

通气管口

注：红色为本次评价范围

18.2m

12m

28.2m

25m

25m

12m

46m

柴油发电机间

图2.4-5  该站周边环境及总平面布置图

（2）上下游生产装置的关系

危险化学品专用罐车将车用乙醇汽油、柴油运送至站内，采用密闭卸油方式按油品品种分别存放在站内储罐中，再经加油机计量加入进站加油车辆的油箱内。不涉及上下游生产装置关系。

## 2.5建设项目配套和辅助工程名称、能力、介质来源

### 2.5.1给排水

（1）给水

该站用水主要为日常生活用水、地面冲洗用水及油罐清洗用水，站内给水源自自打水井。

（2）排水

该站排水包括生产污水、雨水及生活污水。该站在围墙内设置水封井，水封井的水封高度不小于0.25m，水封井设沉泥段，沉泥段高度不小于0.25m。该站未采用暗沟排水。

生产污水主要源自储罐清洗（一般为每5年清洗一次）。清洗油罐委托有相应资质的危废处置单位进行合规处理，处理过程产生的污水由有相应资质的危废处置单位负责处理。

生活污水排入化粪池，定期外委清掏。排水井、雨水口和化粪池未设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。

站内雨水散排。

### 2.5.2供配电

（1）供电负荷及供电方案

供电负荷：该站供电负荷等级为三级。信息系统采用UPS备用电源供电。

供电方案：该站电源由市政供电，配电系统接地型式采用TN-S系统。设置1台150kW柴油发电机作为备用电源。信息系统及视频监控系统设置UPS备用电源。

（2）爆炸危险区域电气设备选型

站房、罩棚、配电室等设应急照明灯，应急照明电源采用自带蓄电池，连续供电时间不少于90min。

罩棚、站房等建构筑物的照明灯具，选用非防爆型，罩棚下的灯具选用防护等级IP44的节能型照明灯具。

爆炸危险区域内安装的电气设备、仪表选用符合相应等级的防爆型设备，爆炸危险区域电气设备电缆接线采用防爆挠性管保护，电气线路套管穿过不同区域之间的孔洞采用非燃性材料严密封堵，在爆炸性气体环境1区、2区内钢管配线的电气线路用防爆胶泥做隔离密封。

爆炸危险区域照明灯具选用防爆型灯具，其防爆等级不低于ExdIIBT4级。

（3）防雷、防静电接地

防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地采用共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。

加油机内部均进行接地；对金属管道的法兰等的连接处采取导线跨接；在供配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。

### 2.5.3自动控制

站内设置监测及信息管理系统。包括油罐液位监测系统、油罐防渗检测系统、视频监控系统、紧急切断装置和可燃气体报警器。

（1）油罐液位监测系统

该站利旧原有液位监控系统，每台油罐上设置一台具有高液位报警功能的远传液位计，仪表检测信号远传至办公室。

（2）防渗检测系统

油罐和双层管道分别设有油气渗漏检测报警装置。

该站利旧原有油罐油气渗漏检测报警装置，双层油罐设置渗漏检测立管，并设置在线监测系统，保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。

该站利旧原有双层管道油气渗漏检测报警装置，双层管道泄漏检测系统由泄漏检测仪、泄漏探测器和集液罐组成，完成对双层管道的泄漏检测。泄漏探测器、集液罐安装在输油管道最低点处，泄漏检测仪设置在站房控制室内。泄漏检测仪具有RS-485通讯接口、声光报警、消音、故障自诊断等功能。

（3）视频监控系统

该站利旧原有视频监控系统，监控范围可覆盖加油作业区及储罐区。采集的视频图像信息保存期限不少于90d。

（4）紧急切断系统

该站设有紧急切断系统，该系统能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。紧急切断系统只能手动复位。

（5）可燃气体报警器

该站设置2台可燃气体报警器，分别位于J102车用乙醇汽油加油机、J105柴油加油机上（本次改造不涉及），探测器水平覆盖范围为10m，安装高度距地面0.3m。当可燃气体浓度达到爆炸下限25%时实现现场声光报警。

### 2.5.4消防

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第12.2.3条，合建站中地上LNG储罐总容积不大于60m3时，可不设消防给水系统。

该站加油区设有12具4kg手提式干粉灭火器、10块灭火毯；储罐区配备1台35kg推车式干粉灭火器、2m3消防沙；站房内配备6具5kg手提式干粉灭火器。

### 2.5.5运输

该站不负责所经营的车用乙醇汽油、柴油运输，委托有危险化学品运输资质的企业负责运输。

## 2.6建设项目选用的主要装置（设备）设施名称、型号、材质、数量和主要特种设备

### 2.6.1主要设备、设施

主要设备、设施详见下表。

表2.6-1  主要设备、设施一览表

| 序号 | 设备、设施名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车用乙醇汽油储罐 | 35m³ | 2座 | 利旧、埋地、卧式、SF罐 |
|  | 柴油储罐 | 40m3 | 4座 | 利旧、埋地、卧式、SF罐 |
|  | 车用乙醇汽油加油机 | Q=5~50L/min | 3台 | 自吸式，J105、J106利旧（双枪单油品），J101新建（四枪双油品） |
|  | 柴油加油机 | Q=5~50L/min | 3台 | 自吸式，J102、J104利旧（双枪单油品），J103新建（四枪双油品） |
|  | 车用乙醇汽油通气管 | - | 2根 | 利旧 |
|  | 柴油通气管 | - | 4根 | 利旧 |
|  | 呼吸阀 | DN50 | 1个 | 利旧，带阻火功能 |
|  | 阻火器 | DN50 | 6个 | 利旧 |
|  | 卸油油气回收主管 | DN100 | 1根 | 利旧 |
|  | 油罐液位监测系统 | - | 1套 | 利旧 |
|  | 油罐渗漏检测报警装置 | - | 1套 | 利旧 |
|  | 双层管道油气渗漏检测报警装置 | - | 1套 | 利旧 |
|  | 不间断电源（UPS） | 3kVA | 1套 | 利旧 |
|  | 视频监控系统 | - | 1套 | 利旧 |
|  | 静电接地报警器 | - | 1台 | 利旧 |
|  | 本安型人体静电消除器 | - | 1个 | 利旧 |
|  | 紧急切断按钮 | - | 1个 | 利旧，站房内 |
|  | 柴油发电机 | 150kW | 1台 | 利旧 |
|  | 可燃气体报警器 | - | 2个 | 利旧 |

### 2.6.2主要特种设备

该项目不涉及特种设备。

## 2.7劳动定员

本项目仅对加油机和加油管线改造，依托原有工作人员，该站现有劳动定员13人，包括主要负责人1人，专职安全管理人员1人及加油加气员11人。管理人员采取白班工作制，加油加气人员采取三班两运转工作制。

# 3原料、中间产品、最终产品或者储存的危险化学品的理化性能指标

本项目涉及物质有车用乙醇汽油和柴油。

根据《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告[2015]第5号，2015年5月1日起实施）及《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年01月01日实施），本项目涉及的车用乙醇汽油及柴油属于危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号），本项目涉及的车用乙醇汽油属于重点监管的危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号），本项目涉及的车用乙醇汽油属于特别管控危险化学品。

本项目涉及危险化学品的危险、有害因素分析如下。

该项目涉及的车用乙醇汽油的危险特性，详见下表3.1-1。

表3.1-1  该项目涉及的主要化学品的危险特性

| 物料名称 | 危险化学品目录序号 | CAS号 | UN编号 | 包装类别 | 主要危险性 | 危险化学品 分类 | 密度（t/m3） | 沸点 （℃） | 闪点（℃） | 职业接触限值 | 毒性等级 | 爆炸极限 | 火灾危险性分类 | 危害特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车用乙醇汽油 | 1630 | 86290-81-5 | 1203 | Ⅱ | 3 | 易燃液体，类别2* 生殖细胞致突变性，类别1B 致癌性，类别2 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别2 | 0.70～0.80 | 30-205 | -46 | PC-TWA：300mg/m³ | 低毒 | 1.4%-7.6% | 甲类 | 高度易燃液体 |
| 柴油 | 1674 | 68334-30-5 | 1202 | Ⅲ | 3 | 易燃液体，类别3 | 0.79～0.85 | 282-338 | ≥45 | - | 低毒 | 0.6%-6.5% | 乙类/丙类 | 易燃、刺激性 |
| 注：根据《危险货物品名表》（GB 12268-2012）辨识出车用乙醇汽油的UN编号、包装类别及主要危险性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4危险化学品包装、储存、运输的技术要求

根据《化学品分类和标签规范》、《危险货物运输包装类别划分方法》，并查阅《危险化学品安全技术全书》、《新编危险物品安全手册》等资料，对该项目储存经营过程中涉及危险化学品车用乙醇汽油、柴油包装、储存、运输技术要求的分析结果，见表4.1-1。

表4.1-1  危险化学品储存、运输技术要求

| 一、车用乙醇汽油 |  |
| --- | --- |
| 包装类别 | Ⅱ类 |
| 危险标志 | 易燃液体 |
| 包装方法 | 罐装 |
| 储存、运输技术要求 | 1、储存安全 （1）远离火种、热源。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放车用乙醇汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 （3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。 2、运输安全 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）车用乙醇汽油装于专用的槽车（船）内运输，槽车（船）应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送车用乙醇汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m3以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 （3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 |
| 二、柴油 |  |  |
| 包装类别 |  | Ⅲ类 |
| 危险标志 |  | 易燃液体 |
| 包装方法 |  | 罐装 |
| 储存、运输技术要求 |  | 1、储存安全 远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 2、运输安全 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |

# 5建设项目的危险、有害因素和危险、有害程度

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》等的有关规定对该项目储存、经营过程中存在的危险、有害因素进行辨识。

## 5.1危险、有害因素

### 5.1.1建设项目可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险、有害因素及其分布

该项目可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险、有害因素及其分布辨识结果，见表5.1-1。

表5.1-1  可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险、有害因素及其分布辨识结果表

| 序号 | 危险、有害因素 | 危险部位或场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 加油区、储罐区、站房、配电设施 |  |
| 2 | 爆炸 | 加油区、储罐区 |  |
| 3 | 中毒和窒息 | 加油区、储罐区 |  |

### 5.1.2建设项目可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素及其分布

该项目可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素及其分布辨识结果，见表5.1-2。

表5.1-2  可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素及其分布辨识结果表

| 序号 | 危险、有害因素 | 危险部位或场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 触电 | 加油区、站房、配电设施 |  |
|  | 车辆伤害 | 加油区 |  |
|  | 物体打击 | 加油区、站房 |  |

## 5.2危险、有害程度

### 5.2.1评价单元的划分

根据评价单元的划分原则，结合该站实际情况，该项目评价单元的划分如下：

（1）选址及总平面布置；

（2）加油工艺设备、设施及管道；

（3）配套和辅助设施；

（4）安全管理。

### 5.2.2安全评价方法的确定

结合该项目评价的特点，按照科学、合理、适用的原则选用评价方法。

（1）采用安全检查表法，对该站选址及总平面布置单元、安全管理单元进行分析；

（2）采用预先危险性分析法，对加油工艺设备、设施及管道单元、配套和辅助设施单元中存在的危险、有害性进行定性分析；

（3）采用《蒸气云爆炸伤害模型》预测爆炸能对爆炸源周围的人员和建筑物造成的伤害范围。

### 5.2.3固有危险程度的分析

（1）定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）

该项目具有爆炸性、可燃性、毒性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力），见表5.2-1。

表5.2-1  具有爆炸性、可燃性、毒性的化学品统计表

| 序号 | 名称 | 最大储存量（t） | 状态 | 所在场所（部位） | 状态（温度、压力） | 浓度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用乙醇汽油 | 56 | 液态 | 加油区、储罐区 | 常温、常压 | -- | 爆炸性、可燃性、毒性 |
| 2 | 柴油 | 136 | 液态 | 加油区、储罐区 | 常温、常压 | -- | 可燃性、毒性 |

（2）定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度

本报告针对定性分析建设项目固有的危险程度选用“安全检查表法”和“预先危险性评价法”。具体详见附录D。

（3）定量分析建设项目安全评价范围内和各个评价单元的固有危险程度

1）具有爆炸性化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量

该项目不涉及爆炸性物质。

2）具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

表5.2-2  可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

| 序号 | 物质名称 | 最大储存量（t） | 燃烧热（kJ/kg） | 燃烧后放出的热量（kJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车用乙醇汽油 | 56 | 45980 | 2.57×109 |
|  | 柴油 | 136 | 40184 | 5.47×109 |

3）具有毒性的化学品的浓度及质量

该项目不涉及高毒及剧毒化学品，车用乙醇汽油职业接触限值：PC-TWA：300mg/m³。

4）具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

该项目不涉及腐蚀性化学品。

### 5.2.4风险程度的分析

根据选定的安全评价方法对该项目进行相关的分析评价。具体评价结果，见表5.2-3。评价过程，见报告附录D。

表5.2-3  风险评价结果汇总表

| 序号 | 评价方法 | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查表法 | 总平面布置符合要求。安全管理符合要求。 |
| 2 | 预先危险性分析 | 加油工艺设备、设施及管道单元进行分析，发生火灾、爆炸的危险等级为Ⅲ级，属于“危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施”，发生中毒和窒息、触电、物体打击、车辆伤害、机械伤害、噪声、违章作业的危险等级为Ⅱ级，属于“临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施”。 配套和辅助设施单元发生火灾事故的危险等级为Ⅲ级，属于“危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施”，发生触电的危险等级为Ⅱ级，属于“临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施”。 |
| 3 | 蒸气云爆炸伤害模型 | 采用车用乙醇汽油泄漏蒸气云爆炸计算结果：车用乙醇汽油罐发生泄漏引发蒸气云爆炸，死亡半径为17.74m。该项目涉及的加油设备、设施不在车用乙醇汽油罐发生泄漏引发的蒸气云爆炸死亡半径之内。 |

### 5.2.5与建设项目同样或同类生产技术、工艺、设施在生产或者储存危险化学品过程中发生的事故案例的后果和原因。

事故案例分析：通过调查，尽可能收集相关事故资料，找出事故发生的潜在隐患，吸取事故经验教训，避免同类事故发生，为该项目的安全生产与科学管理提供参考与借鉴。以下叙述1起事故，希望对企业安全生产和管理能起到借鉴作用。

案例一：临海市顺风加油站爆燃事故

（1）加油站基本状况

临海市顺风加油站，位于临海市桃渚镇项庄村西边马路旁，法人代表：项某。加油站储备、经营93号车用乙醇汽油和0号柴油两种成品油。站内有两个地下储油罐，每个储油罐约24吨。

（2）事故经过

2022年6月1日中午，满载车用乙醇汽油（29.48t）的浙BR257大油罐车到达临海市顺风加油站，并在11点50分左右起先向加油站地下储油罐卸油，当时加油站卸油作业现场人员有林某（浙BR257大油罐车驾驶员，事故发生时在副驾驶室）、潘某（浙BR257大油罐车押送员）、朱某（加油站工作人员，小油罐车浙J76829驾驶员）等3人。

在车用乙醇汽油槽罐车卸油的同时，加油站工作人员朱某考虑到地下储油罐装不下这么多油，就开来一辆小油罐车，停到大油罐车旁，从大油罐吸油，来分装一部分车用乙醇汽油。现场由潘某跟朱某两人负责卸油和抽油作业，潘某站在大油罐车车顶负责看护，朱某操作浙J76829小型油罐车从大油罐车吸油。因为抽油时，须要开启抽油泵，抽油泵利用小油罐车的发动机作为动力，因此整个抽油作业过程中小油罐车的发动机并未熄火。12点30分左右，当朱某从小油罐车车顶下来，去开车门的时候，突然发生爆燃，瞬间火焰高窜，朱某被火焰烧伤。火焰甚至喷到距地面有5米高的潘某，将其右脸颊和手灼伤。

12时40分，临海市消防大队接到临海市公安局指挥中心指令，马上出动7辆消防车和42名消防官兵赶往火灾现场。经过消防官兵奋力扑救，大火于15时左右被扑灭，此次火灾造成2人受伤。

（3）事故缘由

依据当事人笔录反映，及现场勘验状况，消防部门事故调查结论认为：此次火灾爆燃部位初步确定为小油罐车车头部分，火灾缘由不能解除朱某伸手开车门时触发静电、车辆排气管高温过热、车辆发动机及抽油泵过热引发挥发聚集的油蒸气而产生爆燃。

（4）事故教训

①加油站工作人员风险防范意识淡薄。加油站工作人员朱某用来分装车用乙醇汽油的小型油罐车没有独立的抽油泵，利用外部抽油泵并利用车辆发动机作为动力，因此整个抽油作业过程中小油罐车的发动机并未熄火，且该车排气管未安装阻火器，在这种状况下，当事人还是贸然利用此车抽吸车用乙醇汽油，导致发生爆燃事故。

②加油站安全防范措施不到位。

③作业人员抽、卸油操作不规范。作业人员在操作时同时对地下储罐和小油罐车进行卸、抽油作业。抽油的过程中塑料管一头接小油罐车下方进油接口处，而另一头则干脆插入大油罐车顶部输油口，管线连接密封不到位，导致有大量油蒸气挥发，甚至有车用乙醇汽油外漏，致使小油罐车下方积聚大量油气。

以上加油站火灾、爆炸事故2例案例，从事故案例的分析来看，发生火灾事故的加油站都存在违规建设和违章操作。因此在加油站的设计和施工建设中应严格按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求进行。

## 5.3“两重点一重大”辨识

### 5.3.1重点监管危险化学品情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号），该项目涉及的车用乙醇汽油是重点监管危险化学品。

### 5.3.2重点监管危险化工工艺情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》的规定，该项目不涉及重点监管危险化工工艺。

### 5.3.3重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）辨识，储罐单元未构成危险化学品重大危险源。该项目未构成危险化学品重大危险源。辨识过程详见附录C.5。

## 5.4该项目爆炸危险区域划分

（1）爆炸危险区域的等级定义应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）的规定。

①0区：连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境；

②1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境；

③2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在爆炸性气体混合物的环境。

正常运行指正常的开车、运行、停车、易燃物质产品的装卸、密闭容器盖的安装、安全阀、排放阀以及所有工厂设备都在其设计参数范围内的工作状态。

（2）根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）附录C加油加气加氢站内爆炸危险区域的等级和范围划分：

1）车用乙醇汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划分为1区。

2）车用乙醇汽油加油机爆炸危险区域划分应符合下列规定（图5.4-1）：

①加油机壳体内部空间应划分为1区。

②以加油机中心线为中心线，以半径为3m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m、半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。

图5.4-1  车用乙醇汽油加油机爆炸危险区域划分

爆炸危险区域划分依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的规定确定，爆炸危险区域内的电器设备选型、安装、电力线路敷设等，符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的规定。爆炸危险1区内电气设备的防爆等级为EXiaIIBT4 Ga，爆炸危险2区内电气设备的防爆等级为EXdIIBT4 Gb。

# 6建设项目的安全条件

## 6.1建设项目的外部情况

### 6.1.1建设项目周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况

该站位于辽宁省锦州市太和区锦汤路6号，站区东侧为锦州吉尔运输有限公司废弃车棚及办公楼（三类保护物），南侧为锦大线（主干路），西侧为架空电力线1（H=8m）、1条土路（支路）、1间民用建筑（三类保护物）及温室（三类保护物），北侧为架空电力线2（H=8m）。

该站周边无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等需要特殊保护的用地。项目地理位置见图2.2-1。

### 6.1.2所在地的自然条件

（1）气象条件

本项目位于锦州市太和区，太和区气象条件如下：

①气温

年平均气温                          7.8~9.0℃

多年极端最高气温                    41.8℃

多年极端最低气温                    -31.3℃

最热月平均气温                      28.2℃

最冷月平均气温                      -15.7℃

②湿度

年最热月份相对湿度                  67%

年最冷月份相对湿度                  46%

年平均相对湿度                      54.5%

③风向和风压

夏季主导风向                        南南西（SSW）

冬季主导风向                        北北西（NNW）

平均风速                            3.3m/s

最大风速                            29.7m/s

年静风频率                          8%

④降水量

年平均降雨量                        540-640mm

日最大降雨量                        142.2mm

小时最大降雨量                      30.8mm

最大降雪深度                        180cm

⑤大气压

年平均大气压                        99.74kPa

土壤冻结深度                        79cm

年均雷暴日                          28.8d

（2）地震烈度

根据《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）中附A.0.6的规定，本项目所在地区的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，所属的设计地震分组为第二组。

### 6.1.3建设项目中危险化学品生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施与下列场所、区域的距离

该项目危险化学品储存设施的储存数量未构成重大危险源。

## 6.2建设项目的安全条件

### 6.2.1建设项目内在的危险、有害因素和建设项目可能发生的各类事故，对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

从表D-2可以看出，该项目涉及改造的加油设备、设施与站外建（构）筑物的间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）表4.0.4的规范要求。同时，该项目加油机设有加油油气回收系统、拉断阀等安全措施，可在加油时有效将油气回收至油罐内、防止加油软管被拉断或加油机被拉到，因此，对周边造成的影响较小。

6.2.2建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目的影响

由于该项目在总平面布置等方面充分考虑了与站外周边建（构）筑物安全间距，其建成后站内主要设施与周边距离能够达到国家现行规范标准要求。

建设项目周边的建（构）筑物如果发生火灾事故，可能会对该项目产生影响。该站为加油与LNG加气合建站，若LNG储罐潜液泵一体撬、加气机等加气设备、设施故障、损坏或人员误操作等原因，可能造成天然气泄漏，从而引发火灾、爆炸和中毒窒息事故。进站加油的车辆不熄火、人员吸烟、打手机等行为可能会对该项目产生一定的影响。周边道路上行驶车辆行驶不规范，行人在站外吸烟等行为可能会对该项目产生影响。因此，员工应加强与周边人员的交流，使其了解该项目存在的危险性和在该项目周边日常活动的注意事项，以保障该项目的安全运营。

### 6.2.3建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响

自然环境危险有害因素主要包括雷击、地震、高低气温和洪水、台风等。

（1）雷击

电气线路等有可能遭受雷电侵袭破坏，引起泄漏、火灾、爆炸、人身伤害等事故。本区域夏季汛期雷暴雨较多，属雷击危险区域，建议项目的重点建筑物、构筑物、电力设备和设施应作好防雷电设计，并采取有效避雷措施。

（2）地震

该站所在区域抗震设防烈度为6度。强烈地震可能造成设备、管道的破坏，同时会造成危险物质大量泄漏，进而可能引发火灾、爆炸等灾害事故，造成人员伤亡。

（3）高温、低温

该区域年极端最高气温41.8℃，冬季最低温度在-31.3℃左右。操作人员在高温及低温环境中易出现操作失误。严寒有可能导致设备、管道、阀门冻坏破裂。

（4）洪水、台风

该区域年平均降雨量为540-640mm。一旦发生洪水或雨量过大时，会发生水淹等事故，造成有害物质外泄，污染周围环境。电力、电气设备受潮，环境湿度增大，可能进一步引发电气事故、电气故障。

由上分析可知，该地区自然条件对该站的运营会造成一定的影响，但采取有效防范措施后，其影响可消除或减弱到不会影响该项目的正常运营。

# 7主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性

## 7.1主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施的安全可靠性

该站投入使用后主要完成油品卸入（入埋地油罐）和油品输出（出售）的过程，该项目工艺过程采用密闭卸油和加油方式，卸油、加油和储油工艺技术是普遍采用的成熟的技术，设备及工艺安全可靠。

自吸式加油机：加油机内设有独立的输油管道与油罐相连通。车用乙醇汽油加油机带有加油油气回收功能，加油枪带有自封功能。

油气回收：采用分散式真空辅助式油气回收设备，在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。

拉断阀：拉断阀安装在加油枪软管上，是防止软管被拉断而发生泄漏事故的专用保护装置。

紧急切断按钮：站房内设有紧急切断按钮，可以远程控制自吸泵的启动和关闭，发生意外时可在营业厅第一时间切断电源。

该项目工艺过程是国内较先进的工艺技术，技术上安全可靠。

## 7.2主要装置、设备或者设施与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况

该项目设6座埋地卧式SF双层储罐，其中2座车用乙醇汽油储罐，储量均为35m³；4座柴油储罐，储量均为40m³；站内设有1个卸油点位，内设4个柴油卸油口，2个车用乙醇汽油卸油口和1个车用乙醇汽油油气回收口。每个卸油口独立与一个油罐相连通。

该站加油场地设罩棚，罩棚下并排布置2台双枪单油品自吸式车用乙醇汽油加油机（利旧）、1台四枪双油品自吸式车用乙醇汽油加油机（新建）、2台双枪单油品自吸式柴油加油机（利旧）、1台四枪双油品自吸式柴油加油机（新建）。来满足路过加油车辆对油品的需求。

该项目选择的加油设备与油品储存过程相匹配。

## 7.3生产或者储存过程配套和辅助工程分析

该项目配套和辅助工程的需求和供应情况，见表7.3-1。

表7.3-1  该项目配套和辅助工程的需求和供应情况统计表

| 序号 | 配套和辅助工程名称 | 需求情况 | 供应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水 | 生活用水、地面冲洗用水、绿化用水及油罐清洗用水 | 该站用水主要为日常生活用水、地面冲洗用水、绿化用水及油罐清洗用水，站内给水源自市政供水管网。 |
| 2 | 排水 | 生产污水、雨水系统及生活污水系统 | 1、该站排水包括生产污水、雨水及生活污水。该站在围墙内设置水封井，水封井的水封高度不小于0.25m，水封井设沉泥段，沉泥段高度不小于0.25m。该站未采用暗沟排水。 生产污水主要源自储罐清洗（一般为每5年清洗一次）。清洗油罐委托有相应资质的危废处置单位进行合规处理，处理过程产生的污水由有相应资质的危废处置单位负责处理。 2、生活污水排入化粪池，定期外委清掏。排水井、雨水口和化粪池未设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。 3、站内雨水散排。 |
| 3 | 供配电 | 信息系统应设不间断供电电源；爆炸危险区域内电气设备选用防爆型 | 1、供电负荷：该站供电负荷等级为三级。信息系统采用UPS备用电源供电。 供电方案：该站电源由市政供电，配电系统接地型式采用TN-S系统。设置1台150kW柴油发电机作为备用电源。信息系统及视频监控系统设置UPS备用电源。 2、爆炸危险区域内安装的电气设备、仪表选用符合相应等级的防爆型设备，爆炸危险区域电气设备电缆接线采用防爆挠性管保护，电气线路套管穿过不同区域之间的孔洞采用非燃性材料严密封堵，在爆炸性气体环境1区、2区内钢管配线的电气线路用防爆胶泥做隔离密封。 爆炸危险区域照明灯具选用防爆型灯具，其防爆等级不低于ExdIIBT4级。 |
| 4 | 防雷、防静电接地 | 油品管道上法兰采用导线跨接 | 防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地采用共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。 对金属管道的法兰等的连接处采取导线跨接；在供配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 |
| 5 | 信息及控制系统 | 1.油罐液位监测系统； 2.油罐防渗检测系统； 3.视频监控系统； 4.紧急切断装置； 5.可燃气体报警器。 | 1.油罐液位监测系统 该站利旧原有液位监控系统，每台油罐上设置一台具有高液位报警功能的远传液位计，仪表检测信号远传至办公室。 2.防渗检测系统 油罐和双层管道分别设有油气渗漏检测报警装置。 该站利旧原有油罐油气渗漏检测报警装置，双层油罐设置渗漏检测立管，并设置在线监测系统，保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 该站利旧原有双层管道油气渗漏检测报警装置，双层管道泄漏检测系统由泄漏检测仪、泄漏探测器和集液罐组成，完成对双层管道的泄漏检测。泄漏探测器、集液罐安装在输油管道最低点处，泄漏检测仪设置在站房控制室内。泄漏检测仪具有RS-485通讯接口、声光报警、消音、故障自诊断等功能。 3.视频监控系统 该站利旧原有视频监控系统，监控范围可覆盖加油作业区及储罐区。采集的视频图像信息保存期限不少于90d。 4.紧急切断系统 该站设有紧急切断系统，该系统能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。紧急切断系统只能手动复位。 5.可燃气体报警器 该站设置2台可燃气体报警器，分别位于J102车用乙醇汽油加油机、J105柴油加油机上（本次改造不涉及），探测器水平覆盖范围为10m，安装高度距地面0.3m。当可燃气体浓度达到爆炸下限25%时实现现场声光报警。 |
| 6 | 消防系统 | 消防设施 | 1、站内不设消防给水系统； 2、该站加油区设有12具4kg手提式干粉灭火器、10块灭火毯；储罐区配备1台35kg推车式干粉灭火器、2m3消防沙；站房内配备6具5kg手提式干粉灭火器。 |

小结：该项目配套与辅助工程的供应量可以满足该项目的需求量，匹配情况较好。

# 8安全对策与建议

## 8.1建设项目的选址

该项目为改建项目，采用安全检查表法对该项目的选址进行评价，符合相关要求。本次评价不再补充相关安全对策措施。

## 8.2拟选择的主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施

### 8.2.1加油机

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.2.1条，加油机不得设置在室内。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.2.2条，加油枪应采用自封式加油枪，车用乙醇汽油加油枪的流量不应大于50L/min。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.2.3条，加油软管上宜设安全拉断阀。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.2.5条，采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第14.2.3条第4款，加油岛端部的加油机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识，采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。

### 8.2.2工艺管道系统

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.3.6条，加油站应采用加油油气回收系统。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.3.7条，加油油气回收系统的设计应符合下列规定：①应采用真空辅助式油气回收系统；②车用乙醇汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台车用乙醇汽油加油机可共用一根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm；③加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施；④加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0～1.2；⑤在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.3.12条，加油站工艺管道的选用应符合下列规定：①地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的无缝钢管；②其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件，非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道；③无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接；④热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm，埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接；⑤导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.3.14条，加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.3.15条，加油油气回收管道，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2%，加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.3.16条，受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度无法满足本标准第6.3.14条的要求时，可在管道靠近油罐的位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小于1%。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.3.17条，埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.3.18条，工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.3.19条，不导静电热塑性塑料管道的设计和安装，除应符合本标准第6.3.12条的有关规定外，尚应符合下列规定：①管道内油品的流速应小于2.8m/s；②管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.5.5条，加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定：①双层管道的内层管应符合本标准第6.3节的有关规定；②采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求；③双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通；④双层管道系统的最低点应设检漏点；⑤双层管道坡向检漏点的坡度不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现；⑥管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。

- 根据《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T34661-2017）第5.2.1条，加油站油品管道的设计压力应为0.5MPa，油气回收系统回气管道的设计压力不应小于0.13MPa。

- 根据《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T34661-2017）第5.2.2.1条，油气回收管道直径宜为DN80，比卸油管道直径小一个规格等级（即：DN100的卸油管道应配DN80的油气回收管道，DN80的卸油管道应配DN50的油气回收管道），且不应小于DN50。油气回收连通软管，应采用电阻率不大于105Ω·m的耐油软管。

- 根据《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T34661-2017）第5.2.3.3条，加装油气回收系统的加油机应以油气回收加油枪作为终端。油气回收油枪应具有或通过阀门控制油路、气路同时开启、关闭和自封功能。

- 根据《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》（SH/T 3022-2019）第5.1.2条，土壤对钢材表面腐蚀程度分类应符合下列规定：①土壤腐蚀性程度及防腐蚀等级的划分应符合表8.2-1的规定：②当表8.2-1中土壤腐蚀指标的任何一项超过规定值时，防腐蚀等级应提高1级；③埋地管道穿越铁路、道路或沟渠的穿越段，防腐蚀等级应为特加强级；④埋地管道改变埋设深度的弯管处，防腐蚀等级应为特加强级。

表8.2-1  土壤腐蚀性程度及防腐蚀等级划分

- 根据《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》（SH/T 3022-2019）第5.2.2条，埋地管道防腐蚀涂料的选择与涂料配套方案的设计可按下列要求确定：①管道防腐蚀等级应符合本标准第5.1.2条的规定。②管道常用防腐蚀涂料的性能与用途可按附录B确定。③当采用阴极保护防腐方案时，管道防腐应符合现行国家标准GB/T 21447的规定。

- 根据《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》（SH/T 3022-2019）第5.2.4条，管道常用防腐蚀涂料技术指标应符合附录A的规定。

## 8.3拟为危险化学品生产或者储存过程配套和辅助工程

### 8.3.1供配电

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.1.1条，加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.1.2条，加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.1.5条，加油站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.1.6条，当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品管道以及热力管道敷设在同一沟内。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.1.7条，爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）附录C，爆炸危险区域内电气设备的防爆等级不低于ExdIIBT4级。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.1.8条，加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。

- 根据《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）第3.0.4条，电气装置的下列金属部分，均必须接地：①电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置；②携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳；③配电、控制、保护作用的屏（柜、箱）及操作台的金属框架和底座；④电力电缆的金属护层、接头盒终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层；⑤配电装置的金属遮拦；⑥电热设备的金属外壳。

- 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.4.1.2条，加油作业区电线采用金属导管配线。无护套的电线不应作为供配电线路。

- 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.4.1.4条，加油作业区的电缆明设或在沟内敷设时电缆的最小截面应符合下列规定：①在1区内应采用铜芯电缆；除本质安全电路外，在2区内宜采用铜芯电缆。铜芯电力电缆横截面尺不应小于2.5mm2，控制电缆铜芯横截面不应小于1.0mm2；②在2区内，电力铜芯电缆不应小于1.5mm2，照明铜芯电缆不应小于1.5mm2，控制铜芯电缆不应小于1.0mm2。

- 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.4.3条，电气线路宜直接埋地敷设，采用电缆沟敷设时沟内应充砂。敷设电气线路的沟道或导管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞应用用非燃烧材料严密封堵。

- 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.4.3.5条，加油机作业区在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路应做好隔离密封。在1区加油机内和操作井内电缆线路严禁有中间接头。

### 8.3.2防雷、防静电

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.2条，本项目防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.10条，地上或管沟敷设的油品管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.12条，在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.14条，采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.15条，防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。

- 根据《防雷减灾管理办法》（中国气象局令[2025]第44号）第十一条，各类建（构）筑物、场所和设施安装的雷电防护装置，应当符合国家有关防雷标准和国务院气象主管机构规定的使用要求，并由具有相应资质的单位承担检测。本办法所称雷电防护装置，是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其连接导体等构成的，用以防御雷电灾害的设施或者系统。

- 根据《防雷减灾管理办法》（中国气象局令[2025]第44号）第十二条，新建、改建、扩建建筑物、场所和设施的雷电防护装置应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 根据《防雷减灾管理办法》（中国气象局令[2025]第44号）第十三条，投入使用后的雷电防护装置应当根据国家有关建筑物防雷标准实行定期检测制度。雷电防护装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的雷电防护装置应当每半年检测一次。

### 8.3.3建（构）筑物

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第14.2.3条，加油岛的设计应符合下列规定：①加油岛应高出停车位的地坪0.15-0.20m；②加油岛两端的宽度不应小于1.2m；③加油岛上的罩棚立柱边缘距离端部不应小于0.6m；④靠近岛端部的加油机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第14.2.16条，位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。

### 8.3.4其他

- 根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）第4.1条，作业人员应经安全生产教育和培训考试合格后方可上岗。特种作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。

- 根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）第4.2条，作业区人员上岗时应穿防静电工作服、防静电工作鞋。不应在作业区穿脱及拍打衣服、帽子或类似物。

- 根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）第4.3条，不应在加油站内吸烟。

- 根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）第4.4条，作业区应按GB/T 2893.5、GB 2894、GB 13495.1、GB15630的规定设置安全标志和安全色。

- 根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）第4.6条，加油站遇雷暴、龙卷风和台风等恶劣天气时应停止加油等作业。

- 根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）第4.7条，不应在作业区内抛掷、拖拉、滚动，敲打金属物品及进行易产生火花的作业。

- 根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）第4.8条，不应在作业区内进行车辆维修和洗车作业。

- 根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）第4.9条，不应使用汽油和易燃清洗剂做清洁工作。不应使用可能会产生静电或火花的清洁工具。

- 根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）第4.10条，作业人员应按设备说明书、操作规程和管理规定对设备设施进行正确操作和维护保养，保障设备处于安全状态；加油站油气回收系统应完好有效，并保持正常使用，满足GB20952的规定。

## 8.4建设项目中主要装置、设备、设施的布局

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5.0.3条，作业区与辅助服务区之间应有界线标识。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5.0.5条，作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。

- 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5.0.11条，加油站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。

## 8.5安全管理

- 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）第三十一条，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

- 根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第45号，依据总局令[2015]第79号修正）第七条规定，建设单位应当分别选择具备相应资质单位进行设计、施工和监理。涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品或者危险化学品重大危险源的建设项目，应当由具有石油化工医药行业相应资质的设计单位设计。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号，2021年09月01日施行）第二十八条，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

- 根据《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监督管理总局令第55号）第六条，有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。前款规定的安全生产规章制度，是指全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。

- 根据《生产安全事故应急条例》第十五条，生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

- 根据《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，2019年9月1日起实施）第五条，生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。

- 根据《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，2019年9月1日起实施），第二十六条，危险化学品经营、储存单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案。

- 根据《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，2019年9月1日起实施），生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

- 根据《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，2015年5月29日国家安全监督管理局令第80号修订）第三条，生产经营单位应当依照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定，建立健全安全培训工作制度。

- 根据《辽宁省雷电灾害防御管理规定》第九条规定，加油站防雷接地设施安装完毕后，必须按规范要求委托具有资质的防雷设施检测机构对其进行测试，并取得防雷防静电检测合格报告。

- 根据《辽宁省雷电灾害防御管理规定》第十二条规定，防雷装置所有人或者受托人应当指定专人负责，做好防雷装置的日常维护工作。发现防雷装置存在隐患时，应当及时采取措施进行处理。已安装防雷装置的单位或者个人应当主动委托有相应资质的防雷装置检测机构进行定期检测。

- 根据《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府令第264号，辽宁省人民政府令[2021]第341号修正）第二十条，加油站应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。在危险化学品等高危行业和重点领域强制实施安全生产责任保险。建立安全生产与商业责任保险相结合的事故预防机制。

- 根据《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府令第264号，辽宁省人民政府令[2021]第341号修正）第六条，建立健全主要负责人、安全管理人员的责任制，建立健全安全生产管理制度和操作规程。

# 9评价结论

根据该项目危险、有害因素分析和定性、定量评价结果，辽宁诺诚安全科技有限公司对锦州市杨兴加油站有限公司工艺管线改造项目设立安全评价结论如下：

## 9.1主要危险、有害因素分析结果

（1）危险、有害物质辨识

该项目经营的危险、有害物质是车用乙醇汽油和柴油。车用乙醇汽油是国家首批重点监管的危险化学品。

（2）危险化工工艺辨识

该项目采用的工艺不属于国家重点监管的危险化工工艺。

（3）危险、有害因素

该项目在储存、经营过程中存在的主要危险、有害因素为火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击、车辆伤害、机械伤害、噪声、高处坠落等。在管道施工过程中存在的主要危险、有害因素有触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害等。

（4）危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，该项目未构成危险化学品重大危险源。

## 9.2评价结果

（1）通过安全检查表法对该项目的选址和总平面布置进行评价，该项目选址符合规划，站址所在地的地质条件良好，该项目涉及改造的加油工艺设施与站外、内建（构）筑物之间的安全间距符合要求。

（2）通过预先危险性评价法对加油工艺设备、设施及管道单元进行分析，发生火灾、爆炸的危险等级为Ⅲ级，属于“危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施”，发生中毒和窒息、触电、物体打击、车辆伤害、机械伤害、噪声、高处坠落的危险等级为Ⅱ级，属于“临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施”。

配套和辅助设施单元发生火灾事故的危险等级为Ⅲ级，属于“危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施”，发生触电的危险等级为Ⅱ级，属于“临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施”。

（3）采用车用乙醇汽油泄漏蒸气云爆炸计算结果：车用乙醇汽油罐发生泄漏引发蒸气云爆炸，死亡半径为17.74m。该项目涉及的加油设备、设施不在车用乙醇汽油罐发生泄漏引发的蒸气云爆炸死亡半径之内。

该项目选用双层管道，双层管道安装有测漏仪等安全技术手段，发生油品泄漏的概率较小，因此，对周边造成的影响较小。

（4）该项目采用自吸式加油和密闭卸油方式，其工艺在国内均有使用，其工艺流程成熟。

通过总结设立安全评价工作的成果以及较充分的行业调研，针对该项目存在的危险有害因素，在平面布局、工艺设备、安全设施、综合管理等方面提出了安全对策措施与建议，建设单位如能采纳和落实本评价报告提出的安全对策措施与建议，项目建成后，能够保证各项安全生产规章制度的实施与监督，就能有效地将风险控制在可接受的程度内，实现建设项目安全运行。

## 9.3设立安全评价结论

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号，2021年09月01日施行）、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令[2011]第591号，中华人民共和国国务院令[2013]第645号修订，2013年12月7日实施）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全生产督监管理总局令[2012]第45号，原国家安全监督管理局令[2015]第79号修订，2015年07月01日实施）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家及行业相关技术标准的要求，对锦州市杨兴加油站有限公司工艺管线改造项目进行了全面的分析和评价。

本评价认为：锦州市杨兴加油站有限公司工艺管线改造项目的选址及设备设施的布局合理；拟采用的加油工艺、技术成熟、可靠，公用及辅助工程满足项目需求；拟采用自动控制措施符合要求，满足储存需要；站区现有事故应急救援措施和器材、设备能够满足该项目的要求。若在设计中落实本评价提出的安全对策措施，则项目潜在的风险是可以接受的。

综上所述，锦州市杨兴加油站有限公司工艺管线改造项目符合设立安全条件。

# 10与建设单位交换意见

在本次评价过程中多次与建设单位联系，从各个方面互通情况，充分商讨、研究、交换意见，对提出的一些建设性的意见，建设单位均引起了足够重视，协调解决。本报告编制完成后发给企业进行确认核实，本报告内容及评价结论均得到了企业认同。

# 附录A评价依据

## A.1法律、法规

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号，2021年09月01日实施）

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十一号，2021年04月29日实施）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第二十四号，2018年12月29日实施）

- 《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令[2016]第五十七号，2016年11月07日实施）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2024]第二十五号，2024年11月01日实施）

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第九号，2015年01月01日实施）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令[2017]第七十号，2018年01月01日实施）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第十六号，2018年10月26日实施）

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第八号，2019年01月01日实施）

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令[2019]第708号，2019年4月1日实施）

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第344号，中华人民共和国国务院令[2013]第645号修订，2013年12月7日实施）

- 《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令第375号公布，中华人民共和国国务院令[2010]第586号修订，2011年1月1日实施）

- 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令[2003]第393号，2004年2月1日实施）

- 《气象灾害防御条例》（中华人民共和国国务院令[2010]第570号，中华人民共和国国务院令[2017]第687号修订，2017年10月7日实施）

## A.2规章和规范性文件

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全生产督监管理总局令[2012]第45号，原国家安全监督管理局令[2015]第79号修订，2015年07月01日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发<危险化学品建设项目安全评价细则（试行）>的通知》（安监总危化[2007]255号，2008年1月1日实施）

- 《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全监管总局令[2012]第55号，原国家安全监管总局令[2015]第79号修正，应急部公告[2018]12号修正，应急部公告[2019]11号修正，2019年4月13日实施）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号公布，应急管理部令[2019]第2号修订，2019年9月1日实施）

- 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令[2006]第3号，原国家安全生产监督管理总局令[2015]第80号修订，2015年7月1日实施）

- 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理局令[2011]第44号，原国家安全监督管理局令[2015]第80号修订，2015年7月1日实施）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全监管总局令[2011]第40号，原国家安全监管总局令[2015]第79号修正，2015年7月1日实施）

- 《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告[2015]第5号，2015年5月1日实施）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三[2015]80号，2015年8月19日实施）

- 《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年1月1日实施）

- 《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函[2022]300号，2023年1月1日实施）

- 《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》（应急厅函〔2022〕317号，2022年12月26日实施）

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部工业和信息化部公安部交通运输部公告[2020]第1号，2020年5月30日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号，2011年6月21日实施）

- 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三[2011]142号，2011年7月1日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号，2013年2月5日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]第116号，2009年6月12日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号，2013年1月15日实施）

- 《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作的通知》（安监总厅管三[2016]8号，2016年2月5日实施）

- 《国务院安全生产委员会关于印发<全国危险化学品安全风险集中治理方案>的通知》（安委[2021]12号，2021年12月31日实施）

- 《国务院安全生产委员会印发<关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施>》的通知（安委[2022]6号，2022年4月2日实施）

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财政部 应急部 财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2023]第7号，2024年2月1日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汏落后危险化学品安全生产工艺设备目录（第一批）>的通知》（应急[2020]38号，2020年10月23日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）的通知》（应急厅[2024]86号，2024年03月08日实施）

- 《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国务院国发[2010]23号，2010年7月19日实施）

- 《国务院办公厅关于进一步做好防雷减灾工作的通知》（国办发明电[2006]28号，2006年07月05日实施）

- 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令[2025]第44号，2025年06月01日实施）

- 《国务院安委会办公室关于学好用好重大事故隐患判定标准的通知》（安委[2024]2号，2024年4月9日实施）

- 《国务院安委会办公室、应急管理部关于开展2025年全国“安全生产月”活动的通知》（安委办〔2025〕1号，2025年04月22日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发2024年危险化学品安全监管工作要点及有关工作方案的通知》（应急厅函[2024]81号，2024年2月22日实施）

- 《国务院办公厅关于推动成品油流通高质量发展的意见》（国办发[2025]5号，2025年1月27日实施）

## A.3地方法规、规章和文件

- 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔2025〕第34号，2025年05月29日起施行）

- 《辽宁省消防条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告[2022]103号，2022年11月9日实施）

- 《辽宁省突发事件应对条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告[2020]47号，2020年3月30日实施）

- 《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府令[2021]第341号，2021年5月18日实施）

- 《辽宁省建设项目安全设施监督管理办法》（辽宁省人民政府令[2021]第341号，2021年5月18日实施）

- 《辽宁省雷电灾害防御管理规定》（辽宁省人民政府令[2018]第324号，2018年12月4日实施）

- 《辽宁省建设项目选址规划管理办法》（辽宁省人民政府令[2016]第300号，2016年4月17日实施）

- 《辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（辽宁省安全生产监督管理局辽安监管三[2016]24号）

- 《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急[2017]5号，2017年9月13日实施）

- 《关于做好危险化学品经营许可证颁发管理有关工作的通知》（辽安监管三[2012]144号，2012年8月30日实施）

## A.4标准和规范

- 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）

- 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）

- 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

- 《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2022）

- 《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T 3004-2020）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

- 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2024）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）

- 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

- 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2024）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）

- 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

- 《系统接地的型式及安全技术要求》（GB 14050-2008）

- 《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208-2017）

- 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）

- 《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）

- 《车用汽油》（GB 17930-2016）

- 《车用乙醇汽油（E10）》（GB 18351-2017）

- 《车用乙醇汽油储运设计规范》（GB/T 50610-2010）

- 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）

- 《燃油加油站防爆安全技术第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》（GB/T 22380.1-2017）

- 《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》（GB/T 22380.3-2019）

- 《油气回收处理设施技术标准》（GB/T 50759-2022）

- 《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T 34661-2017）

- 《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）

- 《化学品分类和危险性公示通则》（GB 13690-2009）

- 《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-2009）

- 《危险货物运输包装类别划分方法》（GB/T 15098-2008）

- 《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2025）

- 《危险货物品名表》（GB 12268-2025）

- 《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）

- 《图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则》（GB/T 2893.1-2013）

- 《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5-2020）

- 《消防安全标志第1部分：标志》（GB 13495.1-2015）

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》行业标准第2号修改单（GBZ 2.1-2019/XG2-2024）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）

- 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

- 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》（SH/T 3022-2019）

- 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》行业标准第1号修改单（SH/T 3022-2019/XG1-2021）

## A.5其它资料或文件

（1）锦州市杨兴加油站有限公司与辽宁诺诚安全科技有限公司双方签订的安全评价技术服务合同

（2）辽宁诺诚安全科技有限公司技术人员现场采集的资料；

（3）锦州市杨兴加油站有限公司提供的有关书面资料、文件和数据。

# 附录B选用的安全评价方法简介

## B.1安全检查表法

安全检查表法分析，即为了查找工程、系统中各种设备设施、物料、工件、操作、管理和组织措施中的危险、有害因素，事先把检查对象加以分解，将大系统分割成若干小的子系统，以提问或打分的形式，将检查项目列表逐项检查，避免遗漏，通常将这种评价方法称为安全检查表分析法。

## B.2预先危险性分析评价法

预先危险性分析（Preliminary Hazard Analysis，简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。其目的是早期发现系统中潜在的危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失。

PHA法概要介绍如下。

（1）对所分析系统的生产目的、工艺过程、操作条件和周围环境进行充分的调查、了解；

（2）收集国内外同类生产过程中发生过的事故情况，判断所分析的系统是否也会出现类似情况，查出会造成系统故障、人员伤亡、设备设施及物质损坏、损失的危险性。

（3）确定系统中的危险和有害因素（危险源），编制“预先危险性分析表”。

（4）根据“危险性等级划分表”，确定危险有害因素的危险等级，找出应重点监控的危险源。

（5）按危险和有害因素危险等级制定相应对策措施。

危险等级划分采用美国军用标准MIL-STD-882A所给出的危险等级划分表，如表B-1所示。

表B-1  危险等级划分表

| 等级 | 名称 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| I级 | 安全的 | 可以忽略 |
| II级 | 临界的 | 处于事故边缘状态，暂不会造成人员伤亡和财产损失，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ级 | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取措施 |
| Ⅳ级 | 破坏性的 | 会造成破坏性事故，必须立即排除，并进行重点防范 |

PHA是一种应用范围较广的定性评价方法，常常由具有丰富知识和经验的工程技术人员、管理人员、操作者经过分析、讨论而实施。

## B.3蒸汽云爆炸灾害模型

当大量可燃气体泄漏到敞开空间后，如果没有立即点火，而是在空中扩散，与空气形成爆炸性混合物，然后发生延迟点火，就会发生蒸气云爆炸。

蒸气云爆炸的能量常用TNT当量描述，即将参与爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药的量，这样，就可以利用有关TNT爆炸效应的实验数据预测蒸气云爆炸效应。

TNT当量计算：

该项目车用乙醇汽油储罐物质泄漏后形成蒸汽云，蒸汽云爆炸的能量常用TNT当量描述，即将参与爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药的量。

TNT当量计算公式如下：

WTNT=βAWfQf /QTNT

式中WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

β——地面爆炸系数，取β=1.8；

A——蒸气云的TNT当量系数，A取0.3%或0.4%；

Wf——蒸气云中燃料的总质量：kg；

Qf——燃料的燃烧热，kJ/kg；

QTNT——TNT的爆炸热，QTNT=4520kJ/kg。

# 附录C危险、有害因素分析

## C.1主要物料危险、有害因素

### C.1.1车用乙醇汽油

表C-1  车用乙醇汽油的危险、有害识别表

| 特别 警示 | 高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色到浅黄色的透明液体。 车用乙醇汽油理化性质：按研究法辛烷值（RON）分为92号、95号和98号三个牌号，相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，闪点-46℃，爆炸极限1.4～7.6%（体积比），自燃温度415～530℃，最大爆炸压力0.813MPa。 主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料，可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业,也可用作机械零件的去污剂。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 职业接触限值：PC-TWA（时间加权平均容许浓度）（mg/m3）：300（汽油）。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 （2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 （3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 （4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。 （5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 （3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |

### C.1.2柴油

表C-2  柴油的危险、有害识别表

| 特别警示 | 该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 稍有粘性的棕色液体。 相对密度（水=1）0.79～0.85，闪点（闭口）（℃）：其中5号、0号、-10号柴油的闪点不低于60℃；-20号柴油闪点不低于50℃；-35号、-50号柴油的闪点不低于45℃，沸点282-338℃，引燃温度257℃。 主要用途：柴油主要用作柴油机的燃料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 本品易燃，具刺激性。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 【健康危害】 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 【储存安全】 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收并运至废物处理厂处置。 |

## C.2储存、经营过程中危险、有害因素分析

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》等的有关规定，该项目危险、有害因素分为：火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击、车辆伤害、机械伤害、噪声、高处坠落等。

### C.2.1火灾、爆炸

（1）加油场地

加油场地是安装有不同种类加油机专为各种机动车辆加油的作业区域。由于人员、车辆流动频繁，不安全因素较多，是加油站事故多发高发的危险场所。譬如：未熄火加油、油箱漏油、加油过满溢出、加油机漏油、电气故障，加油作业过程中因修车或机械碰撞产生火花等原因，均容易引发火灾爆炸事故。未按操作规程给摩托车加油、违章用油枪往塑料桶（瓶）注汽、柴油等，也可能会引发爆炸与火灾事故的发生。此外，加油场地也可能因外来加油车辆违章驾驶、路面沉积油污、路面积雪积冰，以及加油作业区内照明不好等原因造成车辆及人员伤害或燃爆事故等。

（2）其他

站内配电线路老化、乱接、超负荷过载、配电间进入小动物啃食电线等可能会引起电气火灾，导致加油站发生火灾、爆炸、设备损坏等事故。

（3）检维修

1）在加油作业区修理加油机是加油站火灾隐患之一，因为在加油机的拆卸过程中难免会洒出一些油品，修理过程中使用工具对零部件进行敲打，容易引起火花，遇到混合性爆炸气体，容易引起火灾爆炸事故。

2）进行管道施工时，违反动火作业制度，例如动火作业未有专人监护，作业前未清除动火现场及周围的易燃物品或采取其他有效安全防火措施，未配备消防器材；进行拆除管线进行动火作业时，未根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施；动火点周围有可燃物、孔洞、地沟、水封设施、污水井等，未进行检查分析并采取清理或封盖等措施；在管道上进行动火作业时，未进行风险分析并采取有效的防范措施、未在动火点10m范围内进行气体分析，或未检测管道内气体含量；在管道外环境动火时，未在动火点10m范围内进行气体分析；气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔超过30min等容易产生火灾爆炸事故。

（4）加气部分

该站为加油与LNG加气合建站，若LNG储罐、加气机、管道焊缝、阀门、法兰盘等加气设备、设施故障、损坏或人员误操作等原因，可能造成天然气泄漏，从而引发火灾、爆炸事故。

1）天然气的爆炸极限较宽，爆炸下限较低。泄漏到空气中能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2，在贮存过程中，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，天然气与空气组成气体混合物，其中天然气的体积占总体积的15%以上时，遇点火源也能着火正常燃烧，若在空间中天然气占5～16%时点火即爆炸，天然气的燃烧与爆炸是同一个序列的化学过程，但是在反应强度上爆炸比燃烧更为剧烈，天然气的爆炸是在一瞬间（数千分之一秒）产生高压、高温（2000～3000℃）的燃烧过程，爆炸波速可达3000m/s，造成很大破坏力。

2）天然气可能引发火灾、爆炸的危险分析如下：

①由于工艺过程处于压力状态，相关设备容易发生泄漏，天然气外泄可能发生的地点很多，加气机、LNG储罐、管道焊缝、阀门、法兰盘等处都有可能发生泄漏，泄漏气体一旦遇引火源，就会发生火灾和爆炸。

②加气过程中由于操作人员操作不当、误操作或违章操作，极易导致加气过程中天然气泄漏，易产生静电，产生静电火花，或因天然气流速过快造成静电堆积、加气车辆存在安全隐患等，导致天然气发生燃烧爆炸事故。

③人为带入的烟火、打火机火焰等明火点，手机电磁火花，穿钉鞋摩擦、撞击火花，化纤服装穿脱产生的静电火花，天然气由泄漏处喷出产生的静电火花，雷击等均可成为火灾的点火源。

④如加气机的进气管道上未设置防撞事故自动切断阀，进站加气车辆如与加气机发生碰撞，极易使天然气发生泄漏，遇火源引发火灾、爆炸事故。

⑤容器或管道在维修过程中还有部分天然气余气，一旦在此处进行动火操作，也会发生容易或管道的爆炸。

⑥安全阀、紧急切断阀失灵。

⑦站内各种电气设备、输配电线路、电气元件等由于过流、过载或出现故障时，可能引起火灾事故；电缆因绝缘不良可能引起火灾；电缆的外皮是一种可燃物，其在生产过程中受潮，接触不良，过负荷和短路等都可能引发火灾；任何电气方面的不安全因素都会引发火灾事故，对人员和企业造成重大伤害和损失。

⑧天然气管线若出现缺陷（腐蚀穿孔等），或由于管理不善，导致管线受到破坏，导致天然气泄漏，遇明火、火花等均有可能导致火灾爆炸事故。垫片在交变温度、高压下会迅速老化，无法很好的随法兰螺栓的伸缩变化，造成法兰密封不严而导致天然气泄漏，遇明火、火花等则可能导致火灾爆炸事故。

⑨检修过程中，如若设备、管道中残留有天然气，在检修过程中动用明火等点火源，在拆卸法兰、垫片等过程中天然气泄漏，并达到爆炸极限，遇点火源有可能发生火灾爆炸事故。

⑩因长期运转使材料疲劳致强度降低，检修更换不及时等也能导致泄漏，容易发生爆炸。该项目运营过程中，如果违章操作或操作失误等使系统超温、超压，能导致储罐以及其他管线发生开裂、爆炸。

⑪如果天然气脱水干燥度不达标，天然气中的高露点可凝组分，如水、重烃等就有可能从气体中析出，并继而凝结成固体，堵塞加气枪、管路，发生冰堵后，被送出的气体就会堵塞在管路中超压，引起严重的管路和设备损坏，造成天然气泄漏甚至爆炸事故。

⑫未使用防爆电器，天然气泄漏后遇火花引起火灾、爆炸。

⑬压力管道内气体超压，引发爆炸危险。

3）压力管道和压力容器火灾、爆炸危险性分析

LNG储罐为密闭压力容器，在使用过程中可能由于安全附件失效，如安全阀起跳、液位计失效、压力表失灵，或过载运行，或由于金属材料疲劳、蠕变出现裂缝，发生储罐泄漏、阀门外漏、法兰面之间泄漏、罐体材质质量不合格、焊接质量较差而发生物理爆炸的危险。

由于LNG的膨胀系数很大，一般充装系数不超过0.8，一旦完全装满液体，没有气相空间，温度每升高1℃，压力就会上升2～3MPa迅速达到容器的爆破压力，使罐体破裂，当承压设备爆炸时，内部的介质卸压膨胀，瞬时释放出较大的能量，这些能量除了可以将整个容器或其碎块以很高的速度抛散外，还会产生冲击波在大气中传播，从而造成更大的破坏。而装有可燃气体的压力容器，发生物理爆炸时，还会由于可燃气体的大量泄漏，而引发二次火灾及爆炸事故发生。影响承压设备发生事故的因素是多方面的，从技术角度分析，其主要原因有：

①与设备本身的特性有关，压力容器结构一般比较简单，但受力情况一般比较复杂，既有一次应力又有二次应力，还有峰值、温度受力和残余应力等：此外还受到循环应力作用，产生低周期疲劳。

②工作条件多变，如操作压力波动大，制造或安装过程留下的任何微小缺陷，都可能迅速扩展而酿成事故。

③易受化学反应突变、仪表失灵影响而发生超载，设备一旦超载，且安全装置有故障或失效，就可能酿成事故。

④易受工作介质的腐蚀使器壁由厚变薄和使材料变形，酿成事故。

LNG储罐随温度的降低，其罐壁材料由韧性向脆性转变，若发生脆性断裂，可能会引发容器爆炸事故。

在储罐检修时，如未按操作规程进行残液处理，在残液未处理干净时就进行气密试验等操作，可能造成爆炸。

加气站设有压力管道，压力管道事故的原因主要集中在压力管道设计失误、焊缝缺陷、材料缺陷、阀体和法兰缺陷，施工安装质量差、安全距离不足、操作人员安全意识和安全知识缺乏、违章操作及腐蚀等方面。

### C.2.2中毒和窒息

车用乙醇汽油、柴油均有一定的毒性，且毒性物质在密闭管道内运行。正常作业情况下，作业场所的毒性物质污染较少，但有部分工序还需手工操作完成（如：连接装卸管线等）及各种原因引起的跑、冒、漏气等现象，可使作业场所受到一定的污染。

若不慎发生火灾事故，引发车用乙醇汽油、柴油燃烧会产生CO、CO2有毒气体，造成人员中毒窒息。

该站为加油与LNG加气合建站，天然气毒性较低，但长期接触也具有一定的毒性。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调等症状。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

### C.2.3触电

（1）触电伤害

电流对人体的伤害有两种类型：电击和电伤。电击通常是指电流通过人体内部所造成的伤害，主要影响呼吸、心脏和神经系统，对人体内部组织造成破坏甚至死亡。电伤是指电流通过人体外部组织所造成的伤害，包括电弧烧伤、熔化的金属微粒渗入皮肤等，它通常分为灼伤、烙伤和皮肤金属化三种。

通常绝大部分的触电事故都属于电击，而电击伤害的严重程度与通过人体电流的大小，持续时间、部位、电流频率有关。通过人体的电流强度越大，允许持续时间越短；通过人体的电流频率越高，对人体的危害性越小。

该项目用电系统的电气设备、线路和正常不带电的金属部件等，在异常情况下均有可能对人体造成电击和电伤。

（2）静电伤害

汽、柴油在流动、充装等过程中不断地进行相对运动、摩擦、碰撞，会产生静电、积聚静电荷。当静电荷积聚到一定的程度时就可能发生火花放电，从而可能引起爆炸和着火。因此应严格对金属管道、设备、构架的金属构件，进行等电位连接并接地。

（3）雷电伤害

加油站工艺设施等建（构）筑物在雷雨天气存在着被雷击的危险。由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但有可能损坏生产设备和设施，造成停电，而且还会导致火灾和爆炸，造成人员伤亡事故。

雷电伤害的方式：直接雷击放电、二次放电、雷电流的热量可能引起爆炸和火灾；雷击的直接击中、跨步电压的作用及火灾爆炸的间接作用会造成人员伤亡；直接损坏建（构）筑物，导致电气设备击穿或烧毁；变压器、电力线路等遭受雷击，可导致大规模停电事故。

伤害的途径：由直击雷、雷蜗居感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用引起。

从雷电防护的角度分析，雷电危险因素的产生原因主要有：

1）防雷装置设计不合理；

2）防雷装置安装存在缺陷；

3）防雷装置失效，防雷接地体接地电阻不符合要求；

4）缺乏必要的人身防雷安全知识等。

### C.2.4物体打击

在检修作业过程中工器具脱落飞出；或在检修作业过程中物体受到打击后边、角飞出。从而造成对作业人员或其周围人员的伤害。

### C.2.5车辆伤害

车辆伤害是指机动车辆在行驶中引起的人体伤害或载运物体倾翻等事故。如果车速过快，车辆技术状况不好，如：制动失灵、转向失灵、灯光音响信号损坏失灵，或安全标志不全、道路设计不合理、转弯处没有反光镜等，均容易导致车辆伤害，造成人员伤亡或财产损失。

当汽车进站加油时，罩棚及罩棚支柱、加油机和作业人员可能受到车辆的碰撞，造成财产损失和人员伤害。

### C.2.6机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。如果出现设备故障、防护设施存在缺陷、违规操作；或在事故检修等特殊情况下都有可能出现机械伤害。

在加油机设备检修过程中可能会受到机械设备的传动部件、挤压部件以及外露突出部件或所使用工具的伤害。

### C.2.7噪声

噪声主要损害人的听力，引起神经系统、心血管系统及消化系统功能的障碍。噪声还影响人们交谈与思考，可使人反应迟钝，判断或操作失误，从而增加事故发生频率。噪声干扰可导致报警信号失效，引起各种事故。

该项目中的噪声源主要为加油机及自吸泵产生的空气动力性噪声和机械性噪声。因此应尽量选用低噪声设备，同时应减少工作人员的连续接触噪声时间。

### C.2.8高处坠落

高处坠落是指作业人员在坠落高度基准面2m以上（含2m）的可能坠落的高处进行作业时，因为未防护、防护不好或作业不当而发生人或物的坠落。

本项目新建加油机所在罩棚高度为6m，若在罩棚顶部进高处作业未进行防护或防护措施不到位等会发生高处坠落事故。

## C.3管道施工过程中的危险、有害因素分析

依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022），本项目在更换加油管线施工过程中存在的主要危险、有害因素有触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害等。

### C.3.1触电

加油管道敷设时使用的机械设施、夜间施工照明等用电处可能由于设备漏电、人员误接触、漏电保护失效、检修违章合闸、接地或接零失效等原因造成触电事故发生。

### C.3.2机械伤害

加油管道施工需要用到的电焊机、钻孔机、打磨机等机械设备，其运动部件直接与人体接触可能会引起伤害，通常的表现形式有夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、剌等。若施工人员误接触、机械设备危险部位无防护或防护设施失效等原因均会造成机械伤害事故发生。

### C.3.3物体打击

人员在施工区域施工，如有高速运转机械部件脱落、重负荷部件嘣脱、高空物件固定不牢坠落、危险部件无护罩、人员无防护，可能发生物体打击事故。

### C.3.4车辆伤害

加油管道施工时，运输车辆机械制动故障、路面太窄，车辆重心失去平衡、路面滑车辆失控、路基软塌方、车辆超速，车辆急转弯，违章行驶，司机酒后驾车、车辆超出路面或桥梁载荷垮塌，路面坡度陡等均会造成车辆伤害事故的发生。

## C.4检维修过程的危险、有害因素分析

设备检维修过程中经常发生的事故有火灾、爆炸、机械伤害、触电等，事故类型较多，危害较大。而违章检维修、安全知识欠缺、安全意识淡薄是造成事故发生的重要原因之一。

（1）动火作业

在动火作业前，不严格按规定办理《动火安全作业证》；动火项目负责人不到现场检查动火安全措施和物资落实情况；焊接作业氧气瓶和乙炔瓶间距不够；动火监护人责任心不强，监护期间擅离职守；没按规定进行动火前的分析化验等都会埋下安全隐患，存在引发火灾事故的危险。

安全措施不完善、作业方法不合理、选用工具不正确等现象都会引发火灾、爆炸事故。检修中违章使用易燃品、违章动火、不严格执行安全规程和检修规程，是导致火灾、爆炸事故发生的主要原因；在有可燃气体存在的作业场所，使用产生火花的机械工具是产生火灾、爆炸事故的重要原因。

（2）临时用电

在施工及检维修过程中临时用电，因设备绝缘不良、线路老化、短路、防护缺陷、接地不符合要求、未正确使用劳保用品、无证上岗、违章作业、雨天作业等都有可能引发触电或电气火灾事故。

## C.5自然灾害

从加油站自身特点和其经营的成品油所具有的危险特性，乃至事故危害及影响等因素综合考虑，必须对诸如汛期、雷雨天气和地震等自然灾害极有可能造成管线断裂，阀门损坏，油品外溢，出油作业过程中的金属放电引燃油蒸气、雷电等引起的火灾爆炸等问题应予以充分重视。同时，在冬季和夏季，对从事室外加油作业的人员，应做好防寒及防暑降温工作。

## C.6重大危险源辨识

### C.6.1重大危险源定义

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的规定，重大危险源的辨识指标如下：

长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置与设施之间又有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，从仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为的独立的单元。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或者出超过表1、表2规定地点临界量，即被定为重大危险源，单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

（1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

S=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn≥1

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质实际存在的量，t。

Q1，Q2，…，Qn—与各危险物质相对应的临界量，t。

### C.6.2重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的相关规定，危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界量。

本项目在经营、储存过程中，涉及构成危险化学品重大危险源的物质为车用乙醇汽油、柴油，其临界量分别为200t、5000t。

储存单元不在本次评价范围内，该项目只涉及加油机以及管道部分，由于加油过程中加油机和管线内的油品来自储罐，加油机和管线内危险化学品的储油量远小于危险化学品重大危险源的临界量，因此，本项目未构成危险化学品重大危险源。

# 附录D定性、定量分析危险、有害程度的过程

## D.1安全检查表法

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的有关要求采用安全检查表法对该项目的选址与总平面布置单元进行评价。检查结果见表D-1。

表D-1  选址与总平面布置单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查记录 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽车加油站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点 | GB50156-2021 第4.0.1条 | 该项目为改建项目，原站址符合有关规划、环境保护和防火安全的要求 | 符合 |
|  | 在城市中心区不应建一级加油加气站 | GB50156-2021 第4.0.2条 | 该站为一级加油与LNG加气站，未建在城市中心区 | 符合 |
|  | 架空电力线路不应跨越汽车加油加气站的作业区 | GB50156-2021 第4.0.12条 | 架空电力线路未跨越加油站的作业区 | 符合 |
|  | 与汽车加油加气站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气站用地范围 | GB50156-2021 第4.0.13条 | 无上述情况 | 符合 |
|  | 车辆入口和出口分开设置 | GB50156-2021 第5.0.1条 | 加油站进出口分开设置 | 符合 |
|  | 作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面 | GB50156-2021 第5.0.2条 | 作业区内的停车场和道路路面未采用沥青路面 | 符合 |
|  | 各类合建站中的车用乙醇汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距不应小于表4.0.4的规定 | GB50156-2021 第4.0.4条 | 本项目涉及改造的加油设备、设施与站外建（构）筑物的安全间距符合规范要求，详见表D-3 | 符合 |
|  | 加油加气站内设施之间的防火距离，符合GB50156表5.0.13规定 | GB50156-2021 第5.0.13条 | 本项目涉及改造的加油设备、设施与站内其他设施的防火间距符合规范要求，详见表D-4 | 符合 |

表D-2  安全管理单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五条 | 本单位的主要负责人是本项目安全生产第一责任人 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十条 | 本单位具备安全生产条件 | 符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:1、建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第1款 | 本单位主要负责人建立健全并落实本单位全员安全生产责任制 | 符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人应当组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第2款 | 本单位主要负责人能够组织制定并实施本项目安全生产规章制度和操作规程 | 符合 |
|  | 危险物品的储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 | 本单位配备专职安全生产管理人员 | 符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 | 本单位的主要负责人和安全生产管理人员具备与本项目所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力 | 符合 |
|  | 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 | 本单位未使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备 | 符合 |

表D-3  本项目涉及改造的加油设备、设施与站外周边建（构）筑物之间安全间距表（一级加油与LNG加气合建站）

| 站内建（构） 筑物名称 | 方位 | 周边建（构）筑物名称 | 类别 | 规范要求（m） | 设计距离（m） | 依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油加油机（新建） | 东 | 锦州吉尔运输有限公司废弃车棚 | 三类保护物 | - | 57.8 | - | 符合 |
|  | 东 | 锦州吉尔运输有限公司办公楼 | 三类保护物 | 6 | 66 | ① | 符合 |
|  | 南 | 锦大线 | 主干路 | 3 | 25 | ① | 符合 |
|  | 西 | 架空电力线1（H=8m） | 架空电力线（有绝缘层） | 5 | 28.2 | ① | 符合 |
|  | 西 | 土路 | 支路 | 3 | 33.3 | ① | 符合 |
|  | 西 | 民用建筑 | 三类保护物 | 6 | 40.4 | ① | 符合 |
|  | 西 | 温室 | 三类保护物 | 6 | 48.6 | ① | 符合 |
|  | 北 | 架空电力线2（H=8m） | 架空电力线（有绝缘层） | 5 | 58.8 | ① | 符合 |
| 车用乙醇汽油加油机（新建） | 东 | 锦州吉尔运输有限公司废弃车棚 | 三类保护物 | - | 42.8 | - | 符合 |
|  | 东 | 锦州吉尔运输有限公司办公楼 | 三类保护物 | 7 | 46 | ① | 符合 |
|  | 南 | 锦大线 | 主干路 | 5 | 25 | ① | 符合 |
|  | 西 | 架空电力线1（H=8m） | 架空电力线（有绝缘层） | 5 | 47.4 | ① | 符合 |
|  | 西 | 土路 | 支路 | 5 | 52.6 | ① | 符合 |
|  | 西 | 民用建筑 | 三类保护物 | 7 | 61 | ① | 符合 |
|  | 西 | 温室 | 三类保护物 | 7 | 68.8 | ① | 符合 |
|  | 北 | 架空电力线2（H=8m） | 架空电力线（有绝缘层） | 5 | 53.8 | ① | 符合 |
| 注：①根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）表4.0.4。 |  |  |  |  |  |  |  |

表D-4  本项目涉及改造的加油设备、设施与站内其他设施的防火间距表

（一级加油与LNG加气合建站）

| 站内建（构） 筑物名称 | 方位 | 周边建（构）筑物名称 | 规范要求（m） | 设计距离（m） | 依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油加油机（新建） | 北 | 站房1 | 4 | 18.2 | ① | 符合 |
|  | 北 | 站房2 | 4 | 43.3 | ① | 符合 |
|  | 西北 | LNG储罐潜液泵一体撬 | 6 | 24.9 | ② | 符合 |
|  | 西北 | LNG放空管管口 | 6 | 28.9 | ② | 符合 |
|  | 西北 | 支架版卸车撬 | 6 | 26.7 | ② | 符合 |
|  | 西北 | LNG加气机 | 2 | 12 | ② | 符合 |
|  | 西北 | 变压器 | 3 | 58.2 | ③ | 符合 |
|  | 北 | 柴油发电机 | 6 | 43.9 | ① | 符合 |
| 车用乙醇汽油加油机（新建） | 西北 | 站房1 | 5 | 18.4 | ① | 符合 |
|  | 西北 | 站房2 | 5 | 39.7 | ① | 符合 |
|  | 西北 | LNG储罐潜液泵一体撬 | 6 | 39.4 | ② | 符合 |
|  | 西北 | LNG放空管管口 | 6 | 42.8 | ② | 符合 |
|  | 西北 | 支架版卸车撬 | 6 | 42.9 | ② | 符合 |
|  | 北 | LNG加气机 | 2 | 12 | ② | 符合 |
|  | 西北 | 变压器 | 7.5 | 62 | ③ | 符合 |
|  | 西北 | 柴油发电机 | 8 | 50.3 | ① | 符合 |
| 注：①根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）表5.0.13-1； ②根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）表5.0.13-2； ③根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第5.0.8条。 |  |  |  |  |  |  |

## D.2预先危险性分析

为衡量系统危险性的大小及对系统的破坏程度，将各类危险性划分为4个等级，见表D-5；以下对该项目存在的主要危险因素进行分析，结果如表D-6、D-7所示。

表D-5  预先危险性分析危险级别划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡和系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故边缘，暂时不会造成人员伤亡、系统损坏或降低性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

表D-6  建设项目加油工艺设施、设备单元危险因素评价（预先危险性分析方法）

| 潜在事故 | 危险危害因素 | 触发事件 | 现象 | 形成事故原因事件 | 事故后果 | 危险等级 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 爆炸 | 油品泄漏；油气与空气形成爆炸性混合物 | 1、管线等破裂泄漏； 2、阀门、管道连接处泄漏； 3、设备、阀门、管道等因质量或安装不当泄漏； 4、撞击、人为破坏或自然灾害等造成管道等破裂而泄漏。 | 遇高热、明火燃烧甚至爆炸 | 1.点火吸烟； 2.抢修、检修时违章动火、焊接时未按有关规定动火； 3.其他火源，电气短路； 4.电气线路陈旧老化或受到损坏产生短路火花； 5.静电放电； 6.雷击（直接雷击、雷电二次作用、沿着电气线路、金属管道侵入）； 7.防爆电器失去防爆作用； 8.管道沟未填沙，形成限制性空间。 | 财产损失、人员伤亡、物料跑损 | III | 1、站内严禁烟火、严禁吸烟； 2、动火时必须严格按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施； 3、机动车辆加强管理； 4、明火源安全距离符合规定要求； 5、防爆设备的定期检查、鉴定； 6、管道沟应填沙充实。 |
| 中毒和窒息 | 1、车用乙醇汽油、柴油大量泄漏。 2、检修、抢修设备设施等作业时空气中氧含量低 | 1、检修、抢修（设备、管线、阀门等）时，有毒物料未彻底清洗干净； 2、缺乏泄漏物料的危险、危害特性的知识及其应急预防方法； 3、应急不当、救护不当。 | 人员中毒、窒息 | 1、窒息性气体泄漏，超过容许浓度。 2、有毒气体存在。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、严格控制设备及安装质量，消除泄漏的可能性。 2、一旦发生泄漏，应立即采取措施： ①查明泄漏点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告； ②如泄漏量大，应疏散相关人员至安全处。 3、定期检修、维护保养，保持设备的完好状态。检修时，要彻底清洗干净，作业时要有人监护及抢救后备措施，作业人员要穿戴好防护用品。 4、组织管理措施。 ①加强检测，杜绝泄漏； ②教育、培训职工掌握有关预防窒息的方法及其急救法； ③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程； ④培训人员提高对窒息等急救处理能力。 5、防止车辆行驶过程中撞坏设备、管线，造成窒息性物料泄漏。 6、合理发放、正确穿戴劳动保护用品。 7、严格执行安全操作规程及各种规章制度。 8、设立安全标志和风向标，作业场所要通风良好。 9、制定事故应急救援预案，并报有关部门备案，并定期组织演练。 |
| 触电 | 1.电气线路、设备照明、变压器等 2.临时用电电源 | 1.电气线路等出现绝缘破损、老化漏电，电气设备没有接零、接地装置或接零、接地不良； 2.手及人体其他部位、手持金属物体触带电体，或因安全击穿； 3.管道施工时设备漏电、人员误接触 | 人员触电；受到电击 | 1.误操作或违章作业； 2.安全距离不够，空气击穿； 3绝缘手套、绝缘靴等防护器具失效； 4.漏电保护失效、接地或接零失效。 | 人员触电伤亡 | Ⅱ | - 选用符合规范电气设施； - 对静电接地、防雷装置定期进行检查、检测，并保持完好状态，使之有可靠的保护作用； - 按规定对设备、线路采用与电压相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期检查、维修，保持完好状态； - 对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法； - 室内线路、配电设备、用电设备、检修作业，应按规定要有一定安全距离； - 使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采用遮栏、护罩（盖）、箱匣等防护装置以及安全间距，将带电体同外界隔绝，防止人体接近或触及带电体； - 按规定要求使用合格漏电保护器，并性能良好； 水域、潮湿环境作业人员进行防护； 8.按临时用电作业操作规程进行作业。 |
| 物体打击 | 物体坠落 | 1.设施、设备存在缺陷； 2.爆炸碎片抛掷、飞散。 | 坠落物击中人体 | 1.违章作业； 2.未戴安全帽。 | 人员伤害 | Ⅱ | 1.进入施工区间应佩戴安全帽； 2.制定严格的操作规程。 |
| 车辆伤害 | 来站加油车辆、管道施工车辆 | 1.车辆有故障； 2.车速太快； 3.道路管线等在马路边无防止车辆撞击设施； 4.路面不平整。 | 车辆撞击人体、设备等 | 1.驾驶员违章行驶； 2.驾驶员精力不集中（如抽烟、谈话等）； 3.酒后驾车； 4.疲劳驾驶； 5.驾驶员心境差，激情驾驶。 | 人员伤害、财产损失 | Ⅱ | 1.增设交通标志（包括限速、限高标志）； 2.保持路面状态良好； 3.管线应埋地敷设并做钢管保护； 4.驾驶员遵守交通规则，不违章行驾； 5.车辆保证完好状态。 |
| 机械伤害 | 机械设备传动部位绞、碰、戳、砸伤人体 | 1、在生产检查、维修设备时不注意被碰、割、戳； 2、运转设备撞击人体、衣物绞入； 3、检修设备时电源未切断，他人误启动设备等。 | 人体、衣物卷入，或人体碰到转动、移动的物体 | 1、违章操作或检修； 2、无防护罩等防护设施； 3、工作时注意力不集中； 4、劳动护具未正确穿戴。 | 人员伤害 | Ⅱ | 1、严格遵守有关操作规程； 2、正确穿戴劳动保护用品； 3、转动部位应有防护罩； 4、工作时注意力要集中，注意观察； 5、设备定期检修、保持完好； 6、检修时要遵守检修规程采取安全措施。 |
| 噪声 | 脉冲噪声 | 加油机产生的空气动力性噪声和机械性噪声 | 人员听力损伤 | 1.选用的设备产生的噪声较高。 2.设备安装不良。 3.没有采取降噪、防噪措施。 4.未配戴劳动防护用品。 | 听力损伤 | Ⅱ | 1.选用低嗓声设备，并且确保安装质量契合要求以降低噪声。 2.采取适当的降噪、防噪措施。 3.关于噪声超过限值的场所，作业人员应配戴听力防护用品，如耳塞等。 4.实行时间防护，合理安排作息时间，尽快减少在噪声处不必要的停留时间。 5.关于作业场所进行定期的噪声检测，发现异常即时采取处理措施。 |
| 高处坠落 | 未防护、防护不好或作业不当而发生人或物的坠落 | 1.作业场所防护装置缺乏或存在缺陷； 2.作业人员个体防护用品缺乏或存在缺陷，如未戴安全帽、系安全带等； 3.违章作业、违章指挥、作业人员操作失误或注意力不集中； 4.环境因素，如夜间作业等环境也是产生高处坠落的原因所在。 | 人员摔伤 | 1.人员防护措施缺失； 2.违章作业； | 人员伤害 | Ⅱ | 1.要在相应地点设立警示标志； 2.严格按作业规程作业。 |

从以上分析可以得出，加油工艺设施、设备单元火灾、爆炸的危险等级为Ⅲ级，属于“危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施”，发生中毒和窒息、触电、物体打击、车辆伤害、机械伤害、噪声、高处坠落的危险等级为Ⅱ级，属于“临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施”。

表D-7  建设项目配套和辅助设施单元危险因素评价（预先危险性分析方法）

| 潜在事故 | 危险危害因素 | 触发事件 | 现象 | 形成事故原因事件 | 事故后果 | 危险等级 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 静电火花、电气设备 | 1.电气设备、设施损坏漏电； 2.静电产生静电火花。 | 遇高热、明火燃烧 | 1.电气设备、设施损坏，电缆头及电机的短路，产生电火； 2.鼠类小动物侵害电气设备； 3.违章操作； 4.人员未穿戴防静电服装； 5.受自然灾害影响。 | 人员 伤亡 财产 损失 | Ⅲ | 1.严格设计选型，封堵隔热、防火、防水； 2变电、配电室门口应设挡鼠板，防止小动物进入； 消防灭火设施、合理选用消防器材； 3.严格按照操作规程作业。 4.加强安全培训，为员工提供防静电工作服； 5.及时关注天气情况，采取相应的预防措施。 |
| 触电 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击、静电 | 1.电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中缺乏必要的检修维护； 2.没有设置必要的安全技术措施或安全措施失效； 3.电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善，没有必要的安全组织措施； 4.专业电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等； 5.雷击，包括直接雷、感应雷。 | 人体触及带电体 | 1.人体触及带电体； 2.流过人体的电流超过50mA·s，持续时间超过心动周期； 3.安全距离不够，空气击穿。 | 可能人员烫伤或死亡 | Ⅱ | 1.设备要采用合格产品，全面的质量保证措施，要有完好的保温层或其它防护措施，防止发生泄漏； 2.设备要定期及时进行检修，保证其处于完好状态； 3.遵守操作规程； 4.穿戴合适的防护用品； 5.要在相应地点设立警示标志； 6.要设立应急救援点，配备必要的急救设施，备用急救药品。 |

从以上分析可以得出，配套和辅助设施单元发生火灾事故的危险等级为Ⅲ级，属于“危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施”，发生触电的危险等级为Ⅱ级，属于“临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施”。

## D.3蒸汽云爆炸模拟

储罐区物质泄漏后形成蒸汽云，蒸汽云爆炸的能量常用TNT当量描述，即将参与爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药描述。

TNT当量计算公式如下：

WTNT=βAWfQf/QTNT

式中：WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

β——地面爆炸系数，取β=1.8；

A——蒸气云的TNT当量系数，A=4%；

Wf——蒸气云中燃料的总质量：kg；

Qf——燃料的燃烧热，kJ/kg；

QTNT——TNT的爆热，QTNT=4520kJ/kg。

以车用乙醇汽油储罐蒸汽云爆炸的TNT当量计算为例：

该项目一个埋地车用乙醇汽油罐储存的质量为28t，假设参加蒸气云爆炸的量为10%，则Wf=2.8t。

WTNT=βAWfQf/QTNT=1.8×0.04×2.8×103×45980/4520=2050.79kg

相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量：2050.79/227=9.03kmol

死亡半径计算根据超压-冲量准则和概率模型得出的死亡半径公式R0.5=13.6（WTNT/1000）0.37

R0.5=13.6（WTNT/1000）0.37=13.6（2050.79/1000）0.37=17.74m

# 报告附件目录

（1）营业执照

（2）不动产权证

（3）危险化学品经营许可证

（4）总平面布置图

（5）工艺流程图

（6）爆炸危险区域划分图

（7）专家意见

（8）报告修改说明