# 前  言

朝阳金达钛业股份有限公司成立于2006年08月28日，法定代表人为赵春雷，注册资本人民币壹亿伍仟万元整，公司类型为股份有限公司。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，金属材料销售等。

朝阳金达钛业股份有限公司于2022年07月28日取得了由朝阳市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，证书有效期限至2025年07月27日，证书编号：朝安经（甲）字[2022]100129号，经营方式：批发，许可范围：盐酸、次氯酸钠（含有效氯＞5%）、高硅四氯化钛、硫酸（无储存）、氯气（无储存）。本次拟进行经营许可证的换证申请，经营品种中减少氯气（无储存）。

根据《危险化学品目录（2015年版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号）和《关于调整危险化学品目录(2015版)的公告》（中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号）的规定，其经营的化学品：盐酸序号：2507；次氯酸钠（含有效氯＞5%）序号：166；高硅四氯化钛序号：2055；硫酸（无储存）序号：1302，均属于危险化学品。其中重点监管的危险化学品为四氯化钛；盐酸为第三类易制毒化学品；无易制爆化学品。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》及《危险化学品经营许可证管理办法》的有关规定，该经营许可证有效期为3年。有效期满后，企业需要继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满3个月前，向设区的市级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门提出经营许可证的延期申请。安全评价报告是办理经营许可证延期申请的要件之一。为此，朝阳金达钛业股份有限公司委托具有相应安全评价资质的辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全现状评价。

接受委托后，我公司专业技术人员立即深入现场进行全面调研和现场勘验并根据国家有关安全生产方面的法律、法规规定、国家或行业标准，按照科学性、公正性、合法性、针对性的原则开展安全评价工作，并编制完成了《朝阳金达钛业股份有限公司经营危险化学品安全评价报告》。

在本评价报告的编制过程中，得到了朝阳金达钛业股份有限公司的领导及相关人员的大力支持配合，在此表示感谢！

# 目  录

1概述	1

1.1评价目的	1

1.2评价依据	1

1.3评价对象与评价内容	13

1.4评价程序	13

2企业概况	15

2.1企业基本情况	15

2.2工艺流程	21

2.3主要设备	22

2.4储存规模	22

2.5公用工程	23

3危险、有害因素辨识分析	29

3.1物质的危险、有害因素分析	29

3.2储存经营过程中的危险、有害因素分析	38

3.3自然条件的危险因素	43

3.4“两重点、一重大”辨识	44

3.5事故案例分析	51

4评价单元划分及评价方法选择	48

4.1评价单元划分和评价方法选择	48

4.2评价方法简介	48

5定性、定量评价	50

5.1经营条件及安全管理单元	50

5.2周边环境及平面布置单元	52

5.3储存单元	54

5.4公辅工程单元	56

5.5重大生产安全事故隐患单元	59

6安全对策措施	62

7评价结论	65

7.1主要危险有害因素评价结果	65

7.2定性定量分析结果	65

7.3评价结论	66

附件	67

# 1概述

## 1.1评价目的

安全评价是以实现工程、系统安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，对工程、系统中存在的危险、有害因素进行辨识与分析，判断工程、系统发生事故和职业危害的可能性及其严重程度，从而为制定安全防范措施和管理决策提供科学依据。

本次安全评价的目的是：通过对朝阳金达钛业股份有限公司储存、经营危险化学品的过程中存在的危险和有害因素的分析，按照国家对危险化学品经营企业的有关规定和技术标准的具体要求，评价其经营所必需的法律文书、安全管理规章制度及危险化学品事故应急预案等是否具备经营条件。对安全评价过程中发现的问题，依据有关规定和技术标准的要求，提出合理可行的安全对策措施和整改建议，以不断提高其危险化学品经营安全管理水平，同时，也为当地应急管理部门日常监管提供技术支撑。

## 1.2评价依据

### 1.2.1法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号，2021年09月01日实施）

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十一号，20121年04月29日实施）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第二十四号，2018年12月29日实施）

- 《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令[2016]第五十七号，2016年11月07日实施）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2024]第二十五号，2024年11月01日实施）

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第九号，2015年01月01日实施）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令[2017]第七十号，2018年01月01日实施）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第十六号，2018年10月26日实施）

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第八号，2019年01月01日实施）

- 《中华人民共和国劳动法（2018修正二）》(中华人民共和国主席令[2018]第二十四号，2018年12月29日实施)

### 1.2.2法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年12月7日第645号令修订，2013年12月07日实施）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年04月01日实施）

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号，2024年01月31日实施）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007年06月01日实施）

- 《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年01月01日实施）

- 《气象灾害防御条例》（国务院令第687号，2017年10月07日实施）

- 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议修订，自2025年05月29日实施）

- 《辽宁省突发事件应对条例》（辽宁省十三届大会常委会第十七次会议修订，自2020年3月30日起实施）

- 《辽宁省消防条例（2022年修订）》（辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订，自2022年11月9日起实施）

- 《辽宁省防震减灾条例》（辽宁省第十一届人大常委会第二十二次会议审议通过，2011年06月01日实施）

- 《易制毒化学品管理条例 (2018修正三)》（国务院令第703号，2018年09月28日实施）

### 1.2.3规章

- 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局第55号，国家安全生产监督管理总局令第79号修正，2015年07月01日实施）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号修正，2019年09月01日实施）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第16号，2008年02月01日实施）

- 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第44号，国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年07月01日实施）

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年07月01日实施）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年07月01日实施）

- 《特种设备作业人员监督管理办法（2011修订）》（国家质量监督检验检疫总局令第140号，2011年07月01日实施）

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令[2023]第7号，2024年02月01日实施）

- 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号，2002年05月01日施行）

- 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令[2025]第44号，2025年06月01日实施）

- 《辽宁省雷电灾害防御管理规定（2018年修正）》（辽宁省人民政府令[2018]324号，2018年12月4日起施行）

- 《辽宁省企业安全生产主体责任规定（2021修改）》（辽宁省人民政府令[2021]第341号，自2021年05月18日起施行）

- 《辽宁省工伤保险实施办法》（辽宁省人民政府令第316号，2018年2月1日施行）

- 《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令[2020]第5号，2021年02月01日施行）。

### 1.2.4规范性文件

- 《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号，2004年1月9日施行）

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]第23号，2010年7月19日施行）

- 《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号，2006年6月15日施行）

- 《国务院安全生产委员会关于印发<全国危险化学品安全风险集中治理方案>的通知》（安委[2021]12号，2021年12月31日实施）

- 《国务院安全生产委员会印发<关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施>的通知》（安委[2022]6号，2022年04月02日实施）

- 《国家安全生产监督管理总局、国家发展改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号，2012年06月29日实施）

- 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（国家安委〔2020〕3号，2020年04月01日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品企业生产安全事故应急准备指南>的通知》（应急厅〔2019〕62号，2019年12月31日施行）

- 《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》（中共中央办公厅 国务院办公厅[2020]3号，2020年02月26日施行）

- 《应急管理部关于印发〈化工园区安全风险排查治理导则（试行）〉和〈危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则〉的通知》（应急〔2019〕78号，2019年8月12日实施）

- 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号，2018年09月04日实施）

- 《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》（应急〔2020〕84号，2020年10月31日实施）

- 《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号，2015年02月27日实施）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三[2015]80号，2015年8月19日发布）

- 《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年01月01日实施）

- 《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品名录（2015版）实施指南>（试行）涉及柴油部分内容的通知》（应急厅〔2022〕300号，2023年1月1日实施）

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部联合公告2020年第1号，2020年5月30日施行）

- 《高毒物品目录》（卫法监发〔2003〕142号，2003年06月10日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总厅管三[2011]95号，2011年06月21日实施）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三[2011]142号，2011年07月01日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号，2013年02月05日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号，2009年06月12日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号，2013年1月15日实施）

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号，2010年07月19日实施）

- 《国家安全监管总局、工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕第186号，2010年11月03日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管三〔2017〕121号，2017年11月13日实施）

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财政部 应急部 财资[2022]136号，2022年11月21日起实施）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发<提升危险化学品领域本质安全水平专项行动等三项重点工作督查方案>的通知》（安监总管三〔2012〕103号，2015年07月14日实施）

- 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号，2013年07月29日实施）

- 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号，2014年11月13日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品企业生产安全事故应急准备指南>的通知》（应急厅[2019]62号，2019年12月26日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》（安监总管三[2016]62号，2016年06月03日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技[2015]75号，2015年07月10日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技[2016]137号，2016年12月16日实施）

- 《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（原国家安全监管总局、科技部、工业和信息化部公告[2017]第19号，2017年12月31日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应急厅[2020]38号，2020年10月23日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》（应急厅[2024]86号，2024年03月12日实施）

- 《辽宁省安监局关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年09月13日施行）

- 《辽宁省安全生产监督管理局关于印发辽宁省遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故实施方案的通知》（辽安监管三〔2016〕11号，2016年07月06日施行）

- 《辽宁省应急管理厅关于进一步推进执行危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则的通知》（辽应急危化[2020]5号，2020年3月27日）

- 《关于修改关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见的通知》（辽安监危化〔2017〕22号，2017年11月28日施行）

- 《关于做好危险化学品经营许可证办法管理有关工作的通知》（辽安监管三[2012]144号，2012年8月30日实施）

- 《辽宁省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局关于印发<化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录>的通知》（辽安监管三[2016]3号，2016年02月05日施行）

### 1.2.5标准、规范

- 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）

- 《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）

- 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-2008）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）

- 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）

- 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

- 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

- 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

- 《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）

- 《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022）

- 《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）

- 《建筑给水排水与节水通用规范》 （GB 55020-2021）

- 《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

- 《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）

- 《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB 50914-2013）

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）

- 《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）

- 《化工采暖通风与空气调节设计规范》（HG/T 20698-2009）

- 《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》（SH/T 3004-2011）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）

- 《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022）

- 《控制室设计规范》（HG/T 20508-2014）

- 《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）

- 《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T 50770-2013）

- 《仓储场所消防安全管理通则》（XF1131-2014）

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）

- 《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB 17915-2013）

- 《毒害性商品储存养护技术条件》（GB 17916-2013）

- 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB 16483-2008）

- 《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

- 《安全防范工程通用规范》（GB 55029-2022）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

- 《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394-2007）

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB 50264-2013）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

- 《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB 50257-2014）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）

- 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）

- 《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）

- 《化工企业静电接地设计规程》（HG/T 20675-1990）

- 《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）

- 《导（防）静电地面设计规范》（GB50515-2010）

- 《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050-2008）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）

- 《泡沫灭火系统技术标准》（GB 50151-2021）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

- 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2024）

- 《气体防护站设计规范》（SY/T 6772-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）

- 《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程 行业标准第1号修改单》（TSG 21-2016/XG1-2020）

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231-2003）

- 《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019/XG2-2024）（2025年5月1日实施）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T 230-2010）

- 《中华人民共和国劳动部噪声作业分级》（LD 80-1995）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

- 《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）

- 《个体防护装备配备规范 第1部分 总则》（GB39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分 石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）

- 《安全色》（GB 2893-2008）

- 《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5-2020）

- 《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ3047-2013）

- 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）

- 《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（YJ/T 9009-2015）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019）

- 《危险化学品事故应急救援指挥导则》（YJ/T 3052-2015）

### 1.2.6技术文件和有关资料

- 朝阳金达钛业股份有限公司和辽宁诺诚安全科技有限公司双方签订的《安全评价技术服务合同》；

- 朝阳金达钛业股份有限公司提供的有关书面资料、文件和数据；

## 1.3评价对象与评价内容

评价对象：朝阳金达钛业股份有限公司有储存装置经营的盐酸、次氯酸钠、高硅四氯化钛以及无储存经营的硫酸。

评价范围：经营条件及安全管理、周边环境及平面布置、储存设施、公辅工程等。

评价内容：盐酸储罐、次氯酸钠储罐、高硅四氯化钛储罐、装卸设施等。本次评价只评价储存和装卸设施，生产四氯化钛以及原料的工艺流程及其他原辅料不在本次评价范围内。

## 1.4评价程序

安全现状评价程序为：前期准备、辨识与分析危险、有害因素，划分评价单元，定性、定量评价，分析安全条件，提出安全对策措施建议，做出评价结论，编制安全评价报告等。本次安全现状评价工作程序如图1.4-1所示。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

评价方法选择

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

分析安全条件

图1.4-1  评价工作的主要内容及程序

图1.4-1  安全评价工作程序框图

# 2企业概况

## 2.1企业基本情况

### 2.1.1企业简介

（1）企业基本情况

朝阳金达钛业股份有限公司（以下称“金达钛业”）住所位于朝阳市双塔区龙山街四段788号，类型为股份有限公司，成立于2006年08月28日，法定代表人为赵春雷。

目前，朝阳金达钛业股份有限公司从事危险化学品经营的相关从业人数为198人，成立了安全生产委员会，作为安全生产管理的专职机构；同时，配备4名安全管理人员，其中3名注册安全工程师（取得注册安全工程师职业资格证书并经注册的人员，表明其具备与所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，可视为其安全生产知识和管理能力考核合格）和1名安全生产管理人员。

朝阳金达钛业股份有限公司危险化学品经营许可证有效期限2022年07月28日至2025年07月27日，证书编号：朝安经（甲）字[2022]100129号。

经营方式为批发，许可范围：盐酸、次氯酸钠（含有效氯＞5%）、高硅四氯化钛、硫酸（无储存）、氯气（无储存）。

本次拟进行经营许可证的换证申请，经营品种与上次相比减少了氯气（无储存）。

表2.1-1  经营品种清单

| 序号 | 化学品名称 | 危化品目录序号 | CAS号 | 经营方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盐酸 | 2507 | 7647-01-0 | 带有储存设施经营 | 浓度为30％左右 |
|  | 次氯酸钠（含有效氯＞5%） | 166 | 7681-52-9 |  |  |
|  | 高硅四氯化钛 | 2055 | 7550-45-0 |  |  |
|  | 硫酸 | 1302 | 7664-93-9 | 不带有储存设施经营 |  |

（2）近三年新建、改建、扩建及安全生产情况

近三年生产工艺、设施变化情况：自2022年取证以来，朝阳金达钛业股份有限公司工艺、设备设施均无变化。

近三年新、改、扩建项目三同时情况：自2022年取证以来，朝阳金达钛业股份有限公司无新、改、扩建项目。

近三年朝阳金达钛业股份有限公司未发生安全生产事故。

### 2.1.2企业所在区域地理位置

朝阳金达钛业股份有限公司位于辽宁省朝阳市双塔区经济开发区小桃村。项目北侧为农田，东侧为山地，南侧为朝阳金达钼业有限责任公司，西侧为空地，地理位置如下图2.1-1所示。

图2.1-1  企业地理位置示意图

### 2.1.3企业周边环境及平面布置

高硅四氯化钛罐区布置在氯化分厂的厂区北侧的精制车间四楼，精制车间的北侧为围墙；南侧为冷冻站、盐酸/液碱储库及制氧站；西侧为四氯化钛储罐区及围墙；东侧为四氯化钛制备工段。盐酸储罐区布置在南侧的辅助服务区内，盐酸储罐的北侧为精制车间；南侧为循环水系统；西侧为制氧站及空压站/氮气站；东侧为冷冻站。

次氯酸钠储罐位于镁电解分厂内，其罐区北侧为空地，南侧为柴油发电机室、10KV配电室；西侧为物资仓库；东侧为泵房。厂内道路畅通，重要建构筑物均按标准要求形成环形消防通道。

厂区主干道宽6～12m，次干道和消防通道宽度不小于6m，转弯半径为12m，建筑布局合理。满足交通及消防要求。厂区平面布置情况见图2.1-2和2.1-3。本项目建（构）筑物与其他建（构）筑物之间的防火间距见下表2.1-2。

图2.1-2  次氯酸钠储罐（镁电解分厂）周边环境及平面布置图

图2.1-3  盐酸储罐（氯化分厂）周边环境及平面布置图

表2.1-2  本项目建（构）筑物与其他建（构）筑物之间的防火间距检查表（m）

| 序号 | 项目 | 方位 | 厂外建（构）筑物 | 防火间距 |  | 依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规范 距离 | 实际 距离 |  |  |
| 1 | 泵房 （镁电解分厂内，丁类） | 北 | 空地 | - | - | - | - |
| 2 |  | 东 | 空地 | - | - | - | - |
| 3 |  | 西 | 次氯酸钠储罐 | - | 9 | - | 符合 |
| 4 |  |  | 液碱储罐 | - | 9 | - | 符合 |
| 5 |  | 南 | 10KV配电室 （丁类） | 10 | 10 | GB50016-2014（2018年版）第 3.4. 1条 | 符合 |

### 2.1.4企业所在区域气象条件

朝阳金达钛业股份有限公司位于朝阳市双塔区，现将有关情况介绍如下。

平均气压                                         995.6hPa

平均气温                                         9.2℃

极端最高气温                                   43.3℃

极端最低气温                                     -34.4℃

平均最高气温                                     16.1℃

平均最低气温                                     3.0℃

一日最大降水量                                  232.2mm

平均年降水量                                     481.0mm

平均相对湿度                                     51%

平均日照时数                                     2789.6h

平均雷暴日数                                    31d/a

平均风速                                          3.0m/s

最大瞬时风速                                     32.3m/s

最大积雪深度                                     20cm

最大冻土深度                                     135cm

全年主导风向                                     C,S

夏季主导风向                                     S

冬季主导风向                                    C, S

根据《中国地震动参数区划图》和《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）规定，双塔区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，所属的设计地震分组为第一组。

### 2.1.5安全管理

（1）安全管理制度

企业制定了详细的安全管理制度，层层落实各项安全管理制度，根据企业的实际情况不断更新和改进各项安全生产管理制度，通过现场询问及调查以解，现场人员熟知本单位的各项安全管理制度并认真执行。

（2）全员安全生产责任制

企业从管理层到各生产岗位制定了详细的安全生产责任制，“横向到边，纵向到底”，明确了岗位安全职责，并认真贯彻落实安全生产责任制，通过现场询问及调查了解，该公司各岗位人员熟知自己的安全职责，并认真执行岗位安全职责。

（3）操作规程

朝阳金达钛业股份有限公司结合生产实际编制了安全技术规程和作业安全规程，主要包括次氯酸钠存储、装卸车安全操作规程、盐酸装卸车操作规程、高硅四氯化钛装卸车操作规程等。操作规程分发到各班组，由各班组长组织严格执行。

- （4）应急预案

- 企业制定了完善的危险化学品事故应急预案，明确应急救援组织机构及其相应分工责任明确，联络、报警系统完善。并按照危险化学品事故应急预案的规定进行演练，增强现场人员对事故的应急处置能力，熟悉事故上报及人员救助流程，熟知应急处置方法，对演练效果进行总结（具体演练记录详见附件），符合事故应急预案的相关要求。应急预案备案登记表情况如下：

备案单位：朝阳金达钛业股份有限公司

发证单位：朝阳市双塔区应急管理局

备案日期：2025年05月13日

备案编号：211302-2025-012

### 2.1.6机构设置及人员培训情况

企业设安全生产领导小组负责企业安全生产工作，并设置专职安全管理人员。企业负责人、主要负责人和专职安全管理人员均经朝阳市应急管理局培训考核合格，并取得安全资格证书；企业特种设备作业人员均已经相关培训考核后合格，取得特种设备作业资格证书。

## 2.2工艺流程

### 2.2.1盐酸

氯化尾气处理工序

盐酸储罐

外售

盐酸

盐酸

本项目盐酸来自于氯化分厂中氯化尾气处理工序。产生的产品盐酸外排至盐酸储罐中，作为产品外售。

图2.2-1  盐酸工艺流程简图

### 2.2.2次氯酸钠

本项目次氯酸钠来自于镁电解分厂中镁电解工段及尾气、事故氯气处理系统，产生的产品次氯酸钠排至次氯酸钠储罐中，作为产品外售。

镁电解工段

次氯酸钠

次氯酸钠储罐

外售

尾气及事故氯气处理系统

次氯酸钠

图2.2-2  次氯酸钠工艺流程简图

### 2.2.3高硅四氯化钛

精制工序

储罐

外售

高硅四氯化钛

高硅四氯化钛

本项目高硅四氯化钛来自于氯化分厂中的精制工序，产生的高硅四氯化钛排至高硅储罐中，作为产品外售。

图2.2-3  高硅四氯化钛工艺流程简图

## 2.3主要设备

本项目主要生产工艺设备见表2.3-1。

表2.3-1  主要设备、设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 是否特种 设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸储罐 | Φ4000*5500，69m3 | 座 | 4 | 玻璃钢 | 否 |
| 2 | 次氯酸钠储罐 | Φ5000*10000，200m3 | 座 | 3 | 玻璃钢 | 否 |
| 3 | 高硅四氯化钛储罐 | Φ2400，V＝16m3 | 座 | 2 | 碳钢 | 否 |
| 4 | 次氯酸钠装车泵 | IHF100-65-200 | 台 | 1 | 衬氟离心泵 | 否 |
| 5 |  | IHF100-50-160 | 台 | 2 | 衬氟离心泵 | 否 |
| 6 | 盐酸装车泵 | 80UHB-ZK-40-40 | 台 | 2 | 钢衬UHMEPE | 否 |

## 2.4储存规模

表2.4-1  储存规模一览表

| 序号 | 介质名称 | 火灾危险性分类 | 状态 | 最大储存量 | 储存方式及规格 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 戊类 | 液态 | 347.76t | 储罐，69m3×4 | 氯化分厂内 盐酸/碱液储罐区 |
| 2 | 次氯酸钠 | 戊类 | 液态 | 726t | 储罐，200m3×3 | 镁电解分厂内 |
| 3 | 高硅四氯化钛 | 戊类 | 液态 | 55.36t | 储罐，16m3×2 | 氯化分厂内 精制车间内4F |

## 2.5公用工程

### 2.5.1给水

厂区给水系统分为生产给水系统、消防给水系统、生活给水系统三套独立的给水系统。生产给水、消防给水、生活给水由加压泵站及贮水池供给。

消防用水：本项目三组储罐均为戊类储罐不可燃，不涉及到消防用水。

生产用水：不涉及生产用水。

生活用水：本项目用水主要为罐区洗眼器用水，水源依托厂内原有生活用水。厂内现有给水系统能够满足要求。

### 2.5.2排水

- （1）排水系统

- 采用完全的雨污分流排水体制，厂区排水系统共设置污废水排水系统、雨水排水系统两套独立的排水系统。

- 1）污废水排水系统

- 厂区内设置一套污废水排水管网，厂区内生活污水经化粪池处理与水质简单的循环冷却排污水等一同进入污废水排水管网，污废水排水量为412m3/d，最终排至市政污水管网进入污水处理厂。

- 2）雨排水系统

- 初期雨水受到厂区空气及地面杂质的污染，因此在厂区雨水出口处收集初期雨水，自流进入厂区初期雨水收集池进行储存。再加压至工艺专业收尘渣处理直接回用，后期雨水外排至市政雨水管网。

- 初期雨水收集池及事故水池

- 为了减少初期雨水对环境的污染及综合利用，在厂区内设置一座初期雨水收集池（有效容积 1000m3），主要功能是收集和输送受污染场地的初期雨水量。同时又设立事故水池，事故水池有效容积 2205m3，能够满足要求。

### 2.5.3供配电

供电负荷：该项目DCS系统、消防应急照明为一级负荷中特别重要负荷，采用UPS作为备用电源，连续供电时间不少于30min。

供电方案：项目电源来自由厂区66kV变电站供电，66kV变电站建在朝阳金达钛业股份有限公司5#海绵钛厂房以西300m处（不在本次范围内），变电站外部供电采用双电源供电，一路来自慕容220kV变，一路来自马山220kV变，设计容量50000kVA。2路66kV电源均能满足50000kVA容量，配置50000kVA（66kV/10kV）变压器2台，可自动切换，满足项目供电要求。

防雷、防静电接地：盐酸储罐、高硅四氯化钛储罐、次氯酸钠储罐按三类防雷建筑物进行设防。

朝阳金达钛业股份有限公司于2025年04月委托辽宁雷电防护工程有限责任公司对其氯化分厂内盐酸储罐区/液碱储罐区、镁电解分厂储罐、氯化分厂内精制车间进行雷电（静电）防护装置检测，报告结论：所检雷电防护装置全部符合上述技术标准要求，该项目整体雷电防护装置综合评定为符合标准，具体详见附件。

### 2.5.4消防

本项目储罐均为戊类储罐不可燃，无需消防水，依托朝阳金达钛业现有消防设施。

本项目消防设施配备情况如表2.5-1所示。

表2.5-1  主要消防设施配备情况表

| 序号 | 名称及规格 | 数量 | 型号 | 责任人 | 放置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 6个 | MF/ABC4 | 孙宏伟 | 高硅四氯化钛储罐区 |
| 2 |  | 4个 | MF/ABC4 | 王增江 | 盐酸储罐区 |
| 3 |  | 6个 | MF/ABC4 | 陈文洪 | 次氯酸铵罐区 |

### 2.5.5控制系统

全厂设有生产控制中心，盐酸储罐设置盐酸/碱液储库PLC控制站、高硅四氯化钛储罐设置精制DCS机柜室、次氯酸钠储罐设置DCS机柜室。

现场DCS机柜室作为全厂生产控制中心DCS系统的一部分，放置DCS机柜、网络柜及供电设备、工程师站（1台）、操作员站（1台，含OPC通讯软件）等辅助设施，负责该区域现场仪表及电气设备的信号数据采集与控制，然后送往全厂生产控制中心进行集中监控。现场PLC控制站负责该工段现场仪表及电气设备的信号数据采集与控制，PLC机柜上设置有触摸屏，可进行生产过程参数的显示及修改，同时通过以太网络将数据送至全厂生产控制中心进行集中监控。

控制室通过DCS对储罐进行液位等参数的监控、记录、调节。各储罐设置高高液位报警，盐酸储罐设置高高液位报警值为5000mm、高硅四氯化钛储罐设置高高液位报警值为2900mm、次氯酸钠储罐设置高高液位报警值为9000mm。当液位达到高高限时，报警且手动进行切断。

### 2.5.6应急救援物资

应急救援物资见表2.5-2。

表2.5-2  应急救援物资配备情况表

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 存放地点 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泵吸式氯气检测仪 | 4 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 二级防护服 | 4 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 正压式空气呼吸器 | 12 | 液氯库、气防站 | 张亚明 张力增 | 1464444519 13028246989 |
|  | 心肺复苏模拟人 | 1 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 洗眼器 | 2 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 急救担架 | 2 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 四合一检测仪 | 3 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 氯气捕消器 | 1 | 液氯库 | 张亚明 | 13028246989 |
|  | 轴流风机 | 1 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 氧气检测仪 | 1 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 金属堵漏套管 | 2 | 液氯库、气防站 | 张亚明 张力增 | 1464444519 13028246989 |
|  | 小孔堵漏工具 | 2 | 液氯库、气防站 | 张亚明、张力增 | 1464444519 13028246989 |
|  | 烟雾弹 | 1 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 消防作战服 | 20套 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 过滤式自救呼吸器 | 5盒 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 高灵敏金属探测仪 | 6 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 消防水带 | 1 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 消防水枪 | 1 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 五点式安全带 | 2 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 强光手电筒 | 5 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 扩音器 | 2 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 消防斧 | 2 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 反光贴 | 4 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 灭火器 | 4 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 绳梯 | 1 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 反光带 | 4卷 | 气防站 | 张力增 | 13464444519 |
|  | 氨水10% | 10瓶 | 氯压机室 | 陈文洪 | 17542160800 |
|  | 正压空气呼吸器 | 8套 | 镁电解车间、氯压机室 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 洗眼器 | 4个 | 氯压机室 | 陈文洪 | 17542160800 |
|  | 便携式洗眼器 | 4个 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 白酒 | 48瓶 | 镁电解车间、氯压机室 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 担架 | 1个 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 浮力救生衣 | 4件 | 水泵房值班室 | 孙洪兴 | 13942157570 |
|  | 氯气捕消器 | 8具 | 氯压机室 | 陈文洪 | 17542160800 |
|  | 防化服 | 4套 | 氯压机室、镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 消防战斗服 | 12套 | 氯压机室、电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 过滤式消防自救呼吸器 | 12个 | 氯压机室、镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 强光手电 | 12个 | 氯压机室、镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 对讲机 | 20个 | 氯压机室、镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 耐酸碱披肩安全帽 | 2个 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 全面罩防毒面具 | 20个 | 氯压机室、镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 便携式氯气报警仪 | 12台 | 氯压机室、镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 便携式氧气检测仪 | 3台 | 氯压机室、镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 便携式有害气体检测仪（四合一） | 10台 | 氯压机室、镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 急救箱（含应急药品） | 2个 | 氯压机室、镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 医用氧气袋 | 2个 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 医用注射器 | 1个 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 输氧管 | 2根 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 头灯 | 20个 | 氯压机室、镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 尼龙绳 | 6KG | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 彩条布 | 30米 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 篷布 | 80米 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 编织袋 | 200个 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 带把平锹 | 10把 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 带把尖锹 | 10把 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 安全警示带 | 20卷 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 镀锌铁丝 | 10KG | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 镀锌铁丝 | 10KG | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 锯弓 | 2把 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 锯条 | 10根 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 十字稿 | 2把 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 移动卷线盘 | 2个 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |
|  | 电动送风长管呼吸器 | 1台 | 镁电解车间 | 刘师刚 | 13204217017 |

# 3危险、有害因素辨识分析

危险、有害因素分析，是对该企业在生产过程中的物料、工艺、设备及公用设施等方面潜在的危险、有害因素及能量失控时出现的危险、有害因素的性质、类别、条件和可能带来的后果进行分析。

危险因素的分析目的是对系统中潜在危险进行辨别，提出防止这些隐患转变为事故的安全对策措施。

有害因素分析的目的则是找出生产活动中对作业人员的健康可能产生危害的因素，提出改善作业条件和作业环境的对策措施。通过贯彻和落实提出的措施，达到控制和减少职业危害，保证职工身体健康和安全。

## 3.1物质的危险、有害因素分析

本项目涉及的物料有：高硅四氯化钛、盐酸、次氯酸钠、硫酸（无储存）。

依据《危险化学品目录（2015年版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号）和《关于调整危险化学品目录(2015版)的公告》（中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号），本项目涉及的高硅四氯化钛、盐酸、次氯酸钠、硫酸（无储存）属于危险化学品。

本项目涉及的物质理化性质详见下表3.1-1～3.1-6。

表3.1-1  涉及的危险化学品理化性质一览表

| 序号 | 名称 | CAS号 | UN编号 | 危化品序号 | 危险性类别 | 毒性等级 | 火灾危险性分类 | 包装类别 | 主要危险性 | 次要危险性 | 闪点（℃） | 爆炸极限（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 7647-01-0 | 1789 | 2507 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害，类别2 | 轻度 危害 | 戊类 | Ⅱ/Ⅲ | 8 | - | - | - | 易制毒 |
| 2 | 次氯酸钠[含有效氯＞5%] | 7681-52- 9 | 1791 | 166 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1 | 轻度 危害 | 戊类 | Ⅱ/Ⅲ | 8 | - | - | - |  |
| 3 | 四氯化钛 | 7550-45- 0 | 1838 | 2055 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 轻度 危害 | 戊类 | Ⅰ | 6.1 | 8 | - | - | 重点监管的危险化学品 |
| 4 | 硫酸 | 7664-93-9 | 1830 | 1302 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 中等 毒性 | 戊类 | Ⅱ | 8 | - | - | - | 易制毒 |
| 注： 1、物质的火灾危险性依据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）划分； 2、危险化学品依据《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号）和《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号）辨识； 3、重点监管的危险化学品依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》进行辨识； 4、包装类别、主要危险性、次要危险性依据《危险货物品名表》（GB 12268-2012）辨识； 5、易制毒化学品依据《易制毒化学品的分类和品种目录（2024年版）》辨识。 6、高毒物品依据《高毒物品目录》进行辨识； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.1盐酸

表3.1-2  盐酸理化特性表

| 中文名称：盐酸；氢氯酸 |  |  |  | 英文名称：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式：HCl |  |  |  | 分子量：36.46 |  |  |
| 危编号：81013 |  |  |  | CAS号：7647-01-0 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：114．8（纯） |  | 沸点（℃）：108．6（20%） |  |  | 自燃点（℃）： |
|  | 相对密度（空气=1）：1.2 |  |  |  | 相对密度（水=1）：1.26 |  |
|  | 溶解性：与水混溶，溶于碱液。 UN1050（无水的）；UN2186（冷冻） |  |  |  |  |  |
| 毒 害 性 及 健 康 危 害 | 毒性资料 | LD50：900mg／kg（兔经口） LC50：3124ppm 1小时（大鼠吸入） 该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入；食入 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 IDLH：50ppm 嗅阈：6．31ppm；在1～5ppm范围内有强烈的窒息气味 OSHA：表Z—1空气污染物 OSHA高危险化学品过程安全管理：29CFR1910．119．附录A，临界值5000lb( （2268kg）（以无水盐酸氯化氢计） 健康危害（蓝色）：3 |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2～4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 危险特性 | 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 雾状水、砂土。消防器具（包括SCBA）不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。蒸气能扩散到远处，遇点火源着火，并引起回燃。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。受过特殊培训的人员可以利用喷雾水流冷却周围暴露物，让火自行烧尽。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象，立即撤离到安全区域。 |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。NIOSH/OSHA50ppm：装药剂盒的呼吸器、装滤毒盒的空气净化式呼吸器、动力驱动滤毒盒空气净化呼吸器、供气式呼吸器、自携式呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装滤毒罐防酸性气体的全面罩空气净化呼吸器、自携式逃生呼吸器。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |
|  | 手部防护：戴橡皮手套。 |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿工作服（防腐材料制作）。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风处。应与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃、可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |

### 3.1.2次氯酸钠

表3.1-3  次氯酸钠理化特性表

第一部分 化学品及企业标识 化学品中文名：次氯酸钠溶液 化学品英文名：sodium hypochlorite solution 分子式：NaClO 相对分子质量：74.44 第二部分 成分/组成信息 纯品 混合物√ 有害物成分 浓度 CAS No. 次氯酸钠溶液 7681-52-9 第三部分 危险性概述 危险性类别：第 8.3 类 其它腐蚀品 侵入途径：吸入、食入 健康危害：对皮肤、粘膜有较强的刺激作用。吸入次氯酸气雾可引起呼吸道反应， 甚至发生肺水肿。大量口服腐蚀消化道，可产生高铁血红蛋白症。 环境危害：对水生生物有极高毒性。 燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。 第四部分 急 救 措 施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30min 。如有不适感， 就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼 吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：饮足量温水，禁止催吐。 第五部分 消 防 措 施 危险特性：具有强氧化性。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与可燃性、还原 性物质反应很剧烈，与酸反应也会放出氯气。具有腐蚀性。 有害燃烧产物：无意义 灭火方法：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 灭火注意事项及措施：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。 用雾状水保持火场中容器冷却。必须在安全距离以外施救。尽可能将容器从火场 移至空旷处。 第六部分 泄漏应急处理 应急行动：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、 上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴 橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏 源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用干燥的 砂土或其他不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收 容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。 第七部分 操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操 作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜， 穿防腐蚀工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接 触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的 容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。 应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 第八部分 接触控制/个体防护 职业接触限值： 中国：未制定标准 美国（ACGIH）：未制定标准 监测方法：火焰原子吸收光谱法 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防腐蚀工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清 洁卫生。 第九部分 理 化 特 性 外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。 PH 值：9～10 熔点 (℃) ：-6 沸点 (℃) ：40（分解） 相对密度（水＝1）：1.21 相对蒸气密度（空气＝1）：无资料 临界压力（MPa）：无资料 辛醇/水分配系数：-3.42 闪点 (℃) ：无意义 引燃温度 (℃) ：无意义 爆炸下限[％（V/V）] ：无意义 爆炸上限[％（V/V）] ：无意义 溶解性：溶于水。 主要用途：用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等。 第十部分 稳定性和反应活性 稳定性：稳定 禁配物：碱类 避免接触的条件: 受热、光照 聚合危害：不聚合 分解产物：氯化物 第十一部分 毒理学资料 急性毒性：LD50：8500mg/kg(大鼠经口) 刺激性：家兔经眼：10mg ，中度刺激 致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门菌 1mg/皿。DNA 损伤：大肠杆菌 420μmol/L。 细胞遗传学分析：人淋巴细胞 100ppm（24h）。姐妹染色单体交换：人类胚胎 149mg/L 致癌性：IARC 致癌性评论：G3 ，对人及动物致癌性证据不足 第十二部分 生态学资料 生态毒性：无资料 生物降解性：无资料 非生物降解性：无资料 其它有害作用：该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 第十三部分 废 弃 处 置 废弃物性质：危险废物 废弃处置方法：若可能，回收使用。在规定的处理厂处理和中和。滤出固体，当 作有害废物在规定场所掩埋。 废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。破损容器禁止重新使用，要 在规定场所掩埋。 第十四部分 运 输 信 息 铁危编号：83501 UN 编号：1791 包装类别：Ⅲ 包装标志：腐蚀品 包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外 普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃 瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料 瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏 不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车 辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要 按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 第十五部分 法 规 信 息 《中华人民共和国安全生产法》；《中华人民共和国职业病防治法》(国家主席令 [2011]第 52 号)；《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第 9 号)；《危 险化学品安全管理条例》(国务院令[2011]第 591 号)；《危险化学品生产企业安全 生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 41 号）；《化学品分类 和危 险性公示通则 》 （ GB13690-2009 ） ；工作场所有害 因素职业接触限值 （GBZ2. 1-2019）；危险化学品名录

### 3.1.3四氯化钛

表3.1-4  四氯化钛理化特性表

| 特别警示 | 易与水反应，放出有毒的腐蚀性烟气。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色或微黄色液体，有刺激性酸味。具极强的吸湿性，在空气中发烟（生 成二氧化钛和氯化氢）。溶于水、盐酸、氢氟酸、乙醇等。分子量 189.71， 熔点-25℃ , 沸点 136.4℃ , 相对密度(水=1)1.73 ，临界温度 358℃ , 饱和蒸 气压 1.33kPa(21.3℃)。 主要用途：主要用于制造钛盐、虹彩剂、人造珍珠、烟幕、颜料、织物媒 染剂等。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 本品不燃, 【活性反应】 受热或遇水分解放热，放出有毒的腐蚀性烟气，具有较强的腐蚀性。 【健康危害】 急性中毒引起喘息性支气管炎、化学性肺炎，可发展成肺水肿。皮肤直接 接触其液体，可引起严重灼伤，治愈后可见有黄色色素沉着。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具 备应急处置知识。 密闭操作，工作场所局部排风。避免产生烟雾。防止烟雾和蒸气释放到工 作场所空气中。配备两套以上重型防护服。操作人员应该佩戴自吸过滤式 防毒面具，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免与易（可）燃物、还原剂、碱类、活性金属、水及含水物质接触。尤其要注意避免与含水物质接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 配备泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）开四氯化钛容器时，确定工作区通风良好；避免让释出的蒸气进入工 作区的空气中。 （2）四氯化钛生产和使用过程中注意以下事项： 必须穿戴好劳动保护用品；系统漏气时要站在上风口，同时佩戴好防毒面具进行作业。 （3）生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经 处理合格后才可排放。 【储运安全】 （1）四氯化钛储存地点要设置明显的安全标志，储罐要密封加盖，应设有 计量装置，储存时保留一定空间。 （2）四氯化钛宜储存在干燥通风的库房内，防止受潮，库内相对湿度不超 过 75% ，如发现库内有烟雾应先行通风后再检查包装容器有无渗漏破损或 封口不严现象。 （3）应与易（可）燃物、还原剂、碱类、活性金属、水及含水物质、食用 化学品等分开存放，切忌混储。储存区内备有泄漏应急处理设备和合适的 收容材料。在四氯化钛储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积， 围堰与地面作防腐处理。 （4）每天不少于两次对各储罐进行巡检,并做好记录,发现跑、冒、滴、漏 等隐患要及时联系处理，重大隐患要及时上报。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位 装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通 行的区域。 （2）四氯化钛装于专用的槽车内运输，槽车应定期清理；灌装和卸货后， 应将进料口盖严盖紧，防止行驶中车辆的晃动导致四氯化钛溅出；卸料时， 应保证导管与阀门的连接牢固后，逐渐缓慢开启阀门。用其他包装容器运 输时，容器须用耐腐蚀材料的盖密封。四氯化钛装卸人员应站在上风处， 搬运人员必须注意防护，按规定穿戴必要的防护用品；搬运时，管理人员 必须到现场监卸监装；夜晚或光线不足时、雨天不宜搬运。 （3）严禁与易（可）燃物、还原剂、碱类、活性金属、水及含水物质、食 用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途 中应防曝晒、防雨淋、防高温。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。 如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，立即用清洁棉花或布等吸去液体。用大 量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 【灭火方法】 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。 灭火剂：干燥砂土。禁止用水、泡沫、酸碱灭火剂灭火。 【泄漏应急处置】 根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风 向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防酸碱 服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏 源。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。防止泄漏物进入 水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不 燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的 塑料容器中，待处置。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大 量液体。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。 在陆地上泄漏时：小量泄漏，初始隔离 30m ，下风向疏散白天 100m 、夜晚 200m；大量泄漏，初始隔离 60m ，下风向疏散白天 500m 、夜晚 800m。 在水体中泄漏时：小量泄漏，初始隔离 30m ，下风向疏散白天 100m 、夜晚 200m；大量泄漏，初始隔离 60m，下风向疏散白天 600m、夜晚 1900m。 |

### 3.1.4硫酸

表3.1-5  硫酸理化特性表

| 标识 | 中文名：硫酸 |  |  |  | 英文名：sulfuric acid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2SO4 |  |  | 分子量：98.08 |  |  | CAS号：7664－93－9 |
|  | 危规号：81007 |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状： 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：10.5 |  | 沸点（℃）：330.0 |  |  | 相对密度（水＝1）：1.83 |  |
|  | 临界温度（℃）： |  | 临界压力（MPa）： |  |  | 相对密度（空气＝1）：3.4 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：无意义 |  | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：0.13（145.8℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 | 燃烧分解产物：氧化硫。 |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：无意义 | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：无意义 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：无意义 | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 禁忌物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 2 美国TVL－TWA ACGIH 1mg/m3 美国TLV－STEL ACGIH 3mg/m3 急性毒性：LD50 2140mg/kg（大鼠经口） LC50 510mg/m3，2小时（大鼠吸入）； 320mg/m3，2小时（小鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入、食入。 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道灼伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈合癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：20 UN编号：1830 包装分类：Ⅰ 包装方法：螺纹口或磨砂口玻璃瓶外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。 储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |  |  |  |  |

## 3.2储存经营过程中的危险、有害因素分析

依据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《职业病危害因素分类目录》可知，朝阳金达钛业股份有限公司储存、经营过程中的危险、有害因素分为：灼烫、中毒和窒息、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、噪声及振动等。

3.2.1灼烫

灼烫是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外的灼伤）、物理灼伤（光、放射性物外的灼伤）。不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。其中化学灼伤是由于化学物质直接接触皮肤所造成的损伤称为化学灼伤。化学灼伤程度与化学物质的性质、接触时间、接触部位等有关。

本项目储存过程中涉及盐酸，对皮肤、粘膜有较强的刺激性，对中枢神经系统具有麻醉作用。如果误服了盐酸，口腔、咽部和胸骨后以及腹部都会发生剧烈的灼热性的疼痛，嘴唇、口腔和咽部都可以看见烧灼伤，甚至容易形成溃疡，呕吐物中会有大量的褐色，以及食道和胃黏膜的碎片。严重的可发生胃穿孔、腹膜炎、声音嘶哑、呼吸困难，甚至出现便秘、腹泻等症状。

皮肤如果受到盐酸酸雾的刺激会产生皮炎，局部潮红、痒感，或者出现红色的小丘疹以及水泡，如果皮肤接触的是盐酸液体，可能造成化学性的烧灼伤。

本项目储存过程中涉及四氯化钛，皮肤直接接触液态四氯化钛可引起不同程度的灼伤。

3.2.2中毒和窒息

本项目涉及的盐酸是强酸类化学物质，如果不慎吸入盐酸烟雾，会引起上呼吸道黏膜的刺激症状，出现呛咳、流泪、咳嗽、胸闷、呼吸加快。如果吸入的是高浓度的烟雾，可引起急性的肺水肿，会出现紫绀，呼吸和脉搏的加快，咳嗽，再加重会咳血性泡沫痰。涉及到的高硅四氯化钛其烟尘对呼吸道粘膜有强烈刺激作用。轻度中毒有喘息性支气管炎，严重者出现呼吸困难、呼吸脉搏加快、体温升高、咳嗽等，可发展成肺水肿。

此外，检维修作业可能涉及清罐作业，操作人员进入受限空间作业，可能也会由于吸入有害蒸汽、氧含量不足等因素发生中毒和窒息事故。

3.2.3触电

（1）触电伤害

触电是电能作用于人体造成的伤害，电气伤害事故以触电伤害最为常见。触电事故的伤害是由电流的能量造成。触电可分为电击和电伤两种情况。

电击：分布在配电线路以及在生产过程中使用的各种电气拖动设备、移动电气设备、照明线路及照明等，上述环节均存在直接接触电击及间接接触电击的可能。电击危险因素的产生原因：

①输送泵、电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损害等隐患；

②没有设置必要的安全技术措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等），使安全措施失效；

③电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的安全组织措施；

④专业电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等。

电伤：分布在变配电所、配电线路、开关等。电伤危险因素的产生原因：

①带负荷（特别是感性负荷）拉开裸露的开关；

②误操作引起短路；

③线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅；

④人体过于接近带电体等。

（2）雷电伤害

防雷建筑物在雷雨天存在着被雷击的危险，由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但可能损坏生产设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致火灾和爆炸，造成人员伤亡事故。

伤害的方式：直接雷击放电、二次放电、雷电流的热量可能引起爆炸和火灾；雷电的直接击中、跨步电压的作用及火灾爆炸的间接作用会造成人员伤亡；雷击可直接毁坏建构筑物，导致电气设备击穿或烧毁：变压器、电力线路等遭受雷击，可导致大规模停电事故。

伤害的途径：由直击雷、雷电感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用引起。

从雷电防护的角度分析，雷电危险因素的产生原因主要有：防雷装置设计不合理；防雷装置安装存在缺陷；防雷装置失效，防雷接地体接地电阻不符合要求；缺乏必要的人身防雷安全知识等。

（3）静电伤害

伤害的途径：由于来自静电火花、静电力以及静电场场强的作用引起。

静电危险因素的产生原因主要有：

①静电接地、跨接装置不完善；

②测量操作不规范；

③设备缺乏检修和维护；

④人体静电防护不符合要求等产生静电火花。

3.2.4机械伤害

本项目涉及到泵，如防护措施不到位，或防护存在着一定的缺陷，或在事故及检修等状况下都存在机械伤害的可能。

常见机械伤害有：与运动零部件接触伤害如绞缠、卷咬、冲压，飞出物的打击伤害、刮碰、撞击伤害、坠落、磕绊与跌伤。

造成机械伤害事故的主要原因有：

（1）缺乏安全装置。

人手直接频繁接触的机械，没有完好的防护装置或者无警示牌，人一旦疏忽误接触这些部位，就会造成事故。

（2）检修、检查机械时忽视安全措施。

如人员进行设备检修、检查作业，不切断电源，未挂不准合闸警示牌，未设专人监护等措施而造成严重后果。也有的因当时受定时电源开关作用或发生临时停电等因素误判而造成事故。也有的虽然对设备断电，但因未等至设备惯性运转彻底停住就下手工作，同样造成严重后果。

（3）电源开关布局不合理。

一种是有了紧急情况不能立即停车；另一种是好几台机械开关设在一起，极易造成误开机械引发严重后果。

（4）自制或任意改造机械设备，不符合安全要求。

（5）任意进入机械运行危险作业区（干活、拣物等）。

（6）不具操作素质的人员上岗或其他人员乱动机械。

3.2.5高处坠落

根据《高处作业分级》的规定，凡是高于基准面2m以上（含2m），有可能坠落的高处进行的作业均为高处作业。

本项目高处坠落的主要类型有：因到储罐的顶部作业时，由于踏空、失稳、站位不当导致坠落等。高处坠落的主要原因是作业人员缺乏高处作业的安全技术知识和防高处坠落的安全设施、设备不健全。

3.2.6物体打击

物体打击事故通常作业过程中大多是两人或两人以上的众人多工种或立体交叉作业过程中由于配合不当所致。

本项目可能发生物体打击的情况如下：罐顶作业时作业人员从高处随意往下任意乱抛物体；在检修作业过程中工器具脱落飞出；在检修作业过程中物体受到打击后边、角飞出；正在转动的机器设备另部件因安装不牢而飞出，从而造成对作业人员或其周围人员的伤害。

3.2.7噪声及振动

本项目的主要噪声源主要来源于机泵工作过程，这些噪声均属机械性噪声。如果长期在强噪声环境下工作，日积月累，内耳器官易发生器质性病变，成为永久性听阈偏移，变成噪声性耳聋。噪声性耳聋与噪声的强度、频率有关，还与噪声的作用时间长短有关。噪声的强度越大、频率越高、作业时间越长，它的发病率越高。噪声还降低劳动生产率，在噪声的刺激下，人们的注意力很不容易集中，工作易出差错，不仅影响工作进度，而且降低工作质量，容易引起工伤事故。《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》中规定：工人作业场所噪声容许标准为85dB（A）。

基础设备产生机械性振动，振动值过大除可能造成设备损坏外，还会对人体产生振动危害，长期接触大强度的生产性振动，在一定条件下可引起振动病，表现为以末梢循环、末梢神经障碍为主的全身性疾病。

## 3.3自然条件的危险因素

根据本项目所在地自然、地质条件资料，从本项目的特点和所涉及物料的危险特性，乃至事故危害及影响等因素综合考虑，因本项目采用玻璃钢储罐且室外露天布置，因此必须对夏季雷雨天气予以充分重视。对本项目的影响较大的自然条件进行分析如下：

3.3.1地震的影响

地震灾害的特点是突发性强；破坏性大；社会影响大；防御难度大。地震灾害分直接灾害和次生灾害。

本项目所在地的抗震设防烈度为7度，直接灾害对本项目造成的灾害是地震波引起的强烈震动、地震断层的错动和地面变形等所造成的灾害，主要表现为断裂、隆起、平移或凹陷等形式。这些现象对本项目的储罐区、围堰、地面会造成破坏，对相关设施如交通、排水、供电等亦可能造成破坏。

次生灾害是由于地震时酿成的引起其他事故造成人员伤亡、交通中断，影响生产经营和日常生活。

3.3.2地质、水文的影响

厂区附近无河流经过，厂址位于不受洪水或内涝威胁的地带，本项目地区不属泥石流、易塌陷等地质不良地段，地质、水文条件对生产影响较小。

3.3.3雷电的影响

雷电是自然界中的声、光、电现象，它给人类生活和生产活动带来很大的影响。本项目所在地年平均雷暴日数为31d，雷电次数较多，如果防雷设置不当，可能发生雷电灾害。由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但可能损坏有关设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致衍生事故，可能会造成人员伤亡事故。

3.3.4天气因素的影响

除雷电灾害外，朝阳市双塔区极端最高温43.3℃，极端最低温-34.4℃，可能会对室外工作人员会造成一定的影响。

## 3.4“两重点、一重大”辨识

### 3.4.1重大危险源辨识

（1）重大危险源定义

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GBl8218-2018），危险化学品重大危险源的定义为：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

（2）重大危险源辨识指标

重大危险源的辨识指标为：生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

生产单元、储存单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

S=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn≥1                               公式（3.5-1）

式中：q1，q2，…，qn——每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1，Q2，…，Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，t。

（3）重大危险源辨识

经辨识，本项目涉及的有储存装置经营的盐酸、四氯化钛、次氯酸钠不在危险化学品重大危险源的辨识范围内，所以未构成危险化学品重大危险源。

### 3.4.2重点监管危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），本项目有储存装置经营的四氯化钛为重点监管的危险化学品。

### 3.4.3重点监管危险化工工艺辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管、危险化工工艺目录和调整首批重点监管、危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号），本项目未涉及危险化工工艺。

## 3.5事故案例分析

事故案例分析：通过调查，尽可能收集相关事故资料，找出事故发生的潜在隐患，吸取事故经验教训，避免同类事故发生，为企业的安全生产与科学管理提供参考与借鉴。以下叙述2起爆炸事故，希望对企业安全生产和管理能起到借鉴作用。

案例：韶关市广氮化工有限公司“7.14”盐酸罐泄漏事故

- 事故概况

- 2015年7月14日凌晨3时10分左右，位于曲江区乌石镇韶关市广氮化工有限公司盐酸储罐区发生一起因盐酸罐体底部破裂及罐体倒塌引发的盐酸泄漏事故，事故导致盐酸罐区内约168吨盐酸泄漏，事故未造成人员伤亡，直接经济损失约100万元。

- （2）事故经过

事故发生后，乌石镇人民政府、区安监局区、曲江区消防大队、区环保局等相关单位及部门的人员立即赶赴现场施救，曲江区政府、韶关市安监局领导及时组织应急救援力量，积极开展抢救和善后处理工作。区委、区政府领导非常重视，立即启动事故应急预案，抢险人员于凌晨4时35分成功封堵5#盐酸储罐泄漏管口，阻止了泄漏的进一步扩大。由于抢险及时，处置得当，事故未造成人员伤亡，泄漏未对北江造成影响。

凌晨3时23分区安监局接到事故报告后，立即报请区委、区政府启动生产安全事故应急预案，

凌晨3时45分，安监及消防人员到达事故现场指挥事故应急救援，指挥附近受影响的村民人员疏散，现场指挥5#盐酸储罐排险堵漏，指挥消防人员冲水稀释泄漏盐酸，指挥广氮化工公司调运石灰及片碱中和泄漏盐酸，修筑石灰围堰防止废水外排。

凌晨4时35分，5#盐酸储罐成功堵漏；

- （3）事故原因及分析

- 直接原因：广氮化工公司近年来经营困难，对设备设施的安全管理措施严重不足，对事故储罐缺乏正常的保养与检测，使事故储罐的隐患无法发现及处理；事故防泄漏措施（围堰）不符合相关安全技术规范要求、形同虚设，是事故发生的直接原因。

- 管理原因：广氮化工公司安全生产管理混乱，是事故发生的主要原因之一。安全生产管理混乱。公司安全生产规章制度不健全、不规范，规章制度未落实。未建立隐患排查治理制度，无隐患排查治理台账。风险辨识不全面，对储罐倒塌危险未进行辨识，缺乏防范措施。

- 广氮化工公司对安全生产工作重视不够，是事故发生的重要原因。广氮化工公司安全生产责任落实不到位，安全生产责任体系不健全.未对事故储罐采取任何保护措施。

- 区安全生产监督管理局等部门对安全设施维护和安全生产职责划分不清、责任不明；对企业隐患排查治理和应急预案执行工作督促指导不力，对设施安全运行跟踪分析不到位；安全生产大检查存在死角、盲区，特别是在全国集中开展的安全生产大检查中，隐患排查工作不深入、不细致，未发现储罐的安全隐患。

# 4评价单元划分及评价方法选择

## 4.1评价单元划分和评价方法选择

按照评价单元划分的原则和方法，结合该项目经营条件及安全管理、周边环境及平面布置、储存设施、公辅工程及重大生产安全事故隐患等内容，将该项目划分为5个评价单元，各个单元采用的评价方法见表4.1-1所示。

表4.1-1  各单元评价方法的选择

| 序号 | 评价单元 | 选用评价方法 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营条件及安全管理 | 安全检查表法 | 包括经营基本条件、安全生产管理机构的设置、安全生产管理规章制度、事故应急预案与演练等 |
| 2 | 周边环境及平面布置 | 安全检查表法 | 包括本项目建（构）筑物与其他建（构）筑物之间的防火间距 |
| 3 | 储存设施 | 安全检查表法 | 储罐、管道、泵 |
| 4 | 公辅工程 | 安全检查表法 | 包括电气和仪表、消防、个体防护等 |
| 5 | 重大生产安全事故隐患 | 安全检查表法 | 判定是否为重大生产安全事故隐患 |

## 4.2评价方法简介

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。编制安全检查表的主要依据为有关的安全法规、标准、规程和国内外相关的事故案例。

安全检查表的编制步骤如下：

（1）熟悉系统。包括评价对象的结构、功能、工艺流程、操作条件、总图布置、已有的安全卫生设置等；

（2）搜集资料。搜集与评价对象有关的安全法规、标准、制度、过去发生过的事故案例，作为评价依据；

（3）划分单元。按功能或结构：将系统划分为若干子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素；

（4）编制检查表。

# 5定性、定量评价

## 5.1经营条件及安全管理单元

根据《危险化学品经营许可证管理办法》、《辽宁省危险化学品经营许可证颁发管理施细则》等行政法规、部门规章，针对朝阳金达钛业股份有限公司经营条件及安全管理符合性进行检查，检查结果见表5.1-1。

表5.1-1  经营条件及安全管理单元安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 证件 | - 具有工商行政管理部门颁发的企业性质营业执照或者企业名称预先核准文件 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第九条 | 有营业执照，并在有效期内，见附件 | 符合 |
|  | - 具有经营场所产权证明文件或者租赁证明文件 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第九条 | 具有经营场所产权证明文件 | 符合 |
| 安全管理职责 | - 厂长安全责任制 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
|  | - 安全工程师安全责任制 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
|  | - 员工安全生产责任制 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
|  | - 安全工程师安全责任制 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
| 安全管理制度 | - 全员安全生产责任制度 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
|  | - 危险化学品购销管理制度 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
|  | - 危险化学品安全管理制度 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
|  | - 职业健康管理制度 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
|  | - 劳动防护用品管理制度 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
|  | - 安全检查管理制度 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
|  | - 应急救援管理制度 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
|  | - 事故报告、调查、处理制度 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
|  | - 事故管理制度 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
|  | - 安全生产投入保障制度 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
|  | - 安全教育培训管理制度 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
|  | - 安全生产建议及隐患报告奖励制度 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
|  | - 消防安全管理制度 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
|  | - 员工奖惩制度 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 完善 | 符合 |
| 操作 规程 | - 次氯酸钠存储、装卸车安全操作规程 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 可行 | 符合 |
|  | - 盐酸装卸车操作规程 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 可行 | 符合 |
|  | - 高硅四氯化钛装卸车操作规程 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 可行 | 符合 |
| 安全 管理 组织 | - 设立安全管理机构或配备专职安全管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 | 配备有专职安全管理人员 | 符合 |
| 应急 救援 措施 | - 建立应急救援组织，制定事故应急预案。 | 《危险化学品安全管理条例》第三十四条 | 已建立应急救援组织，并制定事故应急预案 | 符合 |
|  | - 预案编制符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020 | 《危险化学品安全管理条例》第三十四条 | 企业已编制应急预案，并符合规范 | 符合 |
|  | - 定期组织预案演练并进行记录。 | 《危险化学品安全管理条例》第三十四条 | 有演练记录 | 符合 |
| 从业 人员 资格 | - 生产经营单位的主要负责 人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的 生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | - 《中华人民共和国安全生产法》 - 第二十七条 | - 该企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 符合 |
|  | - 主要负责人安全资格证书。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 取得安全资格证书 | 符合 |
|  | - 安全管理人员安全资格证书。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 取得安全资格证书 | 符合 |
|  | - 特种作业人员操作资格证书。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 特种作业人员（电工）已取得资格证书 | 符合 |
|  | - 其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 定期对从业人员进行内部培训 | 符合 |
| 劳动防护用品 | 1.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《安全生产法》 第四十五条 | 企业为员工提供耐酸工作服、手套、防护眼镜、面罩等劳动防护用品。 | 符合 |

小结：通过对朝阳金达钛业股份有限公司经营危险化学品的经营条件、安全管理制度、管理组织、从业人员资格等经营条件进行安全评价，共检查33项，检查结果均为符合。

## 5.2周边环境及平面布置单元

采用安全检查表法对周边环境及平面布置单元进行评价，见表5.2-1。

表5.2-1  周边环境及平面布置单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选择应符合工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.1条 | 厂址选择符合工业布局及城市规划要求。 | 符合 |
| 2 | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.5条 | 符合要求 | 符合 |
| 3 | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.6条 | 厂址具有满足生产、生活所必需的水源和电源，符合要求。 | 符合 |
| 4 | 散发有害物质的工业企业厂址应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地带。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.7条 | 符合要求 | 符合 |
| 5 | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.8条 | 厂址具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件，符合要求。 | 符合 |
| 6 | 厂址应满足近期建设所必 需的场地面积和适宜的建 厂地形，并应根据工业企业 远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.9条 | 厂址满足工业企业近期所必需的 场地面积和适宜 的地形，留有待建地 | 符合 |
| 7 | 厂址应有利于同邻近工业 企业和依托城镇在生产、交 通运输、动力公用、修理、 综合利用和生活设施等方 面的协作 | 《工业企业总平面设计规范》 GB 50187-2012 第3.0.11 条 | 厂址与周边邻近工业企业协作，依托城镇在 产、交通运输、 动力公用、修理、综合利用和生活 设施等 | 符合 |
| 8 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带；当不可避免时，必须具有可靠的防洪、排涝措施。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.12条 | 符合要求 | 符合 |
| 9 | 下列地段和地区不得选为厂址： 1）地震断层和抗震设防烈度为9及高于9度的地震区； 2）有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3）采矿陷落区界限内； 4）爆破危险范围内； 5）坝或提决溃后可能淹没的地区； 6）有严重放射性物质污染影响区； 7）生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 8）对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9）很严重的自重湿陷性黄土地段、厚度大的新近堆积黄土地段、高压缩性的饱和黄土等地址条件恶劣地区； 10）具有开采价值的矿藏区； 11）受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB50187-2012） 第3.0.14条 | 厂址没有位于所述区域内，符合要求 | 符合 |
| 10 | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第5.1.6条 | 工厂总平面按功能分区，集中布置，符合要求。 | 符合 |
| 11 | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地 面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求：出入口的数量不宜少于2个；主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运 输线路连接方便 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第5.7.4条 | 厂区出入口的位和数量不少于两个，人流和物流分开设置 | 符合 |
| 12 | 厂房内严禁设置员工宿舍。办公室、休息室等不应设在甲、乙类厂房内。 | 《建筑设计防火规范（2018版）》 （GB50016-2014） 第3.3.5条 | 厂房内未设置员工宿舍和办公室，符合要求。 | 符合 |
| 13 | 项目建（构）筑物与其他建（构）筑物之间的防火间距是否满足要求 | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014） 第3.4.1条 | 见表2.1-2 | 符合 |

小结：通过对周边环境及平面布置进行安全评价，共检查13项，均符合相关要求。

## 5.3储存单元

采用安全检查表法对储存单元进行评价，见表5.3-1。

表5.3-1  储存单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸类宜选用固定顶储罐或卧罐 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》 （SH/T3007-2014） 第4.2.12条 | 盐酸储罐为固定顶储罐 | 符合 |
| 2 | 人孔应设置在进出罐方便的位置，并应避开罐内附件，人孔中心宜高出罐底750mm。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》 （SH/T3007-2014） 第5.2.6条 | 人孔设置在进出罐方便的位置，人孔中心高出罐底750mm。 | 符合 |
| 3 | 梯子平台应设置便于操作及检修的位置。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》 （SH/T3007-2014） 第5.2.9条 | 梯子平台设置在便于操作及检修的位置。 | 符合 |
| 4 | 具有化学灼伤危险的作业场所，应设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径应不大于 15m。 | HG20571-2014第 5.6.5条 | 盐酸储罐区装置设有壁挂式洗眼器，及移动式洗眼器，洗眼器的服务半径不大于15m。 | 符合 |
| 5 | 在不影响使用功能的情况下，生产设备可被人员接触到的部分及其零部件应设计成不带易伤人的角、利棱、凹凸不平的表面和较突出的部位。 | GB5083-1999 第5.4条 | 生产设备及零部件表面带棱角部位采用防护罩等 | 符合 |
| 6 | 高速旋转零部件必须配置具有足够强度、刚度和合适形态、尺寸的防护罩。 | GB5083-1999 第6.2.1条 | 现场高速旋转的设备设置安全防护罩 | 符合 |
| 7 | 四氯化钛生产作业区域内必须设置冲洗装置、洗眼器。 | GB 51326-2018 第5.1.11 条 | 高硅四氯化钛储罐位于精制车间，设置冲洗装置、洗眼器。 | 符合 |
| 8 | 在正常工作或维修时，为防止异物进入或防止其运行对人员可能造成危险的零部件，应设有保护装置。起重机上外露的、有可能伤人的运动零部件，如开式齿轮、联轴器、传动轴、 链轮、链条、传动带、皮带轮等，均应装设防护罩/栏。 | GB/T6067.1-2010 第9.6.7条 | 为防止异物进入或防止其运行对人员可能造成危险的零部件，设 有保护装置 | 符合 |
| 9 | 管线综合布置应与工业企业总平面布置、竖向设计和绿化布置相结合，统一规划。管线之间、管线与建筑物、构筑物、道路、铁路等之间在平面竖向上，应相互协调、紧凑合理、节约集约用地、有利厂容用地。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 第8.1.1条 | 管线布置符合要求 | 符合 |
| 10 | 管线综合布置，应在满足生产、安全、检修的条件下节约集约用地。当条件允许、经技术经济比较合理时，应采用共架、共沟布置。 | 《石油化工金属管道布置设计规范》 （SH 3012-2011） 第8.1.3条 | 满足生产、安全、检修的条件下节约集约用地 | 符合 |
| 11 | 腐蚀性介质的管道布置应避免由于阀门及易发生泄漏的管道附件造成对人身和设备的危害，易发生泄漏部位不应布置在人行道或机泵上方，否则应设防护。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008） 第3.1.22条 | 盐酸管道的布置符合要求 | 符合 |
| 12 | 管道布置宜符合下列规定：腐蚀性介质管道宜布置在下层，但腐蚀性介质管道不应布置在电动机的正上方 | 《石油化工金属管道布置设计规范》 （SH 3012-2011） 第4.2.1条 | 盐酸管道布置符合要求。 | 符合 |
| 13 | 强腐蚀性介质的管道和设备上的阀门不应布置在人的头部高度范围 | 《石油化工金属管道布置设计规范》 （SH 3012-2011） 第10.1.4条 | 盐酸管道和设备上的阀门未设置在人的头部高度范围。 | 符合 |
| 14 | 腐蚀环境中使用的风机、泵等成套设备，其配套电动机和现场控制设备应依据腐蚀环境类别选用相应的防腐型电动机和防腐型控制设备。 | 《化工企业腐蚀环境电力设计规程》 （HG/T 20666-1999） 第5.0.5条 | 盐酸输送泵等设备选用防腐型设备 | 符合 |
| 15 | 酸类库区及其装卸设施应布置在易受腐蚀的生产设施或仓储设施的全年最小频率风向的上风侧，宜位于厂区边缘且地势较低处，并应在厂区地下水流向的下游地段。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 第5.6.7条， | 盐酸储罐区以及装卸设施的布置符合要求 | 符合 |
| 16 | 输送酸等腐蚀性介质时，泵的材质宜选用合金钢。 | 《石油化工储运系统泵区设计规范》 （SH/T 3014-2012） 第5.6.2条 | 输送盐酸的泵材质为FSB型氟塑料合金。 | 符合 |
| 17 | 泵机组的布置应满足操作和检修的要求 | 《石油化工储运系统泵区设计规范》 （SH/T 3014-2012） 第7.1.1条 | 泵组的布置满足操作和检维修。 | 符合 |
| 18 | 泵出口应设压力表，泵进口宜设压力表。 | 《石油化工储运系统泵区设计规范》 （SH/T 3014-2012） 第8.1.1条 | 泵进出口设置压力表 | 符合 |
| 19 | 储存酸等腐蚀性介质的储罐组内的地面应做防腐蚀处理。 | 《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014） 第3.3.5条 | 盐酸、次氯酸钠储罐组地面做防腐蚀处理 | 符合 |
| 20 | 储存酸等腐蚀性介质的储罐组，防火堤堤身内侧应做防腐蚀处理。 | 《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014） 第4.2.2条 | 盐酸、次氯酸钠储罐组防火堤堤身做防腐蚀处理 | 符合 |
| 21 | 防火堤、防护墙内场地宜设置排水明沟。 | 《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014） 第3.1.5条 | 次氯酸钠储罐防护墙内设置排水明沟。 | 符合 |
| 22 | 盐酸储罐及具有腐蚀性、强氧化性液体的储罐应设置安全围堰,围堰的有效容积应容纳最大一个储罐的容量,围堰内应做防腐处理；盐酸储罐应设置防护型液位计 | 《化学工业循环冷却水系统设计规范》 （GB 50648-2011） 第11.2.4条 | 盐酸及次氯酸钠储罐设置安全围堰，且盐酸的围堰容积为216m3可以容纳最大储罐的容量；次氯酸钠储罐的围堰容积为430m3，可以容纳最大储罐的容量，且围堰内做防腐蚀处理；盐酸储罐设置液位计。 | 符合 |
| 23 | 工业管道内物质的流向用箭头表示 | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 （GB 7231-2003） 第5.2条 | 管道设有流向标识 | 符合 |
| 24 | 安全警示标志应设置在作业场所的出入口、外墙壁或反应容器、管道旁等醒目位置。 | 《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ3047-2013） 第5.1条 | 在次氯酸钠、盐酸、高硅四氯化钛罐区设置安全警示标识，且符合要求。 | 符合 |

小结：通过对储存单元进行检查，共检查24项，均符合相关要求。

## 5.4公辅工程单元

采用安全检查表法对朝阳金达钛业股份有限公司公辅工程情况进行评价分析，见表5.4-1。

表5.4-1  公辅工程单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电气和仪表 |  |  |  |
| 1 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 第 6.1.1 条 | 该企业配电线路装设了短路保护和过负荷保护 | 符合 |
| 2 | 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配 电室之间有门时，应采用不燃材料制作的双向弹簧门。 | GB50053-2013 第 6.2.2 条 | 该企业变压器室、配电室的门均向外开启 | 符合 |
| 3 | 配电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 | GB50053-2013 第 6.2.4 条 | 该企业配电室设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施 | 符合 |
| 4 | 配电所，变电所电缆夹层、电缆沟和电缆室，应采取防水、排水措施。位于室外地坪下电缆进、出口和电缆保护管也应采取防水措施。 | GB50053-2013 第 6.2.9 条 | 该企业配电室电缆夹层、电缆沟和电缆室，采取了防水、排水措施 | 符合 |
| 5 | 电缆从室外进入室内的入 口处、电缆竖井的出入口处 与电缆竖井的出入口处，以 及控制室与电缆层之间，应 采取防止电缆火灾蔓延的 阻燃及分隔措施。 | GB 50059-2011 第 5.0.6 条 | 设有防火封堵。 | 符合 |
| 6 | 配电装置室的门应设置向外开启的防火门，并应装弹簧锁，严禁采用门闩；相邻配电装置室之间有门时，应 能双向开启。 | GB 50060-2008 第 7.1.4 条 | 配电装置室的门为向外开启的防火门。 | 符合 |
| 7 | 配电装置屋内通道应保证畅通无阻，不得设立门槛，不应有与配电装置无关的 管道通过。 | GB 50060-2008 第 7.1.9 条 | 配电装置屋内通道畅通。 | 符合 |
| 8 | 固定设备（容器、机泵等）的外壳，应进行静电接地。 | SH/T 3097-2017 第 5.1.1 条 | 该企业现场生产设备外壳进行了静电接地 | 符合 |
| 9 | 安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程 控制计算机的机房，应考虑防静电接地。这些室内的导 静电地面、活动地板工作台 等应进行防静电接地。 | SHT3081-2019 第 2.4.1 条 | 控制室、机柜室的机房，均设置防静电接地 | 符合 |
| 10 | 电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：①电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳；②电气设备的传动装置；③屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门；④配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等金属框架和底座。 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016） 第3.1.1条 | 电气装置均接地 | 符合 |
| 11 | 工艺装置内建（构）筑物是否采取了防雷措施 | 《防雷减灾 管理办法》 第十一条 | 安装了避雷带 | 符合 |
| 12 | 防雷防静电设施应请有资质的单位定期检测 | 《防雷减灾 管理办法》 第十五条 | 委托辽宁雷电防护工程有限责任公司进行检测，取得检测合格报告 | 符合 |
| 13 | 在有人的一般场所，有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围以外。 | GB50054-2011 第3.2.1条 | 有危险电位的裸带电体加遮护。 | 符合 |
| 14 | 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。 | GB50054-2011 第4.1.1条 | 配电线路设有短路保护，过负载保护和接地故障保护。 | 符合 |
| 15 | 容量大于100m3的储罐应设液位连续测量远传仪表。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.4.1条 | 盐酸、次氯酸钠、高硅四氯化钛储罐均设置液位远传 | 符合 |
| 16 | 当仪表或仪表元件安装在罐顶时，宜布置在罐顶梯子平台附近。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.4.10条 | 盐酸罐区仪表安装在罐顶且布置在罐顶平台附近 | 符合 |
| 17 | 摄像机采用的防护装置应与监视目标所处的环境相协调。 | 《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019） 第5.3.1条 | 摄像机采用的防护装置与监视目标所处的环境相协调。 | 符合 |
| 18 | 系统供电除应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的相关规定外，还应符合以下规定：①摄像机供电宜由监控中心统一供电或由监控中心控制的电源供电；②异地的本地供电，摄像机和视频切换控制设备的供电宜为同相电源，或采取措施以保证图像同步；③电源供电方式应采用TN-S制式。 | 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）第8.0.1条 | 摄像头供电方式符合要求 | 符合 |
| 二 | 消防 |  |  |  |
| 1 | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不影 响安全疏散 | GB 50140-2005 第 5.1.1 条 | 灭火器设置位置 明显且便于取用 | 符合 |
| 2 | 灭火器设置点的位置和数 量应根据灭火器的最大保 护距离确定，并应保证最不利点至少在 1 具灭火器的 保护范围内。一个计算单元 内灭火器数量不应少于 2 具，每个配置点的灭火器数 量不宜多于5具 | GB 50140-2005 第 7.1.3 条 | 各危险点灭火器的配置符合要求 | 符合 |
| 三 | 个体防护 |  |  |  |
| 1 | 应在库区设置洗眼器等应急处置设施。 | 《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB 17915-2013） 第4.3.3条 | 盐酸储罐区设置洗眼器 | 符合 |
| 2 | 用人单位应根据辨识的作业场所危害因素和危害评估结果，选择相适应的个体防护装备，结合本标准表1第6项，生产或使用盐酸作业应当配备YM-04职业眼部防护面具、SF-03化学品手套、ZB-02防化学品鞋、FZ-07化学防护服。 | 《个体防护装备配备规范 第2部分 石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）第6.1条 | 配备个体防护装备 | 符合 |
| 3 | 考虑到冲洗液有结冰的可能，应选择带防冻保护（如：自排空装置、防冻保护阀）的应急设备，或对设备进行适当的保温处理。 | 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第2部分：使用指南》（GB/T 38144.2-2019） 第4.2.2条 | 进行适当的保温处理或用移动式洗眼器 | 符合 |
| 4 | 洗眼设备宜安装在作业人员10s内能够到达的区域内，并与可能发生危险的区域处于同一平面上，同时需考虑在前往设备的路线中避免障碍物的阻挡。需考虑受害人员的身体状况和情绪（在视觉损伤时，有一定程度的痛苦和恐慌）以及现场人员援助的可能性。一般情况下，人以正常步速行走时，10s平均可以走15m。 | 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第2部分：使用指南》（GB/T 38144.2-2019） 第5.2.1条 | 洗眼设备的安装位置符合要求 | 符合 |

小结：通过对公辅工程进行安全评价，共检查24项，检查内容均符合相关要求。

## 5.5重大生产安全事故隐患单元

采用安全检查表法对朝阳金达钛业股份有限公司重大生产安全事故隐患情况进行评价分析，见表5.5-1。

表5.5-1  重大生产安全事故隐患单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第一条 | 主要负责人和安全生产管理人员考核合格 | 符合 |
|  | 特种作业人员未持证上岗 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条 | 特种作业人员（电工）持证上岗 | 符合 |
|  | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条 | 符合要求 | 符合 |
|  | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条 | 本次评价范围未涉及重点监管危险工艺 | 无关 |
|  | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第五条 | 本次评价范围未构成危险化学品重大危险源 | 无关 |
|  | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第六条 | 本次评价范围未涉及全压力式液化烃储罐 | 无关 |
|  | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第七条 | 本次评价范围未涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装 | 无关 |
|  | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第八条 | 本次评价范围未涉及剧毒气体存在的管道，且未穿越公共区域 | 无关 |
|  | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条 | 地区架空电力线路未穿越本企业生产区 | 符合 |
|  | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十条 | 在役化工装置经正规设计 | 符合 |
|  | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十一条 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 | 符合 |
|  | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条 | 不涉及可燃、有毒有害气体 | 无关 |
|  | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十三条 | 符合要求 | 符合 |
|  | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十四条 | 不属于化工生产装置 | 无关 |
|  | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十五条 | 安全阀等安全附件正常使用 | 符合 |
|  | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条 | 已经建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制；并制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 | 符合 |
|  | 未制定操作规程和工艺控制指标 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条 | 制定操作规程和工艺控制指标 | 符合 |
|  | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十八条 | 已经制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，并有效执行 | 符合 |
|  | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条 | 未涉及上述事项 | 无关 |
|  | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条 | 按国家标准分区分类储存危险化学品，未超量、超品种存放，无禁配物质混存情况 | 符合 |

小结：通过对重大生产安全事故隐患单元进行安全评价，共检查20项，其中8项为无关项，12项为符合项。

# 6安全对策措施

安全管理是企业运行的必需投入，在安全生产中有举足轻重的地位。据事故统计，几乎所有的事故都与安全管理不当有关。因此，切实加强安全管理工作是预防事故发生的最有效途径。

要全面贯彻“安全发展”的重要指导原则和“安全第一、预防为主、综合管理”的安全生产方针，把安全生产工作纳入企业的发展战略和长远规划当中，同步规划、同步实施、同步考核、同步推进。

从朝阳金达钛业股份有限公司的基本情况来看，其经营现状基本具备了安全保障条件。依照国家有关法律、法规和技术标准，为更好贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保长期、安全、稳定运转，预防意外事故发生，下面从完善安全经营条件和切实强化安全管理的角度提出如下安全对策措施。

（1）保障安全资金投入

《中华人民共和国安全生产法》第二十三条规定：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

朝阳金达钛业股份有限公司在日常管理过程中应安排安全投入，用于进行安全管理方面的技术改造，增添安全设施和防护设备以及个体防护用品；根据经营、储存特点，适应事故应急预案措施的需要，配备必要的训练、急救、抢险的设备、设施。

（2）推广标准化安全管理

建议积极推广标准化安全管理，不断完善安全管理体系。运用安全系统工程的方法，实施安全目标控制，实现全面安全管理，有效杜绝“三违”作业，营造良好的安全氛围，将“要我安全”转变为“我要安全”，把安全管理纳入安全良性循环的轨道。

（3）加强人员的安全教育

应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，掌握本岗位危险、危害知识和应急处理能力；有预防火灾、爆炸等事故和职业危害的知识和能力，在紧急情况下能采取正确的应急方法和果断措施，尽可能避免事故的发生和减少事故造成的损失。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。只有严格按照有关规定从事经营销售，才能保证单位安全运营，要加强对新员工的安全教育、专业培训和考核，并经考试合格后，方可上岗。

（4）重视危险化学品的安全技术说明

朝阳金达钛业股份有限公司经营的危险化学品的危险性并不是人人皆知。因此，在经营过程中应注意向生产厂家索要销售化学产品安全技术说明书和安全标签，并向使用单位和用户提供，以便提醒用户注意该产品的危险、危害程度，避免在使用过程中出现中毒等重大事故。

（5）加强危险化学品销售环节的安全管理

朝阳金达钛业股份有限公司的办公场所并不具有储存危险化学品的条件。因此，严禁在经营办公场所存储任何危险化学品。要强化批发业务的日常安全管理工作，及时消除不安全隐患，杜绝“三违”，确保经营工作安全平稳运行。

（6）加强档案管理

建立经营危险化学品的化学品安全技术说明书档案。在危险化学品生产企业有新的危害特性公告以及修订安全技术说明书等资料时，及时予以调整。

（7）实施监督和日常检查

应加强监督检查和日常管理工作，确保安全教育和培训能正常有效地进行，确保安全投入的有效实施，确保安全技术措施和管理措施能有效落实，及时消除生产安全事故隐患。

（8）危险化学品经营

应严格遵守《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，2015年7月1日实施）中要求，在经营许可证有效期满3个月前，向朝阳市应急管理局提出经营许可证的延期申请，并提交延期申请书及相关申请文件、资料。

# 7评价结论

## 7.1主要危险有害因素评价结果

- 依据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《职业病危害因素分类目录》，朝阳金达钛业股份有限公司储存、经营过程中的危险、有害因素分为：灼烫、中毒和窒息、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、噪声及振动等。

- 朝阳金达钛业股份有限公司不构成危险化学品重大危险源。

（3）根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三[2011]95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号），朝阳金达钛业股份有限公司有储存装置经营的四氯化钛为重点监管的危险化学品。

（4）根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管、危险化工工艺目录和调整首批重点监管、危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号），该项目储存和经营过程中不涉及危险化工工艺。

## 7.2定性定量分析结果

通过现场检查，采用安全检查表评价，朝阳金达钛业股份有限公司现有基本经营条件、安全管理条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》、《辽宁省危险化学品经营许可证颁发管理施细则》等行政法规、部门规章；企业周边环境及平面布置、储存设施及公辅工程情况均满足《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等标准规范。

## 7.3评价结论

根据对朝阳金达钛业股份有限公司的安全作业条件等进行的综合评价，认为该企业储存设施符合相关标准的规定，从业人员具备相应的知识和能力。只要该单位保证安全管理机构的有效性，进一步加强日常安全管理工作，严格贯彻执行经营、销售等方面的各种安全规章制度，健全各项安全管理组织制度，就能够有效地对经营过程实现有效的安全监控，从而保证企业安全经营保障条件的落实和实施。

经评价，朝阳金达钛业股份有限公司整体符合盐酸、次氯酸钠（含有效氯＞5%）、高硅四氯化钛储存经营；硫酸无储存经营的要求。

# 附件

- 营业执照

- 不动产权证明

- 建设工程消防验收意见书

- 危险化学品经营许可证

- 安全管理机构成立的通知

- 主要负责人和安全管理人员任命文件

- 主要负责人和安全管理人员资格证

- 电工证

- 注册安全工程师证

- 雷电防护装置检测报告

- 压力表检测报告及台账

- 安全生产责任制、管理制度、操作规程清单

- 应急预案备案登记表

- 应急物资配备清单

- 应急演练记录及照片

- 工伤保险

- 安全生产责任险

- 总平面布置图

- 评审意见

- 报告修改说明