# 前  言

中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司成立于2022年07月27日，注册地址为辽宁省本溪市明山区解放北路129-1号，注册资本金为人民币52.74亿元，其中政府方出资代表辽宁省交通建设投资集团有限责任公司持有公司股权比例为49%；中国中铁股份有限公司联合体持有公司股权比例为51%。法定代表人为刘宗华，类型为有限责任公司。主要从事公路管理与养护，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），住宿服务等业务。

本溪至集安高速公路本溪至桓仁（辽吉界）段是国高网规划（2013-2030）的本溪至集安高速公路（G9111）中的一段，由中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司投资建设，中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司八里甸子服务区南侧加油站新建项目（以下简称八里甸子服务区南侧加油站）位于该段高速公路本桓主线上，本溪至桓仁方向八里甸子服务区内，桓仁满族自治县境内。

中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司（中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司隶属于辽宁省交通建设投资集团有限责任公司）于2021年10月29日取得辽宁省发展和改革委员会核发的《省发展改革委关于本溪至集安高速公路本溪至桓仁（辽吉界）段工程可行性研究报告的批复》（辽发改交通[2021]425号）；于2024年4月10日取得本溪市商务局核发的《市商务局关于同意在本溪至集安高速公路本溪至桓仁（辽吉界）段八里甸子服务区（南侧、北侧）八里甸子服务区（东侧、西侧）规划新建4座加油站的批复》（本商审批函[2024]3号）。建设内容：在本溪至集安高速公路本溪至桓仁（辽吉界）段八里甸子服务区南侧建设1座加油站。企业依法履行“三同时”，并于2024年10月31日先后取得了由本溪市应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（本危化项目安条审字[2024]2号）和《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（本危化项目安设审字[2024]3号）。

该站新建6座SF储罐，其中2座30m3车用乙醇汽油储罐，即车用乙醇汽油储罐总容积为60m3；4座30m3柴油储罐，即柴油储罐总容积为120m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第3.0.9条规定，该加油站油罐容积为120m3（柴油罐容积折半计入），故该站为二级加油站。

根据《危险化学品目录（2022年调整版）》（应急管理部等10部门公告[2022]第8号）及《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年01月01日实施），该站涉及的车用乙醇汽油、柴油均属于危险化学品。因此，该项目属于危险化学品新建项目。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）的规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。《危险化学品建设项目安全监督管理办法（2015年修订）》（国家安全生产监督管理总局令第45号）第二十五条的规定，建设项目试生产期间，建设单位应当委托有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价，且不得委托在可行性研究阶段进行安全评价的同一安全评价机构，为此，中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司委托具有相应安全评价资质的辽宁诺诚安全科技有限公司对其八里甸子服务区南侧加油站新建项目进行安全设施竣工验收安全评价。

根据《安全评价通则》（AQ 8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ 8003-2007）和《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）的要求编制完成了《中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司八里甸子服务区南侧加油站新建项目安全设施竣工验收安全评价报告》。

在现场勘验、资料收集以及报告编制过程中，得到了中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司领导的大力支持和帮助，在此致以衷心的感谢！

# 目  录

1安全评价工作经过	1

1.1前期准备情况	1

1.2评价目的	1

1.3对象及范围	1

1.4工作经过和程序	2

2建设项目概况	3

2.1建设单位简介	3

2.2建设项目简介	3

2.3采用的主要技术、工艺和同类项目水平对比情况	5

2.4建设项目的地理位置、用地面积和储存规模	7

2.5涉及的主要原辅材料、产品品种名称、数量，储存	8

2.6工艺流程和主要装置和设施的布局及其上下游生产装置的关系	9

2.7配套和辅助工程	14

2.8主要装置（设备）和设施	18

2.9劳动定员	19

3危险、有害因素和固有的危险、有害程度	20

3.1物料的危险、有害因素分析	20

3.2储存、经营过程中的危险、有害因素分析	22

3.3“两重点、一重大”情况	22

4评价单元的划分与评价方法的选择	24

4.1评价单元的划分	24

4.2安全评价方法的选择	24

5定性、定量分析危险、有害程度的结果	26

5.1固有危险程度的分析	26

5.2风险程度的分析	28

6建设项目的安全条件	30

6.1建设项目的外部情况	30

6.2建设项目的安全条件	31

6.3建设项目的安全生产条件分析	33

6.4事故案例分析	50

7安全设施的施工、检验、检测和调试情况	54

7.1安全设施的施工质量情况	54

7.2安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性情况	54

7.3安全设施试生产（使用）前的调试情况	55

8结论和建议	56

8.1结论	56

8.2对建设项目的建议	57

8.3建设项目竣工验收安全评价总结论	60

9与建设单位交换意见	61

附件1平面布置图等图表	62

F1.1总平面布置示意图	62

F1.2工艺流程图	62

F1.3爆炸危险区域划分图	62

附件2选用的安全评价方法简介	63

F2.1重大危险源辨识	63

F2.2安全检查表法	64

F2.3作业条件危险性分析法	65

F2.4TNT当量计算	67

附件3危险有害因素分析	69

F3.1危险化学品的理化性能指标与危险特性	69

F3.2火灾、爆炸、中毒和窒息事故分析	72

F3.3可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素分析	75

F3.4重大危险源辨识	78

附件4定性、定量分析危险、有害程度的过程	80

F4.1安全检查表法定性评价过程	80

F4.2作业条件危险性分析法定性评价过程	103

F4.3定量分析具有可燃性化学品的固有风险程度	104

附件5安全评价依据	106

F5.1法律	106

F5.2法规	106

F5.3规章和文件	107

F5.4地方法规、规章和文件	110

F5.5国家及行业标准、规范	111

F5.6参考资料	114

附件6相关文件及附图目录	115

术语和定义

（1）化学品

指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

（2）危险化学品

指具有爆炸、燃烧、助燃、毒害、腐蚀等性质且对接触的人员、设施、环境可能造成伤害或者损害的化学品。

（3）新建项目

指拟依法设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）和现有企业（单位）拟建与现有生产、储存活动不同的伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）的建设项目。

（4）改建项目

指企业对在役伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施），在原址或者易地更新技术、工艺和改变原设计的生产、储存危险化学品种类及主要装置（设施、设备）、危险化学品作业场所的建设项目。

（5）扩建项目

指企业（单位）拟建与现有伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品品种相同且生产、储存装置（设施）相对独立的建设项目。

（6）安全设施

指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。

（7）作业场所

指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等场所。

（8）安全评价单元

根据建设项目安全评价的需要，将建设项目划分为一些相对独立部分，其中每个相对独立部分称为评价单元。

# 1安全评价工作经过

## 1.1前期准备情况

我公司在接到中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司的委托后，随即组成了安全评价项目组，到建设单位现场进行勘察，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围。在充分调查研究验收评价对象和范围相关情况后，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据，为做好安全评价工作进行了较为充分的前期准备。

## 1.2评价目的

在建设项目竣工后正式生产运行前，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急预案建立情况，确定建设项目满足安全生产法律法规、标准、规范要求的符合性，为应急管理部门实施行政许可和日常监管提供技术支撑，亦可作为企业强化安全管理，编制和完善安全管理规章制度，制定事故应急预案和安全防范措施，实现安全生产提供技术支持。

## 1.3对象及范围

本次评价的对象为中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司八里甸子服务区南侧加油站新建项目。本次评价的范围包括：中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司八里甸子服务区南侧加油站新建项目所涉及的选址及总平面布置、加油工艺设备、设施、与之配套的公辅工程以及安全管理等。

## 1.4工作经过和程序

安全设施竣工验收安全评价程序包括：前期准备；安全评价；与建设单位交换意见；编制安全验收评价报告。

本次安全验收评价的程序，如图1.4-1所示：

前期准备

辨识危险、有害因素

划分评价单元

确定安全评价方法

定性、定量分析危险、有害程度

分析安全条件和安全生产条件

提出安全对策与建议

与建设单位交换意见

编制安全评价报告

安全评价

确定安全评价对象和范围

收集、整理安全评价所需资料

整理、归纳安全评价结论

图1.4-1  评价程序图

# 2建设项目概况

## 2.1建设单位简介

中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司成立于2022年07月27日，注册地址为辽宁省本溪市明山区解放北路129-1号，法定代表人为刘宗华，类型为有限责任公司。主要从事公路管理与养护，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），住宿服务等业务。

中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司已于2024年10月31日先后取得了由本溪市应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（本危化项目安条审字[2024]2号）和《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（本危化项目安设审字[2024]3号），相关证明文件见附件。

## 2.2建设项目简介

项目名称：八里甸子服务区南侧加油站新建项目

建设单位：中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司

建设地址：本溪至集安高速公路本溪至桓仁（辽吉界）段工程101.22公里处八里甸子南侧服务区

建设性质：新建项目

项目总投资：480万元

建设项目所在土地由辽宁省交通运输事业发展中心于2024年7月22日征得宗地HG2024-5地块面积1955.32m2，并取得《国有土地使用权挂牌出让竞买成交确认书》（桓交易中心[2024]2号）。

建设内容及规模：

（1）新建1座非承重埋地罐区：设6座SF双层油罐，其中2座车用乙醇汽油储罐，储量均为30m3，即车用乙醇汽油储罐总容积为60m3；4座柴油储罐，储量均为30m3，即柴油储罐总容积为120m3。按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9中规定，该加油站油罐容积为120m³（柴油罐容积折半计入），故该站为二级加油站。

（2）车用乙醇汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，共设6根通气管，其中2根为车用乙醇汽油通气管，4根为柴油通气管。

（3）埋地罐区东侧为密闭卸油点，内设4个柴油卸油口，2个车用乙醇汽油卸油口和1个车用乙醇汽油油气回收口。

（4）新建1座型钢结构加油罩棚，建筑面积为420m2，罩棚下设有6座加油岛，共布置2台四枪双油品潜油泵式车用乙醇汽油加油机和4台双枪双油品潜油泵式柴油加油机。

（5）新建一座单层站房，总建筑面积为189.98m2，内部设营业厅、收银室、财务室、控制室、值班室、办公室、卫生间等功能间。

（6）该站设置车用乙醇汽油卸油油气回收及加油油气回收系统，设置三次油气回收系统并设有一根三次油气回收通气管；油罐采用液位监控系统，每台油罐上设置一台具有高液位报警功能的远传液位计，仪表检测信号传送至值班室；油罐和双层管道分别设油气渗漏检测报警装置；卸油点附近、加油机附近、控制室内便于操作的位置设有紧急切断按钮。

“三同时”情况：

- 设立安全评价编制单位：辽宁东安安全技术咨询服务有限公司。2024年10月31日取得了由本溪市应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（本危化项目安条审字[2024]2号）

- 安全设施设计专篇编制单位：中交城市能源研究设计院有限公司。于2024年10月31日取得了由本溪市应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（本危化项目安设审字[2024]3号）。

设计、施工单位资质情况：

（1）设计单位：中交城市能源研究设计院有限公司：化工石化医药行业（石油及化工产品储运）专业甲级；市政行业（城镇燃气工程、热力工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级，证书编号：A121000076。

（2）施工单位：黑龙江逸景建筑工程有限公司：石油化工工程施工总承包二级，证书编号：D423306224。

## 2.3采用的主要技术、工艺和同类项目水平对比情况

### 2.3.1建设项目采用的主要技术、工艺

按照国家有关环境保护标准和政府有关环境保护法规、法令的要求，该站的储油罐采用了内钢外玻璃纤维增强塑料双层储罐，可有效避免渗漏油品进入地下环境，污染土壤和地下水，呈卧式埋地设置；加油管道双层热塑性塑料加油管道，其他工艺管线采用无缝钢管；储罐及加油管道拥有均匀的夹层空间并配有一个和夹层空间相通的检测立管，可以随时监测油罐是否泄漏，并远传至站房内的防渗漏检测装置。

加油站的主要工艺分为卸油工艺和加油工艺。

该站采用的卸油工艺为密闭卸油，分为车用乙醇汽油密闭卸油工艺和柴油密闭卸油工艺。车用乙醇汽油密闭卸油设油气回收系统，采用平衡式密闭回收系统；卸油油气回收管道采用非自闭式快速接头，在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。

该站采用的加油工艺为潜油泵式加油工艺。车用乙醇汽油加油工艺设油气回收系统，采用真空辅助式油气回收系统，采取防止油气反向流至加油枪的措施。

该站采用的潜油泵式加油机，带有剪切阀、分散式真空泵和具备油气回收功能的自封式加油枪，加油软管自带安全拉断阀。剪切阀的作用有二：一是加油机被意外撞击时，剪切阀的剪切环处会首先发生断裂，阀芯自动关闭，防止液体连续泄漏而导致发生火灾事故或污染环境；二是加油机一旦遇到着火事故时，剪切阀附近达到一定温度时，阀芯也会自动关闭，切断油路，避免引起严重的火灾事故。

该站量油工艺采用液位仪与人工量油结合的量油方式。

### 2.3.2项目产业政策的符合性

根据（24）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2023]第7号，2024年2月1日起实施）。该站未采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。

### 2.3.3与国内外同类建设项目水平对比情况

加油站加油工艺过程主要是完成油品卸入（入埋地油罐）和油品输出（出售）的过程，该站工艺过程采用密闭卸油和加油方式，卸油、加油和储油工艺技术是普遍采用的成熟的技术，设备及工艺安全可靠。

随着我国科技技术的不断发展，现在已经有先进的卸油油气回收系统。卸油时采用油气回收系统可以使油罐内的油气在卸油的同时回收到油罐车内，加油油气回收系统可以将给汽车加油时产生的油气密闭回收至埋地油罐内，不向大气中排放，在保证安全的同时减少了环境污染。

SF双层罐是内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的简称。我国的双层油罐技术起步较晚，与发达国家存在一定差距，目前技术已经相当成熟，并在中石油、中石化、壳牌等公司加油站使用。据统计，双层罐在日本、欧美等发达国家加油站的应用由1985年的7.1%快速增加到2009年末的98%。SF双层罐能够如此迅速的推广使用，主要体现在它的安全性、环保性等优势。

该站所采用的工艺技术为成熟可靠的工艺。该站不属于（24）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2023]第7号，2024年2月1日起实施）限制类和淘汰类。

经查阅《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技[2015]75号）、《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技[2016]137号）、《应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）的通知》（应急厅〔2020〕38号）和《应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）的通知》（应急厅[2024]86号），该站使用的生产工艺和设备不属于淘汰落后安全技术装备。

综上所述，该站工艺过程简单，所涉技术不复杂，上述安全设备、设施与国内、外同类加油站相比较，应用较为普通，技术成熟、安全可靠。

## 2.4建设项目的地理位置、用地面积和储存规模

### 2.4.1地理位置及周边环境

八里甸子南侧加油站位于本溪至集安高速公路本溪至桓仁（辽吉界）段工程101.22公里处八里甸子南侧服务区。该站西侧为服务区内停车场（三类保护物）； 北侧为服务区内道路（次干路）；东侧为服务区外道路（次干路）；南侧为充电桩停车位、服务区综合楼（三类保护物）以及消防水泵房（三类保护物）。该站周边无重要公共设施，交通便利，且站址所在区域内没有重点文物等保护单位、风景名胜区和珍稀动植物资源等敏感点，站区地势平坦，该站未建于城市中心区。地理位置见图2.4-1，周边环境及总平面布置详见图2.6-5。

图2.4.1  地理位置图

### 2.4.2用地面积

该站占地面积为2734m2。

### 2.4.3储存规模

该站涉及的物料是车用乙醇汽油、柴油，车用乙醇汽油、柴油采用卧式双层埋地储罐储存，车用乙醇汽油储量60m3，折合质量48t；柴油储量120m3，折合质量102t。

## 2.5涉及的主要原辅材料、产品品种名称、数量，储存

该站主要涉及的材料为车用乙醇汽油、柴油，储存情况见表2.5-1。

表2.5-1  站内储存车用乙醇汽油、柴油情况表

| 名称 | 储存方式 | 最大储存能力 | 容积及数量 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车用乙醇汽油 | 埋地储罐储存 | 48t | 2×30m³ | 地下储罐 | 重点监管危险化学品、特别管控危险化学品 |
| 柴油 | 埋地储罐储存 | 102t | 4×30m³ | 地下储罐 | 危险化学品 |

## 2.6工艺流程和主要装置和设施的布局及其上下游生产装置的关系

### 2.6.1工艺流程

加油站加油部分工艺过程主要指完成油品卸入（埋地储油罐）和油品付出（经营销售）的整个过程，其工艺过程见图2.6-1、图2.6-2、图2.6-3和图2.6-4。

（1）卸油及卸油油气回收

成品油（车用乙醇汽油、柴油）汽车槽车运送至加油站油品卸车点处，在卸油前先用防静电接地装置对油罐车进行接地，消除运输过程中产生的静电，用导静电卸油连接软管连接油罐车卸油接口和卸车点的卸油罐接口，在连接卸油口时，核对所卸油品与油罐相对应，静止5min后，开启阀门将油品（车用乙醇汽油、柴油）自流输送至相应的贮罐储存（常压）。车用乙醇汽油卸车时，需连接油气回收气相胶管，用于车用乙醇汽油油气回收。油品卸完后，拆除连接软管，人工封闭好油罐卸油口和油罐车卸油口后拆除静电接地装置，油品罐车缓慢驶离罐区。油罐车密闭卸油及卸油油气回收工艺流程，见图2.6-1、图2.6-2：

油罐槽车

阀门

软管

快速接头

油罐

汽油油气

图2.6-1  车用乙醇汽油密闭卸油工艺流程框图

油罐槽车

阀门

软管

快速接头

油罐

注：柴油无油气回收工艺流程

图2.6-2  柴油密闭卸油工艺流程框图

（2）加油及加油油气回收工艺

加油：社会车辆进入站内加油停车位，通过带有计量、计价和税控装置的潜油泵式加油机将储罐内的油料抽出，实现为汽车油箱充装车用乙醇汽油或柴油的付出（经营销售）作业。

车用乙醇汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备（如真空泵）经油气回收管线输送至车用乙醇汽油储罐。

加油及加油油气回收工艺流程，见图2.6-3、图2.6-4：

油罐

车用乙醇汽油

加油机

油气

汽车

油气

车用乙醇汽油

图2.6-3  车用乙醇汽油加油工艺流程框图

油罐

柴油

柴油

加油机

汽车

注：柴油无油气回收工艺流程

图2.6-4  柴油加油工艺流程框图

油气回收排放处理装置（三次油气回收）是将回收的油气集中至后端油气排放处理装置，该油气回收装置采用冷凝、膜分离相结合技术，通过压力传感器监测管道压力，当压力升高到设定值时，油气排放处理装置启动，进行油气浓缩处理。其工作原理为储油罐内油气压力达到油气排放处理装置设置的压力感应值时，油气回收装置启动，进行油气浓缩处理，将油罐内的油气经压缩机、冷凝器1冷却后进入分离罐，冷却液返回至低号储油罐中；未冷凝油气进入膜分离器，通过真空泵将膜分离后的油气再次通过冷凝器2进行冷凝浓缩，冷却后的冷凝液返回至低号储油罐中；膜分离后不凝气，通过排气管达标排放。当系统压力降低时，装置停止运转，处于待机状态。油气回收装置的压力感应值设定值应低于通气管上压力/真空阀的设定压力。油气回收管道均坡向低标号车用乙醇汽油罐，坡度不小于1%，管径和压力等级与相应的引出管道相同。

图2.6-5  三次油气回收工艺流程图

### 2.6.2主要设备及设施的布局及其上下游生产装置的关系

该站在总平面布置上进行功能分区，分为加油作业区、储罐区和辅助服务区。加油作业区为加油场地，辅助服务区为站房。

站房位于站区南侧，内部设营业厅、收银室、财务室、控制室、值班室、办公室、卫生间等功能间。

加油作业区布置在站房北侧，加油场地设加油罩棚，罩棚下设6座加油岛，共布置2台四枪双油品潜油泵式车用乙醇汽油加油机和4台双枪双油品潜油泵式柴油加油机。

储罐区布置在站房西侧，设6座埋地双层罐，由北向南依次布置为4座30m3柴油储罐，2座30m3车用乙醇汽油储罐。

车用乙醇汽油和柴油通气管口分开设置，设有2根车用乙醇汽油通气管（三次油气回收通气管连接到其中一根车用乙醇汽油通气管上）和4根柴油通气管，柴油通气管口和其中一个车用乙醇汽油通气管口均设有阻火器，另一个车用乙醇汽油通气管口设带阻火功能的呼吸阀。油品卸车位和密闭卸油点布置在储罐区西侧，密闭卸油口内设2个车用乙醇汽油卸油口、4个柴油卸油口以及1个油气回收口。

加油站南侧、东侧为服务区实体围墙，进口、出口分别与服务区内道路相连，面向进出、口道路的一侧敞开布置，站区内部形成顺畅的加油车辆作业通道，道路为贯通式，消防道路呈环形布置。加油站周边环境及总平面布置图，详见图2.6-5；站房内部平面布置图，详见图2.6-6。

N

营业厅

收银室

财务室

控制室

走廊

女卫

男卫

门斗

控制室

办公室

女卫

男卫

图2.6-6  站房内部平面布置图

该站主要建（构）筑物如表2.6-1所示。

表2.6-1  主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 名称 | 层数 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 高度（m） | 结构形式 | 火灾危险性 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房 | 单层 | 189.98 | 189.98 | 3.0 | 框架结构 | 民建 | 二级 |  |
| 2 | 罩棚 | - | 840 | 420 | 8.4 | 网架结构 | 甲类 | 不燃烧体 |  |
| 3 | 罐区 | - | 164.82 | - | - | - | 甲类 | - |  |

## 2.7配套和辅助工程

### 2.7.1给排水

（1）给水

站内给水由八里甸子服务区提供，服务区供水依托自建水井，供水水量满足站内需要。

（2）排水

排水系统包括生产污水系统、雨水系统及生活污水系统。

生产污水主要源自储罐清洗（一般为每5年清洗一次），清洗油罐时采用活动式回收桶回收，并用车运至污水处理厂处理；站内雨水散排；收集的生活污水排入服务区内污水处理站。

### 2.7.2供电

（1）供电方案及用电负荷

供电方案：该站用电由八里甸子服务区提供，电缆埋地敷设至该站控制室内配电柜，进线为380/220V，用电设备的额定电压为交流380/220V，供电系统采用TN-S系统。单相负荷均匀分布在三相上。

用电负荷：该站消防应急照明系统、仪表系统的用电负荷为一级负荷中的特别重要负荷，其他为三级负荷，加油设施与其他设施分别设独立的用电计量装置。

该站罩棚、营业厅及主要疏散通道处均设置应急照明。

该加油站信息系统采用UPS不间断电源，供电时间不小于60min。

罩棚的照明灯具，选用防爆型，站房等建构筑物的照明灯具，选用非防爆型。

（2）防雷、防静电及接地

该站埋地储罐区、罩棚按照二类防雷建筑物进行设防，站房按照三类防雷建筑物进行设防。

防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，共用接地装置，电阻不大于1Ω。

1）防雷

在供配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。

罩棚采用带难燃物质的金属夹芯板，顶层金属板厚度不小于0.5mm，利用其金属顶板做为接闪器防雷，利用其金属结构柱体作为引下线。

信息系统，在其电源、信号输入输出端均加装相应等级的防浪涌设备，用以防止雷电感应对信息系统的破坏；各类电缆进出信息系统时电缆金属外皮均与就近的接地系统连接，防止雷电波的浸入。

埋地油罐两端设接地测试卡。

2）防静电

罐区防雷接地装置兼作防静电接地装置。埋地管沟敷设管路始末端，作防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不大于30Ω。埋地储罐及管件等金属物体进行电气连接并接地，其接地电阻不大于10Ω。所有工艺金属设备、管道等均与接地网就近连接，工艺管线始末端和分支处应接地，管线上的法兰、胶管两端等连接处用金属线或（铜片）跨接，电阻不大于0.03Ω。

油罐车卸车场地设置卸车时专用的防静电接地报警仪。

3）接地

油罐接地：地下油罐采用环形接地，每个油罐两点与主接地干线连接，罐进油管始端接地，把接地支线引至操作井内，与油管、电缆保护管做电气连接。

雷电防护装置经过辽宁雷电防护工程有限责任公司检测合格，报告编号：（18104941110）-[2025]-BX06，检测结论：所检雷电防护装置全部符合技术标准要求。相关文件详见附件。

### 2.7.3消防

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第12.2.3条规定，该站可不设消防给水系统。站内消防救援器材详见表2.7-1。

表2.7-1  消防救援器材一览表

| 序号 | 消防器材类型 | 数量 | 规格 | 放置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式干粉灭火器 | 2台 | 35kg | 储罐区 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 14具 | 5kg | 加油区、站房内 |
| 3 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2具 | 4kg | 配电室内 |
| 4 | 灭火毯 | 5块 | - | 加油机旁 |
| 5 | 消防沙 | 2m3 | - | 消防沙箱内 |
| 6 | 消防锹 | 5把 | - | 消防器材架 |
| 7 | 消防桶 | 5个 | - | 消防器材架 |

### 2.7.4采暖、通风

站房采暖热源热水由八里甸子服务区提供。通风采用自然通风。

### 2.7.5自动化控制

该站设置信息管理系统。包括油罐液位监测系统、防渗检测系统、紧急停车系统及视频监控系统。

（1）油罐液位监测系统

该站设置液位仪，共设6个点位，每个油罐内装设1根防爆型磁致伸缩液位探棒（精度不低于±0.5mm）及卸油防溢阀，油品达到油罐容量的90%时，出动高液位报警装置，油品达到油罐容量的95%时，自动停止油品进罐。在站房内安装液位仪控制器，监测每个油罐的实时库存数据变化（总体积、液位、水位、温偿体积、油品温度），可设定每个油罐的高低液位报警参数并进行报警。

（2）防渗检测系统

双层油罐设置渗漏检测立管，共设6个点位，并设置在线监测系统，保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。双层管道系统的最低点设置检漏点，共设6个点位，并设置在线检测系统，保证内、外层管任何部位出现泄漏均能在检漏点处被发现。

（3）紧急切断系统

该系统在事故状态下迅速切断配电系统电源，紧急切断系统具有失效保护功能，紧急切断系统只能手动复位。在控制室内设置紧急切断按钮，在加油区、卸油口附近设置急停防爆操作柱。卸油口旁设置声光报警器。

（4）视频监控系统

该项目在站区、罩棚、站房内设置高清监控系统，共8个摄像头，其中1个安装在站房内（为非防爆）；4个安装在罩棚立柱上，高于地面4m；2个安装在站房上距离地面4m处，布置合理，且都位于爆炸危险区域之外。摄像机具备低照度监视功能，150万像素，硬盘录像机录像储存时间为30天。

### 2.7.6运输

该项目不负责所经营的车用乙醇汽油、柴油运输，委托有危险化学品运输资质的企业负责运输。

## 2.8主要装置（设备）和设施

站内涉及的主要设备详见表2.8-1，站内不涉及特种设备。

表2.8-1  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车用乙醇汽油埋地油罐 | 30m3、卧式、SF双层 | 内层钢外玻璃纤维增强塑料（SF） | 2座 | φ2.6m×5.2m |
|  | 柴油埋地油罐 | 30m3、卧式、SF双层 | 内层钢外玻璃纤维增强塑料（SF） | 4座 | φ2.6m×5.2m |
|  | 车用乙醇汽油加油机 | 四枪双油品潜油泵式 | - | 2台 | Q=5～50L/min |
|  | 柴油加油机 | 双枪双油品潜油泵式 | - | 4台 | Q=5～50L/min |
|  | 车用乙醇汽油通气管 | - | - | 2根 |  |
|  | 柴油通气管 | - | - | 4根 |  |
|  | 紧急切断按钮 | - | - | 3个 | 站房内、罩棚支柱、卸油点附近 |
|  | 液位报警仪 | - | - | 1套 |  |
|  | 渗漏检测仪 | - | - | 1套 |  |
|  | UPS电源 | - | - | 1台 |  |
|  | 油气回收系统 | - | - | 1套 |  |
|  | 防雨型阻火器 | DN50 | - | 5个 |  |
|  | 带阻火功能的呼吸阀 | - | - | 1个 |  |
|  | 静电接地报警仪 | - | - | 1台 |  |
|  | 本安型人体静电消除器 | - | - | 1台 |  |
|  | 潜油泵 | 一泵带四枪:蓝牌220v/1.5P；45L/min | - | 2台 | 92#汽油储罐设置1台一泵带四枪柴油潜油泵；-35#柴油储罐设置1台一泵带四枪柴油潜油泵； |
|  | 潜油泵 | 一泵带双枪:蓝牌220v/0.75P；40L/min | - | 5台 | 95#汽油储罐设置1台一泵带双枪汽油潜油泵；92#汽油储罐设置1台一泵带双枪汽油潜油泵；其余三座柴油储罐各设置1台一泵带双枪柴油潜油泵 |
|  | 卸油防溢阀 | DN100 | - | 6个 |  |
|  | 磁致伸缩探棒 | - | - | 6套 |  |
|  | 剪切阀 | - | - | 11个 |  |
|  | 拉断阀 | - | - | 16个 |  |

## 2.9劳动定员

该站劳动定员为8人，其中主要负责人1人、专职安全管理人员2人，加油员5人。加油员采用两班制。

# 3危险、有害因素和固有的危险、有害程度

## 3.1物料的危险、有害因素分析

该站储存经营过程中所涉及的化学品为车用乙醇汽油、柴油。

根据《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部委公告2015年第5号）及《应急管理部等10部门关于调整<危险化学品目录（2015版）>的公告》（应急管理部等10部门公告2022年第8号，2023年1月1日施行），站内储存经营过程中涉及的车用乙醇汽油、柴油为危险化学品。

理化性质表和危险特性及其数据来源见附件3（F3.1）。

表3.1-1  站内涉及的危险化学品的理化性质分析结果

| 物料名称 | 危险化学品目录序号 | CAS号 | UN编号 | 包装类别 | 主要危险性 | 危险化学品 分类 | 密度（t/m3） | 沸点 （℃） | 闪点（℃） | 职业接触限值 | 毒性等级 | 爆炸极限 | 火灾危险性分类 | 危害特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车用乙醇汽油 | 1630 | 86290-81-5 | 1203 | Ⅱ | 3 | 易燃液体，类别2* 生殖细胞致突变性，类别1B 致癌性，类别2 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别2 | 0.70～0.80 | 30-205 | -46 | PC-TWA：300mg/m³ | 低毒 | 1.4%-7.6% | 甲类 | 高度易燃液体 |
| 柴油 | 1674 | 68334-30-5 | 1202 | Ⅲ | 3 | 易燃液体，类别3 | 0.79～0.85 | 282-338 | ≥45 | - | 低毒 | 0.6%-6.5% | 乙类/丙类 | 易燃、刺激性 |
| 注：根据《危险货物品名表》（GB 12268-2012）辨识出柴油、车用乙醇汽油的UN编号、包装类别及主要危险性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2储存、经营过程中的危险、有害因素分析

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）和《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）等有关规定，参照同类企业情况，对该站危险、有害因素进行辨识和分析。主要存在的危险、有害因素有：火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、车辆伤害、高处坠落、物体打击、坍塌、机械伤害、噪声及振动。危险有害因素详细分析过程见附件3（F3.2、F3.3）。

该站的危险、有害因素的分布见下表3.2-1。

表3.2-1  危险、有害因素的分布表

| 危险、有害因素类型 | 分布场所或作业过程 |
| --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 埋地储油罐区、加油作业区、配电柜等。 |
| 中毒和窒息 | 储罐内清罐作业、加油作业时油品泄漏、卸油作业时油品泄漏挥发、操作井内进行计量作业时油品泄漏等。 |
| 触电 | 用电设备、电线、电缆等。 |
| 车辆伤害 | 过往频繁的加油车辆、卸油区进行卸油作业时。 |
| 高处坠落 | 罩棚等高处作业场所。 |
| 物体打击 | 卸油区作业过程、罩棚等高处作业场所维修处。 |
| 坍塌 | 罩棚等建（构）筑物。 |
| 机械伤害 | 加油机、油泵等操作不当、检维修过程中使用机械设备的场所。 |
| 噪声及振动 | 卸油、加油场所。 |

## 3.3“两重点、一重大”情况

### 3.3.1重点监管危险化学品情况及其它重要物质辨识结果

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号），车用乙醇汽油为国家重点监管的危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部工业和信息化部 公安部 交通运输部[2020]第3号），车用乙醇汽油是特别管控危险化学品。

根据《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（中华人民共和国公安部公告，2017年05月11日），该站未涉及易制爆危险化学品。

根据《易制毒化学品的分类和品种目录（2021年版）》（国办函[2021]58号）的规定，该站未涉及易制毒危险化学品。

### 3.3.2重点监管危险化工工艺情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》的规定，该站未涉及重点监管危险化工工艺。

### 3.3.3重大危险源情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）辨识，该站生产单元、储存单元均未构成危险化学品重大危险源。具体辨识过程详见附件F3.4。

# 4评价单元的划分与评价方法的选择

## 4.1评价单元的划分

评价单元的划分是为评价目标和评价方法服务的。为便于评价工作的进行，提高评价工作的准确性，评价单元一般根据生产工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布等因素进行划分，还可以按评价的需求将一个评价单元再划分为若干子评价单元。

根据本项目的实际情况，将评价对象划分成以下5个评价单元：选址及总平面布置、加油工艺设备及设施、公用工程及辅助设施以及安全管理、重大生产安全事故隐患判定单元。

## 4.2安全评价方法的选择

### 4.2.1采用的安全评价方法

表4.2-1  各单元评价方法的选择

| 单元 | 评价方法 |
| --- | --- |
| 选址及总平面布置单元 | 安全检查表法 |
| 加油工艺及设施单元 | 安全检查表法、作业条件危险性分析法、TNT当量法 |
| 公辅工程及辅助设施单元 | 安全检查表法 |
| 安全管理单元 | 安全检查表法 |
| 重大生产安全事故隐患判定单元 | 安全检查表法 |

### 4.2.2评价方法选择的理由说明

本评价采取定性、定量评价方法对各单元进行评价，对项目可能存在的危险因素进行定性分析评价，对具有火灾、爆炸等危险性的单元进行定量分析评价。

（1）安全检查表法选择说明

安全检查表分析可适用于工程、系统的各个阶段。安全检查表可以评价物质、设备和工艺，常用于专门设计的评价，检查表法也能用在新工艺（装置）的早期开发阶段，判定和估测危险，还可以对已经运行多年的在役装置的危险进行检查，安全检查表常用于设立安全评价、安全现状评价、安全设施竣工验收评价。因此，本评价采用安全检查表法对本项目的选址及总平面布置、加油工艺设备及设施、公用工程及辅助设施以及安全管理、重大生产安全事故隐患判定单元进行定性评价。

（2）作业条件危险性分析法选择说明

作业条件危险性分析法是对危险物质或危险作业场所中可能发生的事故事件进行综合评价和分析，以确定其引发事故的频率和后果的程度，并通过评价结果来加强危险物质或危险作业场所的安全措施的安全评价方法。其评价步骤是首先确定损失事件、其次确定发生的频率和影响损失事件的因素、再进行LEC分析，最后确定减轻或消除危险的措施。

（3）“TNT当量法”选择说明

生产经营及储存过程中涉及的易燃性化学品，贯穿于整个工艺过程当中，如果发生火灾爆炸事故，装置内的各种可燃物质均会同时燃烧放热，化学品燃烧后形成蒸汽云，蒸汽云爆炸的能量常用TNT当量描述，即将参与爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药描述。

安全评价方法简介详见附件2。

# 5定性、定量分析危险、有害程度的结果

## 5.1固有危险程度的分析

（1）定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）

该项目具有爆炸性、可燃性、毒性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力），见表5.1-1。

表5.1-1  具有爆炸性、可燃性、毒性的化学品统计表

| 序号 | 名称 | 最大储存量（t） | 状态 | 所在场所（部位） | 状态（温度、压力） | 浓度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用乙醇汽油 | 48 | 液态 | 加油区、卸油区和储罐区 | 常温、常压 | -- | 爆炸性、可燃性、毒性 |
| 2 | 柴油 | 102 | 液态 | 加油区、卸油区和储罐区 | 常温、常压 | -- | 可燃性、毒性 |

（2）定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度

采用“安全检查表法”对该项目的选址及总平面布置、加油工艺设备及设施、公用工程及辅助设施以及安全管理、重大生产安全事故隐患判定单元进行评价，具体评价过程见附件4（F4.1）。

采用“作业条件危险性分析法”对工艺及设施单元进行危险度评价，评价结果见下表5.1-2。具体分析过程见附件4（F4.2）。

表5.1-2  作业条件危险性评价结果表

| 作业场所 | 作业岗位 | 危险、有害因素 | 可能性（L） | 频繁程度（E） | 事故后果（C） | 危险性等级（D） | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸油区 | 卸油作业 | 火灾、爆炸 | 6 | 3 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 中毒和窒息 | 6 | 3 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 触电 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险 |
|  | 检维修作业 | 火灾、爆炸 | 3 | 2 | 1 | 6 | 稍有危险 |
|  |  | 触电 | 1 | 2 | 1 | 2 | 稍有危险 |
| 加油作业区（罩棚、加油机附近） | 加油作业 | 火灾、爆炸 | 6 | 6 | 1 | 36 | 比较危险 |
|  |  | 中毒和窒息 | 6 | 6 | 1 | 36 | 比较危险 |
|  |  | 触电 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 机械伤害 | 1 | 6 | 1 | 6 | 稍有危险 |
|  |  | 噪声与振动 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  | 检维修作业 | 火灾、爆炸 | 3 | 2 | 1 | 6 | 稍有危险 |
|  |  | 触电 | 1 | 2 | 1 | 2 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 2 | 1 | 2 | 稍有危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 1 | 3 | 3 | 稍有危险 |
|  |  | 坍塌 | 1 | 1 | 3 | 3 | 稍有危险 |
| 站房 | 检维修作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 2 | 1 | 2 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 2 | 1 | 2 | 稍有危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 1 | 3 | 3 | 稍有危险 |
|  |  | 坍塌 | 1 | 1 | 3 | 3 | 稍有危险 |

通过作业条件危险性评价可知，该站在卸油区进行卸油作业时发生火灾、爆炸、中毒和窒息、触电及车辆伤害的危险程度为“稍有危险”；进行检维修作业时发生火灾、爆炸及触电的危险程度为“稍有危险”；在加油作业区进行加油作业时发生火灾、爆炸及中毒和窒息的危险程度为“比较危险”、发生触电、车辆伤害、机械伤害及噪声与振动的危险程度为“稍有危险”；进行检维修作业时发生火灾、爆炸、触电、物体打击、高处坠落及坍塌的危险程度为“稍有危险”；在站房进行检维修作业时发生火灾、爆炸、物体打击、高处坠落及坍塌的危险程度为“稍有危险”。

（3）定量分析建设项目安全评价范围内和各个评价单元的固有危险程度

①具有爆炸性化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量

该项目不涉及爆炸性物质。

②具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

表5.1-3  可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

| 序号 | 物质名称 | 最大储存量（t） | 燃烧热（kJ/kg） | 燃烧后放出的热量（kJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车用乙醇汽油 | 48 | 45980 | 2.2×109 |
|  | 柴油 | 102 | 40184 | 4.1×109 |

③具有毒性的化学品的浓度及质量

该项目不涉及高毒及剧毒化学品，车用乙醇汽油职业接触限值：PC-TWA：300mg/m³。

④具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

该项目不涉及腐蚀性化学品。

## 5.2风险程度的分析

根据选定的安全评价方法对该项目进行相关的分析评价。具体评价结果，见表5.2-1。评价过程，见报告附件4。

表5.2-1  风险评价结果汇总表

| 序号 | 评价方法 | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查表法 | 通过对该项目的选址及总平面布置、加油工艺设备及设施、公用工程及辅助设施以及安全管理、重大生产安全事故隐患判定5个单元共检查项目共133项，其中符合项为126项，无关项为7项。 |
| 2 | 作业条件危险性分析法 | 通过作业条件危险性评价可知，该站在卸油区进行卸油作业时发生火灾、爆炸、中毒和窒息、触电及车辆伤害的危险程度为“稍有危险”；进行检维修作业时发生火灾、爆炸及触电的危险程度为“稍有危险”；在加油作业区进行加油作业时发生火灾、爆炸及中毒和窒息的危险程度为“比较危险”、发生触电、车辆伤害、机械伤害及噪声与振动的危险程度为“稍有危险”；进行检维修作业时发生火灾、爆炸、触电、物体打击、高处坠落及坍塌的危险程度为“稍有危险”；在站房进行检维修作业时发生火灾、爆炸、物体打击、高处坠落及坍塌的危险程度为“稍有危险”。 |
| 3 | TNT当量法 | 本项目单个埋地汽油罐的最大储存量为24t，假设参加蒸气云爆炸的量为最大储存量的10%，则相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量：7.78kmol，根据超压-冲量准则和概率模型得出的死亡半径R0.5=16.76m |

# 6建设项目的安全条件

## 6.1建设项目的外部情况

### 6.1.1建设项目周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况

八里甸子南侧加油站位于本溪至集安高速公路本溪至桓仁（辽吉界）段工程101.22公里处八里甸子南侧服务区。该站西侧为服务区内停车场（三类保护物）； 北侧为服务区内道路（次干路）；东侧为服务区外道路（次干路）；南侧为充电桩停车位、服务区综合楼（三类保护物）以及消防水泵房（三类保护物）。该站周边无重要公共设施，交通便利，且站址所在区域内没有重点文物等保护单位、风景名胜区和珍稀动植物资源等敏感点，站区地势平坦，该站未建于城市中心区。

### 6.1.2所在地的自然条件

（1）气候条件

该站位于本溪市桓仁满族自治县，其相关气象数据如下：

年平均气温                      7.1℃。

极端最低气温                    -35.7℃

极端最高气温                    37.2℃

年降水量                        833.1mm

年日照时数                      2260.9h

年主导风向                      偏南风

最大风速                        18.5m/s

年平均相对湿度                  68%

平均无霜期                      200d

年最大冻土深度                  149cm

最大积雪深度                    34cm

（2）地震烈度

根据《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）中附A.0.6的规定，该项目所在地区的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，所属的设计地震分组为第一组。

### 6.1.3建设项目中危险化学品生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施与下列场所、区域的距离

该站危险化学品储存设施的储存数量未构成重大危险源。

## 6.2建设项目的安全条件

### 6.2.1建设项目内在的危险、有害因素和建设项目可能发生的各类事故，对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

从附表4.1-3可以看出，该站站内工艺设施与站外建（构）筑物的间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）表4.0.4的规范要求。根据埋地车用乙醇汽油罐TNT当量计算结论，站外设施不在死亡半径内，不会受到死亡和重伤威胁，可能受到轻微伤害。

同时，该项目选用双层管道及油罐，油罐安装有液位仪及测漏仪等安全技术手段，发生油品泄漏的概率较小，因此，对周边造成的影响较小。

### 6.2.2建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目的影响

由于该项目在总平面布置等方面充分考虑了与站外周边建（构）筑物安全间距，其建成后站内主要设施与周边距离能够达到国家现行规范标准要求。

建设项目周边的建（构）筑物如果发生火灾事故，可能会对该项目产生影响。进站加油的车辆不熄火、人员吸烟、打手机等行为可能会对该项目产生一定的影响。服务区内行驶车辆行驶不规范，行人在站外吸烟，周边人员在服务区外农耕烧荒等行为可能会对该项目产生影响。因此，员工应加强与周边人员的交流，使其了解该项目存在的危险性和在该项目周边日常活动的注意事项，以保障该项目的安全运营。

### 6.2.3建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响

自然环境危险有害因素主要包括雷击、地震、高低气温和洪水、台风、雨雪等。

（1）雷击

加油机、罩棚和电气线路等有可能遭受雷电侵袭破坏，引起泄漏、火灾、爆炸、人身伤害等事故。本区域夏季汛期雷暴雨较多，属雷击危险区域，建议项目的重点建筑物、构筑物、电力设备和设施应作好防雷电设计，并采取有效避雷措施。

（2）地震

该站所在区域抗震设防烈度为6度。强烈地震可能造成建（构）筑物和设备、管道的破坏，同时会造成危险物质大量泄漏，进而可能引发火灾、爆炸等灾害事故，造成人员伤亡。

（3）高温、低温

该区域年极端最高气温37.2℃，冬季最低温度在-35.7℃左右。操作人员在高温及低温环境中易出现操作失误。严寒有可能导致设备、管道、阀门冻坏破裂。

（4）洪水、台风

该区域年降雨集中于夏季。一旦发生洪水或雨量过大时，会发生水淹等事故，造成有害物质外泄，污染周围环境。电力、电气设备受潮，环境湿度增大，可能进一步引发电气事故、电气故障。

（5）雨雪

罩棚和站房在雨水和雪荷载下有可能发生坍塌事故，对站内设施、加油人员造成伤害。

由上分析可知，该地区自然条件对该站的运营会造成一定的影响，但采取有效防范措施后，其影响可消除或减弱到不会影响该项目的正常运营。

## 6.3建设项目的安全生产条件分析

### 6.3.1建设项目采用的安全设施情况

（1）本项目的安全设施按安全设施设计专篇中确定的安全设施建成并投用，投用情况详见下表6.3-1。

表6.3-1  采用的安全专篇中安全设施汇总一览表

| 序号 | 安全设施类别 |  |  | 备注 | 安装位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预防事故设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油罐 | 防爆型磁致伸缩液位探棒 |  | 液位监测 | 储罐区 | 6个 | 已落实 |
|  |  | 带锁量油器 |  | 液位控制 | 储罐区 | 6个 | 已落实 |
|  | 加油机 | 接油盆 |  | 加油机底座 | 加油区 | 6个 | 已落实 |
|  |  | 测试三通 |  | 检测用三通 | 加油区 | 3个 | 已落实 |
|  |  | 丝堵 |  | 检测用丝堵 | 加油区 | 5个 | 已落实 |
|  | 加油、卸油工艺管道 | 双层管道防渗漏监测 |  | 防渗漏 | 加油区 | 2套 | 已落实 |
|  |  | 快速阳接头 |  | 汽油卸油快速接头 | 储罐区 | 3个 | 已落实 |
|  |  | 快速阴接头 |  | 柴油卸油快速接头 | 储罐区 | 4个 | 已落实 |
|  | 通气管 | 机械呼吸阀 |  | 阻火呼吸阀 | 储罐区 | 1个 | 已落实 |
|  |  | 防雨型阻火器 |  | 阻火器 | 储罐区 | 5个 | 已落实 |
|  | 阀门 | 球阀 |  | Q41F-10P球阀 | 储罐区 | 9个 | 已落实 |
|  |  | 卸油防溢阀 |  | 加油防溢 | 储罐区 | 6个 | 已落实 |
|  | 防雷防静电 | 防雷设施 |  | 罩棚防雷 | 罩棚 | 罩棚彩钢板厚度大于0.5mm | 已落实 |
|  |  | 静电接地设施 |  | 接地线、跨接线 | 加油机、油罐 | 215m | 已落实 |
|  |  |  |  | 静电接地报警器 | 储罐区 | 1个 | 已落实 |
| 二、控制事故设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧急个体处置设施 |  | 急停措施 | 急停按钮 | 站房内、罩棚支柱、卸油点附近 | 3个 | 已落实 |
|  |  |  | 应急照明 | 应急照明灯 | 罩棚 | 4个 | 已落实 |
|  |  |  |  | 应急照明灯 | 站房 | 2个 | 已落实 |
|  |  |  |  | 应急疏散指示灯 | 站房 | 2个 | 已落实 |
|  | 安防系统 |  | 视频监控系统 | 防爆红外一体机 | 罩棚 | 4台 | 已落实 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 罩棚 | 1套 | 已落实 |
|  |  |  | 报警系统 | 隔爆型声光报警器 | 站房 | 1个 | 已落实 |
| 三、减少与消除事故影响措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急救援设施 |  | 现场受伤人员医疗抢救装备 | 急救箱 |  | 1个 | 已落实 |
|  |  |  | 防化手套 |  |  | 9副 | 已落实 |
|  |  |  | 绝缘鞋、绝缘手套 |  |  | 9副 | 已落实 |
|  | 劳动防护用品和装备 |  | 化学品防护服、棉布工作服 | 防静电工作服、防止烧伤伤害 |  | 9件 | 已落实 |
|  |  |  | 防静电工作帽 | 防静电工作帽 |  | 9顶 | 已落实 |
|  |  |  | 防静电鞋 | 防砸、耐油、防静电工作鞋 |  | 9双 | 已落实 |
|  |  |  | 防静电手套 |  |  | 9副 | 已落实 |
|  |  |  | 防寒服 | 防静电防寒服 |  | 9件 | 已落实 |
|  |  |  | 阻燃防护服 |  |  | 9件 | 已落实 |
|  |  |  | 防静电鞋 | 防静电、耐油胶鞋 |  | 9双 | 已落实 |
|  |  |  | 防尘口罩 |  |  | 9只 | 已落实 |
|  |  |  | 防毒面具 |  |  | 9副 | 已落实 |
|  |  |  | 防尘服 |  |  | 9件 | 已落实 |
|  |  |  | 35kg推车式干粉灭火器 | 灭火器 | 储罐区 | 2台 | 已落实 |
|  |  |  | 5kg手提式干粉灭火器 | 灭火器 | 储罐区、加油区、卸油区、站房内 | 10具 | 已落实 |
|  |  |  | 灭火毯 |  | 消防器材箱内 | 5块 | 已落实 |
|  |  |  | 消防沙箱 | 内置消防沙2m3 | 卸油口附近 | 1个 | 已落实 |
|  |  |  | 灭火锹 |  |  | 5把 | 已落实 |
|  |  |  | 装沙桶 |  |  | 5个 | 已落实 |

（2）借鉴国内外同类建设项目所采取（用）的安全设施

目前，国内外加油站主要采用的工艺大多为密闭卸油、潜油泵式加油工艺、SF型双层埋地储油罐，本项目与同类项目相比，采取的安全设施齐全，较为先进。

（3）未采取（用）设计的安全设施

本项目的施工全部采纳了安全设施设计专篇提出的要求，安全设施设置较为完善，安全状态良好，需要检验检测的安全设施经检验检测合格，处于有效期内。

### 6.3.2安全生产管理情况

（1）安全生产责任制的建立和执行情况

站内建立了主要负责人、安全管理人员、岗位安全责任制度，并组织相关人员进行学习。通过现场询问相关人员，本项目各岗位人员熟知自己的安全职责。

（2）安全生产管理制度的制定和执行情况

站内针对运营特点并按照国家相应的法律、标准和规范要求，制订了安全生产管理制度，并贯彻执行，使工作人员熟悉掌握各项安全生产管理制度。通过现场询问及调查了解，本项目的人员熟知本单位的各项安全管理制度。

（3）安全技术规程和作业安全规程的制定和执行情况

站内针对危险作业岗位，如加油、卸油和计量作业，制订了安全技术规程，并集中对各岗位人员按照操作规程要求，采用理论培训和模拟操作的形式进行反复培训，通过现场询问及调查了解，岗位人员熟练掌握本岗位操作技能，熟记本岗位生产操作规程和作业规程，能够达到正常生产操作，并熟知异常情况的紧急处理措施，并对储存经营过程中的危险有害因素有深刻的认识，能够掌握本岗位的灭火、自救常识。

（4）安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备情况

站内成立了安全管理领导小组，有专职安全管理人员。

（5）主要负责人和安全管理人员管理能力

站内主要负责人、安全生产管理人员取得了相应的考核合格证（安全生产知识和管理能力），具有一定的管理能力和安全素养。通过现场询问及调查了解，他们熟悉国家相关的法律、法规，具有良好的管理能力和素质，能够保证安全有效运行。

（6）其他从业人员掌握安全知识、专业技术和应急救援知识的情况

站内其他从业人员均经安全教育培训，具有本岗位的安全知识、专业技术应急救援知识。经调查了解得知，他们了解国家相关的法律、法规，熟悉本岗位安全经营知识，掌握本岗位的专业技能。并参加加油站组织的安全教育培训，不断加强安全管理及安全经营方面的知识学习。

（7）安全投入的情况

本项目安全投入费用为28万元，占比项目投资5%，其中一部分用于人员培训，一部分用于检测检验设施，一部分用于消防器材、避雷、防静电设施、安全报警设备设施的建设，一部分用于劳动防护用品的购买等。

（8）安全生产的检查情况

该站制定了安全风险管理制度，包括：加油站卸油、加油前安全条件检查。根据安全经营检查的规定，如期进行了检查，并形成了安全记录，对在检查中发现的问题提出了整改的意见和要求，及时跟踪整改情况，安全检查能够有效实施，起到了良好的监督和促进的作用。

（9）重大危险源的辨识和已确定的重大危险源检测、评估和监控情况

由本报告第三章中重大危险源辨识可知，该站未构成危险化学品重大危险源，具体辨识过程详见附件F3.4。

（10）从业人员劳动防护用品的配备及检修、维护和法定检验、检测情况

站内依据国家有关规定及相关岗位要求，为从业人员配备了工作服、手套、工作鞋等劳动保护用品，定期对从业人员的劳动防护用品进行更换。并做了定期发放、监督佩戴的规定。对需要检验的劳动防护用品已进行检测。

### 6.3.3技术、工艺情况分析

（1）建设项目试运行的情况

站内从人员组织、职工培训、安全管理、经营设备、紧急切断系统等调试、公用工程和应急预案等方面做了充分的准备，按操作规程进行试操作，对加油机、油罐液位监测系统、防渗检测系统等安全设施进行试运行，试运行过程持续稳定。

（2）经营、储存过程控制系统及安全联锁系统等运行情况

该站不构成重大危险源，储存经营的危险化学品为车用乙醇汽油、柴油，采用工艺技术成熟可靠。

站内设置液位仪和液位远传系统的联锁装置，设置防渗漏检测装置，采取防满溢措施，采用磁致伸缩液位计和机械式卸油防溢阀。

站内设置紧急切断系统，该系统能在事故状态下迅速切断加油泵电源，具有失效保护功能。

### 6.3.4装置、设备、设施的施工、检验、检测情况

（1）安全设施的施工质量情况

站内的设计单位、施工单位均为有资质的单位承担，安全设施的施工质量可以保证。项目所涉及的检测仪表、报警器、消防设施等预防、控制、减少与消除事故影安全设施均采用正规生产厂家的产品。

（2）安全设施在施工前后的检验、检测及有效性情况

站内防雷装置由辽宁雷电防护工程有限责任公司进行了检测，检验日期为2025年09月03日。

站内的设备、设施施工单位具有相关设计、制造、安装资质，检测、检验单位的检测、检验结果也具有法律效力。

（3）装置、设备和设施的检修、维护情况

站内专职安全管理人员每天均对装置、设备及设施进行巡检并定期维护，在巡检过程中一旦发现问题，立即对相关装置、设备或设施进行检修，以保证工艺装置的正常运行，且建立了加油站设备管理制度和加油站设备检维修作业安全管理制度。

### 6.3.5原料、辅助材料和产品情况分析

站内涉及的主要为危险化学品车用乙醇汽油和柴油，其中车用乙醇汽油是重点监管危险化学品。站内设有2座30m3柴油SF双层储罐，4座30m3汽油SF双层储罐，柴油罐容积折半后，油罐总容积120m3。能够满足运营需要。

### 6.3.6作业场所职业危害分析

（1）职业危害防护设施的设置情况

站内已按《个体防护装备配备规范 第2部分 石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）的相关要求，根据各操作岗位的特点配置必需的防护用具和用品，并定期进行检修，对不合格用品及时进行更换。

（2）职业危害防护设施的检修和维护情况

个体防护装备由专人发放，定期进行检测、检验、淘汰、更新所使用的职业危害防护用品，保证其适用性、安全性、有效性。

（3）作业场所的法定职业危害监测、监控情况

站内已进行法定职业危害监测、监控，符合要求。

（4）建（构）筑物的建设情况

站内建（构）筑物为有相关资质单位进行设计、施工，建设情况符合要求。

### 6.3.7事故及应急管理

（1）可能发生的事故应急救援预案的编制情况

站内建立了应急预案体系，涵盖加油站基本情况、危险目标及危险特性和对周围的影响、危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及分布、应急救援组织、组成人员和职责分工、通讯联络、事故发生后的处理措施、人员救护、应急培训、演练计划等内容。

（2）事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

站内建立了生产安全事故应急组织机构，由安全管理机构构成，各级人员有明确的职责，站内设置的应急救援组织和人员能够满足应急救援要求。

（3）事故应急救援预案的演练情况

站内组织了预案演练，包括桌面演练和实际演练，在演练前对有关人员进行培训，演练结束后对应急预案演练情况进行总结和评估，撰写评估报告，分析存在的问题，提出应急预案修订意见及下一步工作计划。站内综合预案中的演练要求，符合《生产安全事故应急预案管理办法》的相关要求。

（4）事故应急救援器材、设备的配备情况

站内应急救援物资配备情况，见表2.7-1。

### 6.3.8其他方面

站内供电由市政提供，供电电压为380/220V，生活用水依托八里甸子服务区，采暖热源热水由八里甸子服务区提供，能够满足站内基本需求。

### 6.3.9《安全设施设计专篇》中提出的安全对策与建议的落实情况

《中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司八里甸子服务区南侧加油站新建项目安全设施设计专篇》中提出的安全对策与建议的采纳情况见下表。

表6.3-2  《安全设施设计专篇》中提出对策措施的采纳情况表

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工艺系统单元 |  |  |  |  |
|  | 防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要措施 | 本站采用卧式埋地双层钢制储罐，设置在地下。油罐的量油孔设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管向下伸至罐内距罐底200mm处；油罐罐底部设置钢筋混凝土底板，通过防浮抱带将油罐固定在底板上。油罐到达施工现场后，应检查相关合格文件，进行外观检查及压力检测。 | 采用SF卧式埋地双层钢制储罐，油罐的量油孔设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管向下伸至罐内距罐底200mm处；油罐罐底部设置钢筋混凝土底板 | 符合 |
|  |  | 油罐的进油管向下伸至罐内距罐底100mm处。 | 油罐的进油管向下伸至罐内距罐底100mm处 | 符合 |
|  |  | 油罐安装前进行水压试验，试验压力0.125MPa。 | 油罐安装前进行水压试验，试验压力0.125MPa | 符合 |
|  |  | 每台加油机按加油品种单独设置进油管；加油枪采用自封式加油枪。 | 每台加油机按加油品种单独设置进油管；加油枪采用自封式加油枪 | 符合 |
|  |  | 加油站的卸油管道采用无缝钢管，潜油泵底部的进油管道设置防溢剪切阀；出油管道根据规范要求采用导静电双层热塑性塑料管道，管道坡度0.005，坡向操作井，操作井内设置双层管道渗漏检测接口及检测装置。 | 加油站的卸油管道采用无缝钢管，潜油泵底部的进油管道设置防溢剪切阀；出油管道采用导静电双层热塑性塑料管道，管道坡度0.005，坡向操作井，操作井内设置双层管道渗漏检测接口及检测装置 | 符合 |
|  |  | 与油罐相连通的进油管均坡向油罐，其坡度2‰，通气管横管、油气回收管线均坡向油罐，其坡度1%。 | 与油罐相连通的进油管均坡向油罐，其坡度2‰，通气管横管、油气回收管线均坡向油罐，其坡度1% | 符合 |
|  |  | 油罐车卸油使用的卸油连通软管采用导静电耐油软管，连通软管的公称直径为DN100。 | 油罐车卸油使用的卸油连通软管采用导静电耐油软管，连通软管的公称直径为DN100 | 符合 |
|  |  | 加油站内的工艺管道均埋地敷设，且不穿过建、构筑物。油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，采取相应的防渗漏措施。 | 加油站内的工艺管道均埋地敷设，且不穿过建、构筑物。油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉采取防渗漏措施 | 符合 |
|  |  | 汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，通气管的公称直径为DN50，设置于油罐区，通气管管口高出罐区内地坪4.3m。通气管口分别设置了阻火器（DN50 PN10），汽油通气管口还设置了机械呼吸阀（DN50 PN10）,P正=2000-3000Pa,P负=1500-2000Pa。 | 汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，通气管的公称直径为DN50，设置于油罐区，通气管管口高出罐区内地坪4.3m。通气管口分别设置了阻火器（DN50 PN10），汽油通气管口还设置了机械呼吸阀（DN50 PN10），P正=2000-3000Pa，P负=1500-2000Pa | 符合 |
|  |  | 站内每个油罐分别设置了卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接口有明显的标识；卸油接口装设了快速接头及密封盖。汽油卸油口装设阳接头，柴油卸油口装设阴接头，并在快速接头附近装设了阀门。 | 站内每个油罐分别设置了卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接口有明显的标识；卸油接口装设了快速接头及密封盖。汽油卸油口装设阳接头，柴油卸油口装设阴接头，并在快速接头附近装设了阀门 | 符合 |
|  |  | 本加油站采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。 | 采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺 | 符合 |
|  |  | 加油站的钢制工艺管道设计压力为0.6MPa，与量油管、液位仪、通气管相连接的配套法兰等管道组成件的压力等级为0.6MPa，其余法兰等管道组成件的压力等级为1.0MPa。 | 加油站的钢制工艺管道设计压力为0.6MPa，与量油管、液位仪、通气管相连接的配套法兰等管道组成件的压力等级为0.6MPa，其余法兰等管道组成件的压力等级为1.0MPa | 符合 |
|  |  | 站内钢制管道采用焊接连接，管道与储罐的连接采用HG/T20592 SO RF带颈平焊法兰。其密封面光洁度应符合国家有关技术标准或设计规定。 | 站内钢制管道采用焊接连接，管道与储罐的连接采用HG/T20592 SO RF带颈平焊法兰。其密封面光洁度符合国家有关技术标准 | 符合 |
|  |  | 埋地敷设的钢制管道须做加强级防腐处理工艺，防腐材料采用环氧煤沥青漆防腐控制，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。埋地油罐选用防锈性好的底漆，屏蔽性佳的中涂漆和保光保色性好、耐候性佳、易覆涂和维修的面漆。 | 埋地敷设的钢制管道做加强级防腐处理，防腐材料采用环氧煤沥青漆防腐控制，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。埋地油罐选用防锈性好的底漆，屏蔽性佳的中涂漆和保光保色性好、耐候性佳、易覆涂和维修的面漆 | 符合 |
|  |  | 行车道下的钢制管道采用套管保护，套管与工艺管道间用石棉水泥封堵。 | 行车道下的钢制管道采用套管保护，套管与工艺管道间用石棉水泥封堵 | 符合 |
|  | 正常工况和非正常工况下危险物料的安全控制措施 | 本站采用密闭卸油工艺，且卸油、加油均采用油气回收系统。油品进入储罐同时，油气经油气回收系统进入油罐车。进油管设有卸油防溢阀，能有效防止油品溢出。 | 本站采用密闭卸油工艺，且卸油、加油均采用油气回收系统。油品进入储罐同时，油气经油气回收系统进入油罐车。进油管设有卸油防溢阀，能有效防止油品溢出 | 符合 |
|  |  | 加油采用潜油泵正压输油。潜油泵采用自动控制，与加油枪连锁，即只有提起加油枪潜油泵才工作。 | 采用潜油泵输油，潜油泵与加油枪连锁 | 符合 |
|  |  | 通气管端部设有防雨型阻火器，能够在发生火灾时阻止火焰经通气管进入油罐。 | 通气管端部设有防雨型阻火器 | 符合 |
|  |  | 风险评估与风险管理：根据具体的非正常工况，通过风险评估确定可能面临的风险，并采取必要的风险管理措施，如加强监测、增设安全设备等。 应急预案和演练：针对不同的非正常工况，制定相应的应急预案，并进行定期的演练。确保员工了解应急程序和应对方法，能够在紧急情况下迅速行动。 安全设备和装备：根据非正常工况的特点，增设必要的安全设备和装备，如紧急停机装置、安全阀等，以起到安全控制的作用。 人员疏散和救援：制定和实施人员疏散和救援计划，并配备相关的应急救援队伍。确保在灾害发生时，员工能够快速、有序地撤离，并得到必要的救援。 | 进行风险评估与风险管理、 应急预案和演练、配备安全设备和装备、人员疏散和救援确保员工在灾害发生时，能够快速、有序地撤离 | 符合 |
|  | 采取的其他工艺安全措施 | 为保证生产安全，设计的管道及其附件的压力等级应比正常情况提高一个等级。防爆区内生产工艺设备和管路采用导体或亚导体材质。所有金属设备、管道等都必须设计静电接地，不允许设备及其内部构件有与地相绝缘的金属体，对于生产过程中设备的移动部分应设置软连接与设备主体相连或直接与静电接地系统相连。 | 管道及其附件的压力等级比正常情况提高一个等级。防爆区内生产工艺设备和管路采用导体或亚导体材质。所有金属设备、管道等设计静电接地，对于生产过程中设备的移动部分设置软连接与设备主体相连或直接与静电接地系统相连。 | 符合 |
| 二、总平面布置单元 |  |  |  |  |
|  | 站区及装置（设施）平面及竖向布置的主要安全考虑 | 平面布置严格遵循符合现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的要求。 | 平面布置严格遵循符合现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的要求 | 符合 |
|  |  | 本站场地标高设计原则为站内雨水排向站外。 | 站内雨水排向站外 | 符合 |
|  |  | 本项目经营的汽柴油由具有危险化学品运输资质的专业公司承担。 | 本项目经营的汽柴油由具有危险化学品运输资质的专业公司承担 | 符合 |
|  |  | 站区道路采用混凝土路面，车道宽度满足规范要求，转弯半径15米，卸油区按平坡设计。 | 站区道路采用混凝土路面，车道宽度满足规范要求，转弯半径15m，卸油区为平坡 | 符合 |
|  |  | 本站出入口分开设置，因地处服务区内，安全疏散通道顺畅，站区临近道路侧分别设置一处出入口，车辆转弯半径15m。 | 本站出入口分开设置，安全疏散通道顺畅，车辆转弯半径15m | 符合 |
|  |  | 本工程新建一层站房一座。建筑类别为公共建筑类，建筑耐火等级为二级。站房内设置营业厅、收银室、财务室、办公室、控制室、卫生间、值班室。 | 站房建筑类别为公共建筑类，建筑耐火等级为二级。站房内设置营业厅、收银室、财务室、办公室、控制室、卫生间、值班室 | 符合 |
|  |  | 站内加油机附近设置防撞柱，防止车辆与设施碰撞事故。 | 站内加油机附近设置防撞柱 | 符合 |
| 三、设备及管道 |  |  |  |  |
|  | 设备及管道设计 | 本项目选用的埋地油罐、加油机等设备及管道设计符合现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的要求。 | 本项目选用的埋地油罐、加油机等设备及管道设计符合现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的要求 | 符合 |
|  | 主要设备、管道材料的选择和防护措施 | 加油站的储油罐采用卧式钢制油罐。油罐的设计和制造，满足油罐在所承受外压作用下的强度要求。满足环保要求。 | 加油站的储油罐采用卧式钢制油罐。油罐满足所承受外压作用下的强度要求。满足环保要求 | 符合 |
|  |  | 油罐的人孔设操作井。 | 油罐的人孔设操作井 | 符合 |
|  |  | 储罐设置具有高液位报警功能的液位仪。当油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置。进油立管设置卸油防溢阀，当油料达到油罐容量95%时，能自动停止油料继续进罐。 | 储罐设置具有高液位报警功能的液位仪。当油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置。进油立管设置卸油防溢阀，当油料达到油罐容量95%时，能自动停止油料继续进罐 | 符合 |
|  |  | 油罐的顶部覆土厚度2.0m。 | 油罐的顶部覆土厚度2.0m | 符合 |
|  |  | 本站加油机具备油气回收功能，加油机底部与油气回收立管的连接处安装了用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上设置了公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | 本站加油机具备油气回收功能，加油机底部与油气回收立管的连接处安装用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上设置公称直径为25mm的球阀及丝堵 | 符合 |
|  |  | 油罐的接合管设置符合下列规定： （1）接合管为金属材质。 （2）接合管设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管（或潜油泵安装口）、通气（或油气回收）接合管口设在人孔盖上。 （3）进油管伸至罐内距罐底100mm 处。进油立管的底端应为45°斜管口。进油管管壁上无与油罐气相空间相通的开口。 （4）油罐的量油孔设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 （5）油罐人孔井内的管道及设备，设有法兰能保证油罐人孔盖的可拆装性。 （6）卸油管道采用20#无缝钢管，加油管道采用双层热塑性管道，车行道下钢管加装套管保护。 （7）汽、柴油罐的通气管口设置阻火器，汽油通气管口设置呼吸阀。 | 油罐的接合管设置符合下列规定： （1）接合管为金属材质。 （2）接合管设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管（或潜油泵安装口）、通气（或油气回收）接合管口设在人孔盖上。 （3）进油管伸至罐内距罐底100mm 处。进油立管的底端为45°斜管口。进油管管壁上无与油罐气相空间相通的开口。 （4）油罐的量油孔设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管向下伸至罐内距罐底200mm处，并有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 （5）油罐人孔井内的管道及设备，设有法兰能保证油罐人孔盖的可拆装性。 （6）卸油管道采用20#无缝钢管，加油管道采用双层热塑性管道，车行道下钢管加装套管保护。 （7）汽、柴油罐的通气管口设置阻火器，汽油通气管口设置呼吸阀。 | 符合 |
|  |  | 加油站的卸油管道采用无缝钢管，潜油泵底部的进油管道设置防溢剪切阀；出油管道根据规范要求采用导静电双层热塑性塑料管道，管道坡度0.005，坡向操作井，操作井内设置双层管道渗漏检测接口及检测装置。 | 加油站的卸油管道采用无缝钢管，潜油泵底部的进油管道设置防溢剪切阀；出油管道采用导静电双层热塑性塑料管道，管道坡度0.005，坡向操作井，操作井内设置双层管道渗漏检测接口及检测装置 | 符合 |
|  |  | 站内每个油罐分别设置了卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接口有明显的标识；卸油接口装设了快速接头及密封盖。汽油卸油口装设阳接头，柴油卸油口装设阴接头，并在快速接头附近装设了阀门。 | 站内每个油罐分别设置了卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接口有明显的标识；卸油接口装设了快速接头及密封盖。汽油卸油口装设阳接头，柴油卸油口装设阴接头，并在快速接头附近装设了阀门 | 符合 |
|  | 采取的其他安全措施 | 加油机上每条加油枪对应有各油品的文字标识，加油枪有颜色标识； | 加油机上每条加油枪对应有各油品的文字标识，加油枪有颜色标识 | 符合 |
|  |  | 加油岛端部附近设置高度为0.6m的防撞柱。 | 加油岛端部附近设置高度为0.6m的防撞柱 | 符合 |
|  |  | 油罐车卸油采用密闭卸油方式。 | 油罐车卸油采用密闭卸油方式 | 符合 |
|  |  | 设置卸油油气回收及加油油气回收系统。 | 设置卸油油气回收及加油油气回收系统 | 符合 |
| 四、电气 |  |  |  |  |
|  | 供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置 | 供电的负荷等级及供电方案 负荷等级：本工程供电负荷等级为三级。 供电方案：本工程加油站主电源引自综合楼低压配电室。配电电压为380/220V，加油站配电系统接地型式采用TN-S系统，总配电柜内引出的配电线路PE线与N线分开设置；采用放射式供电方式。总动力配电箱安装于站房控制室内，各分配电箱电源均引自站内总动力配电箱。 加油站用电负荷约为62kW，其中自控、仪表用电负荷约3.5kW。自控、仪表用电负荷选用在线式UPS作为不间断电源。 | 供电的负荷等级及供电方案 负荷等级：本工程供电负荷等级为三级。 供电方案：本工程加油站主电源引自从综合用房低压配电室二级负荷母线引来一路380V电源，加油站配电系统接地型式采用TN-S系统，总配电柜内引出的配电线路PE线与N线分开设置；采用放射式供电方式。总动力配电箱安装于站房控制室内，各分配电箱电源均引自站内总动力配电箱。 加油站用电负荷约为62kW，其中自控、仪表用电负荷约3.5kW。自控、仪表用电负荷选用在线式UPS作为不间断电源 | 符合 |
|  | 按照爆炸危险区域划分等级和火灾危险场所选择电气设备的防爆及防 护等级 | 安全距离严格执行现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的要求 | 安全距离符合现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的要求 | 符合 |
|  |  | 爆炸危险场所区域的划分根据现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中有关规定进行。 | 爆炸危险场所区域的划分符合现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中有关规定 | 符合 |
|  |  | 加油机壳体内部空间划为1区。以加油机中心线为中心线，以半径为3m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间划为2区。 | 加油机壳体内部空间划为1区。以加油机中心线为中心线，以半径为3m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间划为2区 | 符合 |
|  |  | 埋地卧式储罐内部油品表面以上的空间划为0区。人孔（阀）井内部空间、以通气管管口为中心，半径为0.75m的球形空间和以密闭缷油口为中心，半径为0.5m的球形空间划为1区。 | 埋地卧式储罐内部油品表面以上的空间划为0区。人孔（阀）井内部空间、以通气管管口为中心，半径为0.75m的球形空间和以密闭缷油口为中心，半径为0.5m的球形空间划为1区 | 符合 |
|  |  | 距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为2m的球形空间和以密闭缷油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间划为2区。 | 距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为2m的球形空间和以密闭缷油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间划为2区 | 符合 |
|  |  | 爆炸和危险场所的配电设备的选择严格执行《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的规定。电气设备的防爆等级不低于d IIBT4。 | 爆炸和危险场所的配电设备的选择严格执行《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的规定。电气设备的防爆等级不低于d IIBT4 | 符合 |
|  |  | 进入防爆区域内电缆采用防爆接线盒（ExdIIBT4）接线，用防爆胶泥密封。 | 防爆区域内电缆采用防爆接线盒(ExdIIBT4）接线，用防爆胶泥密封 | 符合 |
|  |  | 加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，选用非防爆型，罩棚下的灯具选用防护等级不低于IP55的节能型照明灯具。 | 加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，选用非防爆型，罩棚下的灯具选用防护等级不低于IP55的节能型照明灯具 | 符合 |
|  |  | 罩棚、便利店、值班室、控制室设置应急照明，应急照明持续供电时间不少于90min。采用双控开关控制，市电故障断电时自动点亮。 | 罩棚、便利店、值班室、控制室设置应急照明，应急照明持续供电时间不少于90min。采用双控开关控制，市电故障断电时自动点亮 | 符合 |
|  | 防雷、防静电接地设施 | 本工程的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，共用接地装置，电阻不大于1Ω。 | 本工程的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，共用接地装置，电阻不大于1Ω | 符合 |
|  |  | 在供配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 在供配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器 | 符合 |
|  |  | 罩棚，防雷系统新建。罩棚为二类防雷。罩棚采用带难燃物质的金属夹芯板，顶层金属板厚度不小于0.5mm，利用其金属顶板做为接闪器防雷，利用其金属结构柱体作为引下线。 | 罩棚采用带难燃物质的金属夹芯板，顶层金属板厚度不小于0.5mm，利用其金属顶板做为接闪器防雷，利用其金属结构柱体作为引下线 | 符合 |
|  |  | 对本工程设计范围内的信息系统，在其电源、信号输入输出端均加装相应等级的防浪涌设备，用以防止雷电感应对信息系统的破坏；各类电缆进出信息系统时电缆金属外皮均与就近的接地系统连接，防止雷电波的浸入。 | 本工程的信息系统，在其电源、信号输入输出端均加装相应等级的防浪涌设备；各类电缆进出信息系统时电缆金属外皮均与就近的接地系统连接 | 符合 |
|  |  | 埋地油罐两端设接地测试卡。 | 埋地油罐两端设接地测试卡 | 符合 |
|  |  | 罐区防雷接地装置兼作防静电接地装置。埋地管沟敷设管路始末端，作防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不大于30Ω。埋地储罐及管件等金属物体进行电气连接并接地，其接地电阻不大于10Ω。所有工艺金属设备、管道等均与接地网就近连接，工艺管线始末端和分支处应接地，管线上的法兰、胶管两端等连接处用金属线或（铜片）跨接，电阻不大于0.03Ω。 | 罐区防雷接地装置兼作防静电接地装置。埋地管沟敷设管路始末端，作防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不大于30Ω。埋地储罐及管件等金属物体进行电气连接并接地，其接地电阻不大于10Ω。所有工艺金属设备、管道等均与接地网就近连接，工艺管线始末端和分支处应接地，管线上的法兰、胶管两端等连接处用金属线或（铜片）跨接，电阻不大于0.03Ω | 符合 |
|  |  | 油罐车卸车场地设置卸车时专用的防静电接地报警仪，卸油时必须保证防静电接地报警仪接通良好才可卸油。 | 油罐车卸车场地设置卸车时专用的防静电接地报警仪，卸油时接通良好才可卸油 | 符合 |
|  |  | 油罐接地：地下油罐采用环形接地，每个油罐两点与主接地干线连接，罐进油管始端接地，把接地支线引至操作井内，与油管、电缆保护管做电气连接。 | 地下油罐采用环形接地，每个油罐两点与主接地干线连接，罐进油管始端接地，把接地支线引至操作井内，与油管、电缆保护管做电气连接 | 符合 |
|  |  | 接地装置接地极采用∠50*50*5热镀锌角钢,接地干线采用-40*4热镀锌扁钢，支线采用-25*4热镀锌扁钢,焊接连接,埋深0.8米。焊接处做防腐。 | 接地装置接地极采用∠50*50*5热镀锌角钢,接地干线采用-40*4热镀锌扁钢，支线采用-25*4热镀锌扁钢,焊接连接,埋深0.8米。焊接处做防腐 | 符合 |
|  | 采取的其他电气安全措施 | 配电系统接地型式采用TN-S系统，站内PE线与N线完全独立 | 配电系统接地型式采用TN-S系统，站内PE线与N线完全独立 | 符合 |
|  |  | 本工程电缆均采用铜芯电缆。进户电缆采用铠装电缆直埋敷设，埋深不小于1米，穿墙、过路穿热镀锌钢管保护；其余电缆全程穿热镀锌钢管保护，埋深1米；动力、通讯电缆分开敷设，二者平行敷设时，相距大于0.1米；交叉敷设时，相距大于0.25米；电缆与油管道平行敷设时，相距大于1米，交叉敷设时，相距大于0.25米；电缆与其他管道平行敷设时，相距大于0.5米，交叉敷设时，相距大于0.25米。 | 本工程电缆均采用铜芯电缆。进户电缆采用铠装电缆直埋敷设，埋深不小于1m，穿墙、过路穿热镀锌钢管保护；其余电缆全程穿热镀锌钢管保护，埋深1m；动力、通讯电缆分开敷设，二者平行敷设时，相距大于0.1m；交叉敷设时，相距大于0.25m；电缆与油管道平行敷设时，相距大于1m，交叉敷设时，相距大于0.25m；电缆与其他管道平行敷设时，相距大于0.5m，交叉敷设时，相距大于0.25m | 符合 |
|  |  | 电缆采用铜芯电缆。进入爆炸危险环境内动力及控制电缆截面不小于2.5mm²。 | 电缆采用铜芯电缆。进入爆炸危险环境内动力及控制电缆截面不小于2.5mm² | 符合 |
|  |  | 站内设置油罐液位监测系统 本站设置液位仪，每个油罐内装设一根探棒，在办公辅助间内安装液位仪控制器，监测每个油罐的实时库存数据变，设定每个油罐的高低液位报警参数并进行报警，并与站级管理系统进行数据交换。 | 站内设置油罐液位监测系统 本站设置液位仪，每个油罐内装设一根探棒，在办公辅助间内安装液位仪控制器，监测每个油罐的实时库存数据变，设定每个油罐的高低液位报警参数并进行报警，并与站级管理系统进行数据交换 | 符合 |
|  |  | 本站人体静电释放器选用本安型。 | 本站人体静电释放器为本安型 | 符合 |
| 五、自控 |  |  |  |  |
|  | 视频监控系统 | 本工程视频监视范围为卸车点、罩棚区、站房出入口、进出口、营业厅等处。室外视频监视摄像机安装高度不低于3.5m，安装方式为立柱式，可安装在专用立柱上，也可安装在站区灯柱上；室内视频监视摄像机安装高度不低于2.5m，安装方式为壁挂式。所有非防爆视频监视摄像机安装地点应在爆炸危险区以外。 | 本工程视频监视范围为卸车点、罩棚区、站房出入口、进出口、营业厅等处。室外视频监视摄像机安装高度3.5m，安装方式为立柱式，安装在站区灯柱上；室内视频监视摄像机安装高度2.5m，安装方式为壁挂式。所有非防爆视频监视摄像机安装地点在爆炸危险区以外 | 符合 |
|  |  | 根据GB 50395规定，监控系统及设备至少应满足以下要求： “视频安防监控系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制“矩阵切换和数字视频网络虚拟交换/切换模式的系统应具有系统信息存储功能，在供电中断或关机后，对所有编程信息和时间信息均应保持。”； “监视图像信息和声音信息应具有原始完整性。”； “系统记录的图像信息应包含图像编号/地址、记录时的时间和日期。” 视频监视主机及显示器设置在营业厅。 | 视频安防监控系统中使用的设备符合国家法律法规和现行强制标准 | 符合 |
|  | 紧急停车 | 在营业厅、加油区附近设置。紧急停车按钮在事故状态下切断工艺装置电源，导致事故扩大的设备运行。紧急停车装置为故障安全型，只能现场手动复位。 | 在营业厅、加油区附近设置紧急停车按钮，紧急停车装置为故障安全型，只能现场手动复位 | 符合 |
|  | 接地 | 控制系统信号接地和保护接地接入电气专业综合接地系统，接地电阻不大于1欧姆。控制柜落地安装，直接与接地引线连接。所有电缆的铠装层(或电缆保护金属套管)在现场侧及控制室侧两端接地，屏蔽层在控制室侧一端接地。 | 系统信号接地和保护接地接入电气专业综合接地系统，接地电阻不大于1Ω。控制柜落地安装，直接与接地引线连接。所有电缆的铠装层在现场侧及控制室侧两端接地，屏蔽层在控制室侧一端接地。 | 符合 |
| 六、建、构筑物 |  |  |  |  |
|  | 防火、防爆、抗爆、防腐、耐火保护等设施 | 站房 新建一层框架站房一座，站房内设置营业厅、收银室、财务室、控制室、值班室、办公室、卫生间。结构形式采用框架结构，满足抗震设防烈度7度的要求。 | 站房内设置营业厅、收银室、财务室、控制室、值班室、办公室、卫生间。结构形式采用框架结构，满足抗震设防烈度7度的要求 | 符合 |
|  |  | 罩棚 新建网架罩棚一座，水平投影面积为840.0m2，罩棚高度为6.1m，罩棚柱采用钢筋混凝土立柱。罩棚其他部分采用非燃烧体建造，建筑物的装修材料符合防火要求。 | 罩棚水平投影面积为840.0m2，罩棚高度为6.1m，采用钢筋混凝土立柱。罩棚其他部分采用非燃烧体建造，建筑物的装修材料符合防火要求 | 符合 |
|  |  | 油罐区 油罐设在油罐基础上，油罐固定在油罐筏板基础上的条形钢筋混凝土罐枕上，罐枕与筏板基础一体浇筑，采用钢筋连接为一体。每个罐枕上预埋4根M30螺栓，螺栓与抗浮钢带连接，每台储罐设置两条抗浮钢带，共12条，利用筏板及以上覆土重量防止储罐上浮。 | 油罐设在油罐基础上，油罐固定在油罐筏板基础上的条形钢筋混凝土罐枕上，罐枕与筏板基础一体浇筑，采用钢筋连接为一体。每个罐枕上预埋4根M30螺栓，螺栓与抗浮钢带连接，每台储罐设置两条抗浮钢带，共12条，利用筏板及以上覆土重量防止储罐上浮 | 符合 |
|  | 通风、排烟、除尘、降温等设施 | 本工程站房内窗户采用平开窗。 站内工艺装置均设在室外，无需另设通风系统。 | 站房内窗户采用平开窗，站内工艺装置均设在室外，无通风系统 | 符合 |
| 七、其他防范设施 |  |  |  |  |
|  | 防洪、防台风、防地质灾害、抗震等防范自然灾害的措施 | 根据参考周边地勘，本地区无软弱地质层及灾害性地质情况，地基土较为均匀，适宜该工程的建设。本工程所有埋地设施及基础均采取防冻胀垫层处理措施。本工程所在抗震设防烈度小于7度，基本风压为0.55KN/㎡进行设计，结构设计均按国家现行规范要求进行计算及设防。 | 本工程所有埋地设施及基础均采取防冻胀垫层处理措施。 | 符合 |
|  | 防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志、风向标的设置 | 本站主要的噪声源为潜油泵、加油机等设备。采用的潜油泵、加油机噪声值符合国家有关要求。 加油岛周边设有防撞栏。进出站及加油区设有地面画线。 | 采用的潜油泵、加油机噪声值符合国家有关要求。 加油岛周边设有防撞栏。进出站及加油区设有地面画线。 | 符合 |
|  | 个体防护装备的配备 | 按《个体防护装备选用规范》配备个人防护用品，见下表 表1 个体防护装备配备表 1; 防静电手套. 2; 防静电鞋. 3; 化学品防护服. 4; 阻燃防护服. 5; 防静电服. 6; 棉布工作服. 7; 防尘口罩. 8; 防毒面具. 9; 防尘服. 10; 防寒服. | 按《个体防护装备选用规范》配备个人防护用品 | 符合 |
| 八、事故应急措施及安全管理机构 |  |  |  |  |
|  | 事故应急救援设施 | 加油站应配备相应的应急救援设施，医用急救箱、防化手套、绝缘鞋、绝缘手套等。 | 加油站配备相应的应急救援设施，医用急救箱、防化手套、绝缘鞋、绝缘手套等 | 符合 |
|  |  | 生产运行岗位的操作人员上岗前必须进行岗前技能培训和安全培训。电工应经过劳动及电力部门的培训并取得上岗证。 | 生产运行岗位的操作人员上岗前必须进行岗前技能培训和安全培训。电工经过劳动及电力部门的培训并取得上岗证 | 符合 |

## 6.4事故案例分析

案例一：临海市顺风加油站爆燃事故

（1）加油站基本状况

临海市顺风加油站，位于临海市桃渚镇项庄村西边马路旁，法人代表：项某。加油站储备、经营93号车用乙醇汽油和0号柴油两种成品油。站内有两个地下储油罐，每个储油罐约24吨。

（2）事故经过

2022年6月1日中午，满载车用乙醇汽油（29.48t）的浙BR257大油罐车到达临海市顺风加油站，并在11点50分左右起先向加油站地下储油罐卸油，当时加油站卸油作业现场人员有林某（浙BR257大油罐车驾驶员，事故发生时在副驾驶室）、潘某（浙BR257大油罐车押送员）、朱某（加油站工作人员，小油罐车浙J76829驾驶员）等3人。

在车用乙醇汽油槽罐车卸油的同时，加油站工作人员朱某考虑到地下储油罐装不下这么多油，就开来一辆小油罐车，停到大油罐车旁，从大油罐吸油，来分装一部分车用乙醇汽油。现场由潘某跟朱某两人负责卸油和抽油作业，潘某站在大油罐车车顶负责看护，朱某操作浙J76829小型油罐车从大油罐车吸油。因为抽油时，须要开启抽油泵，抽油泵利用小油罐车的发动机作为动力，因此整个抽油作业过程中小油罐车的发动机并未熄火。12点30分左右，当朱某从小油罐车车顶下来，去开车门的时候，突然发生爆燃，瞬间火焰高窜，朱某被火焰烧伤。火焰甚至喷到距地面有5米高的潘某，将其右脸颊和手灼伤。

12时40分，临海市消防大队接到临海市公安局指挥中心指令，马上出动7辆消防车和42名消防官兵赶往火灾现场。经过消防官兵奋力扑救，大火于15时左右被扑灭，此次火灾造成2人受伤。

（3）事故缘由

依据当事人笔录反映，及现场勘验状况，消防部门事故调查结论认为：此次火灾爆燃部位初步确定为小油罐车车头部分，火灾缘由不能解除朱某伸手开车门时触发静电、车辆排气管高温过热、车辆发动机及抽油泵过热引发挥发聚集的油蒸气而产生爆燃。

（4）事故教训

①加油站工作人员风险防范意识淡薄。加油站工作人员朱某用来分装车用乙醇汽油的小型油罐车没有独立的抽油泵，利用外部抽油泵并利用车辆发动机作为动力，因此整个抽油作业过程中小油罐车的发动机并未熄火，且该车排气管未安装阻火器，在这种状况下，当事人还是贸然利用此车抽吸车用乙醇汽油，导致发生爆燃事故。

②加油站安全防范措施不到位。

③作业人员抽、卸油操作不规范。作业人员在操作时同时对地下储罐和小油罐车进行卸、抽油作业。抽油的过程中塑料管一头接小油罐车下方进油接口处，而另一头则干脆插入大油罐车顶部输油口，管线连接密封不到位，导致有大量油蒸气挥发，甚至有车用乙醇汽油外漏，致使小油罐车下方积聚大量油气。

案例二：山东济南分公司第63加油站施工闪爆事故

（1）事故概况

2022年9月8日15:40左右，山东济南分公司第63加油站在安装加油机和潜油泵过程中，由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件，对油罐人孔盖进行改造，承包商天津华北有色建设工程公司山东分公司的施工人员，擅自用自带泵将2号埋地罐中的注水抽空，并在无人监控的状况下，在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口，切割过程中，引燃油罐内残余油气发生闪爆，李洪革当即受伤，送医院经抢救无效，于9月9日凌晨死亡。

（2）事故原因及分析

这是一起典型的施工组织混乱、施工安全监管不严、安全制度落实不到位造成的事故。

①事故发生的直接缘由

施工单位施工人员严峻违反施工安全管理规定，安装潜油泵过程中将油罐注水抽出，造成油罐及操作井口油气积聚。在当天无动火作业安排、没有办理动火作业票的状况下，施工人员擅自变更作业地点，在靠近油罐口的区域内进行动火作业，造成闪爆。

②事故发生的间接缘由

a.济南分公司没有落实集团公司新、改、扩建项目“三同时”管理规定，对施工单位资质审查不严，导致不具备施工资质的单位进站施工，为事故的发生埋下了隐患。

b.济南分公司企管部门负责加油站改造项目，没有制定施工安全管理措施，对施工现场的监督检查流于形式，对安全防护、作业票开具、施工人员持证上岗等方面无一条检查记录，无一条整改要求，对该站施工中多次动火仅办理了一张动火作业票的事实视而不见。

c.施工现场监管严重失职，现场监管责任人（站长）对动火等重大安全作业监管不力，现场安全监督职责未执行到位。

d.济南分公司对施工人员安全教化制度落实不到位，对外来施工人员安全教化没有针对性、走过场，施工人员对危害不了解，违规施工成为必定。

（3）事故教训

这起事故充分暴露出安全管理中存在的漏洞，尤其是对施工单位和作业现场安全监管上存在的缺陷，主要表现在：对施工方审核不严；各级管理人员安全防范意识淡薄、责任心不强；对施工方进场施工安全教化流于形式；放松了对施工现场安全监管，存在“以包代管”现象。

以上加油站火灾、爆炸事故2例案例，从事故案例的分析来看，发生火灾事故的加油站都存在违规建设和违章操作。因此在加油站的设计和施工建设中应严格按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求进行。

# 7安全设施的施工、检验、检测和调试情况

## 7.1安全设施的施工质量情况

本项目设计单位是设计单位：中交城市能源研究设计院有限公司：化工石化医药行业（石油及化工产品储运）专业甲级等，满足本项目要求；本项目安全设施施工承包单位是黑龙江逸景建筑工程有限公司：石油化工工程施工总承包二级，承包工程范围满足本项目要求。

中交城市能源研究设计院有限公司承担了本项目的设计，在设计阶段根据建设项目的特点和过程的危险源及危险和有害因素分析的结果，严格执行现行国家、行业及地方相关法律、法规、标准和规范规定的要求，基于本质安全设计、事故预防优先、可靠性优先等设计原则，采取具有针对性、可操作性和经济合理的安全设施。

黑龙江逸景建筑工程有限公司承担了本项目的施工建设，施工前期已制定了全套施工方案及质量保证体系，施工过程中，从原材料的进场检验到土建施工及设备安装过程严格受控于施工方案及质量保证体系，具体落实到每个责任人，确保施工质量合格。

建设单位已与中交城市能源研究设计院有限公司、黑龙江逸景建筑工程有限公司、辽宁省交通规划设计院有限责任公司对加油站设计及施工质量进行验收，验收合格并形成单位工程质量竣工验收记录。

## 7.2安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性情况

本项目的安全设施在施工进场前，都有专职工程师对照设计蓝图检验是否符合设计要求，同时查验相关质量文件是否齐全，液位仪、防渗漏检测等检测报警设施都进行了报验，进场检查全部合格后，进行现场安装。防雷接地工程施工过程中，对防雷设施用接地摇表测量，未经负责人员验收合格的地下工程，绝不允许回填。

项目施工结束后，对液位仪、防渗漏检测仪、防雷（静电）设施、防火涂料、消防设施、管道施工等安全设施进行了检验，检验结论都为有效，相关检验报告或合格证见附件。

## 7.3安全设施试生产（使用）前的调试情况

在试生产前，本项目的主要负责人、安全管理员、维护人员共同对加油机、油罐液位监测系统、防渗检测系统及安全设施等进行了检验、检测和调试，同时有调试记录文件，保证了安全设施能够正常发挥作用。

# 8结论和建议

## 8.1结论

根据国家现行有关安全生产法律、法规、部门规章、标准、规范的规定和要求，对中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司八里甸子服务区南侧加油站新建项目进行现场核查后，得出安全评价结论。

### 8.1.1建设项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离

本项目设立安全评价和安全设施设计专篇阶段所依托的外部安全环境和安全条件与项目现阶段未发生变化。

本项目与站外其它建筑物、设施的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第4.0.4条的要求。

### 8.1.2建设项目安全设施设计的采纳情况及其安全设施水平

（1）安全设施设计的采纳情况

本项目的全部采纳了安全设施设计专篇提出的要求，安全设施设置较为完善，安全状态良好，需要检验检测的安全设施经检验检测合格，处于有效期内。

（2）采纳的安全设施水平

本项目现场的安全设施为目前国内领先水平。

### 8.1.3技术、工艺和设备、设施的安全、可靠性和安全水平

采用成熟的工艺技术，具有安全可靠性；选用的设备系专业制造商生产，具有安全可靠性；防雷防静电设施均经相关机构检测合格，具有安全可靠性；各设备、设施日常管理、维护较好，具有较高的安全水平，能够满足安全生产的要求。

### 8.1.4建设项目试生产（使用）中发现的设计缺陷和事故隐患及其整改情况

评价组通过现场检查和核查该公司提供的相关工程技术资料，从本项目平面布置、工艺设计、设备设施、自动控制、供配电、消防、有害因素控制措施、安全管理措施等方面编制了安全检查表进行检查，均符合要求。本项目在试运行过程中未出现设计缺陷和事故隐患。目前，本项目试运行状况良好、稳定，具备了安全验收的基本条件。

### 8.1.5建设项目具备的安全生产条件

本项目选址符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并选在交通便利、用户使用方便的地点。

本项目加油机距本溪至集安高速公路（G9111）31.0m，符合规范要求，周边无以下敏感区域：居民区、商业中心、公园等人口密集区域；学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；供水水源、水厂及水源保护区；车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区；军事禁区、军事管理区；法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

本项目与站外其它建筑物、设施的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第4.0.4条的要求。

## 8.2对建设项目的建议

依据国家有关安全生产法律、法规和部门规章及标准，为确保本项目投产后实现长周期安全、平稳运行，保障作业人员身体健康，从区域安全、生产装置运行安全及持续改进的角度出发，提出如下几方面建议。

### 8.2.1安全设施的更新与改进建议

（1）应重点提高爆炸危险区内的防火防爆安全管理水平，定期开展各类设施、设备的检查、检验、检测，确保安全设施的有效性，避免因仪表设备、设施的防爆功能下降和失效产生潜在的引火源，消除各类安全隐患。

（2）做好液位检测报警、防渗漏报警等设备的定期校对、检验工作，确保其完好，正常投用。

### 8.2.2安全条件和安全生产条件的完善与维护的建议

（1）火灾事故发生都存在着潜伏期、发展初期、发展扩大期、发展后期，从安全管理理念和安全理论上讲，在发展初期的5分钟左右若能正确应对，完全可以控制事态的扩大。为此，企业应加强应急救援预案的培训演练，并不断加强员工技能教育，定期组织开展多种形式的应急预案演练，不断对预案的实用性、可操作性进行完善，提高对事故现场的应急处置能力，防止和控制事态的扩大。

（2）企业应提高现场管理水平，对加油站经营过程中出现的渗漏、滴漏等低标准问题要及时整改。同时对应急防护设施及抢险器材，应定期检查维护，确保其完好有效。

（3）加大现场隐患排查力度，及时整改装置运行过程中发现的问题。

（4）保证若有新建的建（构）筑物应与站内现有的设备、设施、建（构）筑物的安全间距符合规定要求，特别应加强对周边后建的建（构）筑物与站内的设备、设施、建（构）筑物的安全间距的符合性进行监督，发现问题及时报告相关领导和政府有关部门。

### 8.2.3主要设备和特种设备的完善与维护的建议

本项目不存在特种设备，对本项目内的主要设备提出以下建议：

（1）加强工艺、设施、设备的变更管理。变更严格按照程序进行设计、选材、施工，特别是慎重对待设备、设施更换与维修时材质的选取和焊接材料的选用及施工方法，防止改造过程中因人的随意行为导致选材错误、施工缺陷等形成的重大隐患。

（2）在正常经营过程中，应该从加强安全管理等方面入手，及时发现和消除由设备故障可能造成的安全隐患和危险。

### 8.2.4安全投入

（1）随着本项目启动运行，可能暴露出一些影响安全生产的问题，如安全设施失效、设备出现故障，会给安全生产带来一定的威胁，企业应在通过安全设施竣工验收以后，及时将其纳入正常的生产管理体系，建立长效的安全检查、隐患治理的管理机制。

（2）企业应按要求设置专项安全资金，用于治理隐患、配置劳动防护用品、配备应急救援器材和装备、组织安全培训、设置安全奖励金等。

### 8.2.5其它方面的建议

（1）开展全员、全过程的危害识别和风险评价

危害识别和风险评估是企业安全管理的基础，应针对本项目涉及的危险化学品车用乙醇汽油和柴油易燃、可燃特点，从以下两方面做好危害识别和风险评估工作。

1）全面充分地识别危险化学品的危险有害特性及操作注意事项、应急处理措施，组织培训操作人员学习掌握，达到有效地预知风险的目的。

2）针对作业现场的各项操作、检维修施工作业，尤其是正常操作规程之外的临时作业，必须从人的不安全行为、物的不安全状态、有害的作业环境、管理缺陷等方面全方位开展危害及风险识别和评估，有的放矢地控制重大风险，实现作业的安全。

（2）加强应急救援预案管理

通过预案演练，定期检验和评价其有效程度，进一步提高员工的应急处置水平、反应速度、协调能力，真正发挥预案在应急状态下的指导书作用。按规定要求完成应急预案的备案工作，建立与相关部门的沟通、联动机制。

## 8.3建设项目竣工验收安全评价总结论

通过对本项目的全面调研、检查、分析、验收，得出中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司八里甸子服务区南侧加油站新建项目安全设施竣工验收安全评价结论：

中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司八里甸子服务区南侧加油站新建项目的安全条件和安全生产条件符合国家安全生产有关法律、法规和标准以及部门规章及标准的要求，具备竣工安全验收条件，满足储存、经营车用乙醇汽油、柴油的条件。

# 9与建设单位交换意见

辽宁诺诚安全科技有限公司与中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司签定了安全设施竣工验收评价技术服务合同后，在评价实施过程中，双方就评价中的问题进行了多次交流，对安全评价内容和评价结果达成了一致意见。

# 附件1平面布置图等图表

## F1.1总平面布置示意图

本项目总平面布置情况，详见附图。

## F1.2工艺流程图

本项目工艺流程图，详见附图。

## F1.3爆炸危险区域划分图

本项目爆炸危险区域划分图，详见附图。

# 附件2选用的安全评价方法简介

## F2.1重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的规定，重大危险源的辨识指标如下：

长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置与设施之间又有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，从仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为的独立的单元。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或者出超过表1、表2规定地点临界量，即被定为重大危险源，单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

（1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

S=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn≥1

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质实际存在的量，t。

Q1，Q2，…，Qn—与各危险物质相对应的临界量，t。

图F2.1-1  危险化学品重大危险源辨识流程图

## F2.2安全检查表法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、最广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。

安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉，并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、各项赋分标准、评定系统安全等级分值标准等内容的表格。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查、赋分，从而评价出系统的安全等级。

当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分、评级等内容和步骤。

本次评价所使用的安全检查表为提问型安全检查表，具体形式见附表2.2-1。

附表2.2-1  安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## F2.3作业条件危险性分析法

作业条件危险性分析法是对危险物质或危险作业场所中可能发生的事故事件进行综合评价和分析，以确定其引发事故的频率和后果的程度，并通过评价结果来加强危险物质或危险作业场所的安全措施的安全评价方法。

美国的K.J.格雷厄姆（Keneth J. Graham）和G.F.金尼（Gilbert F. Kinney）研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）为自变量，用这三个因素分值的乘积表示作业条件的危险性（D），即D＝L.E.C。D值越大，作业条件的危险性就越大。

根据实际经验他们给出了3个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再在按经验将危险性分数值划分的危险程度等级表或图上，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。

（1）赋分标准

1）事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性（L）定性表达了事故发生概率。必然发生的事故概率为1，规定对应的分值为；绝对不可能发生事故的概率为0，而生产作业中不存在绝对不发生的事故的情况，故规定实际上不可能发生事故的情况对应分值为0.1；以此为基础规定其他情况相对应的分值，见附表2.3-1。

附表2.3-1  事故发生可能性分值（L）

| 分数值 | 事故发生可能性 | 分数值 | 事故发生可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 6 3 1 | 完全会被预料到 相当可能 可能，但不经常 完全意外，很少可能 | 0.5 0.2 0.1 | 可以设想，但不可能 极不可能 实际上不可能 |

2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险也越大。规定人员连续出现在危险环境的分值为10，最小分值为0.5，分值0表示人员根本不暴露危险环境中的情况没有实际意义。具体打分的标准见附表2.3-2。

附表2.3-2  暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 | 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 6 3 | 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次或偶然暴露 | 2 1 0.5 | 每月暴露一次 每年几次暴露 非常罕见地暴露 |

3）发生事故可能造成的后果（C）

由于事故造成人员的伤害程度的范围很大，规定把需要治疗的轻伤对应分值为1，许多人同时死亡对应的分值为100，其他情况评分标准见附表2.3-3，并可依据事故后果严重程度应用插分法取值、赋分。

附表2.3-3  事故造成的结果分值（C）

| 分数值 | 事故造成的后果 | 分数值 | 事故造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 40 15 | 十人以上死亡 数人死亡 一人死亡 | 7 3 1 | 严重伤残 有伤残 轻伤，需救护 |

（2）危险性等级划分标准：

根据经验，规定危险性分值在20以下为低危险性，它比日常骑车上班的危险性略低；在70～160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；在160～320之间，有高度危险性，必须立即整改；大于320时，有异常危险性，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准如附表2.3-4：

附表2.3-4  危险性等级划分标准

| 危险性分值（D） | 事故造成的后果 | 危险性分值（D） | 事故造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥320 ≥160～320 ≥70～160 | 极度危险，不能继续作业 高度危险，需要立即整改 显著危险，需要整改 | ≥20～70 ＜20 | 比较危险，需要注意 稍有危险，可以接受 |

## F2.4TNT当量计算

储罐区物质泄漏后形成蒸汽云，蒸汽云爆炸的能量常用TNT当量描述，即将参与爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药描述。

（1）TNT当量计算公式如下：

WTNT=βAWfQf/QTNT

式中：WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

β——地面爆炸系数，取β=1.8；

A——蒸气云的TNT当量系数，A=4%；

Wf——蒸气云中燃料的总质量：kg；

Qf——燃料的燃烧热，kJ/kg；

QTNT——TNT的爆热，QTNT=4520kJ/kg。

（以汽油储罐蒸汽云爆炸的TNT当量计算为例，可假设参加蒸气云爆炸的量为10%）

（2）死亡半径计算根据超压-冲量准则和概率模型得出的死亡半径公式如下：R0.5=13.6（WTNT/1000）0.37

# 附件3危险有害因素分析

## F3.1危险化学品的理化性能指标与危险特性

危险化学品车用乙醇汽油、柴油的理化性能指标与危险特性的信息来源：《危险化学品目录（2015版）》（2015年版，国家安全生产监督管理局等十部委公告2015年第5号，2015年05月01日施行）、《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）、《危险化学品安全技术全书（第三版）》（化学工业出版社）。

### F3.1.1车用乙醇汽油

附表3.1-1  车用乙醇汽油的理化性质表

| 特别警示 | 高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色到浅黄色的透明液体。 依据《车用无铅汽油》(GB17930)生产的车用无铅汽油，按研究法辛烷值(RON)分为90号、93号和95号三个牌号，相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，闪点-46℃，爆炸极限1.4～7.6%（体积比），自燃温度415～530℃，最大爆炸压力0.813MPa；石脑油主要成分为C4～C6的烷烃，相对密度0.78～0.97，闪点-2℃，爆炸极限1.1～8.7%（体积比）。 主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料, 可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂；石脑油主要用作裂解、催化重整和制氨原料，也可作为化工原料或一般溶剂，在石油炼制方面是制作清洁汽油的主要原料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):300（汽油）。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 （2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 （3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 （4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。 （5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 （3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m3以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 （3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 （4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 （5）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |

### F3.1.2柴油

附表3.1-2  柴油的理化特性表

| 特别警示 | 该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 稍有粘性的棕色液体。 相对密度（水=1）0.79～0.85，闪点（闭口）（℃）：其中5号、0号、-10号柴油的闪点不低于60℃；-20号柴油闪点不低于50℃；-35号、-50号柴油的闪点不低于45℃，沸点282-338℃，引燃温度257℃。 主要用途：柴油主要用作柴油机的燃料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 本品易燃，具刺激性。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 【健康危害】 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 【储存安全】 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收并运至废物处理厂处置。 |

## F3.2火灾、爆炸、中毒和窒息事故分析

### F3.2.1火灾、爆炸

（1）油品的装卸

如果装卸油品过程中因设备泄漏跑油、罐装过满冒油或卸油时逸散油气，遇明火、机械火星、静电火花、雷电、烟囱飞火等点火源，有导致火灾爆炸的危险。

在接卸油品或加油的作业中，汽车油罐车不熄火、静电接地不良、卸油时连通软管静电传导性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车油箱加油速度过快；加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；卸油时对液位监测不力，造成油罐漫溢；对明火源管理不严等，都会导致火灾爆炸、设备损坏或人身伤亡事故。

（2）埋地储罐

加油站的卧式油罐埋地设置是比较安全的。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置，火灾发生机率较低，即使油罐发生着火，也容易扑救。但也存在一定的火灾、爆炸事故可能，如地面水进入地下油罐，使油品溢出；油罐管线腐蚀穿孔或外力，如抗浮措施不当、机械损害等造成管线断裂而发生漏油、跑油；埋地油罐注油过量溢出；输油管未插入油面以下或接近罐的底部，导致卸油时油品喷溅，与空气摩擦发生火灾爆炸；卸油时油气外逸明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，通气管遇雷击或静电闪火均会引起燃爆事故的发生；在油罐区附近违规实施动火作业及汽车修理作业等。

（3）加油场地

加油场地是安装有不同种类加油机专为各种机动车辆加油的作业区域。由于人员、车辆流动频繁，不安全因素较多，是加油站事故多发高发的危险场所。譬如：未熄火加油、油箱漏油、加油过满溢出、加油机漏油、电气故障，加油作业过程中因修车或机械碰撞产生火花等原因，均容易引发火灾爆炸事故。未在指定地点给摩托车加油、违章用油枪往塑料桶（瓶）注汽、柴油等，也可能会引发爆炸与火灾事故的发生。此外，加油场地也可能因外来加油车辆违章驾驶、路面沉积油污、路面积雪积冰，以及加油岛照明不好等原因造成车辆及人员伤害或燃爆事故等。

（4）站房

站房作为加油站必不可少的重要建筑物，其耐火等级和站内设施之间的防火距离是至关重要的。如有油蒸气窜入站房，遇到明火，随意吸烟，以及电气设备过载、短路、断线、接点松动、接触不良、绝缘下降等故障会产生电热和电火花，引燃油蒸气或周围可燃物，都有可能发生火灾或爆炸事故。

（5）其他

站内配电线路老化、乱接、超负荷过载、配电间进入小动物啃食电线等可能会引起电气火灾，导致加油站发生火灾、爆炸、设备损坏等事故。

（6）检维修

①在加油作业区修理加油机是加油站火灾隐患之一，因为在加油机的拆卸过程中难免会洒出一些油品，修理过程中使用工具对零部件进行敲打，容易引起火花，遇到混合性爆炸气体，容易引起火灾爆炸事故。

②在卸油作业的防爆区域内作业时，使用工具敲打容易产生火花或有其他明火，可引起爆炸事故。

③在储罐区检修管道、油罐时，如没按要求进行置换、清洗、检测油品蒸汽，违章动火极易发生火灾爆炸事故。

④违反动火作业制度，作业前未按规定进行风险辨识等开动火或临电票据，或在电气设施及罐区等存在电火火灾危害及爆炸危险区域范围内进行动火作业及临时用电作业，容易产生火灾爆炸事故。

⑤进行清罐作业时，穿戴化纤服装、使用化纤物品、气液或液固摩擦产生静电火花、不规范使用电器设备引起电火花、穿带铁钉的鞋、用铁制工具作业引起装机火花、通风不良至油气浓度在爆炸极限内都易引起火灾爆炸事故。

### F3.2.2中毒和窒息

车用乙醇汽油、柴油均有一定的毒性，且毒性物质在密闭管道内运行。正常作业情况下，作业场所的毒性物质污染较少，但有部分工序还需手工操作完成（如：连接装卸管线等）及各种原因引起的跑、冒、漏气等现象，可使作业场所受到一定的污染。

在清理、维修储罐作业时，操作人员处于受限空间，罐内油气浓度较高或罐体内残留油品会使进罐作业人员存在缺氧发生油品中毒和窒息。

若不慎发生火灾事故，引发汽油、柴油燃烧会产生CO、CO2有毒气体，造成人员中毒窒息。

## F3.3可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素分析

### F3.3.1触电

（1）触电伤害

电流对人体的伤害有两种类型：电击和电伤。电击通常是指电流通过人体内部所造成的伤害，主要影响呼吸、心脏和神经系统，对人体内部组织造成破坏甚至死亡。电伤是指电流通过人体外部组织所造成的伤害，包括电弧烧伤、熔化的金属微粒渗入皮肤等，它通常分为灼伤、烙伤和皮肤金属化三种。

通常绝大部分的触电事故都属于电击，而电击伤害的严重程度与通过人体电流的大小，持续时间、部位、电流频率有关。通过人体的电流强度越大，允许持续时间越短；通过人体的电流频率越高，对人体的危害性越小。

该项目用电系统的电气设备、线路和正常不带电的金属部件等，在异常情况下均有可能对人体造成电击和电伤。

（2）静电伤害

汽、柴油在流动、充装等过程中不断地进行相对运动、摩擦、碰撞，会产生静电、积聚静电荷。当静电荷积聚到一定的程度时就可能发生火花放电，从而可能引起爆炸和着火。因此应严格对金属管道、设备、构架的金属构件，进行等电位连接并接地。

（3）雷电伤害

加油站工艺设施、罩棚、站房等建（构）筑物在雷雨天气存在着被雷击的危险。由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但有可能损坏生产设备和设施，造成停电，而且还会导致火灾和爆炸，造成人员伤亡事故。

雷电伤害的方式：直接雷击放电、二次放电、雷电流的热量可能引起爆炸和火灾；雷击的直接击中、跨步电压的作用及火灾爆炸的间接作用会造成人员伤亡；直接损坏建（构）筑物，导致电气设备击穿或烧毁；变压器、电力线路等遭受雷击，可导致大规模停电事故。

伤害的途径：由直击雷、雷蜗居感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用引起。

从雷电防护的角度分析，雷电危险因素的产生原因主要有：

1）防雷装置设计不合理；

2）防雷装置安装存在缺陷；

3）防雷装置失效，防雷接地体接地电阻不符合要求；

4）缺乏必要的人身防雷安全知识等。

### F3.3.2物体打击

对罩棚或站房进行检修作业时，高处作业时作业人员从高处随意乱抛物体；或在检修作业过程中工器具脱落飞出；或在检修作业过程中物体受到打击后边、角飞出。从而造成对作业人员或其周围人员的伤害。

### F3.3.3车辆伤害

车辆伤害是指机动车辆在行驶中引起的人体伤害或载运物体倾翻等事故。如果车速过快，车辆技术状况不好，如：制动失灵、转向失灵、灯光音响信号损坏失灵，或安全标志不全、道路设计不合理、转弯处没有反光镜等，均容易导致车辆伤害，造成人员伤亡或财产损失。

当汽车进站加油时，罩棚及罩棚支柱、加油机和作业人员可能受到车辆的碰撞，造成财产损失和人员伤害。

另外，当汽车槽车入站卸油时，若操作不当或事先未进行车辆人员疏导，易造成人员、车辆伤害。

### F3.3.4高处坠落

高处坠落是指作业人员在坠落高度基准面2m以上（含2m）的可能坠落的高处进行作业时，因为未防护、防护不好或作业不当而发生人或物的坠落。

### F3.3.5坍塌

坍塌是指物体在外力和重力的作用下，超过自身极限强度，结构稳定失衡塌落。大风尤以春季多发、暴雪和外腐蚀等原因，容易造成站内罩棚、站房等建（构）筑物坍塌，对作业人员、加油机及车辆造成伤害。此外，若罩棚设计有缺陷、施工质量不良、罩棚高度不足，大型超高车辆通过时碰撞、罩棚支柱距岛端的距离不足，失控车辆碰撞支柱，驾驶员注意力不集中碰撞支柱等都会导致罩棚坍塌。

### F3.3.6机械伤害

加油机、油泵等机械设备在运行过程中，如果操作人员违反操作规程、设备防护装置失效、加油机零部件老化、磨损等可能导致机械伤害事故。在检维修过程中，若操作人员错误使用机械设备，也会造成机械伤害事故。

### F3.3.7噪声与振动

噪声主要损害人的听力，引起神经系统、心血管系统及消化系统功能的障碍。噪声还影响人们交谈与思考，可使人反应迟钝，判断或操作失误，从而增加事故发生频率。噪声干扰可导致报警信号失效，引起各种事故。

该项目中的噪声源主要为加油机及潜油泵产生的空气动力性噪声和机械性噪声。因此应尽量选用低噪声设备，同时应减少工作人员的连续接触噪声时间。

## F3.4重大危险源辨识

### F3.4.1重大危险源定义

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的规定，重大危险源的辨识指标如下：

长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置与设施之间又有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，从仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为的独立的单元。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或者出超过表1、表2规定地点临界量，即被定为重大危险源，单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

（1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

S=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn≥1

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质实际存在的量，t。

Q1，Q2，…，Qn—与各危险物质相对应的临界量，t。

### F3.4.2重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的相关规定，危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算。如果混合物遇其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界量。

该站在经营、储存过程中，涉及构成危险化学品重大危险源的物质为车用乙醇汽油、柴油，其临界量分别为200t、5000t。

储罐区单元：

加油站储罐区单元有2座车用乙醇汽油储罐，总容积为60m³，车用乙醇汽油的密度为0.8t/m³；4座柴油储罐，总容积为120m³，柴油的密度为0.85t/m³。储罐区单元危险化学品的临界量与最大储存量对照见下表。

表F3.4-1  储罐区单元危险化学品的临界量与最大储存量对照表

| 序号 | 物质名称 | 危险性类别 | 最大储存量（t） | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用乙醇汽油 | 易燃液体，类别2* | 48 | 200 |
| 2 | 柴油 | 易燃液体，类别3 | 102 | 5000 |

S=q1/Q1+q2/Q2=48/200+102/5000=0.2604＜1。

因此，储罐区未构成危险化学品重大危险源。

综上，该站未构成危险化学品重大危险源。

# 附件4定性、定量分析危险、有害程度的过程

## F4.1安全检查表法定性评价过程

根据《中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司八里甸子服务区南侧加油站新建项目安全设施设计专篇》针对设立安全评价报告提出安全对策措施的采纳情况，采用“安全检查表法”对本项目的选址及总平面布置、加油工艺设备及设施、公用工程及辅助设施（消防设施及给排水、电气、防雷、防静电、报警和紧急切断系统、建（构）筑物、绿化）以及安全管理单元进行分析评价详见附表4.1-1，针对重大生产安全事故隐患判定单元评价过程见附表4.1-2，站内加油工艺设备防火间距及与站外建（构）筑物安全间距详见附表4.1-3和4.1-4。

附表4.1-1  安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、选址及总平面布置单元 |  |  |  |  |
| 选址及总平面布置单元 | - 加油站内乙醇汽油设施的设计，除应符合本标准的规定外，尚应符合现行国家标准《车用乙醇汽油储运设计规范》（GB/T 50610-2010）的有关规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021） 第3.0.4条 | 站内乙醇汽油设施的设计符合现行国家标准《车用乙醇汽油储运设计规范》 （GB/T50610-2010） 的有关规定 | 符合 |
|  | - 汽车加油加气站内不应设置存放甲、乙类火灾危险性物品的封闭式房间。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第3.0.25条 | 站内未设置存放甲、乙类火灾危险性物品的封闭式房间 | 符合 |
|  | - 汽车加油加气站应设置电视监视系统，监视范围应覆盖作业区。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第3.0.27条 | 站内设置电视监视系统，且监视范围覆盖作业区 | 符合 |
|  | - 加油作业区与辅助服务区之间应有界线标识。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第5.0.3条 | 加油作业区与辅助作业区之间有明显界线标识 | 符合 |
|  | - 加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第5.0.5条 | 加油作业区内无明火或散发火花地点 | 符合 |
|  | - 加油站的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第5.0.11条 | 爆炸危险区域没有超出站区围墙和可用地界线 | 符合 |
|  | - 本标准表5.0.13-1和表5.0.13-2中，工艺设备与站区围墙的防火间距还应符合本标准第5.0.11条的规定。设备或建（构）筑物的计算间距起止点应符合本标准附录A的规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第5.0.15条 | 本站工艺设备与站区围墙的防火间距符合本标准的规定。 | 符合 |
|  | - 加油站内爆炸危险区域的等级和范围划分，应符合本标准附录C的规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第5.0.16条 | 已按附录C划分爆炸危险区域 | 符合 |
| 二、加油工艺设备及设施单元 |  |  |  |  |
| 加油工艺设备及设施单元 | - SF双层储罐，可按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ 3020的有关规定执行，并应符合下列规定： ①钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于下表的规定。 ②钢制油罐的设计内压不应低于0.08Mpa。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.1.4条 | 储罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，符合相关规定。钢制油罐的设计内压不低于0.08MPa | 符合 |
|  | - 选用的钢-外玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T 3178的有关规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.1.5条 | 选用的双层油罐符合相关规定 | 符合 |
|  | - 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.1.9条 | 双层油罐内壁与外壁之间有满足渗漏检测要求的贯通间隙 | 符合 |
|  | - 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定： ①检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm； ②检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上； ③检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖； ④检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.1.10条 | 双层油罐设置渗漏检测立管 | 符合 |
|  | - 油罐应采用钢制人孔盖。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB 50156-2021） 第6.1.11条 | 油罐采用成品承重钢制人孔盖 | 符合 |
|  | - 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.1.12条 | 油罐设在非车行道下，罐顶的覆土厚度为2.0m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，厚度0.3m | 符合 |
|  | - 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.1.13条 | 油罐设在油罐基础上，油罐固定在油罐筏板基础上的条形钢筋混凝土罐枕上，利用筏板及以上覆土重量防止储罐上浮 | 符合 |
|  | - 埋地油罐的人孔应设操作井。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.1.14条 | 油罐人孔设置操作井 | 符合 |
|  | - 油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于观察的地点。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.1.15条 | 油罐采用卸油防溢阀及高液位报警，油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，能自动停止油料继续进罐 | 符合 |
|  | - 设有油气回收系统的加油站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.1.16条 | 油罐设有高液位报警功能的液位监测系统 | 符合 |
|  | - 加油软管上宜设安全拉断阀。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB 50156-2021） 第6.2.3条 | 加油机为成套设备，加油软管上设置安全拉断阀。拉断阀满足规范要求 | 符合 |
|  | - 以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞起火时，剪切阀应能自动关闭。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB 50156-2021） 第6.2.4条 | 加油机上设置剪切阀 | 符合 |
|  | - 车用乙醇汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。车用乙醇汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.1条 | 油罐车卸油采用密闭卸油方式。车用乙醇汽油油罐车具有卸油油气回收系统 | 符合 |
|  | - 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.2条 | 每个油罐独立设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，有明显的标识 | 符合 |
|  | - 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.3.3条，卸油接口应装设快速接头及密封盖。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.3条 | 卸油接口设快速接头及密封盖 | 符合 |
|  | - 加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定： ①车用乙醇汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 ②各车用乙醇汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm。 ③卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.4条 | 采用卸油油气回收系统，汽油罐车向站内油罐卸油采用平衡式密闭油气回收系统；各汽油罐共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径100mm；卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头 | 符合 |
|  | - 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.5条 | 本站采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺 | 符合 |
|  | - 加油站应采用加油油气回收系统。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.6条 | 采用加油油气回收系统 | 符合 |
|  | - 加油油气回收系统的设计应符合下列规定。 ①应采用真空辅助式油气回收系统。 ②车用乙醇汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台车用乙醇汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。 ③加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 ④加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0～1.2。 ⑤在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.7条 | 采用真空辅助式油气回收系统；汽油加油机与油罐之间设油气回收管道，2台汽油加油机共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径50mm；加油油气回收系统采取自封式加油枪；加油机具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0～1.2；在加油机底部与油气回收立管的连接处，安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | 符合 |
|  | - 油罐的接合管设置应符合下列规定： ①接合管应为金属材质。 ②接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上。 ③进油管应伸至罐内距罐底50mm～100mm处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口，进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 ④罐内潜油泵的入油口，应高于罐底150mm～200mm。 ⑤油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 ⑥油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。 ⑦人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.8条 | 油罐的接合管设置符合规范要求 | 符合 |
|  | - 车用乙醇汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。柴油罐通气管管口应设置阻火器，车用乙醇汽油罐通气管管口设置阻火器和机械呼吸阀。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.9条 | 车用乙醇汽油与柴油通气管分开设置，通气管管口高出地面4m。柴油罐通气管管口设置阻火器，车用乙醇汽油罐通气管管口设置阻火器和机械呼吸阀 | 符合 |
|  | - 通气管的公称直径不应小于50mm。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.10条 | 通气管的公称直径为50mm | 符合 |
|  | - 当加油站采用油气回收系统时，车用乙醇汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa～2kPa。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.11条 | 车用乙醇汽油罐的通气管管口装设了呼吸阀。呼吸阀的设计满足《汽车加油加气加氢站技术标准》的要求 | 符合 |
|  | - 加油站工艺管道的选用，应符合下列规定： ①地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的无缝钢管。 ②其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。 ③无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。 ④热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接。 ⑤导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω。 ⑥不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV。 ⑦柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.12条 | 加油站工艺管道符合规范要求 | 符合 |
|  | - 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.13条 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，采用电阻率小于108Ω·m，表面电阻率小于1010Ω的导静电耐油软管 | 符合 |
|  | - 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.14条 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均埋地敷设。管道采用管沟敷设，管沟用中性沙子填实 | 符合 |
|  | - 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2%，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.15条 | 加油油气回收管道坡向油罐的坡度为1%，卸油管坡度大于2‰ | 符合 |
|  | - 受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度无法满足本标准第6.3.15条的要求时，可在管道靠近油罐的位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小于1%。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.16条 | 加油油气回收管道坡向油罐的坡度满足规范6.3.15的要求 | 符合 |
|  | - 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.17条 | 埋地工艺管道的埋设深度不小于0.6m。管道周围回填不小于100mm厚的中性沙子 | 符合 |
|  | - 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.18条 | 工艺管道未穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟交叉时，满足规范要求的垂直净距 | 符合 |
|  | - 埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447的有关规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.3.20条 | 埋地钢质管道外表面防腐设计，符合现行国家标准的有关规定 | 符合 |
|  | - 地下管道、设备隔热作业时，应先检测有害气体，检测合格后方可操作。 | 《石油化工建设工程施工安全技术标准》（GB50156-2021） 第8.7.3条 | 地下管道、设备隔热作业时，先检测有害气体，检测合格后操作 | 符合 |
|  | - 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.5.4条，装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.5.4条 | 油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位均采取相应的防渗措施 | 符合 |
|  | - 加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定： ①双层管道的内层管应符合本标准第6.3节的有关规定。 ②采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。 ③采用双层钢制管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。 ④双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通。 ⑤双层管道系统的最低点应设检漏点。 ⑥双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5%，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。 ⑦管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.5.5条 | 采用双层复合管道，管道的渗漏检测系统由双层管道厂家配套供应 | 符合 |
|  | - 双层油罐的渗漏检测宜采用在线检测系统。采用液体传感器检测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第6.5.6条 | 油罐采用渗漏在线监测系统 | 符合 |
|  | - 多台车用乙醇汽油加油机共用一根油气回收总管的，各支路油气回收管道与总管之间应分别设置阻火器，油气回收总管的直径不应小于DN50。 | 《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T34661-2017） 第5.2.3.2条 | 已设置阻火器，油气回收总管直径DN100 | 符合 |
|  | - 加装油气回收系统的加油机应以油气回收加油枪作为终端。油气回收加油枪应具有或通过阀门控制油路、气路同时开启、关闭和自封功能。 | 《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T34661-2017） 第5.2.3.3条 | 加装油气回收系统的加油机以油气回收加油枪作为终端。油气回收油枪通过阀门控制油路、气路同时开启、关闭和自封功能 | 符合 |
|  | - 对可能逸出含尘毒气体的生产过程，应采用自动化操作，并设计排风和净化回收装置，作业环境和排放的有害物质浓度应符合现行国家标准的规定。 | 《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014） 第5.1.3条 | 已设置自动控制系统，作业环境和排放的有害物质浓度符合国家标准。 | 符合 |
|  | - 对产生毒物的生产过程和设备，应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010） 第6.1.1.2条 | 已设置自动控制系统 | 符合 |
| 三、消防设施及给排水 |  |  |  |  |
| 消防设施及给排水 | - 加油站工艺设备应配备灭火器材，并应符合下列规定： 每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台配置。 地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。 二级加油站应配置灭火毯不少于5块、沙子2m。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第12.1.1条 | 储罐区配备2台35kg推车式干粉灭火器，4具5kg手提式干粉灭火器，加油作业区配备6具5kg手提式干粉灭火器，灭火毯5块，站区布置1套消防沙箱，1台消防器材箱，包括5把消防锹、5个消防桶、2m³沙子 | 符合 |
|  | - 其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第12.1.2条 | 其余建筑的灭火器配置符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定 | 符合 |
|  | - 排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第12.3.3条 | 排水井、雨水口和化粪池未设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位 | 符合 |
| 四、电气、防雷、防静电、报警和紧急切断系统 |  |  |  |  |
| 电气、防雷、防静电、报警和紧急切断系统 | - 加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.1.1条 | 本站的供电负荷等级为三级，信息系统设置不间断供电电源 | 符合 |
|  | - 加油站的罩棚、营业室等处，均应设应急照明，连续供电时间不应少于90min。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.1.3条 | 罩棚、营业室已设置事故应急照明，连续供电时间不应少于90min | 符合 |
|  | - 加油站的电缆宜采用电缆并直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.1.5条 | 电力线路电缆为直埋敷设 | 符合 |
|  | - 当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品管道以及热力管道敷设在同一沟内。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.1.6条 | 电缆为直埋敷设 | 符合 |
|  | - 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的的有关规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.1.7条 | 电气设备选型、安装、电力线路敷设符合规范要求 | 符合 |
|  | - 汽车加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型、罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.1.8条 | 所选灯具均符合规范要求 | 符合 |
|  | - 应急照明灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上，不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018） 第4.5.1条 | 应急照明灯具固定安装在不燃性墙体上 | 符合 |
|  | - 应急照明灯灯具安装后不应对人员正常通行产生影响，灯具周围应无遮挡物，并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018） 第4.5.2条 | 应急照明灯灯具安装后不对人员正常通行产生影响，灯具周围无遮挡物，且灯具上的各种状态指示灯易于观察 | 符合 |
|  | - 应急照明灯灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时，应符合下列规定： ①照明灯可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。 ②标志灯可采用吸顶和吊装式安装；室内高度大于3.5m的场所，特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装。 ③灯具采用吊装式安装时，应采用金属吊杆或吊链，吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018） 第4.5.3条 | 应急照明灯灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方，安装符合相关规定 | 符合 |
|  | - 灯具在侧面墙或柱上安装时，应符合下列规定： ①可采用壁挂式或嵌入式安装； ②安装高度距地面不大于1m时，灯具表面凸出墙面或柱面的部分不应有尖锐角、毛刺等突出物，凸出墙面或柱面最大水平距离不应超过20mm。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018） 第4.5.4条 | 灯具在侧面墙或柱上，安装时符合相关规定 | 符合 |
|  | - 非集中控制型系统中，自带电源型灯具采用插头连接时，应采用专用工具方可拆卸。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018） 第4.5.5条 | 灯具集中控制 | 符合 |
|  | - 应配备UPS电源。在市电中断条件下，应能支持平台和前端信息采集设施工作8h。 | 《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T3050-2013） 第6.1.1.2条 | 本站配备UPS电源 | 符合 |
|  | - 电缆直埋敷设方式应符合下列规定： 电缆应敷设于壕沟里，并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不小于100mm的软土或砂层； 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板，保护板宜采用混凝土； 位于城郊或空旷地带，沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处和接头部位，应竖立明显的方位标志或标桩； 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时，应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土，宽度不应小于管外侧50mm，电缆可不含铠装。 | 《电力工程电缆设计标准》 （GB 50217-2018） 第5.3.2条 | 直埋电缆敷设方式符合相关规定 | 符合 |
|  | - 防爆电气设备的进线口与电缆、导线引入连接后，应保持电缆引入装置的完整性和弹性密封圈的密封性，并应将压紧元件用工具拧紧，且进线口应保持密封。 | 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB 50257-2014） 第4.1.4条 | 防爆电气设备的进线口与电缆、导线引入连接后，保持电缆引入装置的完整性和弹性密封圈的密封性，并将压紧元件用工具拧紧，且进线口保持密封 | 符合 |
|  | - 接线盒盖应紧固，且固定螺栓及防松装置应齐全。 | 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB 50257-2014） 第8.0.2.3条 | 接线盒盖紧固，且固定螺栓及防松装置齐全 | 符合 |
|  | - 除本质安全电路外，爆炸性环境的电气线路和设备应装设过载、短路和接地保护，不可能产生过载的电气设备可不装设过载保护。爆炸性环境的电动机除按国家现行有关标准的要求装设必要的保护之外，均应装设断相保护。如果电气设备的自动断电可能引起比引燃危险造成的危险更大时，应采用报警装置代替自动断电装置。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 （GB 50058-2014） 第5.3.3条 | 爆炸性环境的电气线路和设备装设过载、短路和接地保护，且均装设断相保护 | 符合 |
|  | - 当爆炸性环境电力系统接地设计时，1000V交流/1500V直流以下的电源系统的接地应符合：爆炸性环境中的TN系统应采用TN-S型。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 （GB 50058-2014） 第5.5.1条 | 爆炸性环境中的TN系统采用TN-S型 | 符合 |
|  | - 钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.2.1条 | 每个油罐2处接地点 | 符合 |
|  | - 加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.2.2条 | 站内防雷、防静电及电力装置、仪表联合接地系统共网，接地电阻不大于4Ω | 符合 |
|  | - 埋地钢制油罐金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.2.4条 | 埋地钢制油罐以及罐内的各金属部件与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地 | 符合 |
|  | - 加油站内油气放空管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.2.5条 | 通气管接入全站共用接地装置 | 符合 |
|  | - 加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.2.7条 | 选用导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均接地 | 符合 |
|  | - 加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.2.8条 | 已设置电涌保护器 | 符合 |
|  | - 地上管沟敷设的油品管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻值不应大于30Ω。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.2.10条 | 地上或管沟敷设的油品管道设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不大于1Ω。满足要求 | 符合 |
|  | - 加油站的车用乙醇汽油罐车卸车场地，应设卸车临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.2.11条 | 卸车区已设置静电接地栓及静电接地报警器 | 符合 |
|  | - 爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.2.12条 | 站内所有工艺管线、设备及正常不带电的金属外壳均按要求作防静电及保护接地。净距小于100mm的平行或交叉管道，每隔20m跨接 | 符合 |
|  | - 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.2.13条 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头满足要求 | 符合 |
|  | - 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.2.14条 | 热塑性塑料管道导电内衬接地 | 符合 |
|  | - 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.2.15条 | 站内防雷、防静电及电力装置、仪表联合接地系统共网，接地电阻不大于1Ω。 | 符合 |
|  | - 油品罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.2.16条 | 卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置未设置在1区 | 符合 |
|  | - 人体静电的防护措施如下： ①当气体爆炸危险场所的等级属0区和1区，且可燃物的最小点燃能量在0.25mJ以下时，工作人员需穿防静电鞋、防静电服。当环境相对湿度保持在50%以上时可穿棉工作服。 ②静电危险场所的工作人员外漏穿着物（包括鞋、衣物）应具防静电或导电功能，各部分穿着物应存在电气连续性，地面应配用导电地面。 ③禁止在静电危险场所穿脱衣物、帽子及类似物，并避免剧烈的身体运动。 ④在气体爆炸危险场所的等级属0区和1区工作时，应佩戴防静电手套。 ⑤防静电衣物所用材料的表面电阻率＜5×1010Ω。 ⑥可以采用安全有效的局部静电防护措施（如腕带），以防止静电危害的发生。 | 《防止静电事故通用导则》 （GB12158-2006） 第6.5条 | 本站工作人员穿防静电鞋、防静电服。静电危险场所的工作人员外漏穿着物（包括鞋、衣物）具防静电或导电功能，各部分穿着物存在电气连续性，地面应配用导电地面，并佩戴防静电手套 | 符合 |
|  | - 电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接，严禁一条接地线中串联两个及以上需要接地的电气装置。 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 （GB 50169-2016） 第4.2.9条 | 电气装置的接地单独与接地母线或接地网相连接 | 符合 |
|  | - 可能产生静电危害的工作场所，应配置个人防静电防护用品，重点防火、防爆作业区的人口处，应设计人体导除静电装置。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 （HG 20571-2014） 第4.2.10条 | 配置个人防静电防护用品 | 符合 |
|  | - 电气设备的金属外壳、金属框架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分均应接地。 | 《危险场所电气防爆安全规范》 （AQ 3009-2007） 第6.1.1.4.1条 | 电气设备裸露金属部分均接地 | 符合 |
|  | - 加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.5.1条 | 设置紧急切断系统 | 符合 |
|  | - 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： ①在加油现场工作人员容易接近且较为安全的位置； ②在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.5.2条 | 在控制室内设置紧急切断按钮，在加油区、卸油口附近设置急停防爆操作柱。 | 符合 |
|  | - 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切系统操纵关闭。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.5.3条 | 紧急切断阀能由手动启动的远程控制切系统操纵关闭 | 符合 |
|  | - 紧急切断系统应只能手动复位。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第13.5.4条 | 紧急切断系统只能手动复位 | 符合 |
|  | - 加油站视频安防监控系统中使用的设备、产品应满足所使用区域的防爆要求并具有国家认可的检验部门出具的设备、产品检验合格报告。 | 《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T 3050-2013） 第4.4条 | 安装视频安防监控系统，符合规范要求 | 符合 |
|  | - 应满足加油站全部接入图像显示，报警图像应能以单画面全屏幕显示功能。 | 《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T 3050-2013） 第6.1.2.1条 | 安装视频安防监控系统，符合规范要求 | 符合 |
|  | - a）应实现对本地接入的全部图像进行实时存储，对报警联动图像应备份存储。b）应支持音频与视频同步存储与回放。c）应可按照录像时间、摄像机位置、报警标识、日期范围等相关属性进行历史图像和回放。 | 《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T 3050-2013） 第6.1.2.2条 | 安装视频安防监控系统，符合规范要求 | 符合 |
|  | - 视频安防监控系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。 | 《视频安防监控系统工程设计规范》 （GB 50395-2007） 第3.0.3条 | 视频安防监控系统中使用的设备符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验认证合格 | 符合 |
|  | - 视频安防监控系统应对需要进行监控的建筑物内（外）的主要公共活动场所、通道、电梯（厅）、重要部位和区域等进行有效的视频探测与监视，图像显示、记录与回放。 | 《视频安防监控系统工程设计规范》 （GB 50395-2007） 第5.0.1条 | 视频安防监控系统对监控的区域进行有效的视频探测与监视，图像显示、记录与回放 | 符合 |
|  | - 系统监视或回放的图像应清晰、稳定，显示方式应满足安全管理要求。显示画面上应有图像编号/地址、时间、日期等。文字显示应采用简体中文。 | 《视频安防监控系统工程设计规范》 （GB 50395-2007） 第5.0.8条 | 系统监视或回放的图像清晰、稳定，显示方式满足安全管理要求。显示画面上有图像编号/地址、时间、日期等。文字显示采用简体中文 | 符合 |
| 五、建（构）筑物、绿化 |  |  |  |  |
| 建（构）筑物、绿化 | - 加油岛的设计应符合下列规定： ①加油岛应高出停车位的地坪0.15m~0.2m。 ②加油岛两端的宽度不应小于1.2m。 ③加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m。 ④靠近岛端的加油机等岛上的工艺设备应有防止车辆误撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第14.2.3条 | 加油岛高出停车位的地坪0.2m；加油岛两端的宽度1.6m；加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部1.7m | 符合 |
|  | - 加油站内的工艺设备，不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第14.2.7条 | 工艺设备露天设置 | 符合 |
|  | - 埋地油罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井、排水井，应采取防渗漏和防火花发生的措施。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第14.2.16条 | 给水阀门井、排水检查井采用钢筋混凝土材质，排水检查井采用水封井 | 符合 |
|  | - 可能存在或产生有毒物质的工作场所应根据有毒物质的理化特性和危害特点配备现场急救用品，设置冲洗喷淋设备、应急撤离通道、必要的泄险区以及风向标。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010） 第6.1.7条 | 本站设置应急撤离通道、必要的泄险区以及风向标。 | 符合 |
| 六、安全管理单元 |  |  |  |  |
| 安全管理 | - 危险化学品经营单位应当建立应急救援组织；应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号，根据中华人民共和国主席令[2021]第88号修正） 第八十二条 | 本站建立应急救援组织；配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转 | 符合 |
|  | - 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号，根据中华人民共和国主席令[2021]第88号修正）第四条 | 本站建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度 | 符合 |
|  | - 储存、经营重点监管危险化学品的企业，要切实落实安全生产主体责任，对照《重点监管的危险化学品的安全措施和应急处置原则》，全面排查危险化学品安全管理的漏洞和薄弱环节，及时消除安全隐患；要针对经营储存的油品特点和危险特性，细化并落实《重点监管的危险化学品的安全措施和应急处置原则》。 | 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号） | 本站切实落实安全生产主体责任，全面排查危险化学品安全管理的漏洞和薄弱环节，及时消除安全隐患。 | 符合 |
|  | - 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 该加油站应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。企业应按时提取安全资金，并用于购置、维护、检查、检验安全设施、设备，人员的安全培训，劳动保护用品的发放等。安全资金不许挪作他用。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号，根据中华人民共和国主席令[2021]第88号修正），第二十三条 | 本站按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件 | 符合 |
|  | - 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 该加油站应加强员工安全教育和业务技术知识培训，熟悉经营油品的理化指标和危险特性，做到“四懂四会”：懂得岗位火灾的危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的方法，懂得逃生疏散的方法，会使用消防器材，会报火警，会扑救初起火灾，会组织疏散逃生。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号，根据中华人民共和国主席令[2021]第88号修正）第二十八条 | 本站加强员工安全教育和业务技术知识培训，熟悉经营油品的理化指标和危险特性，做到“四懂四会”：懂得岗位火灾的危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的方法，懂得逃生疏散的方法，会使用消防器材，会报火警，会扑救初起火灾，会组织疏散逃生 | 符合 |
|  | - 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号，根据中华人民共和国主席令[2021]第88号修正）第二十九条 | 本站了解、掌握新设备等安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训 | 符合 |
|  | - 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。该加油站虽未构成危险化学品重大危险源，但仍需给予高度重视，切实强化安全管理，建立设备技术档案，切实加强加油机、油罐、管线、电器设施及防雷防静电接地装置等的检查测试与维护保养，定期开展隐患排查，及时消除安全隐患，确保设备（施）完好，做到安全使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号，根据中华人民共和国主席令[2021]第88号修正）第四十条 | 本站虽未构成危险化学品重大危险源，但仍需给予高度重视，切实强化安全管理，建立设备技术档案，切实加强加油机、油罐、管线、电器设施及防雷防静电接地装置等的检查测试与维护保养，定期开展隐患排查，及时消除安全隐患，确保设备（施）完好，做到安全使用。 | 符合 |
|  | - 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 该加油站应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号，根据中华人民共和国主席令[2021]第88号修正）第四十一条 | 本站建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告 | 符合 |
|  | - 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十二条 | 本站为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 | 符合 |
|  | - 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号，根据中华人民共和国主席令[2021]第88号修正）第四十四条 | 本站教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施 | 符合 |
|  | - 企业应切实加强检维修工作管理，加油站在检维修作业前，要组织对检维修作业场所、设备、设施、工艺流程和作业内容开展危险有害因素辨识，严格实施作业前风险分析。 | 《关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见》 | 本站切实加强检维修工作管理，加油站在检维修作业前，要组织对检维修作业场所、设备、设施、工艺流程和作业内容开展危险有害因素辨识，严格实施作业前风险分析 | 符合 |
|  | - 该加油站应严格明（动）火管理，落实“三不动火”的根本原则，即：“没有批准动火票不动火，监护人不在场不动火，防护措施不落实不动火”；切实加强加油场地、配电室、营业室和锅炉间等重点部位的检查与管理工作，确保用电安全。同时，要加强入罐受限空间作业管理，进入油罐前必须对罐内进行清洗和置换，并保持罐内空气流通。在作业前对罐内气体进行采样分析，分析合格后方可作业。在作业过程中应定期监测，确保作业安全。 | 《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2022 ）第8.4条 | 进行重点部位的检查与管理工作前，确保用电安全 | 符合 |
|  | - 该加油站应认真做好经营油品的安全收发和储存的管理工作，切实加强油品计量管理工作，防止发生跑（冒）、混油事故；严格作业现场管理，如在雷雨天气应停止车用乙醇汽油的收发作业；严格加油作业管理，在加油站内严禁往维修车辆和往塑料桶内加注车用乙醇汽油；加油站内严禁吸烟和使用手机，确保加油作业现场的安全。 | 《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2022 ）第5条和第6条 | 本站认真做好经营油品的安全收发和储存的管理工作，切实加强油品计量管理工作，防止发生跑（冒）、混油事故；严格作业现场管理，如在雷雨天气应停止车用乙醇汽油的收发作业；严格加油作业管理，在加油站内严禁往维修车辆和往塑料桶内加注车用乙醇汽油；加油站内严禁吸烟和使用手机，确保加油作业现场的安全 | 符合 |
|  | - 实施安全风险研判与承诺公告制度要求危险化学品企业必须自觉遵守安全生产法律法规标准，全员、全过程、全天候、全方位落实安全生产主体责任，有效管控安全风险，及时排查治理事故隐患，并将有关工作开展情况向全体员工做出公开承诺，并在站外公告，接受公众监督。 | 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急[2018]74号） | 本站实施安全风险研判与承诺公告制度要求危险化学品企业必须自觉遵守安全生产法律法规标准，全员、全过程、全天候、全方位落实安全生产主体责任，有效管控安全风险，及时排查治理事故隐患，并将有关工作开展情况向全体员工做出公开承诺，并在站外公告，接受公众监督 | 符合 |
|  | - 车用乙醇汽油为特别管控危险化学品。在经营储存过程中，要加强车用乙醇汽油的精细化管理，严格从业人员准入，建立作业信息系统，尤其对车用乙醇汽油的散装如桶类等非汽车油箱的销售，必须实时记录销售情况、货主信息等，强化流向监控和销售信息的管理。 | 《特别管控危险化学品目录》 | 本站实时记录销售情况、货主信息等，强化流向监控和销售信息的管理 | 符合 |

附表4.1-2  重大安全事故隐患判定单元检查表

| 序号 | 控制及管理要求 | 检查依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 站内主要负责人和安全生产管理人员取得相关证书。 | 符合 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 站内加油部分不涉及特种作业。 | 符合 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 站内车用乙醇汽油为重点监管危险化学品，站内车用乙醇汽油生产装置、储存设施外部安全防护距离符合要求。 | 符合 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 站内不涉及重点监管化工工艺。 | 无关 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 站内未构成危险化学品重大危险源。 | 无关 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 站内不涉及全压力式液化烃储罐。 | 无关 |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 站内不涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装 | 无关 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 站内不涉及光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道 | 无关 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 站内无电力线穿越厂区。 | 符合 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 生产装置经正规设计。 | 符合 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 符合 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 不涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所，爆炸危险场所按国家标准安装防爆电气设备。 | 符合 |
| 13 | 控制室或机柜室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 站内控制机柜未面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧 | 符合 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统应设置不间断电源。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 站内自控系统设有UPS。 | 符合 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 站内未涉及安全阀、爆破片等附件 | 无关 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 已建立全员责任制，制定生产安全事故隐患排查治理制度。 | 符合 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 已制定相关操作规程 | 符合 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 已制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，并认真执行。 | 符合 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 加油站未涉及上述内容。 | 无关 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 无超量、超品种储存危险化学品现象，无禁配物质混放混存现象。 | 符合 |

附表4.1-3  站内加油工艺设备与站外建（构）筑物安全间距表（二级加油站）

| 设施名称 | 站外建、构筑物 |  |  | 安全间距 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 方位 | 类别 | 规范距离 | 规划距离 |  |
| 车用乙醇汽油罐 | 服务区内停车场（车位数42个） | 西 | 三类保护物 | 8.5 | 34.3 | 符合 |
|  | 服务区内道路 | 北 | 支路 | 5 | 49.5 | 符合 |
|  | 服务区外道路 | 东 | 支路 | 5 | 42.9 | 符合 |
|  | 充电桩停车位 | 南 | 三类保护物 | 8.5 | 14.3 | 符合 |
|  | 消防水泵房 |  | 三类保护物 | 8.5 | 39.2 | 符合 |
|  | 服务区综合楼 |  | 三类保护物 | 8.5 | 41.8 | 符合 |
| 汽油加油机 | 服务区内停车场（车位数42个） | 西 | 三类保护物 | 7 | 44.8 | 符合 |
|  | 服务区内道路 | 北 | 支路 | 5 | 27.4 | 符合 |
|  | 服务区外道路 | 东 | 支路 | 5 | 33.1 | 符合 |
|  | 充电桩停车位 | 南 | 三类保护物 | 7 | 44.3 | 符合 |
|  | 消防水泵房 |  | 三类保护物 | 7 | 69.8 | 符合 |
|  | 服务区综合楼 |  | 三类保护物 | 7 | 68.8 | 符合 |
| 车用乙醇汽油通气管管口 | 服务区内停车场（车位数42个） | 西 | 三类保护物 | 7 | 40.9 | 符合 |
|  | 服务区内道路 | 北 | 支路 | 5 | 45.7 | 符合 |
|  | 服务区外道路 | 东 | 支路 | 5 | 45.0 | 符合 |
|  | 充电桩停车位 | 南 | 三类保护物 | 7 | 24.7 | 符合 |
|  | 消防水泵房 |  | 三类保护物 | 7 | 50.2 | 符合 |
|  | 服务区综合楼 |  | 三类保护物 | 7 | 52.0 | 符合 |
| 柴油罐 | 服务区内停车场（车位数42个） | 西 | 三类保护物 | 6 | 34.3 | 符合 |
|  | 服务区内道路 | 北 | 支路 | 3 | 36.4 | 符合 |
|  | 服务区外道路 | 东 | 支路 | 3 | 46.3 | 符合 |
|  | 充电桩停车位 | 南 | 三类保护物 | 6 | 19.7 | 符合 |
|  | 消防水泵房 |  | 三类保护物 | 6 | 44.8 | 符合 |
|  | 服务区综合楼 |  | 三类保护物 | 6 | 45.2 | 符合 |
| 柴油加油机 | 服务区内停车场（车位数42个） | 西 | 三类保护物 | 6 | 48.8 | 符合 |
|  | 服务区内道路 | 北 | 支路 | 3 | 6.7 | 符合 |
|  | 服务区外道路 | 东 | 支路 | 3 | 37.9 | 符合 |
|  | 充电桩停车位 | 南 | 三类保护物 | 6 | 51.2 | 符合 |
|  | 消防水泵房 |  | 三类保护物 | 6 | 79.4 | 符合 |
|  | 服务区综合楼 |  | 三类保护物 | 6 | 76.3 | 符合 |
| 柴油通气管管口 | 服务区内停车场（车位数42个） | 西 | 三类保护物 | 6 | 40.9 | 符合 |
|  | 服务区内道路 | 北 | 支路 | 3 | 44.7 | 符合 |
|  | 服务区外道路 | 东 | 支路 | 3 | 44.9 | 符合 |
|  | 充电桩停车位 | 南 | 三类保护物 | 6 | 25.4 | 符合 |
|  | 消防水泵房 |  | 三类保护物 | 6 | 50.7 | 符合 |
|  | 服务区综合楼 |  | 三类保护物 | 6 | 52.2 | 符合 |
| 三次油气回收装置 | 服务区内停车场（车位数42个） | 西 | 三类保护物 | 7 | 36.0 | 符合 |
|  | 服务区内道路 | 北 | 支路 | 5 | 43.9 | 符合 |
|  | 服务区外道路 | 东 | 支路 | 5 | 36.9 | 符合 |
|  | 充电桩停车位 | 南 | 三类保护物 | 7 | 26.2 | 符合 |
|  | 消防水泵房 |  | 三类保护物 | 7 | 51.7 | 符合 |
|  | 服务区综合楼 |  | 三类保护物 | 7 | 53.0 | 符合 |
| 本表中规范距离依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表4.0.4 |  |  |  |  |  |  |

小结：站内加油工艺设备与站外相邻建（构）筑物安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表4.0.4规定要求。

附表4.1-4  站内加油工艺设备与站内设施安全间距表（二级加油站）

| 序号 | 工艺设施 | 其它设施 |  | 防火距离（m） |  | 依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 方位 | 规范要求 | 实际距离 |  |  |
|  | 车用乙醇汽油罐 | 车用乙醇汽油储罐 | 北 | 0.5 | 0.6 | GB50156-2021第5.0.13-1条 | 符合 |
|  |  | 柴油罐 | 北 | 0.5 | 0.6 | GB50156-2021第5.0.13-1条 | 符合 |
|  |  | 站房 | 北 | 4 | 9.7 | GB50156-2021第5.0.13-1条 | 符合 |
|  |  | 围墙 | 东 | 2 | 32.8 | GB50156-2021第5.0.13-1条 | 符合 |
|  | 柴油罐 | 车用乙醇汽油储罐 | 南 | 0.5 | 0.6 | GB50156-2021第5.0.13-1条 | 符合 |
|  |  | 柴油罐 | 北 | 0.5 | 0.6 | GB50156-2021第5.0.13-1条 | 符合 |
|  |  | 站房 | 北 | 3 | 9.7 | GB50156-2021第5.0.13-1条 | 符合 |
|  |  | 围墙 | 东 | 2 | 26.4 | GB50156-2021第5.0.13-1条 | 符合 |
|  | 车用乙醇汽油通气管口 | 密闭卸油点 | 西 | 3 | 9.1 | GB50156-2021第5.0.13-1条 | 符合 |
|  |  | 站房 | 北 | 4 | 9.3 | GB50156-2021第5.0.13-1条 | 符合 |
|  |  | 围墙 | 东 | 2 | 30.5 | GB50156-2021第5.0.13-1条 | 符合 |
|  | 柴油通气管口 | 密闭卸油点 | 西 | 2 | 9.1 | GB50156-2021第5.0.13-1条 | 符合 |
|  |  | 站房 | 北 | 3.5 | 9.3 | GB50156-2021第5.0.13-1条 | 符合 |
|  |  | 围墙 | 东 | 2 | 30.7 | GB50156-2021第5.0.13-1条 | 符合 |
|  | 车用乙醇汽油加油机（柴油加油机） | 站房 | 南 | 5（4） | 5（15） | GB50156-2021第5.0.13-1条 | 符合 |
|  | 密闭卸油点 | 站房 | 北 | 5 | 18.4 | GB50156-2021第5.0.13-1条 | 符合 |

小结：站内加油部分工艺设备的建（构）筑物间的防火间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表5.0.13-1的要求。

安全检查表的检查结果为五个评价单元总检查项目共133项，其中符合项为126项，无关项为7项，检查结论汇总见下表。

附表4.1-5  检查结论汇总表

| 类别 单元 | 总项 | 符合 | 不符合 | 无关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理单元 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 选址及总平面布置单元 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 加油工艺设备及设施单元 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 公用工程及辅助单元 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 重大安全事故隐患判定单元 | 20 | 13 | 0 | 7 |
| 合计 | 133 | 126 | 0 | 7 |

## F4.2作业条件危险性分析法定性评价过程

对本项目工艺设备、设施采用作业条件危险性分析法进行危险度评价，评价过程及结果见附表4.2-1。

附表4.2-1  作业条件危险性评价结果表

| 作业场所 | 作业岗位 | 危险、有害因素 | 可能性（L） | 频繁程度（E） | 事故后果（C） | 危险性等级（D） | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸油区 | 卸油作业 | 火灾、爆炸 | 6 | 3 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 中毒和窒息 | 6 | 3 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 触电 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险 |
|  | 检维修作业 | 火灾、爆炸 | 3 | 2 | 1 | 6 | 稍有危险 |
|  |  | 触电 | 1 | 2 | 1 | 2 | 稍有危险 |
| 加油作业区（罩棚、加油机附近） | 加油作业 | 火灾、爆炸 | 6 | 6 | 1 | 36 | 比较危险 |
|  |  | 中毒和窒息 | 6 | 6 | 1 | 36 | 比较危险 |
|  |  | 触电 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 机械伤害 | 1 | 6 | 1 | 6 | 稍有危险 |
|  |  | 噪声与振动 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  | 检维修作业 | 火灾、爆炸 | 3 | 2 | 1 | 6 | 稍有危险 |
|  |  | 触电 | 1 | 2 | 1 | 2 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 2 | 1 | 2 | 稍有危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 1 | 3 | 3 | 稍有危险 |
|  |  | 坍塌 | 1 | 1 | 3 | 3 | 稍有危险 |
| 站房 | 检维修作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 2 | 1 | 2 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 2 | 1 | 2 | 稍有危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 1 | 3 | 3 | 稍有危险 |
|  |  | 坍塌 | 1 | 1 | 3 | 3 | 稍有危险 |

评价小结：通过作业条件危险性评价可知，该站在卸油区进行卸油作业时发生火灾、爆炸、中毒和窒息、触电及车辆伤害的危险程度为“稍有危险”；进行检维修作业时发生火灾、爆炸及触电的危险程度为“稍有危险”；在加油作业区进行加油作业时发生火灾、爆炸及中毒和窒息的危险程度为“比较危险”、发生触电、车辆伤害、机械伤害及噪声与振动的危险程度为“稍有危险”；进行检维修作业时发生火灾、爆炸、触电、物体打击、高处坠落及坍塌的危险程度为“稍有危险”；在站房进行检维修作业时发生火灾、爆炸、物体打击、高处坠落及坍塌的危险程度为“稍有危险”，企业在对以上岗位事故风险采取相应的安全对策措施后，事故风险可控制在可接受的范围内。

## F4.3定量分析具有可燃性化学品的固有风险程度

站内储罐区物质泄漏后形成蒸汽云，蒸汽云爆炸的能量常用TNT当量描述，即将参与爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药描述。

本项目涉及物质的固有危险程度表详见附表4.3-1，TNT当量计算过程详见如下：

附表4.3-1  可燃性物质的固有危险程度情况表

| 序号 | 物质 名称 | 单座储罐最大储存量 | 相对 分子量 | 物质燃烧热 | 燃烧后放出的热量 | WTNT | 相当于TNT的 摩尔量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用乙醇汽油 | 24t | 112 | 45980KJ/Kg | 1.1×109KJ | 1.758t | 7.74Kmol |

（1）TNT当量计算公式如下：

WTNT=βAWfQf/QTNT

式中：WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

β——地面爆炸系数，取β=1.8；

A——蒸气云的TNT当量系数，A=4%；

Wf——蒸气云中燃料的总质量：kg；

Qf——燃料的燃烧热，kJ/kg；

QTNT——TNT的爆热，QTNT=4520kJ/kg。

以车用乙醇汽油储罐蒸汽云爆炸的TNT当量计算为例：

本项目一座埋地汽油罐最大储存的质量为24t，假设参加蒸气云爆炸的量为10%，则Wf=4t。

WTNT=βAWfQf/QTNT =1.8×0.04×2.4×103×459800/4520

=1.758×103kg

相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量：1758/227=7.74kmol

（2）死亡半径计算根据超压-冲量准则和概率模型得出的死亡半径公式R0.5=13.6（WTNT/1000）0.37

R0.5=13.6（WTNT/1000）0.37=13.6（1758/1000）0.37=16.76m

# 附件5安全评价依据

## F5.1法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第八十八号，2021年09月01日施行）

- 《中华人民共和国消防法》（国家主席令第八十一号，2021年04月29日施行）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令第二十四号，2018年12月29日施行）

- 《中华人民共和国劳动法》（国家主席令第二十四号，2018年12月29日施行）

- 《中华人民共和国劳动合同法》（国家主席令第七十三号，2012年12月28日施行）

- 《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第九号，2015年01月01日施行）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第二十五号，2024年11月01日施行）

- 《中华人民共和国气象法》（国家主席令第五十七号，2016年11月07日施行）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（国家主席令第七号，2009年05月01日施行）

## F5.2法规

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令[2019]第708号，2019年4月1日实施）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，中华人民共和国国务院令[2013]第645号修订，2013年12月7日实施）

- 《工伤保险条例》（国务院令第375号公布，中华人民共和国国务院令[2010]第586号修订，2011年1月1日实施）

- 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令[2003]第393号，2004年2月1日实施）

- 《气象灾害防御条例》（国务院令[2010]第570号，中华人民共和国国务院令[2017]第687号修订，2017年10月7日实施）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007年6月1日实施）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号，2008年2月1日实施）

## F5.3规章和文件

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全生产督监管理总局令[2012]第45号，原国家安全监督管理局令[2015]第79号修订，2015年07月01日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发<危险化学品建设项目安全评价细则（试行）>的通知》（安监总危化[2007]255号，2008年1月1日实施）

- 《应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急[2022]52号，2022年6月10日实施）

- 《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全监管总局令[2012]第55号，原国家安全监管总局令[2015]第79号修正，应急部公告[2018]12号修正，应急部公告[2019]11号修正，2019年4月13日实施）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号公布，应急管理部令[2019]第2号修订，2019年9月1日实施）

- 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令[2006]第3号，原国家安全生产监督管理总局令[2015]第80号修订，2015年7月1日实施）

- 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理局令[2011]第44号，原国家安全监督管理局令[2015]第80号修订，2015年7月1日实施）

- 《危险化学品目录（2015版）》（原国家安全生产监督管理总局等十部门公告[2015]第5号，2015年5月1日实施）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三[2015]80号，2015年8月19日实施）

- 《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年1月1日实施）

- 《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函[2022]300号，2023年1月1日实施）

- 《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》（应急厅函〔2022〕317号，2022年12月26日实施）

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部工业和信息化部公安部交通运输部公告[2020]第1号，2020年5月30日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号，2011年6月21日实施）

- 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三[2011]142号，2011年7月1日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号，2013年2月5日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]第116号，2009年6月12日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号，2013年1月15日实施）

- 《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作的通知》（安监总厅管三[2016]8号，2016年2月5日实施）

- 《化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（安委办[2024]1号）

- 《国务院安全生产委员会关于印发<全国危险化学品安全风险集中治理方案>的通知》（安委[2021]12号，2021年12月31日实施）

- 《国务院安全生产委员会印发<关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施>》的通知（安委[2022]6号，2022年4月2日实施）

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财政部 应急部 财资〔2022〕136号，2022年11月21日起实施）

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2023]第7号，2024年2月1日起实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汏落后危险化学品安全生产工艺设备目录（第一批）>的通知》（应急[2020]38号）

- 《应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）的通知》（应急厅[2024]86号）

- 《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国务院国发[2010]23号，2010年7月19日实施）

- 《国务院办公厅关于进一步做好防雷减灾工作的通知》（国办发明电[2006]28号）

## F5.4地方法规、规章和文件

- 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔2025〕34号，2025年05月29日起施行）

- 《辽宁省消防条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告[2022]103号，2022年11月9日实施）

- 《辽宁省突发事件应对条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告[2020]47号，2020年3月30日实施）

- 《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府令[2021]第341号，2021年5月18日实施）

- 《辽宁省建设项目安全设施监督管理办法》（辽宁省人民政府令[2021]第341号，2021年5月18日实施）

- 《辽宁省雷电灾害防御管理规定》（辽宁省人民政府令[2018]第324号，2018年12月4日实施）

- 《辽宁省建设项目选址规划管理办法》（辽宁省人民政府令[2016]第300号，2016年4月17日实施）

- 《辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（辽宁省安全生产监督管理局辽安监管三[2016]24号）

- 《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急[2017]5号，2017年9月13日实施）

- 《关于做好危险化学品经营许可证颁发管理有关工作的通知》（辽安监管三[2012]144号，2012年8月30日实施）

## F5.5国家及行业标准、规范

- 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）

- 《安全验收评价导则》（AQ 8003-2007）

- 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）

- 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

- 《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2022）

- 《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T 3004-2020）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

- 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2024）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）

- 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

- 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2024）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）

- 《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）

- 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

- 《系统接地的型式及安全技术要求》（GB 14050-2008）

- 《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208-2017）

- 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）

- 《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）

- 《车用汽油》（GB 17930-2016）

- 《车用乙醇汽油（E10）》（GB 18351-2017）

- 《车用柴油（国家标准第1号修改单）》（GB 19147-2016/XG1-2018）

- 《车用乙醇汽油储运设计规范》（GB/T 50610-2010）

- 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）

- 《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》（SH/T 3178-2015）

- 《钢制常压储罐 第1部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020-2008）

- 《燃油加油站防爆安全技术第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》（GB/T 22380.1-2017）

- 《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》（GB/T 22380.3-2019）

- 《油气回收处理设施技术标准》（GB/T 50759-2022）

- 《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T 34661-2017）

- 《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）

- 《双层罐渗漏检测系统 第1部分：通则》（GB/T 30040.1-2013）

- 《双层罐渗漏检测系统 第2部分：压力和真空系统》（GB/T 30040.2-2013）

- 《双层罐渗漏检测系统 第3部分：储罐的液体媒介系统》（GB/T 30040.3-2013）

- 《双层罐渗漏检测系统 第4部分：应用于防渗漏设施或双层间隙的液体或蒸气传感器系统》（GB/T 30040.4-2013）

- 《双层罐渗漏检测系统 第5部分：储罐液位仪测漏系统》（GB/T 30040.5-2013）

- 《双层罐渗漏检测系统 第6部分：监测井用传感器显示系统》（GB/T 30040.6-2013）

- 《双层罐渗漏检测系统 第7部分：双层间隙、防渗漏衬里及防渗漏外套的一般要求和试验方法》（GB/T 30040.7-2013）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）

- 《化学品分类和危险性公示通则》（GB 13690-2009）

- 《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-2009）

- 《危险货物运输包装类别划分方法》（GB/T 15098-2008）

- 《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2012）

- 《危险货物品名表》（GB 12268-2012）

- 《安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记设计原则》（GB/T 2893.1-2013）

- 《安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5-2020）

- 《消防安全标志第1部分：标志》（GB 13495.1-2015）

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素》（GBZ 2.1-2019/XG1-2022）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理因素》（GBZ 2.2-2007）

- 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

## F5.6参考资料

（1）《安全评价》（国家安全生产监督管理总局 2005年4月）

（2）《中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司八里甸子服务区南侧加油站新建项目设立安全评价报告》（辽宁东安安全技术咨询服务有限公司）

（3）《中铁（辽宁）本桓高速公路有限公司八里甸子服务区南侧加油站新建项目安全设施设计专篇》（中交城市能源研究设计院有限公司）

# 附件6相关文件及附图目录

- 营业执照

- 立项批复

- 国有土地确认书

- 消防验收意见书

- 设计单位、施工单位资质证书

- 危险化学品建设项目安全条件审查意见书

- 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书

- 主要负责人及安全管理人员任命文件

- 主要负责人及安全管理人员安全资格证

- 从业人员培训证明

- 双层罐、双层管道合格证

- 雷电防护装置检测报告

- 安全生产职责、安全生产规章制度、安全操作规程清单

- 应急预案备案登记表

- 工程竣工验收表、油罐、管线施工、检测记录

- 应急物资配备清单

- 总平面布置图

- 工艺流程图

- 爆炸危险区域划分图评审意见

- 评审意见

- 报告修改说明

- 整改确认报告