# 前  言

国能安储（东港）燃料供应有限公司成立日期为2022年03月16日，位于辽宁省丹东市东港市前阳镇前阳村十二组，类型为有限责任公司，法定代表人刘元静，主要从事柴油等产品的经营活动。

国能安储（东港）燃料供应有限公司是国能安储（辽宁）石油有限公司辖属经营部之一，该油库原为中国石油天然气股份有限公司辽宁丹东东港经营部（该库区于1990年建成投产），国能安储（辽宁）石油有限公司于2021年5月整体收购该油库），国能安储（东港）燃料供应有限公司为国能安储（辽宁）石油有限公司全资子公司。

目前，该企业柴油储罐区已构成四级危险化学品重大危险源。

国能安储（东港）燃料供应有限公司于2023年委托大连新鼎安全科技有限公司编制危险化学品重大危险源安全评估报告，至此已满三年，根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的有关规定，重大危险源安全评估已满三年的，危险化学品单位应当对危险化学品重大危险源进行安全评估并确定危险化学品重大危险源等级。构成重大危险源的危险化学品单位应当对重大危险源进行辨识、安全评估及分级，并向所在地县级以上人民政府应急管理部门备案。

为此，国能安储（东港）燃料供应有限公司特委托具有安全评价资质的辽宁诺诚安全科技有限公司对国能安储（东港）燃料供应有限公司进行危险化学品重大危险源辨识确认和评估分级，并编制危险化学品重大危险源安全评估报告。

在此，对本危险化学品重大危险源安全评估报告编制过程中给予大力支持的国能安储（东港）燃料供应有限公司相关领导及负责人，表示衷心的感谢。

# 目  录

1概述	1

1.1安全评估目的	1

1.2安全评估依据	1

1.3安全评估范围	11

1.4安全评估程序	11

2重大危险源基本情况	13

2.1单位概况	13

2.2危险化学品重大危险源辨识与分级	14

2.3周边环境及总平面布置	19

2.4工艺流程、主要设备布局及其上下游生产装置的关系	30

2.5主要设备	31

2.6配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源	31

2.8组织机构和人员配备	40

3事故发生的可能性及危害程度	41

3.1物质危险因素分析	41

3.2生产、储存过程的危险、有害因素分析	43

3.3检维修中的危险、有害因素分析	49

3.4出现火灾、爆炸、中毒事故造成人员伤亡的范围及危害程度	53

4定性、定量分析	59

4.1个人风险和社会风险评价	59

4.2事故后果模拟	85

4.3外部安全防护距离	89

4.4多米诺半径	98

5可能受事故影响的周边场所、人员情况	108

5.1项目周边24小时经营和生活情况	108

5.2项目与周边单位生产、经营活动和居民生活的影响情况	108

6重大危险源辨识、分级的符合性分析	108

6.1重大危险源单元的划分的符合性	108

6.2危险化学品重大危险源分级的符合性	109

7安全管理措施、安全技术和监控措施	110

7.1重大危险源安全管理措施	110

7.2安全技术和监控措施	115

7.3符合性评价	116

8事故应急措施	129

8.1事故应预案	129

8.2应急资源	130

8.3应急措施	133

9评估结论及建议	135

9.1评估结论	135

9.2符合性评价	136

9.3建议	136

附件	139

# 1概述

## 1.1安全评估目的

贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，进一步加强重大危险源的监督管理，完成重大危险源评估分级，完善重大危险源安全管理措施、安全技术和监控措施，确保重大危险源相关信息的录入、管理和申报，实现对重大危险源的分级管理、分级监控，落实企业的安全生产主体责任，强化企业内部管理，预防重、特大事故的发生。

## 1.2安全评估依据

本次危险化学品重大危险源安全评估主要依据的法律、法规、规章和技术标准如下：

### 1.2.1法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第八十八号，2021年9月1日实施）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令第四号，2014年1月1日实施）

- 《中华人民共和国消防法》（国家主席令第六号，2021年04月29日实施）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（国家主席令第七号，2009年5月1日实施）

- 《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第九号，2015年1月1日起实施）

- 《中华人民共和国气象法》（国家主席令第十四号，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第三次修正，2016年11月7日起实施）

- 《中华人民共和国劳动法》（国家主席令第二十八号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正，2018年12月29日实施）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席令第三十一号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第二次修正，2018年10月26日实施）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第二十五号，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日实施）

### 1.2.2法规

- 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，2001年4月21日实施）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

- 《气象灾害防御条例》（国务院令第687号，2017年10月07日实施）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，国务院令第645号修订，自2013年12月7日起施行）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

- 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议修订，自2025年05月29日实施）

- 《辽宁省突发事件应对条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔13届〕第47号，自2020年4月1日起施行）

- 《辽宁省消防条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔13届〕第103号，自2022年11月9日施行）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015修正二）》（国安监令[2015]第80号，自2015年07月01日实施）

### 1.2.3部门规章

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令40号，2015年3月23日国家安全生产监督管理总局令第79号修订，2015年7月1日实施）

- 《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理总局等十部委公告 2015年第5号，2015年5月1日实施）

- 《危险化学品目录（2022修正）》（应急管理部等十部门公告[2022]年第8号，2023年01月01日施行）

- 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号；国家安全监管总局令第80号修正，2015年7月1日实施）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号，2008年2月1日实施）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，自2019年7月11日施行）

- 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令44号；国家安全监管总局令第80号修正，2015年7月1日实施）

- 《辽宁省雷电灾害防御管理规定》（辽宁省人民政府令第324号，2018年11月26日实施）

- 《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府令[2021]第341号，自2021年05月18日实施）

### 1.2.4规范性文件

- 《国家安全监管总局关于印发<化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定>、<烟花爆竹企业保障生产安全十条规定>和<油气罐区防火防爆十条规定>的通知》（国家安全监管总局，安监总政法[2017]15号，2017年3月24日发布）

- 《关于修改<关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见>的通知》（辽宁省安全生产监督管理局 辽安监危化[2017]22号，2017年11月28日发布）

- 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2013]88号，2013年7月29日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕第116号，自2009年6月12日施行）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号，自2013年1月15日起施行）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2011]95号，2011年6月21日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号，自2013年2月5日施行）

- 《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（原国家安全生产监督管理总局 安监总厅管三[2011]142号，2011年7月1日实施）

- 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2010]186号，2010年11月3日实施）

- 《辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年9月13日发布）

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号，2010年7月19日发布）

- 《辽宁省安全生产委员会关于落实企业全员安全生产责任制的实施意见》（辽安委[2017]45号，2017年12月23日发布）

- 《辽宁省安全生产委员会办公室关于印发<企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南>和<城市安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南>的通知》（辽安委办〔2017〕99号，2017年12月28日）

- 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2012]87号，2012年7月1日实施）

- 《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2014]116号，2014年11月13日实施）

- 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三〔2017〕121号，2017年11月13日发布）

- 《辽宁省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》（辽宁省安全生产监督管理局 辽安监应急[2010]30号，2010年3月30日实施）

- 《辽宁省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（辽政发[2010]36号，2010年11月11日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发<化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录>的通知》（安监总管三[2015]113号，2015年12月14日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》（安监总管三[2016]62号，2016年6月3日实施）

- 《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办[2008]26号，2008年9月14日实施）

- 《国务院安委会办公室关于全面排查整治危险化学品和烟花爆竹企业安全隐患的通知》（安委办[2011]26号，2011年8月11日实施）

- 《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》（原国家安全生产监督管理总局 公告 2014年第13号，2014年5月7日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）>的通知》（应急厅[2021]12号，2021年2月4日实施）

- 《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则（试行）>和<危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则>的通知》（应急[2019]78号，2019年8月12日实施）

- 《国务院安全生产委员会关于印发<全国危险化学品安全风险集中治理方案>的通知》（安委〔2021〕12号，2022年1月5日实施）

- 《国务院安全生产委员会印发〈关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施〉的通知》（安委〔2022〕6号）

- 《国务院安委会办公室 应急管理部关于印发<2023年全国“安全生产月”活动方案>的通知》（安委办〔2023〕5号，2023年5月9日实施）

- 《国务院安委会办公室关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>子方案的通知》（安委办〔2024〕1号，2024年1月23日实施）

- 《国务院安委会办公室关于学好用好重大事故隐患判定标准的通知》（安委办〔2024〕2号，2024年4月15日实施）

- 《国务院安委会办公室 应急管理部关于开展2024年全国“安全生产月”活动的通知》（安委办〔2024〕3号，2024年5月6日实施）

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令[2023]7号，2024年2月1日施行）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应急厅〔2020〕38号，2020年10月23日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》（应急厅〔2024〕86号，2024年3月12日实施）

### 1.2.5标准、规范

- 《石油库设计规范》（GB50074-2014）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）

- 《化工企业定量风险评价导则》（AQ/T 3046-2013）

- 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035-2010）

- 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）

- 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB 17681-2024）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

- 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》（SH/T 3047-2021）

- 《石油化工生产建筑设计规范》（SH/T 3017-2013）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）

- 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）

- 《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T 50770-2013）

- 《石油化工分散控制系统设计规范》（SH/T 3092-2013）

- 《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T 3015-2019）

- 《石油化工钢结构防火保护技术规范》（SH 3137-2013）

- 《石油化工储运系统机泵区设计标准》（SH/T3014-2025）

- 《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》（AQ3053-2015）

- 《石油化工设备和管道绝热工程设计规范》（SH/T 3010-2013）

- 《石油化工仪表及管道伴热和绝热设计规范》（SH/T 3126-2013）

- 《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020）

- 《泡沫灭火系统技术标准》（GB 50151-2021）

- 《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）

- 《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》（GB/T50393-2017）

- 《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB 50453-2008）

- 《石油化工装置防雷设计规范（2022版）》（GB 50650-2011）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》(GB 15599-2009)

- 《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）

- 《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

- 《危险货物品名表》（GB 12268-2025）

- 《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2025）

- 《化学品安全标签编写规定》（GB 15258-2009）

- 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T 16483-2008）

- 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T 230-2010）

- 《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》 （第2号修改单GBZ 2.1-2019/XG2-2024）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）

- 《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

- 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2024）

- 《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）

- 《固定消防炮灭火系统设计规范》（GB 50338-2003）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062-2008）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

- 《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）

- 《中华人民共和国劳动部噪声作业分级》（LD 80-1995）

- 《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）

- 《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）

- 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》（SH/T 3043-2014）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）

- 《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

- 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

- 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）

- 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

- 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

- 《危险化学品储罐区作业安全通则》（AQ 3018-2008）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）

## 1.3安全评估范围

评估对象：国能安储（东港）燃料供应有限公司

评估范围：国能安储（东港）燃料供应有限公司厂区内涉及危险化学品重大危险源的生产装置、储存场所、与其配套的辅助设施及重大危险源安全管理等。

评估内容：柴油储罐、装卸车棚、泵房、公用工程房、办公楼、综合楼等。

铁路危险货物专用线不在本次评价范围内。

## 1.4安全评估程序

辽宁诺诚安全科技有限公司在与国能安储（东港）燃料供应有限公司签署技术服务合同后，立即组织专业人员对其厂区及相关证照等法律文书等资料进行调查核实，并对其危险化学品重大危险源进行辨析，明确危险化学品重大危险源等级，对可能出现的主要事故类型和事故等级进行确认，提出安全对策措施，并编制安全评估报告。具体评估程序，见图1.4-1。

重大危险源基本情况

事故发生的可能性及危害程度

重大危险源辨识、分级的符合性分析

定性、定量分析事故发生的可能性及危害程度

是否属于一、二级重大危险源且毒性气体、爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与临界量比值之和大于或等于1的

重大危险源辨识与等级划分

评估结论

安全对策措施及应急措施

采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值

是

否

图1.4-1  危险化学品重大危险源评估程序

# 2重大危险源基本情况

## 2.1单位概况

国能安储（东港）燃料供应有限公司成立日期为2022年03月16日，位于辽宁省丹东市东港市前阳镇前阳村十二组，类型为有限责任公司，法定代表人刘元静，主要从事柴油等产品的经营活动。

国能安储（东港）燃料供应有限公司东港前阳油库共有7座地上立式储油罐，均用于储存柴油，油库总容量为9900m3，1座-35#储罐（乙类，容量1900m3），6座0#柴油储罐（丙A类，容量2000m3×2，1000m3×4），根据《石油库设计规范》（GB50074- 2014）第3.0.1条，丙A类液体储罐容量可乘以系数0.5计入储罐计算总容量，折合后容量为5900m3，该油库为四级油库。

国能安储（东港）燃料供应有限公司于2023年02月23日取得了危险化学品重大危险源备案登记表。有效期：2023年02月23日到2026年02月22日。

国能安储（东港）燃料供应有限公司劳动定员为11人，并配有1名主要负责人、1名专职安全管理人员及1名注册安全工程师。

国能安储（东港）燃料供应有限公司应急预案已于2024年10月29日在东港市应急管理局备案。

近三年情况：

（1）国能安储（东港）燃料供应有限公司原法定代表人为姜焕然，后于2025年12月24日变更法定代表人为刘元静。

（2）国能安储（东港）燃料供应有限公司于2026年1月重新启用已停用的铁路线，经铁路部门评审，最终由沈阳万益安全科技有限公司出具了《国能安储（东港）燃料供应有限公司铁路危险货物专用铁路及其附属设备设施安全现状评价报告》。

（3）近三年周边环境变化为南侧许老三煤场变为空地，厂内总平面布置、经营危险化学品品种及储存规模、主要设备设施无变化。

（4）国能安储（东港）燃料供应有限公司委托国全（北京）安全技术服务有限公司于2025年12月出具《国能安储（东港）燃料供应有限公司东港前阳油库危险与可操作性（HAZOP）分析报告》，并提出一条建议应严格按照相关管理规定进行巡检，发现漏点及时上报、处理。避免设备带病运行，引发安全事故，巡检照片详见附件。

（5）国能安储（东港）燃料供应有限公司非常重视安全生产工作，强化安全管理，保证安全生产资金的投入，每年按规定比例投入安全资金用于购置、维护、检测、检验安全设施、设备；加强安全设施维护与更新；人员的安全培训；劳动保护用品的发放等。

（6）国能安储（东港）燃料供应有限公司非常重视日常生产中的隐患排查和治理工作，近三年共排查出多项治理隐患项目，并已安全按整改计划完成整改。

## 2.2危险化学品重大危险源辨识与分级

### 2.2.1辨识依据

对重大危险源的辨识主要是依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）。

危险化学品重大危险源是长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

（1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn，若计算结果≥1则构成危险化学品重大危险源。

式中q1、q2，…，qn为每种危险物质实际存在量，t。

Q1、Q2，…，Qn为与各危险物质相对应的临界量，t。

其中，物质临界量的确定依据为《危险化学品重大危险源辨识》的表1，而未在表1中的危险化学品，依据其危险特性，根据《危险化学品重大危险源辨识》的表2确定其临界量。

### 2.2.2危险化学品重大危险源辨识

（1）危险化学品重大危险源单元划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的规定，单元一般分为生产单元和储存单元，其中，生产单元指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔接线划分为独立的单元；储存单元指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

因此，划分为2个生产单元，分别为装卸车棚单元、泵房单元；1个储存单元，为柴油罐区单元。

（2）危险化学品重大危险源辨识

2个生产单元及1个储存单元涉及的危险化学品为柴油。

表2.2-1  重大危险源设计存储量表

| 序号 | 辨识单元 | 名称 | 设计存储量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油罐区 | 柴油 | 9900m3×0.85t/m3＝8415t |
| 2 | 装卸车棚 | 柴油 | 0.01t |
| 3 | 泵房 | 柴油 | 0.01t |

表2.2-2  重大危险源辨识物质名称及临界量表

| 序号 | 辨识单元 | 名称 | 设计存储 量（t） | 临界量 （t） | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油罐区 | 柴油 | 8415 | 5000 | ∑qn/Qn=1.683>1 构成重大危险源 |
| 2 | 装卸车棚 | 柴油 | 0.01 | 5000 | ∑qn/Qn=0.000002＜1 未构成重大危险源 |
| 3 | 泵房 | 柴油 | 0.01 | 5000 | ∑qn/Qn=0.000002＜1 未构成重大危险源 |

根据上表可知，柴油储罐区单元已构成危险化学品重大危险源。

### 2.2.3危险化学品重大危险源分级

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的要求，对危险化学品重大危险源进行分级。

（1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

（2）R的计算方法

式中：

R—重大危险源分级指标；

q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量（单位：t）；

Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量（单位：t）；

β1，β2…，βn—与各危险化学品相对应的校正系数；

α—该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

（3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，在表2.2-2范围内的危险化学品，其β值按表2.2-2确定；未在表2.2-2范围内的危险化学品，其β值按表2.2-3确定。

表2.2-2  毒性气体校正系数β取值表

| 名称 | 校正系数β |
| --- | --- |
| 一氧化碳 | 2 |
| 二氧化硫 | 2 |
| 氨 | 2 |
| 环氧乙烷 | 2 |
| 氯化氢 | 3 |
| 溴甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 |
| 硫化氢 | 5 |
| 氟化氢 | 5 |
| 二氧化氮 | 10 |
| 氰化氢 | 10 |
| 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 |
| 异氰酸甲酯 | 20 |

表2.2-3  未在表2.2-2中列举的危险化学品校正系数β值取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 |
|  | J2 | 1 |
|  | J3 | 2 |
|  | J4 | 2 |
|  | J5 | 1 |
| 爆炸物 | W1.1 | 2 |
|  | W1.2 | 2 |
|  | W1.3 | 2 |
| 易燃气体 | W2 | 1.5 |
| 气溶胶 | W3 | 1 |
| 氧化性气体 | W4 | 1 |
| 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | W5.2 | 1 |
|  | W5.3 | 1 |
|  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
|  | W6.2 | 1 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
|  | W7.2 | 1 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W9.2 | 1 |
| 易燃固体 | W10 | 1 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

（4）校正系数α的取值

根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，按照表2.2-4设定暴露人员校正系数α值。

表2.2-4  暴露人员校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | 校正系数α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

（5）重大危险源分级标准

根据计算出来的R值，按表2.2-5确定危险化学品重大危险源的级别。

表2.2-5  重大危险源级别和R值的对应关系

| 重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

国能安储（东港）燃料供应有限公司厂区边界向外扩展500m范围内有部队用地、煤场及居民区等，常住人口数量在100人以上，因此，危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数α值取2。

危险化学品的校正系数β按表2.2-2和2.2-3取值，其中表2.2-3中的符号取自《危险化学品重大危险源辨识》表2。

国能安储（东港）燃料供应有限公司危险化学品重大危险源分级情况，见表2.2-6。

表2.2-6  危险化学品重大危险源辨识表（t）

| 序号 | 单元名称 | 物质名称 | 临界量 （t） | 实际量 （t） | q/Q | α | β | R＝α×β×q/Q | 重大危险源 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油罐区 | 柴油 | 5000 | 8415 | 1.683 | 2 | 1 | 3.366 | 四级 |

国能安储（东港）燃料供应有限公司储存单元柴油罐区构成四级危险化学品重大危险源。因此，只对柴油罐区的安全管理、安全技术和监控等设置情况进行安全评估，其他未构成危险化学品重大危险源的装置、设施不在本次安全评估范围内。

## 2.3周边环境及总平面布置

### 2.3.1周边环境

（1）地理位置

国能安储（东港）燃料供应有限公司位于辽宁省丹东市东港市前阳镇前阳村，外部交通运输条件良好，地理位置优越。其区域位置情况，见图2.3-1。

（2）周边环境

国能安储（东港）燃料供应有限公司厂区东侧为部队用地及一条架空电力线（H＝12m）；北侧为铁路线、温室棚及一条架空通讯线（H＝6m）；南侧为居民区，西侧为前阳老煤场。

其周边环境情况，见图2.3-2。

图2.2-2  周边环境情况示意图

### 2.3.2总平面布置

该公司总占地面积22400m2。该油库按照不同的使用功能分为储油罐区、铁路油品装卸设施区、汽车油品装卸设施区，辅助生产区（公用工程房、办公楼）及生活区。储油罐区位于库区东部，共有地上立式储油罐7座，均用于储存柴油；铁路装卸区位于库区北部，包括火车卸车栈桥一座，栈桥全长120m，为平直线，设有10个接卸鹤位，铁路专用线为尽头式，总长642m，卸油泵房一座；公路装卸区位于铁路装卸区南部，有一座汽车油罐装车亭（设有六个装车鹤位）；辅助生产区位于库区西部及库区南部，生活区位于库区外南部，消防水池有效容积为1200m3，密闭隔油池一处，辅助生产区包含消防泵房、计量室、化验室、变配电室、发电机房及工具间、办公楼、门卫等，生活区包含综合楼等。

厂区设有围墙，厂门与厂内、外道路直接相通。

其总平面布置情况，见图2.3-3，厂内建（构）筑物与周边设施的防火间距情况，见表2.3-1，厂内设施间的防火间距情况见表2.3-2。

表2.3-1  厂内建（构）筑物与厂外周边情况距离表

| 建（构）筑物名称 | 方位 | 厂外周边设施名称 | 类别 | 要求 距离 | 实际 距离 | 规范依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵房（乙类） | 北 | 铁路线 | 国家铁路线 | 38 | 61.3 | ① |
|  |  | 架空通讯线 （H＝6m） | 架空通讯线 | 1.0H＝6 | 33.5 | ② |
|  | 南 | 居住区 | 居住区 | 53 | 154.2 | ① |
|  |  | 架空电力线 （H＝12m） | 架空电力线路 | 1.0H＝12 | 120.9 | ② |
|  | 西 | 前阳老煤厂 | 工矿企业 | 26 | 41.5 | ① |
|  | 东 | 架空电力线 （H＝12m） | 架空电力线路- | 1.0H＝12 | 60.4 | ② |
| 装卸车棚（乙类） | 北 | 铁路线 | 国家铁路线 | 38 | 104.7 | ① |
|  |  | 架空通讯线 （H＝6m） | 架空通讯线 | 1.0H＝6 | 70.3 | ② |
|  | 南 | 居住区 | 居住区 | 53 | 81.5 | ① |
|  |  | 架空电力线 （H＝12m） | 架空电力线路 | 1.0H＝12 | 61.8 | ② |
|  | 西 | 前阳老煤厂 | 工矿企业 | 26 | 30.7 | ① |
|  | 东 | 架空电力线 （H＝12m） | 架空电力线路- | 1.0H＝12 | 105.3 | ② |
| 地上罐组（乙类） | 北 | 铁路线 | 国家铁路线 | 50 | 91.3 | ① |
|  |  | 架空通讯线 （H＝6m） | 架空通讯线 | 1.5H＝9 | 60.7 | ② |
|  | 南 | 居住区 | 居住区 | 70 | 121.4 | ① |
|  |  | 架空电力线 （H＝12m） | 架空电力线路 | 1.5H＝18 | 23.7 | ② |
|  | 西 | 前阳老煤厂 | 工矿企业 | 35 | 104.9 | ① |
|  | 东 | 架空电力线 （H＝12m） | 架空电力线路- | 1.5H＝18 | 22.2 | ② |
| 注1：①《石油库设计规范》（GB50057-2014）第4.0.10条； ②《石油库设计规范》（GB50057-2014）第4.0.11条。 |  |  |  |  |  |  |

小结：由上表可知，该库区与周边设施的安全距离均符合《石油库设计规范》（GB50074-2014）的要求。

表2.3-2  厂内设施间的防火间距情况表

| 建筑名称 | 方位 | 建筑名称 | 规范距离（m） | 实际距离（m） | 依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#柴油储罐 （乙类、内浮顶储罐， 容积1900m3、D＝15.19m、H＝12.275m） | 北 | 泵房（乙类） | 11 | 85.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 隔油池（容积200m3） | 19 | 82.1 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 2#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积2000m3、D＝15.414m） | 6.1656 | 9.3 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
|  | 西 | 汽车罐车装卸设施（乙类） | 11 | 54.1 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 公用工程房 （内含消防泵房、柴油发电机间、控制室等） | 30 | 99.4 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  | 南 | 库区围墙 | 7.5 | 13.7 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即6.1375 | 6.14 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
|  |  | 门卫（其他建筑物） | 15 | 50.1 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  | 东 | 库区围墙 | 7.5 | 39.4 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 4#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3） | 6.076 | 6.1 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
| 3#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积2000m3、D＝15.512m、H＝11.245m） | 北 | 泵房（乙类） | 11 | 38.3 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 隔油池（容积200m3） | 19 | 31.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  | 西 | 汽车罐车装卸设施（乙类） | 11 | 51.7 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 公用工程房 （内含消防泵房、柴油发电机间、控制室等） | 30 | 96.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即5.6225 | 5.9 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
|  | 东 | 库区围墙 | 7.5 | 36.2 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 6#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、D＝11.150m） | 6.2048 | 8.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
|  |  | 7#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、D＝11.032m） | 6.2048 | 8.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
|  | 南 | 2#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积2000m3、D＝15.414m） | 6.1656 | 9.4 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
| 2#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积2000m3、H＝11.232m、D＝15.414m） | 西 | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即 5.616 | 5.9 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
| 4#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、H＝9.476m） | 南 | 库区围墙 | 7.5 | 12.8 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即 4.738 | 6.5 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
|  | 东 | 库区围墙 | 7.5 | 21.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即 4.738 | 6.2 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
| 5#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、H＝9.441m、D＝11.886m） | 东 | 库区围墙 | 7.5 | 22.0 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即 4.7205 | 6.4 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
|  | 北 | 6#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、H＝11.125m、D＝11.150m） | 4.7544 | 7.4 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
|  | 南 | 4#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、H＝9.476m、D＝11.970m） | 4.788 | 12.5 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
|  | 西 | 2#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积2000m3、H＝11.232m、D＝15.414m） | 6.1656 | 6.3 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
| 6#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、H＝11.125m、D＝11.150m） | 东 | 库区围墙 | 7.5 | 21.1 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即 5.5625 | 5.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
|  | 北 | 7#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、D＝11.032m） | 4.46 | 7.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
| 7#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、H＝11.125m、D＝11.150m） | 北 | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即 5.5625 | 7.7 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
|  |  | 隔油池（容积200m3） | 19 | 27.8 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  | 东 | 库区围墙 | 7.5 | 20.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即 5.5625 | 6.5 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
| 公用工程房（丁类、内含配电室、消防泵房等） | 东 | 汽车罐车装卸设施（乙类） | 23 | 26 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  | 南 | 工具间（丁类、内含柴油发电机房） | 较高一侧为防火墙距离不限 | 2.5 | GB50016-2014 (2018 年版) 第 3.4.1 条注2 | 符合 |
| 工具间（丁类、内含柴油发电机房） | 南 | 办公楼（民建） | 较高一侧为防火墙距离不限 | 2.3 | GB50016-2014 (2018 年版) 第 3.5.3条注1 | 符合 |
|  | 东 | 汽车罐车装卸设施（乙类） | 23 | 26.9 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
| 综合楼（民建，内含宿舍食堂等） | 东 | 罐区（乙类） | 35 | 97.8 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第4.0.10条 | 符合 |
|  | 北 | 办公楼 | 6 | 20.5 | GB50016-2014 (2018 年版) 第5.2.2条 | 符合 |
| 办公楼（民建） | 北 | 汽车罐车装卸设施（乙类） | 23 | 40.3 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  | 东 | 门卫 | 6 | 19.5 | GB50016-2014 (2018 年版) 第5.2.2条 | 符合 |
| 门卫 | 北 | 汽车罐车装卸设施（乙类） | 11 | 44.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |

小结：厂内设施间的防火间距均符合《石油库设计规范》（GB50057-2014）以及《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）的要求。

### 2.3.3项目所在地自然条件，包括地质、气象、水文等

国能安储（东港）燃料供应有限公司位于丹东市东港市，现将有关情况介绍如下：

（1）气候条件

年平均气温：                      7.6℃

最冷月平均气温：                  -20℃

最热月平均气温：                  24.6℃

极端最高气温：                    37℃

极端最低气温：                    -36.9℃

全年平均相对湿度：                68％

年平均气压：                      100.54KPa

绝对最高气压：                    101.42KPa

绝对最低气压：                    99.35KPa

年平均降雨量：                    614.7mm

年平均降雨日数：                  37d

日最大降水量：                    215.5mm

最大积雪厚度：                    200mm

年平均风速；                      3.3m/s

风荷载：                          60kg/m3

夏季主导风向：                    SEE

冬季主导风向；                    北风

最大瞬时风速（地面以上10m处）：   21m/s

年主导风向：                       北风

最大冻土深度：                     -93cm

冰冻期：                           4个月

年平均雷暴日数：                   40d

最多年雷暴日数：                   30d

最少年雷暴日数：                   11d

（2）水文条件

东港市河流密布，有213条溪流纵横山涧，汇入30条河流，北南向分别注入鸭绿江、黄海、大洋河三个承泄区。境内有鸭绿江、大洋河和发源东港市境内集水面积在50平方千米以上的河流12条。

- 地质条件

- 东港市地处辽东半岛22端，南临黄海，东依鸭绿江，隔江隔海与朝鲜半岛相望，地理位置特殊，属沿江、沿海、沿边地区，是中国海岸线上最北端的市（县）。位于辽宁省东南部。南临黄海；北、西北接凤城市、岫岩两满族自治县；西与庄河市毗邻；东北和丹东市振安区相连；东隔鸭绿江同朝鲜平安北道龙川郡相望。

- 境内江岸线（边境线）23.85公里,海岸线长126公里，地理坐标东经123°22′-124°22′,北纬39°45′-40°15′。南北极宽38公里。全市陆域总面积2445平方公里，海域面积3500平方公里。

- 地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）和《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）附录A.0.6规定，东港市的抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组。

### 2.3.4主要建（构）筑物

表2.2-4  主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 结构形式 | 层 数 | 耐火等级 | 火灾危 险性类别 | 占地面积 (m2) | 建筑面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼 | 砖混 | - | 二级 | 民建 | 279.9 | 642.74 |  |
| 2 | 综合楼 | 砖混 | 1 | 二级 | 民建 | 394.98 | 394.98 |  |
| 3 | 门 卫 | 砖混 | 1 | 二级 | 民建 | 48.4 | 48.4 |  |
| 4 | 公用工程房 | 砖混 | 1 | 二级 | 丁类 | 305.17 | 305.17 |  |
| 5 | 工具库 | 砖混 | 1 | 二级 | 丁类 | 80 | 80 | 内含柴油发电机间 |
| 6 | 消防水池 | - | - | - | 戊类 | 438.59 | - | 2座地下消防水池 |
| 7 | 泵房 | 砖混 | 1 | 二级 | 乙类 | 169.57 | 169.57 |  |
| 8 | 装卸车棚 | 钢结构 | 1 | 二级 | 乙类 | 471.84 | 235.92 |  |
| 9 | 隔油池 | - | - | - | 丙类 | 42.84 | - | 地下 |
| 10 | 事故池 | - | - | - | 丙类 | 492.52 | - | 地下 |
| 11 | 罐区 | - | - | - | 乙类 | 3955.53 | - |  |
| 注：①消防水池总容积为1200m3； ②事故水池容积1000m3； ③隔油池容积为200m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.3.5危险化学品重大危险源储量

国能安储（东港）燃料供应有限公司储存的物料为柴油，危险化学品的储存情况见表2.2-5。

表2.2-5   危险化学品的储存情况表

| 序号 | 设备位号 | 单罐容积m3 | 储存油品 | 储罐形式 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TK101 | 1900 | -35#柴油 | 内浮顶 | 1 |  |
| 2 | TK102 | 2000 | 0#柴油 | 固定顶 | 1 |  |
| 3 | TK103 | 2000 | 0#柴油 | 固定顶 | 1 |  |
| 4 | TK104 | 1000 | 0#柴油 | 固定顶 | 1 |  |
| 5 | TK105 | 1000 | 0#柴油 | 固定顶 | 1 |  |
| 6 | TK106 | 1000 | 0#柴油 | 固定顶 | 1 |  |
| 7 | TK107 | 1000 | 0#柴油 | 固定顶 | 1 |  |

## 2.4工艺流程、主要设备布局及其上下游生产装置的关系

国能安储（东港）燃料供应有限公司东港前阳油库其生产工艺如下：

（1）油品进库

公路槽车  卸车软管  接卸泵/扫舱泵  油罐

槽车底油  扫舱软管 扫舱泵扫仓罐 接卸泵 油罐

卸车集油管道油品 扫舱泵 扫舱罐 扫舱泵 油罐

（2）油品出库

公路发油

柴油油罐  公路装车泵  流量计计量 装汽车

（3）油品倒罐

柴油油罐  铁路接卸泵  油罐

（4）清罐

油罐排污口 软管 管道清扫口  管道低点 软管移动转子泵管道低点接口 油罐

## 2.5主要设备

主要设备如表2.5-1所示。

表2.5-1  主要设备表

| 序号 | 装置（设施）名称 | 规格型号/设备参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TK101-1900m3 立式油罐 | 内浮顶，乙类，罐高 12.275m， 直径 15. 19m | 1座 | -35#柴油 |
| 2 | TK102-2000m3 立式油罐 | 固定顶，丙类，罐高 11.232m ， 直径 15.414m | 1座 | 0#柴油 |
| 3 | TK103-2000m3 立式油罐 | 固定顶，丙类，罐高 11.245m ， 直径 15.512m | 1座 | 0#柴油 |
| 4 | TK104-1000m3 立式油罐 | 固定顶，丙类，罐高9.476m ， 直径 11.970m | 1座 | 0#柴油 |
| 5 | TK105-1000m3 立式油罐 | 固定顶，丙类，罐高 9.441m ， 直径 11.886m | 1座 | 0#柴油 |
| 6 | TK106-1000m3 立式油罐 | 固定顶，丙类，罐高 11.125m ， 直径 11.150m | 1座 | 0#柴油 |
| 7 | TK107-1000m3 立式油罐 | 固定顶，丙类，罐高 11.049m ， 直径 11.032m | 1座 | 0#柴油 |
| 8 | CY 型管道油泵 | 100GY40 ，流量 100m3/h， 2000r/min ， 扬程 40m | 4台 | 卸车用 |
| 9 | CY 型管道油泵 | DOGD100-250 ，流量 100m3/h， 2940r/min ，扬程 50m | 3台 | 付油 |
| 10 | 紧急切断阀 | ZEF1H-1 | 14个 |  |
| 11 | 电动机消防水泵 | XBD9.5/25G-LDL | 2台 |  |
| 12 | 消防泡沫罐 | 6m3 | 1台 |  |
| 13 | 电动机消防泡沫泵 | YE3-25M2 | 2台 |  |
| 14 | 污水池自吸泵 | - | 1台 |  |
| 15 | 电锅炉 | ZY-ND25 | 3台 |  |
| 16 | 柴油发电机 | 200kW | 1台 |  |
| 17 | 便携式可燃气体探测器 | SQJ-A4 | 2台 |  |
| 18 | 可燃气体报警器 | - | 15台 |  |

## 2.6配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源

### 2.6.1给排水

（1）给水

该油库生活、生产用水由市政给水管网供给。项目库区给水系统分为生活给水系统、消防给水系统。

生活用水系统主要为饮用水及生活冲洗水，生活用水正常用量为3m3/h，最大用水量约为5m3/h。

生产用水主要为储罐冲洗用水、地面冲洗用水等。

（2）排水

该油库排水分为含油污水、生活污水、雨水和事故污水。采用分流制排放。

1）生活污水

该油库生活污水经化粪池后排至库外排水干管。

2）雨水

该油库储罐区防火堤内的前期雨水排入含油污水处理系统处理。而防火堤内的后期雨水及库内其它不含油雨水经雨水沟汇至水封井后排出库外。

3）含油污水

该油库库区内含油污水经密闭管道统一收集至地下隔油池处理，达到国家排放标准后排放，并在污水排放处，设置取样点和计量设施。

4）事故水

该油库将事故状态下受污染的消防水先收集在防火堤内，当防火堤内收集满后，排入事故水池，避免其无序排放对环境造成污染。防火堤为现浇钢筋混凝土结构，事故池容积1000m3。

事故水排水：事故排水经雨水管网重力流排至事故水池。

事故水计算

依据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）事故储存设施总有效容积的计算如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，h；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa—年平均降雨量，mm；

n—年平均降雨日数。

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

本项目发生一次火灾，（V1+V2-V3）数值最大的情况是柴油罐区：

存留最大物料量的一套装置的物料量：V1=2000m3；

最大消防用水量：V2=1059.4m3；

可以转输到其他储存或处理设施的物料量：V3=3096m3；

进入收集系统的生产废水量：V4=0m3；

进入收集系统的降雨量：qa=614.7mm；n=37d；q=qa/n=16.61mm；

F=2.24ha；

则V5=10qF=10×16.61×0.252=372.06m3

（2000m3＋1059.4m3-3096m3）+0m3＋372.06m3=335.46m3。

综上所述，厂区设有1座1000m3的事故水池，满足要求。

### 2.6.2供配电

（1）供配电

该单位用电由市政供给，供电电压10kV，厂区公用工程房配电室设有变压器一台（型号：SCB10-160/10），容量为160kVA，厂区还设置一台200kW的柴油发电机作为备用电源。

仪表系统、火灾报警系统属于一级负荷中的特别重要负荷，采用UPS不间断电源进行供电，消防水泵为二级用电负荷，其余为三级用电负荷。

（2）爆炸危险区域划分

该单位装卸泵棚、储罐区的-35#柴油储罐、泵房、隔油池划分为爆炸危险区域，爆炸危险区域内的电气设备的防爆等级均不低于dIIBT4。

（3）防雷、防静电

储罐区、泵房、公用工程房、办公楼按照二类建筑设防，各类防雷建筑物设置接闪网，各装置利用柱内主钢筋作为引下线，并将引下线连接到主接地网。

由于油罐的顶板厚度均≥4mm ，且固定顶罐呼吸阀均装有阻火器，故罐区未设独立的接闪器，但油罐体做接地。

地上或管沟敷设的输油管线做防雷防静电接地，接地电阻≤30Ω ,平行敷设的油管线，其净距小于 100mm 时，采用金属线跨接。管道交叉点净距小于 100mm 时，其交叉点采用金属线跨接。内浮顶罐的浮盘与罐体采用2 根截面积不小于 50mm2的不锈钢丝绳做防雷防静电软连接。

爆炸火灾危险场所内所有金属构件、电气装置外露可导电部分和装置外导电部分以及可能产生静电的设备、管道、容器等均按规定可靠接地。所有正常不带电的用电设备金属外壳、电缆桥架及爆炸危险区域内的工艺金属设备（容器、塔等）均作可靠接地，并作等电位联接。

各设备、建构筑接地电阻不大于4Ω，罐区等电位联接过渡电阻不大于0.03Ω。

该公司防雷装置经辽宁雷电防护工程有限责任公司进行检测并出具《雷电防护装置检测报告》（1062017007[2025]1600563），结论为：该项目整体雷电防护装置综合评定为符合标准。

### 2.6.3采暖和通风

（1）采暖

该油库利用电锅炉供暖，采暖管道采用上供下回同程式布置形式。

（2）通风

该企业储罐均采用露天布置，自然通风；泵房设置机械通风及事故通风，事故风机与可燃气体报警器连锁。

### 2.6.4自动控制系统

该油库自动控制系统主要包括：计算机管理系统、油罐液位监测系统、高低液位紧急切断联锁系统、火灾报警系统、可燃气体检测报警系统等。

企业已委托沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司对国能安储（东港）燃料供应有限公司东港前阳油库工艺进行SIL定级，共完成5个情景的LOPA分析，共提出4个SIF回路，SIS系统SIF回路要求的SIL等级SIL-的为2个；SIL等级SILa的为2个；SIL等级SIL1的为0个；SIF等级SIL2的为0个；SIF等级SIL3的为0个。

（1）计算机管理系统

该油库计算机监控管理系统主要是负责把罐区油罐液位检测系统传来的各种数据通过计算机管理软件进行整合，以实现油品采购、入库、销售及统计的标准化管理、财务凭证和报表管理、油库运营情况分析统计管理，以及财务、人事、客户等信息的管理。

（2）油罐液位监测系统

该油库储罐均安装液位计、温度检测及高、低液位报警装置，油罐液位监控计算机系统安装在控制室，在该系统计算机上可实时显示各油罐内油品的液位、油温、油水界面、压力等数据，能及时反映出各油罐的工作状态，且每个可通过软件设置高液位时自动报警。低液位报警的设定高度高于浮顶落底高度0. 2m及以上，满足泵不发生汽蚀的要求。

（3）汽车定量控制发油系统

该油库汽车油罐车装油采用PLC定量控制发油系统，其计算机系统位于营业控制室内。该系统设有防静电、防溢油联锁功能，当防静电接地夹子未接好时将有声光报警，当达到标定值出现溢油风险时自动关阀阀门停止发油。发油系统采用多段控制阀门。

（4）火灾报警系统

储罐区、汽车油罐车装车设施区均设有户外手动火灾报警设施，当有意外情况发生时，附近人员可就近按动报警按钮，向消防值班室报警，消防值班室的火灾报警器上会发出声光报警信号并显示其报警位置信息，提醒值班人员对情况进行处理。

（5）可燃气体检测报警系统

油罐区、汽车装卸车棚处、泵房等处均设置了可燃气体报警器；可燃气体报警器信号传至值班室，具有声光报警功能。

（6）高低液位紧急切断联锁系统

- 控制室设1套油库PLC联锁系统，罐区液位报警信号送至PLC联锁系统，由其进行监控。高高/低低液位报警在控制室上进行声光报警。高高液位控制器与相应的进罐管线电动阀门连锁，低低液位控制器与出罐管线电动阀门连锁。系统具备连锁、系统故障报警等功能。

- 油库1#~7#储罐高高液位报警设定值依次为11.2m、10.8m、10.8m、9m、9m、10.4m、10.4m。

- （7）工业视频监控系统

- 在罐区、装卸车棚、泵房、消防泵房、综合楼、油库出入口等处安装网络摄像机。信号通过浪涌保护器送入通讯机房油库视频监控系统中。油库视频监控系统设置 1 套网络硬盘录像机（NVR），并在油库消防值班室、警卫室设置视频监控副控站。

### 2.6.5通讯及火灾报警

该油库在油罐区设有手摇报警器，可及时进行火灾报警，消防泵房值班室设有专用报警及接警录音电话。

各区域的值班室均设有直线电话。建筑物均设有通讯插座。该油库配备有防爆无线对讲机，供生产及消防指挥使用。

在各岗位设视频监控探头，设专人管理，能够及时发现火灾等险情。

### 2.6.6消防

该油库设有固定式泡沫灭火系统和消防冷却水系统；消防泵房内设有XBD9.5/25G-LDL消防水泵2台，设有YE3-225M-2型泡沫泵2台；设有6m³消防泡沫罐1台；消防泵房配有应急照明灯。同时设有消防水池2座，总容量为1200m³。

（1）冷却水系统

罐区内有6座固定顶储罐，1座内浮顶储罐，以固定顶储罐着火时用水量作为最大一处消防用水量，以下为着火罐及相邻罐外形尺寸。

着火罐：2#柴油储罐V=2000m3     D=15414mm      H=11232mm

相邻罐：1#柴油储罐V=1900m3     D=15190mm      H=12275mm

3#柴油储罐V=2000m3     D=15512mm      H=11245mm

5#柴油储罐V=1000m3     D=11886mm      H=9441mm

现场罐区设置固定式消防冷却水系统，根据《石油库设计规范》GB 50074-2014第12.2.8条的规定，计算如下：

着火罐供水强度：2.5L/min·m2

供水范围：罐壁外表面积=πDH=543.89m2

消防水量2.5L/min·m2×543.89m2=22.66L/s

邻近罐供水强度：2.0L/min·m2

供水范围1#罐：罐壁外表面积的1/2=1/2πDH=292.88m2

供水范围3#罐：罐壁外表面积的1/2=1/2πDH=273.99m2

供水范围5#罐：罐壁外表面积的1/2=1/2πDH=176.26m2

消防水量：2.0L/min·m2×292.88m2＋2.0L/min·m2×273.99m＋2.0L/min·m2×176.26m=24.77L/s

消防总水量：

22.66L/s+24.77L/s=47.43L/s

故冷却水消防水量为47.43L/s

根据《石油库设计规范》GB50974-2014中12.2.11规定，消防冷却水最小供给时间应符合下列规定：直径大于20m的地上固定顶储罐和直径大于20m的浮盘用易熔材料制作的内浮顶储罐不小于9h，其他地上式立式储罐不小于6h。

（2）固定式低倍数泡沫灭火系统

按最大罐 2000m3固定顶罐计算。油罐直径为15.512m，高11.245m。设计泡沫混合液供给强度为6L/min·m2，连续供给时间为30min。

1）着火罐灭火用泡沫混合液计算流量Q＝RZ×SZ

RZ－泡沫混合液供给强度(L/min·m2)；

SZ－油罐防护面积(m2)按油罐截面积计算；

RZ＝6L/min·m2

SZ＝(π/4)D2＝(3.14/4)×15.5122＝188.89m2

Q＝6×188.89＝1133.34L/min＝18.9L/s

故罐上选用1只PCL16型泡沫产生器及1只PQ4型泡沫枪，实际灭火用泡沫液流量为20L/s。

2）泡沫枪单枪流量为4L/s，连续供给时间为20min ，满足《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-2010)第5.2.5条规定。

故泡沫混合液总流量为Q总＝16＋4＝20L/s

所需泡沫液量为V总＝V1＋V2

式中：V1－储罐灭火泡沫用量；

V2－充满管道泡沫液量(管长200m，管径DN150)

V1＝QTZK

=（16×30×60×0.06＋4×20×60×0.06）/1000

=2.016m3

V2＝（200×3.14×0.152 ×0.06）/4＝0.212m3

V1＋V2＝2.016m3+0.212m3＝2.228m3

故本项目泡沫混合液流量最大为20L/s，一次灭火泡沫液最大用量为 2.228m3，采用6%抗溶性低倍数水成膜泡沫液。消防泵房内设一套压力比例式泡沫混合装置，型号为PH-48型，有效容积为4.0m3，满足消防要求。

一次消防用水量为：47.43×6×3.6＋2.228×0.94/0.06=1059.4m3

故该企业一次消防用水量为1059.4m3，该企业现有1200m3消防水池，满足一次消防用水量需求。

（2）消防器材

该油库油罐区配备8kg干粉灭火器12具，35kg干粉灭火器1具 ，灭火毯4块，灭火砂4m3；泵房配备了8kg干粉灭火器4具，35kg干粉灭火器1具，灭火毯2块，灭火砂4m³；汽车油罐车装卸车亭配备了8kg干粉灭火器12具，35kg干粉灭火器1具，灭火毯3块，灭火砂4m³。

## 2.7组织机构和人员配备

国能安储（东港）燃料供应有限公司设有完善的安全管理组织机构，并配备1名专职安全管理人员，负责全厂的日常安全、消防等工作。

# 3事故发生的可能性及危害程度

## 3.1物质危险因素分析

（1）危险化学品辨识

国能安储（东港）燃料供应有限公司涉及的主要危险化学品为柴油。

（2）重点监管危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》，该企业不涉及首批重点监管的危险化学品。

（3）特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，该企业不涉及特别管控的危险化学品。

（4）易制毒危险化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》附表“易制毒化学品的分类和品种目录” 所列，该企业不涉及易制毒危险化学品。

（5）易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（中华人民共和国公安部公告，2017年05月11日），该企业不涉及易制爆危险化学品。

（6）国家监控危险化学品

依据《各类监控化学品名录》(中华人民共和国工业和信息化部[2020]52号)，该企业不涉及国家监控的化学品。

国能安储（东港）燃料供应有限公司涉及的危险化学品的危险、有害因素辨识结果，见表3.1-1。

表3.1-1  重大危险源涉及的危险化学品的危险、有害因素辨识结果

| 序号 | 名称 | 危险性类别 | 类（项）别 | CAS号 | 目录序号 | 火灾危险性分类 | 闪点℃ | 毒性分级 | 爆炸极限范围 | UN号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 易燃液体，类别3 | 3 | 68334-30-5 | 1674 | 乙类/丙类 | ≥45 | 低度危害 | 0.6%～6.5% | 1202 |
| 注： 1、物质的火灾危险性依据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）划分； 2、危险化学品依据《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号）和《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号）辨识； 3、物质的闪点、爆炸极限、防爆等级按《爆炸危险环境电力装置设计规范》辨识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现对柴油进行辨识与分析。

表3.1-2  柴油的危险、有害识别表

| 特别警示 | 该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 稍有粘性的棕色液体。 相对密度（水=1）0.79～0.85，闪点（闭口）（℃）：其中5号、0号、-10号柴油的闪点不低于60℃；-20号柴油闪点不低于50℃；-35号、-50号柴油的闪点不低于45℃，沸点282-338℃，引燃温度257℃。 主要用途：柴油主要用作柴油机的燃料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 本品易燃，具刺激性。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 【健康危害】 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 【储存安全】 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收并运至危险废物处理场所处置。 |

## 3.2生产、储存过程的危险、有害因素分析

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤害事故分类》等的有关规定，对该公司重大危险源的危险有害因素造成的事故进行分类，从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素对储存过程中的危险和有害因素进行辨识。事故因素主要为：火灾爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、淹溺、车辆伤害、坍塌、噪声伤害等，见表3.2-1所示。

表3.2-1  生产过程危险有害因素汇总表

| 序号 | 事故类别 | 事故后果 | 危险部位或场所 | 危险程度 | 发生频率 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 设备损坏、人员伤亡、停产、财产损失 | 罐区、装卸车棚、办公楼等 | 高 | 低 | 厂内、厂外 |
| 2 | 爆炸 | 设备损坏、人员伤亡、停产、财产损失 | 罐区、装卸车棚等 | 高 | 低 | 厂内、厂外 |
| 3 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 罐区、受限空间作业场所 | 高 | 低 | 罐区、受限空间场所内 |
| 4 | 触电 | 人员伤亡 | 配电间、用电场所、可能被雷击的建（构）筑物 | 中 | 低 | 配电间、用电场所内 |
| 5 | 机械伤害 | 人员受伤、设备损坏、财产损失 | 电机、泵类等设备转运或传动部位 | 中 | 低 | 罐区、泵房 |
| 6 | 车辆伤害 | 人员伤亡 | 厂内道路、装卸车棚处 | 低 | 中 | 厂区内 |
| 7 | 物体打击 | 人员受伤 | 厂区内 | 低 | 低 | 厂区内 |
| 8 | 高处坠落 | 人员伤亡 | 罐区、办公楼等 | 中 | 低 | 厂区内 |
| 9 | 淹溺 | 人员伤亡 | 消防水池、事故水池 | 中 | 低 | 厂区内 |
| 10 | 坍塌 | 人员伤亡 | 装卸车棚处 | 低 | 中 | 厂区内 |

### 3.2.1火灾、爆炸

（1）储罐区

由前述可知，储罐区是石油库的重点要害部位，加之作业频繁，储罐附件和管件较多，又储存大量易燃液体，为事故高发区域。经类比调查与辨识分析，存在火灾爆炸、跑（冒）混介质、高处坠落和人员中毒窒息等危险有害因素。

1）在储罐区内违章用火（电）或使用非防爆器具，以及铁器碰撞等，引燃（爆）可燃气体并造成火灾爆炸事故；

2）管线腐蚀、冻裂、胀裂、法兰垫破损等造成易燃液体泄漏或污染环境，遇明火还将发生着火爆炸事故；

3）储罐罐底或罐壁腐蚀穿孔或破裂，人孔、罐前阀门或胀油管渗漏等造成易燃液体泄漏或环境污染，遇明火还将发生着火爆炸事故；

4）错开忘关阀门，不同介质的管线连接处无盲板隔离等造成储存介质的混、串甚至跑冒；储罐基础沉降不均或基础下沉而使储罐变形或破坏，造成易燃液体泄漏，遇明火还将发生着火爆炸事故；

5）罐顶检尺采样作业时产生的静电，员工未按规定着装，可能引燃（爆）可燃气体并造成火灾爆炸事故；

6）罐内清洗不力，通风不良，或罐内温度高；个人防护器具配备不好；进罐作业防范措施不力；罐内气体监测及取样分析不实等，造成人员中毒或中暑；

7）登罐作业因风大、盘梯滑等造成作业人员踏空失足而高空坠落；

8）罐顶检修、工具物料等摆放不合理，大风等将罐项杂物刮落造成落物伤人或设备等。

9）根据该企业实际特点，储罐储存介质变更频繁。在油罐清罐作业过程中，现场的油气浓度通常超标几倍甚至几十倍，特别是在打开清扫孔、透光孔、人孔等时，超标的油气可致现场作业及监护人员中毒、窒息等，其中，轻质油致人中毒、窒息的风险更大。油品中还有一些能在空气中自燃的物质如FeS等，使得只要有一定的能量即可导致自燃燃烧或爆炸。作业现场能量的来源很多，譬如清罐过程中人孔、清扫孔、透光孔法兰与油罐相互碰撞产生的火花、违章使用铁制工具引起的碰撞火花、现场违章动火、未保温的高温物体表面、裸露的高压蒸气管线、太阳曝晒以及冲洗过程中形成的静电放电火花等。

（2）泵房

泵房是储库的重要组成部分。它起到储库的心脏作用，储库的一些主要作业及各种介质的输送都必须通过其泵房输转才能实现；加之其作业场所为有限空间，又集中布置很多设备或管件，且作业频繁，动、静密封点多，是发生储存介质跑、冒、滴、漏，造成易燃蒸气积聚，遇点火源即可发生着火爆炸事故的多发区。

1）油泵密封不好，材质不合格，造成介质渗漏，易燃液体蒸气易于在低洼处积聚遇点火源而闪（燃）爆，并可导致事故扩大；

2）管线配管、支撑不合理或机泵基础不适，致使油泵振动大，或紧固件松动而影响设备正常运行，严重时将造成焊口开裂，介质外漏，遇明火还将发生着火爆炸事故；

3）压力（真空）表未拧紧，根部焊口有缺陷，造成介质泄漏，遇明火还将发生着火爆炸事故；

4）泵抽空可能引起机泵和管线的振动，长时间抽空易损坏密封件或泵体，从而造成介质泄漏，污染环境，甚至造成火灾爆炸及人员伤亡；

5）电机绝缘不好，接地失效，导致电机漏电，造成人员触电伤亡事故；

6）机泵运转不平稳，噪声超标，可对听力等人身健康造成损害；

7）泵类设备安装不当，检（维）修不及时，可造成泵在运行时振动大、噪声大，易于烧电机或螺丝等旋转部件飞出伤人或人员触电；

8）泵运转时进行擦（抹）泵，头发较长又未戴安全帽易于造成人身伤害。

（3）管线

由于管线所需介质本身的性质、外部环境和外力因素，在下列情况下将可能发生泄漏，从而导致火灾事故的发生：

1）防腐蚀措施失效，管线腐蚀穿孔，导致介质外泄。

2）管材质量低劣，材料、压力等级选用或使用错误，制造精度尺寸不能满足实际要求，导致管线强度达不到要求而出现裂缝或断裂现象，进而导致介质泄漏。

3）施工质量未过关，管线焊接焊头焊接质量差或未完全焊透，导致管线接头处腐蚀加速、进而发生腐蚀穿孔或强度不能满足安全运行要求而致使介质泄漏。

4）外部原因导致介质泄漏。如埋地管线上方及地面管线附近的施工，可能导致管线受到意外重大的机械损伤，导致介质泄漏。另外，洪水、地震等不可抗拒外力因素的作用也可能导致管道断裂而造成介质泄漏。

5）误操作或人为破坏而使管线发生泄漏事故。

6）地下管道可能出现的现象：包括管子径向被压扁和管道发生非设计性的过度弯曲，这些失稳现象会使管子的横截面严重变形，影响管道的正常输送或造成管道破坏事故。管子径向的失稳现象，可能缘于以下两种原因：一是在运输和施工中因钢度不够发生扁瘪，另一个是由于管外荷载过大造成的。

### 3.2.2中毒和窒息

根据前面物料的危险有害因素分析，油库储存的油品都有一定的毒性，易燃油品大量挥发及泄漏时会降低空气中的氧分压造成人体窒息。装卸过程中毒性蒸气可能空间内挥发，如密闭失效或操作人员个体防护不当均有可能造成人员中毒。正常作业情况下，作业场所的毒性物质污染较少。但有部分工序还需手工操作完成（如：拆装接卸鹤管等）及各种原因引起的跑、冒、滴、漏等现象，可使装卸作业场所受到一定的污染。柴油等所含有毒有害物质种类很多，涵盖了刺激性、有机化合物等多个种类，并有多种致癌物质。主要经呼吸道和皮肤进入体内，亦可经消化道进入。对人体的危害主要为中毒，可引起呼吸道系统、神经系统、血液系统、消化系统、循环系统、泌尿系统等的损伤。

### 3.2.3触电

（1）触电伤害

电气伤害是电能作用于人体造成的伤害。电气伤害事故以触电伤害最为常见。如果与装卸、输送、储存等设施配套的各类电气设施、电器开关、电缆敷设的接地或接零或屏护措施不完善、耐压强度低、耐腐蚀性差，都会造成漏电，导致触电伤人事故。

（2）静电伤害

静电电荷产生的火花，常为石油工业发生火灾爆炸的一个根源。产生静电荷的原因是电介质相互摩擦或电介质与金属摩擦所致。

在接卸与付出设备，以及输油管线和储罐内都有产生静电电荷积累的可能性。尤其在接卸与付出等作业过程中，更容易产生静电火花而引起火灾爆炸。譬如，喷溅式付油，液体流速过快，液体静置时间不够进行计量检尺作业，以及无防静电设施或防静电设施未起作用和不按规定穿着防静电劳动保护护具等都极易产生静电，并积聚形成引爆（燃）源，其静电火花将导致火灾爆炸事故的发生。另外，静电也能给人以电击，造成操作人员紧张，妨碍操作，引发二次伤害事故。

（3）雷电

储存设施如防雷装置失效，在雷雨天存在着被雷击的危险。由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但可能损坏生产设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致火灾和爆炸，造成人员伤亡事故。

### 3.2.4其他危险、有害因素

（1）机械伤害

机械作业中危险性较大、使用频率较高的机械设备，如各类机泵等典型的作业具有一定风险。风险的产生与设备工作原理和工作状态有关。其主要原因为：机械设备防护措施不到位或防护措施缺陷、设备故障或机械设备未及时检查修理、人员违章操作等。

常见机械伤害有：与运动零部件接触伤害、飞出物的打击伤害、重物坠落、倾翻的打击、刺割、刮碰、撞击伤害、坠落、磕绊与跌伤。

（2）车辆伤害

油库内设有公路装卸区，当车辆进油库内提油时，如果车辆具有缺陷、安全防护装置欠缺或不完善、行车道路不通畅、作业条件（场地、堆场路况、照明）不良、 自然环境（台风、雨雪、冰冻）恶劣、行车信号及安全标志不健全、驾驶员的技术素质低、违反操作规程等，均可导致发生各类车辆伤害事故。

（3）高处坠落

根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）中高处作业定义，在距坠落基准面2m及2m以上的有可能坠落的高处进行的作业均为高处作业。在储罐检修等工作中，违反高处作业规定或不严格执行操作规程等，容易发生高处坠落事故。如登高装置自身结构设计缺陷、支撑基础下沉、承载超重、违反操作规程等，都可能造成高处坠落伤害事故。

- 物体打击

物体打击指在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、坍塌等引发的物体打击。在生产及检修过程中，从高处有可能会掉下有关物件或零部件等，可造成物体打击，对设备和人员造成一定的伤害。

（5）淹溺

厂内设有消防水池、事故水池，如果没有护栏和盖板等防护设施或防护设施失效，会使人员坠入其中造成淹溺伤亡事故。

- （6）坍塌

- 坍塌是指物体在外力和重力的作用下，超过自身极限强度，结构稳定失衡塌落。大风尤以春季多发、暴雪和外腐蚀等原因，容易造成装卸车棚结构坍塌，对作业人员造成伤害。此外，若车棚设计有缺陷、施工质量不良都会导致坍塌。

- （7）噪声危害

作业人员若长期暴露在强度在 85-90dB[A]的噪声环境下，将会对作业人员产生各种危害的影响，还可能引起人体其他系统的疾病。长期暴露于过强（大于85dB[A]）的噪声环境中，会发生职业性噪声聋。

泵房内机泵等机械设备产生一定的噪声，作业人员的健康会不同程度地受到伤害。

## 3.3检维修中的危险、有害因素分析

化工企业检维修包括：全厂停车大检修；某一套或几套生产、储存装置停车大修；系统、车间或生产储存装置的检维修；化工装置的维护保养；生产储存装置及相关设备在不停产状况下的抢修。经验表明，很多事故都是在检维修过程中发生的。

国能安储（东港）燃料供应有限公司东港前阳油库如果需要进行检维修作业，大多数检维修都会涉及易燃易爆、腐蚀性物质，如果进行动火、进入受限空间、盲板抽堵等危险作业，极易导致火灾、爆炸及中毒窒息事故的发生。下面对各种检维修作业存在的风险进行分析。

（1）动火作业危险性分析

动火作业是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。如管理不当或现场条件不符合要求，就有可能发生严重的事故，主要原因有以下几点：

①用火设备内未清理干净；

②与用火设备相连的管线未断开；

③用火点周围有易燃物；

④高处作业火花四溅；

⑤用火点周围有易燃物；

⑥用火现场消防器材不符合要求；

⑦动火前未办理动火证。

（2）进入受限空间作业

企业生产、储存使用的各种容器设备，如检维修过程中需要进入其中，一旦存在下列情况，则有可能发生人员伤亡事故：

①作业前未进行危险性分析；

②没有对所有与受限空间相连的阀门、管线加盲板；

③设备未处理；

④设备内通风不良；

⑤设备上的转动设备未切断电源；

⑥受限空间进出口通道不畅；

⑦盛装可燃有毒物质的设备未分析；

⑧作业人员不清楚设备内其他危害因素；

⑨作业现场没有监护措施；

⑩未办理进罐证。

（3）抽堵盲板作业

盲板抽堵是指在设备检修及抢修中，设备、管道内存有物料（气、液、固态）及一定温度、压力情况下的作业。

①盲板不符合要求；

②进行抽堵盲板时管道内压力过高；

③作业人员未做好个人防护；

④作业现场爬梯、平台、盖板不结实；

⑤检修用的盲板混乱不清楚；

⑥未办理盲板抽堵作业证。

（4）设备维修

设备维修过程中，会受到很多种不确定因素的影响，人、机、物各种因素都有可能导致事故的发生，主要包括以下几种情况。

①检修工具未检查，不符合要求；

②没有断电措施；

③检修使用的防护器材不合格；

④检修现场爬梯、平台、盖板不结实；

⑤检修用的盲板混乱不清楚；

⑥移动式电器工具无漏电保护装置；

⑦有腐蚀性介质的现场无冲洗用水；

⑧检修现场不平，无标志；

⑨现场易燃物品及杂物较多；

⑩现场消防通道、行车通道不畅通；

（5）其他作业

除上述危险作业外，还包括高处作业、临时用电、吊装作业等，如果企业在进行相关作业前，未制定检维修计划，未对检维修作业进行风险分析，或者未对检维修人员进行相关业务培训，就会存在对检维修作业涉及的物料、设备情况不了解，增大发生事故的风险。如下：

①检修过程中由于原有有毒有害物料未排净，拆卸管道、设备时，有毒、腐蚀性物料泄漏使检修人员中毒、化学灼伤。

②检修过程中，由于施工脚手架、防护栏等设施不全，或由于检修人员安全带、安全绳等设施佩戴不全，可能发生高处坠落事故。

③检修过程中，由于起重吊装设备不安全，或高处设施放置不合理，可能导致物体打击事故。

④检修过程中，检修人员缺乏防护意识，未佩戴个人防护用品或佩戴不规范，盲目进入含有毒、有害物质的限制区域而导致中毒、窒息事故。

⑤检修过程中由于违章指挥、违章操作，可能导致中毒、高处坠落等人身安全事故。

涉及危险化学品设备的检修过程中容易发生火灾爆炸事故，体现在以下几个方面：

①容易产生爆炸。该项目危险化学品大多具有易燃易爆、有毒和腐蚀的特性，本项目中涉及的部分化工物料的的爆炸极限下限较低，在检修时容易出现化学危险物品泄漏或在设备管道中残存，在开车阶段则可能在设备中残存或混入空气，容易形成爆炸性混合气体，一旦有静电及火花等着火源，容易引起爆炸发生。

②易产生静电及火花等着火源。化工设备管道多采用金属材料，检修过程离不开动火、敲打。有时还需要作业人员进入槽、罐内或上下立体交错作业，极易产生静电及火花，大大增加了检修的火灾危险性。

③检修的防火安全制度不够健全。如：有的企业没有针对建设和检修作业内容、范围提出的专门防火规定，施工要求也不明确。有的企业甚至在检修中无抽堵盲板、置换、清洗的规定。

通过上述分析，检维修作业过程中的为危险有害因素包括火灾爆炸、物体打击、高处坠落等。

## 3.4出现火灾、爆炸、中毒事故造成人员伤亡的范围及危害程度

### 3.4.1出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件

该企业涉及多种爆炸性、可燃性的化学品，爆炸性、可燃性的化学品泄漏后，在达到一定的条件下，可能会发生火灾、爆炸事故。

（1）泄漏的危险化学品在一定空间范围内达到爆炸极限的浓度

可燃液体泄漏后挥发出的可燃蒸气，与空气混合一旦达到爆炸极限浓度范围，遇明火、静电火花等可能会发生火灾、爆炸事故。

（2）泄漏的可燃物质遇到助燃物，一般为氧气

由于空气中含有氧气，可燃气体或蒸气一旦泄漏后，必然会与空气中的氧气接触。

（3）点火源

点火源是引发火灾、爆炸的重点因素，电气火花、明火、高热物体、静电、雷电等均可能成为点火源。在温度达到物料的燃点后，就有被点燃的危险。

### 3.4.2出现火灾、爆炸、中毒事故造成人员伤亡的范围

下面用定量分析模拟重大危险源中的储存设施发生事故后的影响结果：

输出距离是距离装置原点的距离

表3.4-1  事故后果数据表

| 装置名称 | 泄漏模式 | 泄漏频率 | 事故类型 | 事故后果（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 死亡半径 | 重伤半径 | 轻伤半径 | 财产损失半径 |
| 1#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.10 | 2.14 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 2#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 33.30 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.16 | 1.38 | 2.69 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 3#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 33.30 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.16 | 1.38 | 2.69 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 4#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.10 | 2.14 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 5#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.10 | 2.14 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 6#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.10 | 2.14 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 7#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.10 | 2.14 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |

小结：国能安储（东港）燃料供应有限公司柴油储罐完全破裂发生蒸气云爆炸事故时死亡半径为7.04m，重伤半径为23.67m，轻伤半径为46.04m，对周边环境及企业影响较小。

# 4定性、定量分析

## 4.1个人风险和社会风险评价

### 4.1.1可容许风险标准

（1）可容许个人风险标准

国能安储（东港）燃料供应有限公司重大危险源不属于《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号，根据2015年5月27日国家安全生产监督管理总局令第79号修正）第九条规定的情形。因此，采用《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018规定个人风险标准。危险化学品单位周边重要目标和敏感场所承受的个人风险应满足表4.1-1中可容许风险标准要求。

表4.1-1  个人风险基准

| 防护目标 | 个人风险基准/（次/年） |
| --- | --- |
|  | 危险化学品在役生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-6 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 1×10-5 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 3×10-5 |

（2）可容许社会风险标准

社会风险是指能够引起大于等于N人死亡的事故累积频率（F），也即单位时间内（通常为年）的死亡人数。通常用社会风险曲线（F-N曲线）表示。

可容许社会风险标准采用ALARP（As Low As Reasonable Practice）原则作为可接受原则。ALARP原则通过两个风险分界线将风险划分为3个区域，即：不可容许区、尽可能降低区（ALARP）和可容许区。

①若社会风险曲线落在不可容许区，除特殊情况外，该风险无论如何不能被接受。

②若落在可容许区，风险处于很低的水平，该风险是可以被接受的，无需采取安全改进措施。

③若落在尽可能降低区，则需要在可能的情况下尽量减少风险，即对各种风险处理措施方案进行成本效益分析等，以决定是否采取这些措施。

通过定量风险评价，危险化学品重大危险源产生的社会风险应满足图4.1-1中可容许社会风险标准要求。

图4.1-1  可容许社会风险标准（F-N）曲线

### 4.1.2定量计算及分析

根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018），本次评估采用“定量风险评价法”计算个人风险和社会风险。

（1）区域环境参数

表4.1-2  区域环境参数表

| 参数名称 | 参数取值 |
| --- | --- |
| 所在区域 | 丹东 |
| 地面类型 | 草原、平坦开阔地 |
| 辐射强度 | 中等(白天日照) |
| 大气稳定度 | B |
| 环境压力（pa） | 101325 |
| 环境平均风速（m/s） | 3.1 |
| 环境大气密度（kg/m3） | 1.293 |
| 环境温度（K） | 298 |
| 建筑物占地百分比 | 0.03 |

（2）个人风险标准详细配置情况

本报告采用的个人风险标准详细配置情况，见下表：

表4.1-3  个人风险标准详细配置（单位：次/年）

| 风险等级 | 风险值 | 风险颜色 |
| --- | --- | --- |
| 一级风险 | 1.0E-5 |  |
| 二级风险 | 3.0E-6 |  |
| 三级风险 | 3.0E-7 |  |

（3）风向玫瑰图

图4.1-2  风向玫瑰图

（4）人口区域密度

区域人口密度（个/m2 ）：0.001

（5）1#柴油储罐装置基本参数

1）储罐装置基本信息

装置名称：1#柴油储罐

装置编号：TK101

装置坐标: 517.3，406.3

物料名称: 柴油

装置类型: 固定的常压容器和储罐

是否修正: 否

装置体积（m³）：1900

泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂

物料类型: 易燃液体

事故类型: 蒸气云爆炸，池火灾

容器最大存量（kg）：1615000

2）事故情景描述

物料名称：柴油

容器最大存量：1615000

容器内液体密度(kg/m3)：850

容器内介质绝对压力（Pa）：101326

泄漏孔上方液体高度（m）: 0.5

泄漏孔上方液体质量：100

探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

表4.1-4  1#柴油储罐不同泄漏模式的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.032 | 120 | 3.84 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 0.796 | 60 | 47.76 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 12.743 | 30 | 100 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 100 | / | / | 1615000 | 池火灾，蒸气云爆炸 |

- 事故类型

蒸气云爆炸

燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

表4.1-5  1#柴油储罐发生蒸气云爆炸的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 | 0.0384 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 | 0.047 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 | 0.05 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 1615000 | 1615 |

池火灾

危险单元类型: 有防火堤

液池面积(m2): 3200

燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.03

液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 300

液体常压沸点（K）: 583

人员暴露时间（s）: 20

表4.1-6  1#柴油储罐发生池火灾时的泄漏情况

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 1615000 |

（6）2#柴油储罐装置基本参数

1）储罐装置基本信息

装置名称：2#柴油储罐

装置编号：TK102

装置坐标: 514.3，348.3

物料名称: 柴油

装置类型: 固定的常压容器和储罐

是否修正: 否

装置体积（m³）：2000

泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂

物料类型: 易燃液体

事故类型: 蒸气云爆炸，池火灾

容器最大存量（kg）：1700000

- 事故情景描述

- 物料名称：柴油

- 容器最大存量：1700000

- 容器内液体密度(kg/m3)：850

- 容器内介质绝对压力（Pa）：101326

- 泄漏孔上方液体高度（m）: 0.5

- 泄漏孔上方液体质量：100

- 探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

- 连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

表4.1-7  2#柴油储罐不同泄漏模式的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.032 | 120 | 3.84 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 0.796 | 60 | 47.76 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 12.743 | 30 | 100 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 100 | 0 | 0 | 1700000 | 池火灾，蒸气云爆炸 |

3）事故类型

蒸气云爆炸

燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

表4.1-8  2#柴油储罐发生蒸气云爆炸的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 | 0.0384 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 | 0.047 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 0.1 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 1700000 | 1700 |

池火灾

危险单元类型: 有防火堤

液池面积(m2): 3200

燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.03

液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 300

液体常压沸点（K）: 583

人员暴露时间（s）: 20

表4.1-9  2#柴油储罐发生池火灾时的泄漏情况

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 1700000 |

- （7）3#柴油储罐装置基本参数

- 1）储罐装置基本信息

- 装置名称：3#柴油储罐

- 装置编号：TK103

- 装置坐标: 512.3，293.3

- 物料名称: 柴油

- 装置类型: 固定的常压容器和储罐

- 是否修正: 否

- 装置体积（m³）：2000

- 泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂

- 物料类型: 易燃液体

- 事故类型: 蒸气云爆炸，池火灾

- 容器最大存量（kg）：1700000

- 2）事故情景描述

- 物料名称：柴油

- 容器最大存量：1700000

- 容器内液体密度(kg/m3)：850

- 容器内介质绝对压力（Pa）：101326

- 泄漏孔上方液体高度（m）: 0.5

- 泄漏孔上方液体质量：100

- 探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

- 连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

表4.1-10  3#柴油储罐不同泄漏模式的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.032 | 120 | 3.84 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 0.796 | 60 | 47.76 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 12.743 | 30 | 100 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 100 | 0 | 0 | 1700000 | 池火灾，蒸气云爆炸 |

- 3）事故类型

- 蒸气云爆炸

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

表4.1-11  3#柴油储罐发生蒸气云爆炸的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 | 0.0384 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 | 0.047 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 0.1 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 1700000 | 1700 |

- 池火灾

- 危险单元类型: 有防火堤

- 液池面积(m2): 3200

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

- 定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.03

- 液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 300

- 液体常压沸点（K）: 583

- 人员暴露时间（s）: 20

表4.1-12  3#柴油储罐发生池火灾时的泄漏情况

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 1700000 |

- （8）4#柴油储罐装置基本参数

- 1）储罐装置基本信息

- 装置名称：4#柴油储罐

- 装置编号：TK104

- 装置坐标: 560.3，412.3

- 物料名称: 柴油

- 装置类型: 固定的常压容器和储罐

- 是否修正: 否

- 装置体积（m³）：2000

- 泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂

- 物料类型: 易燃液体

- 事故类型: 蒸气云爆炸，池火灾

- 容器最大存量（kg）：850000

- 2）事故情景描述

- 物料名称：柴油

- 容器最大存量：850000

- 容器内液体密度(kg/m3)：850

- 容器内介质绝对压力（Pa）：101326

- 泄漏孔上方液体高度（m）: 0.5

- 泄漏孔上方液体质量：50

- 探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

- 连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

表4.1-13  4#柴油储罐不同泄漏模式的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.032 | 120 | 3.84 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 0.796 | 60 | 47.76 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 12.743 | 30 | 50 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 100 | 0 | 0 | 850000 | 池火灾，蒸气云爆炸 |

- 事故类型

- 蒸气云爆炸

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

表4.1-14  4#柴油储罐发生蒸气云爆炸的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 | 0.0384 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 | 0.047 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 | 0.05 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 850000 | 850 |

- 池火灾

- 危险单元类型: 有防火堤

- 液池面积(m2): 3200

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

- 定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.03

- 液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 300

- 液体常压沸点（K）: 583

- 人员暴露时间（s）: 20

表4.1-15  4#柴油储罐发生池火灾时的泄漏情况

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 850000 |

- （9）5#柴油储罐装置基本参数

- 1）储罐装置基本信息

- 装置名称：5#柴油储罐

- 装置编号：TK105

- 装置坐标: 559.3，356.3

- 物料名称: 柴油

- 装置类型: 固定的常压容器和储罐

- 是否修正: 否

- 装置体积（m³）：2000

- 泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂

- 物料类型: 易燃液体

- 事故类型: 蒸气云爆炸，池火灾

- 容器最大存量（kg）：850000

- 事故情景描述

- 物料名称：柴油

- 容器最大存量：850000

- 容器内液体密度(kg/m3)：850

- 容器内介质绝对压力（Pa）：101326

- 泄漏孔上方液体高度（m）: 0.5

- 泄漏孔上方液体质量：50

- 探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

- 连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

表4.1-16  5#柴油储罐不同泄漏模式的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.032 | 120 | 3.84 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 0.796 | 60 | 47.76 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 12.743 | 30 | 50 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 100 | 0 | 0 | 850000 | 池火灾，蒸气云爆炸 |

- 3）事故类型

- 蒸气云爆炸

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

表4.1-17  5#柴油储罐发生蒸气云爆炸的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 | 0.0384 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 | 0.047 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 | 0.05 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 850000 | 850 |

- 池火灾

- 危险单元类型: 有防火堤

- 液池面积(m2): 3200

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

- 定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.03

- 液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 300

- 液体常压沸点（K）: 583

- 人员暴露时间（s）: 20

表4.1-18  5#柴油储罐发生池火灾时的泄漏情况

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 850000 |

- （10）6#柴油储罐装置基本参数

- 1）储罐装置基本信息

- 装置名称：6#柴油储罐

- 装置编号：TK106

- 装置坐标: 557.3，314.3

- 物料名称: 柴油

- 装置类型: 固定的常压容器和储罐

- 是否修正: 否

- 装置体积（m³）：2000

- 泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂

- 物料类型: 易燃液体

- 事故类型: 蒸气云爆炸，池火灾

- 容器最大存量（kg）：850000

- 2）事故情景描述

- 物料名称：柴油

- 容器最大存量：850000

- 容器内液体密度(kg/m3)：850

- 容器内介质绝对压力（Pa）：101326

- 泄漏孔上方液体高度（m）: 0.5

- 泄漏孔上方液体质量：50

- 探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

- 连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

表4.1-19  6#柴油储罐不同泄漏模式的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.032 | 120 | 3.84 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 0.796 | 60 | 47.76 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 12.743 | 30 | 50 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 100 | 0 | 0 | 850000 | 池火灾，蒸气云爆炸 |

- 3）事故类型

- 蒸气云爆炸

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

表4.1-20  6#柴油储罐发生蒸气云爆炸的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 | 0.0384 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 | 0.047 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 | 0.05 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 850000 | 850 |

- 池火灾

- 危险单元类型: 有防火堤

- 液池面积(m2): 3200

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

- 定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.03

- 液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 300

- 液体常压沸点（K）: 583

- 人员暴露时间（s）: 20

表4.1-21  6#柴油储罐发生池火灾时的泄漏情况

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 850000 |

- （11）7#柴油储罐装置基本参数

- 1）储罐装置基本信息

- 装置名称：7#柴油储罐

- 装置编号：TK107

- 装置坐标: 555.3，268.3

- 物料名称: 柴油

- 装置类型: 固定的常压容器和储罐

- 是否修正: 否

- 装置体积（m³）：2000

- 泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂

- 物料类型: 易燃液体

- 事故类型: 蒸气云爆炸，池火灾

- 容器最大存量（kg）：850000

- 2）事故情景描述

- 物料名称：柴油

- 容器最大存量：850000

- 容器内液体密度(kg/m3)：850

- 容器内介质绝对压力（Pa）：101326

- 泄漏孔上方液体高度（m）: 0.5

- 泄漏孔上方液体质量：50

- 探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

- 连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

表4.1-22  7#柴油储罐不同泄漏模式的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.032 | 120 | 3.84 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 0.796 | 60 | 47.76 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 12.743 | 30 | 50 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 100 | 0 | 0 | 850000 | 池火灾，蒸气云爆炸 |

- 3）事故类型

- 蒸气云爆炸

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

表4.1-23  7#柴油储罐发生蒸气云爆炸的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 | 0.0384 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 | 0.047 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 | 0.05 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 850000 | 850 |

- 池火灾

- 危险单元类型: 有防火堤

- 液池面积(m2): 3200

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

- 定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.03

- 液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 300

- 液体常压沸点（K）: 583

- 人员暴露时间（s）: 20

表4.1-24  7#柴油储罐发生池火灾时的泄漏情况

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 850000 |

### 4.1.3个人风险分析

（1）区域总体个人风险模拟结果，见下图。

图4.1-3  区域总体个人风险等值线图

- 1#柴油储罐个人风险模拟结果，见下图。

图4.1-4  1#柴油储罐个人风险等值线图

- 2#柴油储罐个人风险模拟结果，见下图。

- 图4.1-5  2#柴油储罐个人风险等值线图

- （4）3#柴油储罐个人风险模拟结果，见下图。

图4.1-6  3#柴油储罐个人风险等值线图

- （5）4#柴油储罐个人风险模拟结果，见下图。

图4.1-7  4#柴油储罐个人风险等值线图

- （6）5#柴油储罐个人风险模拟结果，见下图。

图4.1-8  5#柴油储罐个人风险等值线图

- （7）6#柴油储罐个人风险模拟结果，见下图。

图4.1-9  6#柴油储罐个人风险等值线图

- （8）7#柴油储罐个人风险模拟结果，见下图。

图4.1-10  7#柴油储罐个人风险等值线图

根据个人风险等值线图，该公司的可容许个人风险 3×10-7/年的等值线（蓝色）内均无高敏感场所、重要目标及一般防护目标中的一类防护目标； 3×10-6/年的等值线（黄色）内无一般防护目标中的二类防护目标；1×10-5/年的等值线（红色）内无一般防护目标中的三类防护目标；该公司重大危险源生产装置和储存设施的个人风险是可以接受的。

因此，国能安储（东港）燃料供应有限公司的个人风险可接受。

### 4.1.4社会风险分析

（1）区域总体社会风险等值线见下图。

图4.1-11  区域总体社会风险等值线图

- 1#柴油储罐社会风险等值线见下图。

- 图4.1-12  1#柴油储罐社会风险等值线图

- 2#柴油储罐社会风险等值线见下图。

- 图4.1-13  2#柴油储罐社会风险等值线图

- 3#柴油储罐社会风险等值线见下图。

- 图4.1-14  3#柴油储罐社会风险等值线图

- 4#柴油储罐社会风险等值线见下图。

- 图4.1-15  4#柴油储罐社会风险等值线图

- 5#柴油储罐社会风险等值线见下图。

- 图4.1-16  5#柴油储罐社会风险等值线图

- 6#柴油储罐社会风险等值线见下图。

- 图4.1-17  6#柴油储罐社会风险等值线图

- 7#柴油储罐社会风险等值线见下图。

- 图4.1-18  7#柴油储罐社会风险等值线图

从社会风险曲线图4.1-11可以看出，国能安储（东港）燃料供应有限公司的社会风险曲线（红色线）进入“可接受区”。

因此，国能安储（东港）燃料供应有限公司的社会风险是可以接受的。本评估报告采用定量风险评价方法，经过定量评估，国能安储（东港）燃料供应有限公司个人风险和社会风险均可接受。

### 4.1.5潜在生命损失

| 装置/区域名称 | 潜在生命损失（PLL） |
| --- | --- |
| 区域总体 | 0.003743253473775886 |
| 1#柴油储罐 | 5.10E-4 |
| 2#柴油储罐 | 5.68E-4 |
| 3#柴油储罐 | 5.00E-4 |
| 4#柴油储罐 | 5.67E-4 |
| 5#柴油储罐 | 5.33E-4 |
| 6#柴油储罐 | 4.99E-4 |
| 7#柴油储罐 | 5.66E-4 |

## 4.2事故后果模拟

输出距离是距离装置原点的距离

表4.2-1  事故后果数据表

| 装置名称 | 泄漏模式 | 泄漏频率 | 事故类型 | 事故后果（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 死亡半径 | 重伤半径 | 轻伤半径 | 财产损失半径 |
| 1#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.10 | 2.14 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 2#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 33.30 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.16 | 1.38 | 2.69 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 3#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 33.30 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.16 | 1.38 | 2.69 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 4#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.10 | 2.14 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 5#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.10 | 2.14 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 6#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.10 | 2.14 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 7#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.10 | 2.14 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |

小结：国能安储（东港）燃料供应有限公司柴油储罐完全破裂发生蒸气云爆炸事故时死亡半径为7.04m，重伤半径为23.67m，轻伤半径为46.04m，对周边环境及企业影响较小。

## 4.3外部安全防护距离

以下是南京安元科技有限公司出具的区域定量风险分析报告基于风险的区域总体外部安全防护距离：

图4.3-1  外部安全防护距离图

表4.3-1  外部安全防护距离数据表

从表中可知，外部防护距离符合要求。

## 4.4多米诺半径

表4.4-1  多米诺半径数据表

小结：通过多米诺效应计算结果可以看出，柴油储罐完全破裂发生池火灾时，其多米诺半径为54.22m；发生蒸气云爆炸时，其多米诺半径为46.00m；，超出厂区南侧和东侧用地边界，但厂外南侧为空地，东侧为部队空地，不会产生多米诺效应，未超出厂区北侧和西侧用地边界。

# 5可能受事故影响的周边场所、人员情况

## 5.1项目周边24小时经营和生活情况

国能安储（东港）燃料供应有限公司厂区东侧为部队用地及一条架空电力线（H＝12m）；北侧为铁路线、温室棚及一条架空通讯线（H＝6m）；南侧为居民区，西侧为前阳老煤场。

项目与周边企业和设施的防火间距符合规范要求，外部防护距离合规，正常生产情况下对周边单位的生产、经营活动无影响。但若企业发生火灾、爆炸事故可能会对周边企业产生一定的影响。

## 5.2项目与周边单位生产、经营活动和居民生活的影响情况

柴油储罐区的外部安全防护距离满足要求，如果其发生事故（火灾爆炸），对周边环境及企业影响较小。

# 6重大危险源辨识、分级的符合性分析

## 6.1重大危险源单元的划分的符合性

本评估报告对危险化学品重大危险源的辨识主要是依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》的要求，危险化学品重大危险源单元一般分为生产单元和储存单元，其中，生产单元指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔接线划分为独立的单元；储存单元指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

国能安储（东港）燃料供应有限公司划分为2个生产单元，分别为装卸车棚单元、泵房单元；1个储存单元，为柴油罐区单元进行辨识，符合《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）有关辨识单元划分的具体要求。

## 6.2危险化学品重大危险源分级的符合性

本评估报告根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的要求，对构成危险化学品重大危险源的单元进行分级。

根据国能安储（东港）燃料供应有限公司厂区周边人员分布、生产工艺特点、涉及危险化学品重大危险源辨识的物料性质，以及《危险化学品重大危险源辨识》的要求，对校正系数α、β取值，本项目厂区边界向外扩展500m范围内常驻人口数量在100人以上，因此根据表2.2-4，α取值为2；柴油根据表2.2-3，β取值为1，R值为3.366，对应表2.2-5查得，柴油罐区单元为四级重大危险源，符合《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）有关重大危险源分级的具体要求。

# 7安全管理措施、安全技术和监控措施

## 7.1重大危险源安全管理措施

### 7.1.1重大危险源安全管理

（1）该企业各级人员按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》熟悉各项安全管理规章制度，岗位操作人员熟知安全操作规程的内容，并对生产过程中的危险、有害因素有深刻认识，并熟练掌握本岗位的灭火、自救常识。

（2）该企业对已确定的危险化学品重大危险源按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》落实重大危险源中关键生产设备、重点部位的责任人或者责任机构，并强化对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

（3）该企业按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。

（4）该企业的专职安全管理人员具有大专以上学历。企业内部定期开展岗位操作人员的安全知识和技能培训，提高岗位操作人员操作技能和安全意识。

（5）该企业根据本企业所涉及的危险化学品特性和《个体防护装备选用规范》的要求，为岗位操作人员发放适宜的劳动防护用品。通过现场勘察，岗位操作人员在进入生产现场时佩戴适合作业场所安全要求和作业特点的劳动防护用品。并且，现场定点存放的防护器具有专人负责保管，定期检查、维护和定期校验。

（6）根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第四条，该企业重大危险源的主要负责人对所包保的重大危险源履行下列安全职责：①组织建立重大危险源安全包保责任制并指定对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人；②组织制定重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；③组织对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全技能培训；④保证重大危险源安全生产所必需的安全投入；⑤督促、检查重大危险源安全生产工作；⑥组织制定并实施重大危险源生产安全事故应急救援预案；⑦组织通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息，保证重大危险源安全监测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

（7）根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第五条，该企业重大危险源的技术负责人对所包保的重大危险源履行下列安全职责：①组织实施重大危险源安全监测监控体系建设，完善控制措施，保证安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定；②组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有效、可靠运行；③对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求；④组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况，审查涉及重大危险源的变更管理；⑤每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实；⑥组织演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案。

（8）根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第六条，该企业重大危险源的操作负责人对所包保的重大危险源履行下列安全职责：①负责督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程；②对涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业等进行监督检查，督促落实作业安全管控措施；③每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查；④及时采取措施消除重大危险源事故隐患。

（9）根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第七条，该企业在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。

重大危险源安全包保责任人、联系方式录入全国危险化学品登记信息管理系统，并向所在地应急管理部门报备，相关信息变更的，应当于变更后5日内在全国危险化学品登记信息管理系统中更新。

### 7.1.2重大危险源应急管理

（1）国能安储（东港）燃料供应有限公司将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息告知周边的企业。

（2）国能安储（东港）燃料供应有限公司按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的规定制定危险化学品重大危险源专项事故应急预案，组建应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；并配合当地应急管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。

（3）国能安储（东港）燃料供应有限公司按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的规定编制重大危险源事故应急预案演练计划，每年进行事故应急预案演练。应急预案演练结束后，国能安储（东港）燃料供应有限公司对应急预案演练效果进行评估，并编写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。

（4）国能安储（东港）燃料供应有限公司的应急管理注重强化事故应急前期处置，注重现场安全风险科学评估和精准管控，力争在最短时间内将事故消灭在萌芽状态，控制在最小范围内，避免盲目施救和处置不当导致事故后果升级扩大。

### 7.1.3重大危险源档案管理

（1）国能安储（东港）燃料供应有限公司按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》对危险化学品重大危险源进行登记建档。完善重大危险源档案下列文件、资料：

①辨识、分级记录；

②重大危险源基本特征表；

③涉及的所有化学品安全技术说明书；

④区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；

⑤重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；

⑥安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；

⑦重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；

⑧重大危险源安全评估报告；

⑨重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；

⑩重大危险源场所安全警示标志的设置情况；

⑪其他重大危险源相关文件、资料。

（2）国能安储（东港）燃料供应有限公司按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作，并向所在地县级以上人民政府应急管理部门备案，并做好每三年重新进行一次评估。

### 7.1.4重大危险源隐患管理

（1）建立和完善排查风险和隐患的方式方法与体制机制，确保排查深入、科学、准确、全面。具体内容如下：

①及时收集、认真分析国内外各类典型事故案例，对照实际情况，借鉴事故教训，举一反三，查找存在的风险漏洞与薄弱环节。

②抓住泄漏、火灾、爆炸、中毒、窒息等致灾因素，结合危险化学品存在量大小，科学、准确的评估事故可能影响范围，排查可能存在的重大风险和隐患。

③盯紧动火、受限空间作业等特殊作业环节，排查特殊作业的风险评价、控制措施和安全规程。

④坚持底线思维，按照事故后果最大化原则，排查可能存在的风险和隐患，严防“想不到”的问题现象。

（2）国能安储（东港）燃料供应有限公司按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》检查本单位重大危险源安全管理情况，对于不符合规定的，立即组织整改。

（3）国能安储（东港）燃料供应有限公司应不断加强安全管理。按照《化工企业工艺安全管理实施导则》的要求，注重收集危险化学品的安全信息、开展化工过程危害分析、完善操作规程、加强人员培训、加强承包商安全管理、加强动火及进入受限空间等特殊作业管理、机械仪表电气设备完好性、公用工程可靠性、变更管理、事故查处及应急管理等方面，逐步提高化工生产过程安全管理水平。

（4）国能安储（东港）燃料供应有限公司应全面开展隐患排查治理工作，明确责任部门、完善工作制度，确保隐患排查治理横向到边、纵向到底、全面覆盖、不留死角，实现隐患排查治理工作制度化、规范化、常态化。

（5）根据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》，国能安储（东港）燃料供应有限公司持标本兼治、综合治理，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，扎实构建事故应急救援最后一道防线。加强过程管控，通过构建隐患排查治理体系和闭环管理制度，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然。

（6）国能安储（东港）燃料供应有限公司应当结合安全生产标准化建设、风险分级管控和隐患排查治理体系建设，运用信息化工具，加强重大危险源安全管理。

## 7.2安全技术和监控措施

（1）生产装置工艺技术措施

国能安储（东港）燃料供应有限公司东港前阳油库采用的工艺均为国内具有多年运行经验的成熟工艺，不存在国家明令淘汰的落后工艺和技术。

（2）设备安全措施

①储罐、管道等设备及配件的选用严格执行了有关工程设计规范，符合安全工艺条件。

②企业安全管理部门根据设备设施情况编制了设备设施管理制度，现场设备管理符合其相关制度规定，实行挂牌、巡检，有巡检记录、操作记录和交接班日记，场地清洁，无明显泄漏。

③其安全附件定期校验。

（3）防火防爆措施

①爆炸危险区域内的电气设备和仪表选用相应防爆等级的设备。

②封闭式建筑物安装防爆轴流风机。

③钢结构操作平台已涂刷防火涂料。

（4）装置、设备和设施的运行

国能安储（东港）燃料供应有限公司东港前阳油库的生产装置、设备和设施目前均运行正常，装置采用的设备均为成熟的工业设备，不存在使用样机的现象，设备的容量等技术参数满足生产工艺的要求；储罐、压力管道选材考虑到了压力和设计温度以及磨蚀裕量。

（5）装置、设备和设施的检修、维护

公司对所有设备均编制了保养规程，每月均对设备、设施进行维护、保养，为公司的安全生产提供了保障。

设备管理实行挂牌、巡检，现场设备整洁，无明显泄漏。

（6）装置、设备和设施的法定检验、检测情况及其变更设备、设施的配套措施

国能安储（东港）燃料供应有限公司东港前阳油库涉及的法定检测、检验设备包括压力表、可燃气体检测报警器。所有法定检测、检验设备均经有资质的检测、检验单位检测、检验合格。

（7）危险化学品储存过程控制系统及安全联锁系统等运行情况

罐区液位计量及安全连锁系统采用PLC控制方式，包括操作站、PLC控制系统及现场仪表部分。

储罐设置低低、高高液位开关，集成低低、高高液位报警开关和电动阀门控制信号，实现高高液位报警时，自动连锁关闭储罐进料管线电动阀门；低低液位报警时，自动连锁关闭储料罐出料管线电动阀门。在控制室设置声光报警器，在监控系统产生报警时，发出声光报警。

## 7.3符合性评价

采用安全检查表法对其重大危险源基本情况、安全管理措施、安全技术和监控措施、应急措施等进行评价。具体评价结果，见表7.3-1。

表7.3-1  重大危险源符合性检查评估结果

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人。 | 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第三条 | 已明确罐区的主要负责人为刘元静、技术负责人为张福军、操作负责人为常新刚 | 符合 |
|  | 重大危险源的主要负责人，应当由危险化学品企业的主要负责人担任。重大危险源的主要负责人应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第十五条；《安全生产法》第二十七条；《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第九条 | 该企业重大危险源的主要负责人由本企业的主要负责人担任（刘元静），其安全生产知识和管理能力考核合格 | 符合 |
|  | 重大危险源的主要负责人督促、检查重大危险源安全生产工作。 | 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅（2021）12号）第四条 | 该企业重大危险源的主要负责人督促、检查重大危险源安全生产工作 | 符合 |
|  | 建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，安全管理机构应当对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。 | 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第九条 | 该企业已建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录 | 符合 |
|  | 应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅（2021）12号）第七条 | 已在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名 | 符合 |
|  | 企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和 安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十七条 | 企业已对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训 | 符合 |
|  | 企业应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第七条、第八条；《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018） | 企业已按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品储存设施进行重大危险源辨识，对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级 | 符合 |
|  | 储罐应成组布置，并应符合下列规定：在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐；当单罐容积小于或等于1000m³时，火灾危险性类别不同的储罐也可同组布置。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.5条 | 储罐成组布置 | 符合 |
|  | 防火堤设计应符合下列要求： 1.防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范要求；2.防火堤容积应满足规范要求，有效容量不应小于罐组内一个最大储罐的容量，并能承受所容纳油品的静压力且不渗漏。 | 《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）；《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.12条 | 防火堤设计符合相关要求 | 符合 |
|  | 1.重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能2.记录的电子数据的保存时间不少于30天。3.生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条；《安全生产法》第三十六条 | 重大危险源配备不间断采集和监测系统以及可燃气体泄漏检测报警装置并具有相关功能 | 符合 |
|  | 企业要装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警；要采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。 | 《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（九）条 | 罐区装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警；采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案 | 符合 |
|  | 企业要制订操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责。 | 《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条 | 企业已制订操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责 | 符合 |
|  | 储罐的进出口管道应采用柔性连接。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》 （GB 50160-200） 第6.2.25条 | 储罐的进出口管道采用柔性连接 | 符合 |
|  | 1.爆炸危险区域内的电气设备应符合GB 50058要求。电缆必须有阻燃措施；电缆桥架符合相关设计规范；2.在爆炸危险场所安装的电子仪表应根据防爆危险区划分选用本安型、隔爆型或无火花限能型等防爆型仪表，防爆设计应执行GB 3836.1-2010及其系列标准。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 （GB 50058-2014）第5.2.3条；《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2018）第6.2.7条；《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T 3005-2016）第4.9条；《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 | 爆炸危险区域内的电气设备应符合相关要求 | 符合 |
|  | 罐区金属罐体应作防直击雷接地，接地点不应少于2处，并应沿罐体周边均匀布置，引下线的间距不应大于18m。每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。 | 《石油化工装置防雷设计规范》（GB 50650-2011）第5.5.1条 | 罐区金属罐体接地符合要求 | 符合 |
|  | 在全面开展过程危险分析（如危险与可操作性分析）基础上，通过风险分析确定重大危险源的安全仪表功能及其风险降低要求。在评估基础上，制定安全仪表系统管理方案和定期检验测试计划。 | 《国家安全生产监督管理总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三（2014）116号）第四条、十三条、十四条 | 企业在全面开展过程危险分析基础上，通过风险分析确定重大危险源的安全仪表功能及其风险降低要求。在评估基础上，制定安全仪表系统管理方案和定期检验测试计划 | 符合 |
|  | 1.涉及重大危险源的生产装置、储存设施的自动化系统装备投用率应达到100%；2.配备的安全仪表系统应处于投用状态。 | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》；《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 | 涉及重大危险源储存设施的自动化系统装备投用率应达到100% | 符合 |
|  | 罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.4.5条 | 罐区储罐高高液位报警信号的液位测量仪表采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号传送至自动控制系统 | 符合 |
|  | 1.消防用水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵，且应按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求；2.消防水泵应能手动启停和自动启动。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.3.8条；《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第11.0.5条 | 消防用水泵符合相关要求 | 符合 |
|  | 工业管道内物质的流向用箭头表示 | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 （GB 7231-2003） 第5.2条 | 管道设有流向标识 | 符合 |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | 《建筑灭火器配置设计规范》 （GB50140-2005） 第5.1.3条 | 灭火器直接放置在地面上 | 不符合 |
|  | 应建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十二条 | 建立完善了重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取了有效措施保证其得到执行 | 符合 |
|  | 危险化学品单位应按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十五条 | 定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，如有检测不合格，立即进行维修、整改 对各种安全设施进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行 | 符合 |
|  | 危险化学品单位应明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患，事故隐患难以立即排除的，应及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十六条 | 已明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患；事故隐患难以立即排除的，及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案 | 符合 |
|  | 危险化学品单位应将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十九条 | 定期对员工培训，将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息告知可能受影响的人员 | 符合 |
|  | 危险化学品单位应依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用，应配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案，对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，应配备一定数量的便携式可燃气体检测设备 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十条 | 依法制定了重大危险源事故应急预案，建立了应急救援组织，配备了必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；已配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案；已配备一定数量的便携式可燃气体检测设备 | 符合 |
|  | 危险化学品单位应制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照要求进行事故应急预案演练 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十一条 | 制定了重大危险源事故应急预案演练计划，并按照要求进行事故应急预案演练 | 符合 |
|  | 危险化学品单位应对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条 | 已对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档 | 符合 |
|  | 重大危险源与周边单位、居民区、人员密集场所等重要目标和敏感场所之间保持适当的安全距离。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十一条 | 已通过软件计算安全防护距离，为符合要求 | 符合 |
|  | 操作系统、数据库和编程语言等系统软件和开发工具应选择通用、开放、可靠、成熟、界面友好、易维护和易操作的主流产品。 | 《危险化学品重大危险源安全监控预警通用技术规范》第4.6.3条 | 操作系统具有相应的功能 | 符合 |
|  | 监控系统应具有数据模拟量，以及液位高低报警等开关量的采集功能数据采集时间的间隔应可调系统应具有巡检功能 | 《危险化学品重大危险源安全监控预警通用技术规范》第4.7.1条 | 具有相应的功能 | 符合 |
|  | 罐区监测预警项目主要根据储罐的结构和材料、储存介质特性以及罐区环境条件等的不同进行选择。一般包括罐内介质的液位、温度、压力，罐区内可燃气体浓度、明火、环境参数以及音视频信号和其他危险因素等。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术条件》 （AQ3035-2010） 第4.5.2条 | 罐内设液位、温度，罐区内设可燃气体浓度检测、报警装置。 | 符合 |
|  | 罐区监控预警参数的选择主要以预防和控制重大工业事故为出发点，根据对罐区危险及有害因素的分析，结合储罐的结构和材料、储存介质特性以及罐区环境条件等的不同，选取不同的监控预警参数。 罐区的监控预警参数一般有罐内介质的液位、温度、压力等工艺参数，罐区内可燃/有毒气体的浓度、明火以及气象参数和音视频信号等。主要的预警和报警指标包括与液位相关的高低液位超限，温度、压力、流速和流量超限，空气中可燃和有毒气体浓度、明火源和风速等超限及异常情况。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》 （AQ3036-2010） 第4.1条 | 设液位、温度、高低液位检测设施和可燃气体浓度检测、报警装置。 | 符合 |
|  | 可根据实际情况设置储罐的温度、液位、压力以及环境温度等参数的联锁自动控制装备，包括物料的自动切断或转移以及喷淋降温装备等。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第5.1条 | 设置储罐的温度、液位等参数的联锁自动控制装备，设置了自动切断设施。 | 符合 |
|  | 紧急切换装置应同时考虑对上下游装置安全生产的影响，并实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能。必要时，应同时设置紧急泄压或物料回收设施。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第5.2条 | 设有事故池。 | 符合 |
|  | 原则上，自动控制装备应同时设置就地手动控制装置或手动遥控装置备用。就地手动控制装置应能在事故状态下安全操作。 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第5.3条 | 在控制室及消防泵房设消防泵的控制按钮。 | 符合 |
|  | 安全控制装备应符合相关产品的技术质量要求和使用场所的防爆等级要求。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第5.5条 | 安全控制装备符合防爆要求。 | 符合 |
|  | 一般采用双金属温度计和热电阻温度计，优先采用铂热电阻温度计。在有振动或对精度要求不高的场合可选择压力式温度计。 有防爆要求的罐区，应根据所存储的物料进行危险区域的划分，并选择相应防爆类型的仪表。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第6.1.1条 | 罐内采用铂热电阻温度计，罐区内的仪表为防爆型，防爆级别组别符合要求。 | 符合 |
|  | 根据生产要求、介质情况、现场环境条件的特殊要求选择耐腐蚀压力表、耐高温压力表、隔膜压力表、防震压力表等。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第6.2.4条 | 压力表采用防震压力表。 | 符合 |
|  | 储罐应设置液位监测器，应具备高低位液位报警功能。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第6.3.1条 | 储罐设置的液位计具备高低位液位报警功能，并将信号传至控制室。 | 符合 |
|  | 液位传感器可选法兰、螺纹和安装板安装方式。安装时应确保传感器外壳良好接地 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第6.3.6条 | 液位传感器已选用上述安装方式，且安装时确保传感器外壳良好接地 | 符合 |
|  | 具有可燃气体释放源，且释放时空气中可燃气体的浓度有可能达到25%LEL的场所，应设置相关的可燃气体监测报警仪。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第7.1.1条 | 罐区、装卸区均设置可燃气体检测报警仪。 | 符合 |
|  | 一般情况安装固定式可燃气体或有毒气体监测报警仪。但是，若没有相关固定式监测报警仪或无安装固定式检报警测仪的条件，或属于非长期固定的生产场所的，可使用便携式仪器监测，或者采样监测 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第7.1.6条 | 储存场所按照相关规范标准要求设置了固定式可燃气体报警器，并根据需要配备了便携式仪器 | 符合 |
|  | 可燃气体或易燃液体储罐场所，在防火堤内每隔20 m～30 m设置一台可燃气体报警仪，且监测报警器与储罐的排水口、连接处、阀门等易释放物料处的距离不宜大于15 m。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第7.2.1.1条 | 罐区设置可燃气体检测报警仪能有效覆盖检测范围。 | 符合 |
|  | 可燃气体或易燃液体鹤管装卸栈台，应按以下规定设置可燃气体监测报警仪： 汽车装卸站，可燃气体监测报警器与装卸车鹤位的水平距离不应大于10 m。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第7.2.1.2条 | 装卸栈台设置可燃气体检测报警器。 | 符合 |
|  | 压缩机或输送泵所在场所，按以下规定设置可燃气监测报警器。 a) 可燃气体释放源处于封闭或半封闭的场所，每隔15 m设置一台监测报警器，且任何一个释放源与监测报警器之间的距离不宜大于7.5 m ； b) 可燃气体释放源处于露天或半露天场所，监测报警器应设置在该场所主风向的下风侧，且每个释放源与监测报警器的距离不宜大于10 m 。若不便装于主风向的下风侧时，释放源与监测报警器距离不宜大于7.5 m 。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第7.2.1.5条 | 泵房设置可燃气体检测报警仪。 | 符合 |
|  | 可燃气体监测探头安装可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装等方式，应确保安装牢固可靠，同时应考虑便于维护、标定。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第7.3.1条 | 可燃气体监测探头固定安装。 | 符合 |
|  | 可燃气及有毒气体浓度报警器的安装高度，应按探测介质的比重以及周围状况等因素来确定。当被监测气体的比重小于空气的比重时，可燃气体监测探头的安装位置应高于泄漏源0.5 m以上；被监测气体的比重大于空气的比重时，安装位置应在泄漏源下方，但距离地面不得小于0.3 m。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第7.3.2条 | 罐区内的油气比重均比空气重，安装位置在泄漏源下方，距离地面0.5m。 | 符合 |
|  | 可燃气体及有毒气体监测探头布线应采用三芯屏蔽电缆，单根线的截面积应大于1mm2，接线时屏蔽层应良好接地 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》第7.3.3条 | 可燃气体监测探头布线采用三芯屏蔽电缆，单根线的截面积大于1mm2；接线时屏蔽层已良好接地 | 符合 |
|  | 可燃及有毒气体监测探头安装时，应保证传感器垂直朝下固定 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第7.3.4条 | 可燃气体监测探头的安装可保证传感器垂直朝下固定 | 符合 |
|  | 可燃气体及有毒气体探测器应避开强机械或电磁干扰，避开强风尘及其他自然污染源，且周围留有不小于0.3m的净空间 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》 第7.3.6条 | 避开强机械或电磁干扰，避开强风尘及其他自然污染源，且周围留有不小于0.3m的净空间 | 符合 |
|  | 应针对罐区物料的种类和性质，配备相应的个体防护用品，泄漏时用于应急防护 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》 第7.6.2条 | 已针对罐区物料的种类和性质，配备了相应的个体防护用品，泄漏时用于应急防护 | 符合 |
|  | 配备检漏、防漏和堵漏装备和工具器材，泄漏报警时，可及时控制泄漏。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》 第7.6.1条 | 设置检漏、防漏和堵漏装备和工具器材。 | 符合 |
|  | 易产生静电的危险化学品装卸系统，应设置接地装置 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》第8.4条 | 装卸系统设置了接地装置 | 符合 |
|  | 危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应符合要求：1.摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况而定，既要覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域；2.摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部：3.有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施；4.视频监控系统应完好，处于24小时投用状态。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第10.1条 | 危险化学品重大危险源罐区安全监控装备符合下列要求：（1）在罐区设置摄像头，可实现对罐区的全面覆盖；（2）摄像头安装高度可有效监控到储罐顶部；（3）有防爆要求的已采取防爆措施。 | 符合 |
|  | 罐区应设置防止雷电、静电的接地保护系统，接地保护系统应符合GB12158等标准的要求 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第11.4.1条 | 罐区设置了防止雷电、静电的接地保护系统，并符合GB12158等标准的要求 | 符合 |
|  | 安全接地的接地体应设置在非爆炸危险场所，接地干线与接地体的连接点应有两处以上，安全接地电阻应小于4Ω | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》第11.4.2条 | 安全接地的接地体设置在非爆炸危险场所，接地干线与接地体的连接点有两处以上，安全接地电阻小于4Ω | 符合 |
|  | 进入爆炸危险场所的电缆金属外皮或其屏蔽层，应在控制室一端接地，且只允许一端接地 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》第11.4.3条 | 进入爆炸危险场所的电缆金属外皮或其屏蔽层在控制室一端接地 | 符合 |
|  | 对于重要的监控仪器设备，应有“冗余”设置，以便在监控仪器设备出现故障时，及时切换 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》第12.1.3条 | 重要的监控仪器设备，有“冗余”设置，以便在监控仪器设备出现故障时，及时切换 | 符合 |
|  | 电视监视系统应具有与其他系统进行联网的接口,应能联动显示报警区域的图像。 | 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范 》第6.5.1条 | 电视监视系统具有与其他系统进行联网的接口，能联动显示报警区域的图像。 | 符合 |
|  | 1.企业应对所有设备进行编号，建立设备设施台账、技术档案和备品配件管理制度，编制设备操作、维护规程； 2.企业应建立安全附件台账。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 建立了设备台账及安全附件台账 | 符合 |
|  | 企业应建立并不断完善设备管理制度。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 建立了设备管理制度 | 符合 |
|  | 常压储罐用呼吸阀每年至少进行一次检验。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 储罐呼吸阀每年进行一次检验 | 符合 |
|  | 安全阀、压力表等安全附件应定期检验并在有效期内使用； 压力表的选型应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 安全附件定期检测，压力表选型符合要求 | 符合 |
|  | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 安全阀正常投用 | 符合 |
|  | 甲B、乙类液体的固定顶罐应设阻火器和呼吸阀；对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 储罐设有阻火器和呼吸阀 | 符合 |
|  | 储罐的进出口管道应采用柔性连接。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 储罐的进出口管道采用柔性连接。 | 符合 |
|  | 爆炸危险区域内的电气设备应符合GB 50058要求。电缆必须有阻燃措施；电缆桥架符合相关设计规范； 在爆炸危险场所安装的电子仪表应根据防爆危险区划分选用本安型、隔爆型或无火花限能型等防爆型仪表，防爆设计应执行GB 3836.1-2010及其系列标准。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 爆炸危险区域电气仪表符合要求 | 符合 |
|  | 重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 罐区入口设有人体静电消除器 | 符合 |
|  | 可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施： 进出装置或设施处； 爆炸危险场所的边界； 管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 管道防静电设施齐全 | 符合 |
|  | 罐区金属罐体应作防直击雷接地，接地点不应少于2处，并应沿罐体周边均匀布置，引下线的间距不应大于18 m。每根引下线的冲击接地电阻不应大于10 Ω。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 罐区金属罐体已作防直击雷接地 | 符合 |
|  | 企业应建立健全涉及重大危险源的仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 企业建立了重大危险源的仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录。 | 符合 |
|  | 涉及重大危险源的生产装置、储存设施的自动化系统装备投用率应达到100%； 配备的安全仪表系统应处于投用状态。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 储罐区的自动化系统装备投用率应达到100%，经过定级，企业无需设置安全仪表系统 | 符合 |
|  | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，并处于投用状态。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 储罐区构成危险化学品四级重大危险源，已实现紧急切断功能，并处于投用状态。 | 符合 |
|  | 重大危险源的化工生产装置应装备满足安全生产要求的自动化控制系统。一级或者二级重大危险源，设置紧急停车系统。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 储罐区构成危险化学品四级重大危险源，已实现紧急切断功能。 | 符合 |
|  | 罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统 | 符合 |
|  | 企业应定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 企业定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动 | 符合 |
|  | 1.企业应制定本单位的应急预案演练计划，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练； 2.重大危险源包保责任人应参加预案演练。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | .企业应制定本单位的应急预案演练计划，每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练；重大危险源包保责任人参加预案演练。 | 符合 |
|  | 企业应建立应急器材台账、维护保养记录，按照制度要求定期检查应急器材。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 企业建立应急器材台账、维护保养记录，按照制度要求定期检查应急器材。 | 符合 |
|  | 1.泡沫液储罐上应设置铭牌，并应标识泡沫液种类、型号、出厂日期和灌装日期、有效期及储量等内容，不同种类、不同牌号的泡沫液不得混存； 2.系统中所用的控制阀门应有明显的启闭标志。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 泡沫储罐设有铭牌，系统中所用的控制阀门应有明显的启闭标志 | 符合 |
|  | 储罐区消防栓供水压力应正常，满足消防要求；设置稳高压消防给水系统的，其管网压力宜为0.7-1.2MPa。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 储罐区消防栓供水压力正常，满足消防要求；设置稳高压消防给水系统的，其管网压力为0.7-1.2MPa。 | 符合 |
|  | 消防用水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵，且应按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求； 消防水泵应能手动启停和自动启动。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 消防用水泵的主泵采用电动泵，备用泵采用柴油机泵，且按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求；消防水泵能手动启停和自动启动。 | 符合 |
|  | 重大危险源应按照GB/T 37243、GB 36894等标准规范确定外部安全防护距离。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 外部安全防护距离符合要求 | 符合 |
|  | 企业不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 未使用淘汰的危及生产安全的工艺、设备 | 符合 |
|  | 企业应对涉及重大危险源的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告，并对分析报告中提出的建议落实整改。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 企业于2025年已对储罐区进行HAZOP分析 | 符合 |
|  | 罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与可燃液体罐的防火间距不宜小于20m。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 泡沫储罐位于消防泵房内，与可燃液体罐的防火间距大于20m。 | 符合 |
|  | 永久性的地上、地下管道不得穿越或跨越与其无关的工艺装置系统单元或储罐组 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 未穿越罐区 | 符合 |

小结：共设87项评价内容，其中一项为不符合项，其余86项均符合相关规定。

不符合项为：手提式灭火器放置于地面上，未设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。

# 8事故应急措施

## 8.1事故应预案

### 8.1.1应急预案

国能安储（东港）燃料供应有限公司针对本公司的实际情况制定了应急预案，预案包括：总则、组织机构及职责、应急响应、后期处置、应急保障、附件部分组成，符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的规定，并且针对不同的事故制定了专项应急预案和现场处置方案。

国能安储（东港）燃料供应有限公司事故应急预案已于2024年10月29日在东港市应急管理局备案。

### 8.1.2应急预案的响应

重大危险源事故发生后，应急指挥部按照应急预案响应等级，组织成立现场指挥部，下达启动应急程序，通知有关应急人员到位，召开现场应急会议，制定科学、合理的救援方案，明确工作要求，救援任务，调配救援所需的应急资源（包括应急队伍和物质、装备）等，并统一指挥实施。在开展自救的同时，应按照有关规定向属地政府主要部门报告，并配合政府部门做好向有关新闻媒体、社会公众通报事故信息的工作。

### 8.1.3应急预案的演练与评估

针对公司级综合性演习每半年不少于1次，专项预案每年不少于1次，现场处置方案每半年组织1次。应急工作管理办公室针对危险化学品重大危险源专项应急预案内容要求，制定应急演练计划，做好演练的策划和演练后的总结工作。总结内容应包括：演练项目和内容；参加演练的单位、部门、人员和演练的地点；演练起止时间；演练过程中的环境条件；演练动用的设备、物资；对预案的演练进行评估，提出改进的建议；演练过程记录（文字、音像资料）。

## 8.2应急资源

### 8.2.1应急队伍

国能安储（东港）燃料供应有限公司的应急指挥部是企业突发事件应急管理机构，下设应急办公室，日常管理由企业办公室主任负责，企业设有24h值班。发生事故时，由应急指挥部负责企业应急救援工作的组织和指挥，并根据实际情况由应急指挥部指定人员选择安全、方便的地点设立现场指挥部，应急办公室或现场指挥部下设应急救援小组。

发生紧急事故时，迅速在事故现场附近安全地带设立临时指挥部，由总经理任总指挥，负责本企业应急救援工作的组织和指挥。总经理不在时，副总经理任临时总指挥，全权负责现场指挥，事故应急处理期间，本企业范围内一切救援力量与物资必须服从调派。

### 8.2.2应急物资

根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）要求，本企业规模为从业人数300人以下，划分为第三类危险化学品单位，国能安储（东港）燃料供应有限公司配备应急物资及设施情况，见表8.2-1。

表8.2-1  应急资源的配置情况

| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 配备部位 | 管理员 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室外消火栓 | DN100 | 7 | 库区 | 常新刚 | 18340672808 |
|  | 泡沫栓 | - | 6 | 库区 | 常新刚 | 18340672808 |
|  | 泡沫发生器 | - | 2 | 泡沫发生室 | 常新刚 | 18340672808 |
|  | 干粉灭火器 | 35kg | 2 | 库区、泵房 | 常新刚 | 18340672808 |
|  | 干粉灭火器 | 8kg | 26 | 库区、泵房 | 常新刚 | 18340672808 |
|  | 二氧化碳灭火器 | 3kg | 8 | 库区、泵房 | 常新刚 | 18340672808 |
|  | 灭火毯 | - | 10 | 库区 | 常新刚 | 18340672808 |
|  | 消防砂箱 | - | 3 | 库区 | 常新刚 | 18340672808 |
|  | 吸油毡 | - | 5包 | 库区 | 常新刚 | 18340672808 |
|  | 手电筒 | - | 4 | 库区 | 常新刚 | 18340672808 |
|  | 撬棍 | - | 4 | 库区 | 常新刚 | 18340672808 |
|  | 铁锹 | - | 3 | 库区 | 常新刚 | 18340672808 |
|  | 扳手 | - | 12 | 库区 | 常新刚 | 18340672808 |
|  | 急救箱 | - | 1 | 库区 | 常新刚 | 18340672808 |

### 8.2.3其他保障措施

（1）通信与信息保障

①本企业设24h值班电话，总指挥、副总指挥、应急办公室及各应急救援小组成员的移动电话等通讯设备为事故应急提供通信保障。

②本企业内部应急救援人员联系方式以及与应急工作相关联的应急管理部门、消防救援队、医院等外部单位联系方式应定期进行更新，确保通讯信息的准确性。

③非应急期间，应急指挥部成员及现场负责人等相关人员应保证通讯畅通。

④应急期间，应急指挥部成员及现场负责人等相关人员必须保持移动通信设备24h处于开机状态。

⑤应急期间，应急指挥部安排专人24h值班，值班人员必须清楚知道各部门负责人及应急、公安、医疗、消防等救援电话。

（2）经费保障

应急经费保障（应急救援所需的经费）由专项经费列入安全生产费用，应急经费预算由应急办公室编制，由主要负责人审核、批准，财务人员按月提发应急经费，设立专用账户，做到专款专用。其使用范围、数量和监督管理严格按照本企业安全生产费用管理制度实施，保障应急状态时应急经费的及时到位。应急经费日常使用及监督情况由应急办公室负责。

应急救援资金主要用于以下事项：①开展事故隐患评估、监控和整改支出。②应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出。③事故逃生和紧急避难设施设备的配置支出。④配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。⑤安全生产应急救援宣传、教育、培训、应急演练等支出。⑥应急救援和其他与安全生产直接相关的支出。

（3）应急运输保障

由办公室指派本企业车辆予以保障。

（4）治安保障

提供应急救援时治安警戒使用的隔离装置及其他装备，一旦发生事故后，迅速组织有关人员进行治安维护、疏散警戒，杜绝闲杂人员进入警戒线以内，维护现场及周边秩序。

（5）技术保障

定期请安全技术服务机构对本企业生产运行状况进行安全现状评价，加大应急技术含量，不断改进应急技术装备，以及聘请应急救援专家。

（6）医疗保障

轻微伤害由医疗救护组使用应急药品予以保障。伤情较重时由本企业提供车辆送至东港市中医院，该医院距离本企业约13.1公里，车程约26分钟。

（7）后勤保障

企业将应急车辆、应急物资及器材备足，以便能在应急状态下保证供应顺畅，并留有应急器材采购单位联系方式，能够在最短时间内补充。企业安排专人对应急物资的运行状况进行检查，发现不良状态时立即更换，保证处于正常可使用状态。

后勤保障组负责提供应急救援需使用的通讯器材、饮食和生活必需品，确保应急期间救援人员基本生活需要。

## 8.3应急措施

### 8.3.1人员急救

国能安储（东港）燃料供应有限公司设有应急救援小组，事故发生时可在第一时间对伤员进行救护。

### 8.3.2事故处置措施

泄漏事件分为一般泄漏事件和严重泄漏事件。一般泄漏事件会导致一般事故，其响应级别为Ⅱ级响应。严重泄漏事件会导致严重事故，其响应级别为Ⅰ级响应。

（1）一般泄漏事件

一般泄漏事件是指油库内部人员能够直接处理，不需求助外部机构的泄漏事件。

1）在装卸油前，应检查静电接地装置是否可用，如不可用，应进行重新接地，检验接地合格后，方可继续进行装卸油操作；

2）在装卸油过程中，如果发生泄漏现象，应立即停止装卸油，找到泄漏点进行封堵，并立即上报给应急救援指挥小组组长，应急救援指挥小组组长发布指令，启动应急救援预案，指挥应急救援工作组成员进行应急救援工作。在没有人员伤亡的情况下，进行库内区域隔离，严禁车辆、非相关人员进入，并保证本油库的通讯畅通。救援人员将灭火器材放到泄漏场所附近，用消防砂围堵，吸附完全后，用消防锹将其移至安全地点，之后将灭火器材放回原位。

（2）严重泄漏事件

严重泄漏事件是指油库内部无法处理或者无法全部处理，需要向外部机构请求援助的泄漏事件。主要为油品储罐发生泄漏。

1）发生严重泄漏事件，通讯员应根据指令拨打报警电话110，当地消防队119，并将情况上报给东港市应急管理局并保证本油库的通讯畅通。

2）救援组长组织对泄漏现场进行区域隔离，严禁所有车辆和无关人员进入泄漏区域，组织油库内人员进行安全撤离，人员的疏散方向为泄漏事件的上风向。副组长配合组长进行现场指挥，应急人员找到泄漏点进行封堵，如不能进行封堵，应立即上报有关部门处理，救援人员将灭火器材放到泄漏场所附近，用消防砂覆盖在泄漏油品上。待消防队、应急管理部门到达后，由消防队和应急管理部门负责指挥，组长和副组长配合其工作，保证救援工作的顺利进行。

# 9评估结论及建议

## 9.1评估结论

经过现场实地考察，审阅国能安储（东港）燃料供应有限公司提供的有关资料，并按照国家及行业有关安全技术标准和规范，以及《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，对其危险化学品重大危险源进行分析和评估，得出以下结论：

（1）国能安储（东港）燃料供应有限公司柴油罐区构成四级危险化学品重大危险源。

（2）通过区域个人风险模拟计算可知，单元的个人风险模拟结果均符合《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》的要求；社会风险曲线均落在了可接受区域。

（3）通过外部安全防护距离计算结果可知，国能安储（东港）燃料供应有限公司的柴油储罐的外部安全防护距离符合要求。

（4）国能安储（东港）燃料供应有限公司制定了较为完善的重大危险源安全管理规章制度及相应的安全操作规程制定，并得到有效落实。

（5）国能安储（东港）燃料供应有限公司建立了危险化学品重大危险源的管理与监控体系，储罐区、泵房及装卸车棚处设置可燃气体报警器。

（6）国能安储（东港）燃料供应有限公司重大危险源安全设施和安全监测监控系统定期由当地相关检测部门进行检测、检验，并定期维护保养。

（7）国能安储（东港）燃料供应有限公司从业人员都已通过企业内部的岗前培训，并经考核合格取得相应的上岗资格。

（8）国能安储（东港）燃料供应有限公司根据储存场所的危险有害因素特点设置了各类安全标志。

（9）国能安储（东港）燃料供应有限公司配备了充足的应急救援器材、设备、物资。

综上所述，国能安储（东港）燃料供应有限公司柴油罐区构成四级危险化学品重大危险源。该企业针对该危险化学品重大危险源的管理及安全措施符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》以及国家相关法律法规及标准规范的要求、符合安全生产的要求。

## 9.2符合性评价

对国能安储（东港）燃料供应有限公司危险化学品重大危险源的安全管理措施、安全技术和监控措施，以及各作业区现场进行检查，共检查87项，1项不符合项，其余项均符合要求。

表9.2-1  本项目存在的安全问题及整改情况

| 序号 | 存在问题 | 整改依据 | 整改建议 | 整改情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手提式灭火器放置于地面上，未设置在灭火器箱内或挂钩、托架上 | 《建筑灭火器配置设计规范》 （GB50140-2005） 第5.1.3条 | 灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，且其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m |  | 符合 |

以上现场问题已完成整改，符合规范要求。

## 9.3建议

（1）按照国家法律、法规、标准等不断完善安全生产责任制、管理制度、操作规程及应急预案。当国家法律、法规、标准等对安全管理及安全设施有新的要求时，应及时完善，并根据对危险化学品重大危险源的检查情况，进行可持续的改进。

（2）根据《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条：有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：①依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；②应急指挥机构及其职责发生调整的；③面临的事故风险发生重大变化的；④重要应急资源发生重大变化的；⑤预案中的其他重要信息发生变化的；⑥在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；⑦编制单位认为应当修订的其他情况。

（3）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条，危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：重大危险源配备温度、液位等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。

（4）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十五条，危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

（5）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十六条，危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

（6）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十九条，危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。

（7）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十三条，在编制完成重大危险源安全评估报告后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同危险化学品重大危险源档案材料报送所在地县级人民政府应急管理部门备案。

（8）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十条，危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。

（9）根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第九条，该企业应当持续建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，做到可查询、可追溯，企业的安全管理机构应当持续对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。

（10）根据《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB 17681-2024）6.4.2.2，该企业构成危险化学品重大危险源的生产单元、储存单元（仓库除外）应根据SIL评估结果确定是否配备SIS，当SIL定级报告确定该生产单元、储存单元（仓库除外）具有SIL1及以上的SIF时应配备符合SIL要求的SIS。

# 附件

- 营业执照

- 不动产权证明

- 土地证

- 消防验收证

- 危险化学品经营许可证

- 主要负责人、安全管理人员任命文件

- 主要负责人、安全管理人员证书

- 主要负责人、安全管理人员学历证明（录取通知书）

- 注册安全工程师证

- 特种作业人员资格证书及台账

- 气体检测器台账及检测报告

- 压力表台账及检测报告

- 雷电防护装置检测报告

- 安全管理责任制、安全管理制度及安全操作规程清单

- 应急预案备案登记表

- 重大危险源备案登记表

- 应急物资配备清单

- 应急演练记录及照片

- 工伤保险

- 安全生产责任险回执单

- 总平面布置图、工艺流程图、爆炸危险区域划分图

- 整改确认报告