# 前  言

国能安储（东港）燃料供应有限公司成立日期为2022年03月16日，位于辽宁省丹东市东港市前阳镇前阳村十二组，类型为有限责任公司，法定代表人刘元静，主要从事柴油等油品的经营活动。

国能安储（东港）燃料供应有限公司是国能安储（辽宁）石油有限公司辖属经营部之一，该油库原为中国石油天然气股份有限公司辽宁丹东东港经营部（该库区于1990年建成投产），国能安储（辽宁）石油有限公司于2021年5月整体收购该油库），国能安储（东港）燃料供应有限公司为国能安储（辽宁）石油有限公司全资子公司。

根据《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告[2015]第5号）以及《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）>涉及柴油部分内容的通知》（应急厅[2022]300号）其经营储存的柴油属于危险化学品。因此，国能安储（东港）燃料供应有限公司属于危险化学品经营、储存企业。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》及《危险化学品经营许可证管理办法》等有关规定，国家对危险化学品的经营实施许可制度。未取得经营许可证，任何单位和个人不得经营危险化学品。

国能安储（东港）燃料供应有限公司于2023年03月29日取得危险化学品经营许可证（证书编号：辽丹危化经字［2023］000334，经营方式：带有储存设施经营危险化学品，该经营许可证有效期为3年。有效期满后，企业需要继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满3个月前，向设区的市级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门提出经营许可证的延期申请。安全评价报告是办理经营许可证延期申请的要件之一。为此，国能安储（东港）燃料供应有限公司委托具有相应安全评价资质的辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全现状评价。

接受委托后，我公司专业技术人员立即深入现场进行全面调研和现场勘验并根据国家有关安全生产方面的法律、法规规定、国家或行业标准，按照科学性、公正性、合法性、针对性的原则开展安全评价工作，并编制完成了《国能安储（东港）燃料供应有限公司经营危险化学品安全评价报告》。

在本评价报告的编制过程中，得到了国能安储（东港）燃料供应有限公司的领导及相关人员的大力支持配合，在此表示感谢！

# 目  录

1概述	1

1.1评价目的	1

1.2评价依据	1

1.3评价对象与评价内容	10

1.4评价程序	10

2企业概况	12

2.1企业基本情况	12

2.2工艺流程	25

2.4主要设备	27

2.5主要建（构）筑物	28

2.6储存规模	28

2.7公用工程	29

3危险、有害因素辨识分析	38

3.1物质的危险、有害因素分析	38

3.2储存经营过程中的危险、有害因素分析	39

3.3主要危险有害部位辨识结果	48

3.4周边环境及自然条件分析	49

3.5“两重点、一重大”辨识	51

3.6事故案例	56

4评价单元划分及评价方法选择	58

4.1评价单元划分和评价方法选择	58

4.2评价方法简介	58

5定性评价	60

5.1经营条件及安全管理单元	60

5.2周边环境及平面布置单元	63

5.3 工艺及设施单元	66

5.4公辅工程及辅助设施单元	71

5.5重大危险源管理及监控	78

5.6重大生产安全事故隐患单元	84

5.7安全检查表检查结果	86

6定量评价	88

6.1个人风险和社会风险评价	88

6.2事故后果模拟	114

6.3外部安全防护距离	118

6.4多米诺半径	119

7安全对策措施与建议	129

7.1安全对策措施	129

7.2建议	132

8评价结论	133

8.1主要危险有害因素评价结果	133

8.2定性定量分析结果	133

8.3评价结论	134

附件	135

# 1概述

## 1.1评价目的

通过对国能安储（东港）燃料供应有限公司存在的危险、有害因素进行分析，查找其在经营、储存危险化学品过程中存在的危险、有害因素，确定其风险及危害程度，提出合理可行的安全对策措施和建议，最终给出安全评价结论。

本评价报告为国能安储（东港）燃料供应有限公司健全危险化学品的安全管理提供参考和依据。同时，也为当地政府行政管理部门实施行政许可和日常监管提供技术支撑。

## 1.2评价依据

### 1.2.1法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第八十八号，2021年9月1日实施）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令第四号，2014年1月1日实施）

- 《中华人民共和国消防法》（国家主席令第六号，2021年04月29日实施）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（国家主席令第七号，2009年5月1日实施）

- 《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第九号，2015年1月1日起实施）

- 《中华人民共和国气象法》（国家主席令第十四号，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第三次修正，2016年11月7日起实施）

- 《中华人民共和国劳动法》（国家主席令第二十八号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正，2018年12月29日实施）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席令第三十一号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第二次修正，2018年10月26日实施）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第二十五号，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日实施）

### 1.2.2法规

- 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，2001年4月21日实施）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

- 《气象灾害防御条例》（国务院令第687号，2017年10月07日实施）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，国务院令第645号修订，自2013年12月7日起施行）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

- 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议修订，自2025年05月29日实施）

- 《辽宁省突发事件应对条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔13届〕第47号，自2020年4月1日起施行）

- 《辽宁省消防条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔13届〕第103号，自2022年11月9日施行）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（应急部令[2025]第19号，自2026年06月01日实施）

### 1.2.3部门规章、规范性文件

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令40号，2015年3月23日国家安全生产监督管理总局令第79号修订，2015年7月1日实施）

- 《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理总局等十部委公告 2015年第5号，2015年5月1日实施）

- 《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年01月01日实施）

- 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号；国家安全监管总局令第80号修正，2015年7月1日实施）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号，2008年2月1日实施）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，自2019年7月11日施行）

- 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令44号；国家安全监管总局令第80号修正，2015年7月1日实施）

- 《辽宁省雷电灾害防御管理规定》（辽宁省人民政府令第324号，2018年11月26日实施）

- 《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府令[2021]第341号，自2021年05月18日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发<化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定>、<烟花爆竹企业保障生产安全十条规定>和<油气罐区防火防爆十条规定>的通知》（国家安全监管总局，安监总政法[2017]15号，2017年3月24日发布）

- 《关于修改<关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见>的通知》（辽宁省安全生产监督管理局 辽安监危化[2017]22号，2017年11月28日发布）

- 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2013]88号，2013年7月29日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2011]95号，2011年6月21日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号，自2013年2月5日施行）

- 《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（原国家安全生产监督管理总局 安监总厅管三[2011]142号，2011年7月1日实施）

- 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2010]186号，2010年11月3日实施）

- 《辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年9月13日发布）

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号，2010年7月19日发布）

- 《辽宁省安全生产委员会关于落实企业全员安全生产责任制的实施意见》（辽安委[2017]45号，2017年12月23日发布）

- 《辽宁省安全生产委员会办公室关于印发<企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南>和<城市安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南>的通知》（辽安委办〔2017〕99号，2017年12月28日）

- 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2012]87号，2012年7月1日实施）

- 《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2014]116号，2014年11月13日实施）

- 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三〔2017〕121号，2017年11月13日发布）

- 《辽宁省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》（辽宁省安全生产监督管理局 辽安监应急[2010]30号，2010年3月30日实施）

- 《辽宁省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（辽政发[2010]36号，2010年11月11日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发<化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录>的通知》（安监总管三[2015]113号，2015年12月14日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》（安监总管三[2016]62号，2016年6月3日实施）

- 《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办[2008]26号，2008年9月14日实施）

- 《国务院安委会办公室关于全面排查整治危险化学品和烟花爆竹企业安全隐患的通知》（安委办[2011]26号，2011年8月11日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）>的通知》（应急厅[2021]12号，2021年2月4日实施）

- 《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则（试行）>和<危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则>的通知》（应急[2019]78号，2019年8月12日实施）

- 《国务院安全生产委员会关于印发<全国危险化学品安全风险集中治理方案>的通知》（安委〔2021〕12号，2022年1月5日实施）

- 《国务院安全生产委员会印发〈关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施〉的通知》（安委〔2022〕6号）

- 《国务院安委会办公室关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>子方案的通知》（安委办〔2024〕1号，2024年1月23日实施）

- 《国务院安委会办公室关于学好用好重大事故隐患判定标准的通知》（安委办〔2024〕2号，2024年4月15日实施）

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令[2023]7号，2024年2月1日施行）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应急厅〔2020〕38号，2020年10月23日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》（应急厅〔2024〕86号，2024年3月12日实施）

- 《油气储存企业安全风险评估细则（2025年修订版）》

### 1.2.4规范、标准

- 《石油库设计规范》（GB50074-2014）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）

- 《化工企业定量风险评价导则》（AQ/T 3046-2013）

- 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035-2010）

- 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）

- 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB 17681-2024）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）

- 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）

- 《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T 50770-2013）

- 《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》（AQ3053-2015）

- 《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020）

- 《泡沫灭火系统技术标准》（GB 50151-2021）

- 《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）

- 《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》（GB/T50393-2017）

- 《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB 50453-2008）

- 《石油化工装置防雷设计规范（2022版）》（GB 50650-2011）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

- 《危险化学品企业雷电安全规范》(GB 15599-2025)

- 《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）

- 《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）

- 《生产安全事故分类与编码》（GB 6441-2025）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

- 《危险货物品名表》（GB 12268-2025）

- 《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2025）

- 《化学品安全标签编写规定》（GB 15258-2009）

- 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T 16483-2008）

- 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）

- 《工作场所毒物危害程度分级标准》（GBZ/T230-2025）

- 《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》 （第2号修改单GBZ 2.1-2019/XG2-2024）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）

- 《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

- 《生产过程安全基本要求》（GB/T 12801-2025）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

- 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2024）

- 《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）

- 《固定消防炮灭火系统设计规范》（GB 50338-2003）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062-2008）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

- 《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）

- 《中华人民共和国劳动部噪声作业分级》（LD 80-1995）

- 《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）

- 《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

- 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）

- 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

- 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

- 《危险化学品储罐区作业安全通则》（AQ 3018-2008）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）

### 1.2.6技术文件和有关资料

- 国能安储（东港）燃料供应有限公司和辽宁诺诚安全科技有限公司双方签订的《安全评价技术服务合同》；

- 国能安储（东港）燃料供应有限公司提供的有关书面资料、文件和数据；

## 1.3评价对象与评价内容

评价对象：国能安储（东港）燃料供应有限公司

评价范围：选址及总平面布置、建（构）筑物、储运设施、公辅工程设施、重大生产安全事故隐患检查、基本条件与安全管理等。

评价内容：柴油储罐、装卸设施、铁路栈桥、泵房、公用工程房、办公楼、门卫、综合房等。

## 1.4评价程序

安全现状评价程序为：前期准备、辨识与分析危险、有害因素，划分评价单元，定性、定量评价，分析安全条件，提出安全对策措施建议，做出评价结论，编制安全评价报告等。本次安全现状评价工作程序如图1.4-1所示。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

评价方法选择

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

分析安全条件

图1.4-1  评价工作的主要内容及程序

图1.4-1  安全评价工作程序框图

# 2企业概况

## 2.1企业基本情况

### 2.1.1企业简介

国能安储（东港）燃料供应有限公司成立日期为2022年03月16日，位于辽宁省丹东市东港市前阳镇前阳村十二组，类型为有限责任公司，法定代表人刘元静，主要从事柴油等油品的经营活动。

国能安储（东港）燃料供应有限公司是国能安储（辽宁）石油有限公司辖属经营部之一，该油库原为中国石油天然气股份有限公司辽宁丹东东港经营部（该库区于1990年建成投产），国能安储（辽宁）石油有限公司于2021年5月整体收购该油库），国能安储（东港）燃料供应有限公司为国能安储（辽宁）石油有限公司全资子公司。

国能安储（东港）燃料供应有限公司东港前阳油库共有7座地上立式储油罐，均用于储存柴油，油库总容量为9900m3，1座-35#储罐（乙类，容量1900m3），6座0#柴油储罐（丙A类，容量2000m3×2，1000m3×4），根据《石油库设计规范》（GB50074- 2014）第3.0.1条，丙A类液体储罐容量可乘以系数0.5计入储罐计算总容量，折合后容量为5900m3，该油库为四级油库。

国能安储（东港）燃料供应有限公司取得了丹东市应急管理局为其颁发的《危险化学品经营许可证》，证书有效期限：2023年03月29日至2026年03月28日，证书编号：辽丹危化经字［2023］000334，经营方式：带有储存设施经营危险化学品，许可范围为：有仓储经营：柴油；无仓储经营：苯、二甲苯异构体混合物、甲醇、甲烷、甲基叔丁基醚、煤焦油、氢气、石脑油、石油原油、硝化沥青、樟脑油、正丁烷、正己烷、正戊烷、航空煤油（3#喷气燃料）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、天然气（富含甲烷的）、辅助材料和涂料等制品【闭环闪点≤60℃】。*

本次拟进行经营许可证的换证申请，有仓储经营品种及规模与上次相比无变化。

近三年情况

（1）近三年生产工艺、设施变化情况：自2023年取证以来，国能安储（东港）燃料供应有限公司工艺、设备设施均无变化。

（2）近三年新、改、扩建项目三同时情况：自2023年取证以来，国能安储（东港）燃料供应有限公司无新、改、扩建项目。

（3）近三年国能安储（东港）燃料供应有限公司未发生安全生产事故。

（4）国能安储（东港）燃料供应有限公司原法定代表人为姜焕然，后于2025年12月24日变更法定代表人为刘元静。

（5）国能安储（东港）燃料供应有限公司于2026年1月重新启用已停用的铁路线，经铁路部门评审，最终由沈阳万益安全科技有限公司出具了《国能安储（东港）燃料供应有限公司铁路危险货物专用铁路及其附属设备设施安全现状评价报告》。

（6）近三年周边环境变化为南侧许老三煤场变为空地，厂内总平面布置、经营危险化学品品种及储存规模、主要设备设施无变化。

（7）国能安储（东港）燃料供应有限公司委托国全（北京）安全技术服务有限公司于2025年12月出具《国能安储（东港）燃料供应有限公司东港前阳油库危险与可操作性（HAZOP）分析报告》，并提出一条建议应严格按照相关管理规定进行巡检，发现漏点及时上报、处理。避免设备带病运行，引发安全事故，巡检照片见附件。

### 2.1.2企业所在区域地理位置

国能安储（东港）燃料供应有限公司位于辽宁省丹东市东港市前阳镇前阳村。地理位置如下图2.1-1所示。

### 2.1.3企业周边环境及总平面布置

国能安储（东港）燃料供应有限公司厂区东侧为部队用地及一条架空电力线（H＝12m）；北侧为前阳老煤厂、铁路线、温室棚及一条架空通讯线（H＝6m）；南侧为居民区及一条架空电力线，西侧为前阳老煤场仓库。

其周边环境情况示意图见图2.1-2；总平面布置情况，见图2.1-3。厂内设施与厂外建（构）筑物、厂内建（构）筑物之间的防火间距见下表2.1-1、表2.1-2。

图2.1-2  周边环境情况示意图

表2.1-1  厂内建（构）筑物与厂外周边情况距离表

| 建（构）筑物名称 | 方位 | 厂外周边设施名称 | 类别 | 要求 距离 | 实际 距离 | 规范依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵房（乙类） | 北 | 铁路线 | 国家铁路线 | 38 | 61.3 | ① |
|  |  | 前阳老煤厂 | 工矿企业 | 26 | 41.5 | ① |
|  |  | 架空通讯线 （H＝6m） | 架空通讯线 | 1.0H＝6 | 33.5 | ② |
|  | 南 | 居民区 | 居住区 （多于100人） | 53 | 154.2 | ① |
|  |  | 油库生活区 | 居住区 （少于100人） | 35 | 126.7 | ① |
|  |  | 架空电力线 （H＝12m） | 架空电力线路 | 1.0H＝12 | 120.9 | ② |
|  | 西 | 仓库 | 工矿企业 | 26 | 81.1 | ① |
|  | 东 | 架空电力线 （H＝12m） | 架空电力线路- | 1.0H＝12 | 60.4 | ② |
|  |  | 部队用房 | 公共建筑物 | 53 | 150.6 | ① |
|  |  | 部队车库 | 公共建筑物 | 53 | 150 | ① |
| 装卸车棚（乙类） | 北 | 铁路线 | 国家铁路线 | 38 | 104.7 | ① |
|  |  | 前阳老煤厂 | 工矿企业 | 26 | 46.4 | ① |
|  |  | 架空通讯线 （H＝6m） | 架空通讯线 | 1.0H＝6 | 70.3 | ② |
|  | 南 | 居民区 | 居住区 （多于100人） | 53 | 81.5 | ① |
|  |  | 油库生活区 | 居住区 （少于100人） | 35 | 70.8 | ① |
|  |  | 架空电力线 （H＝12m） | 架空电力线路 | 1.0H＝12 | 61.8 | ② |
|  | 西 | 仓库 | 工矿企业 | 26 | 30.7 | ① |
|  | 东 | 架空电力线 （H＝12m） | 架空电力线路- | 1.0H＝12 | 105.3 | ② |
|  |  | 部队用房 | 公共建筑物 | 53 | 189.7 | ① |
|  |  | 部队车库 | 公共建筑物 | 53 | 170.0 | ① |
| 地上罐组（乙类） | 北 | 铁路线 | 国家铁路线 | 50 | 91.3 | ① |
|  |  | 前阳老煤厂 | 工矿企业 | 35 | 75.6 | ① |
|  |  | 架空通讯线 （H＝6m） | 架空通讯线 | 1.5H＝9 | 60.7 | ② |
|  | 南 | 居民区 | 居住区 （多于100人） | 70 | 121.4 | ① |
|  |  | 油库生活区 | 居住区 （少于100人） | 35 | 76.5 | ① |
|  |  | 架空电力线 （H＝12m） | 架空电力线路 | 1.5H＝18 | 23.7 | ② |
|  | 西 | 仓库 | 工矿企业 | 35 | 104.9 | ① |
|  | 东 | 架空电力线 （H＝12m） | 架空电力线路 | 1.5H＝18 | 22.2 | ② |
|  |  | 部队车库 | 公共建筑物 | 70 | 83.1 | ① |
|  |  | 部队用房 | 公共建筑物 | 70 | 101.8 | ① |
| 注1：①《石油库设计规范》（GB50057-2014）第4.0.10条； ②《石油库设计规范》（GB50057-2014）第4.0.11条。 |  |  |  |  |  |  |

小结：由上表可知，该库区与周边设施的安全距离均符合《石油库设计规范》（GB50074-2014）的要求。

总平面布置：

该公司总占地面积22400m2。该油库按照不同的使用功能分为储油罐区、铁路油品装卸设施区、汽车油品装卸设施区，辅助生产区（公用工程房、办公楼）及生活区。储油罐区位于库区东部，共有地上立式储油罐7座，均用于储存柴油；铁路装卸区位于库区北部，包括火车卸车栈桥一座，栈桥全长120m，为平直线，设有9个接卸鹤位，铁路专用线为尽头式，总长642m，卸油泵房一座；公路装卸区位于铁路装卸区南部，有一座汽车油罐装车亭（设有六个装车鹤位）；辅助生产区位于库区西部及库区南部，生活区位于库区外南部，消防水池有效容积为1200m3，密闭隔油池一处，辅助生产区包含消防泵房、计量室、化验室、变配电室、发电机房及工具间、办公楼、门卫等，生活区包含综合房等。

厂区设有围墙，厂门与厂内、外道路直接相通。

表2.1-2  厂内设施间的防火间距情况表

| 建筑名称 | 方位 | 建筑名称 | 规范距离（m） | 实际距离（m） | 依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#柴油储罐 （乙类、内浮顶储罐， 容积1900m3、D＝15.19m、H＝12.275m） | 北 | 泵房（乙类） | 11 | 85.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 隔油池（容积200m3） | 19 | 82.1 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 2#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积2000m3、D＝15.414m） | 6.1656 | 9.3 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
|  | 西 | 汽车罐车装卸设施（乙类） | 11 | 54.1 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 公用工程房 （内含消防泵房、柴油发电机间、控制室等） | 30 | 99.4 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  | 南 | 库区围墙 | 7.5 | 13.7 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即6.1375 | 6.14 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
|  |  | 门卫（其他建筑物） | 15 | 50.1 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  | 东 | 库区围墙 | 7.5 | 39.4 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 4#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3） | 6.076 | 6.1 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
| 3#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积2000m3、D＝15.512m、H＝11.245m） | 北 | 泵房（乙类） | 11 | 38.3 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 铁路装卸设施 | 11 | 48 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 隔油池（容积200m3） | 19 | 31.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  | 西 | 汽车罐车装卸设施（乙类） | 11 | 51.7 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 公用工程房 （内含消防泵房、柴油发电机间、控制室等） | 30 | 96.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即5.6225 | 5.9 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
|  | 东 | 库区围墙 | 7.5 | 36.2 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 6#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、D＝11.150m） | 6.2048 | 8.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
|  |  | 7#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、D＝11.032m） | 6.2048 | 8.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
|  | 南 | 2#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积2000m3、D＝15.414m） | 6.1656 | 9.4 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
| 2#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积2000m3、H＝11.232m、D＝15.414m） | 西 | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即 5.616 | 5.9 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
| 4#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、H＝9.476m） | 南 | 库区围墙 | 7.5 | 12.8 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即 4.738 | 6.5 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
|  | 东 | 库区围墙 | 7.5 | 21.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即 4.738 | 6.2 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
| 5#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、H＝9.441m、D＝11.886m） | 东 | 库区围墙 | 7.5 | 22.0 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即 4.7205 | 6.4 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
|  | 北 | 6#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、H＝11.125m、D＝11.150m） | 4.7544 | 7.4 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
|  | 南 | 4#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、H＝9.476m、D＝11.970m） | 4.788 | 12.5 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
|  | 西 | 2#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积2000m3、H＝11.232m、D＝15.414m） | 6.1656 | 6.3 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
| 6#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、H＝11.125m、D＝11.150m） | 东 | 库区围墙 | 7.5 | 21.1 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即 5.5625 | 5.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
|  | 北 | 7#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、D＝11.032m） | 4.46 | 7.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.1.15条 | 符合 |
| 7#柴油储罐（丙类、固定顶储罐、容积1000m3、H＝11.125m、D＝11.150m） | 北 | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即 5.5625 | 7.7 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
|  |  | 铁路装卸设施 | 11 | 50 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 隔油池（容积200m3） | 19 | 27.8 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  | 东 | 库区围墙 | 7.5 | 20.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 防火堤内堤脚线 | 1/2H即 5.5625 | 6.5 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第6.5.2条 | 符合 |
| 泵房（乙类） | 北 | 铁路装卸设施 | 8 | 8.5 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  | 南 | 办公楼 | 30 | 108.1 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 汽车罐车装卸设施（乙类） | 15 | 48.3 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  | 西 | 公用工程房（丁类、内含配电室、消防泵房等） | 30 | 76.8 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  |  | 工具间（丁类、内含柴油发电机房） | 15 | 103 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  | 东 | 隔油池（容积200m3） | 10 | 15.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
| 公用工程房（丁类、内含配电室、消防泵房等） | 东 | 汽车罐车装卸设施（乙类） | 23 | 26 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  | 南 | 工具间（丁类、内含柴油发电机房） | 较高一侧为防火墙距离不限 | 2.5 | GB50016-2014 (2018 年版) 第 3.4.1 条注2 | 符合 |
| 工具间（丁类、内含柴油发电机房） | 南 | 办公楼（民建） | 较高一侧为防火墙距离不限 | 2.3 | GB50016-2014 (2018 年版) 第 3.5.3条注1 | 符合 |
|  | 东 | 汽车罐车装卸设施（乙类） | 23 | 26.9 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
| 综合房（民建，内含宿舍食堂等） | 东 | 罐区（乙类） | 35 | 97.8 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第4.0.10条 | 符合 |
|  | 北 | 办公楼 | 6 | 20.5 | GB50016-2014 (2018 年版) 第5.2.2条 | 符合 |
| 办公楼（民建） | 北 | 汽车罐车装卸设施（乙类） | 23 | 40.3 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |
|  | 东 | 门卫 | 6 | 19.5 | GB50016-2014 (2018 年版) 第5.2.2条 | 符合 |
| 门卫 | 北 | 汽车罐车装卸设施（乙类） | 11 | 44.6 | 《石油库设计规范》（GB50057-2014） 第5.1.3条 | 符合 |

小结：厂内设施间的防火间距均符合《石油库设计规范》（GB50057-2014）以及《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）的要求。

### 2.1.4企业所在区域自然条件，包括地质、气象、水文等

国能安储（东港）燃料供应有限公司位于丹东市东港市，现将有关情况介绍如下：

（1）气候条件

年平均气温：                      7.6℃

最冷月平均气温：                  -20℃

最热月平均气温：                  24.6℃

极端最高气温：                    37℃

极端最低气温：                    -36.9℃

全年平均相对湿度：                68％

年平均气压：                      100.54KPa

绝对最高气压：                    101.42KPa

绝对最低气压：                    99.35KPa

年平均降雨量：                    614.7mm

年平均降雨日数：                  37d

日最大降水量：                    215.5mm

最大积雪厚度：                    200mm

年平均风速；                      3.3m/s

风荷载：                          60kg/m3

夏季主导风向：                    SEE

冬季主导风向；                    北风

最大瞬时风速（地面以上10m处）：   21m/s

年主导风向：                       北风

最大冻土深度：                     -93cm

冰冻期：                           4个月

最多年雷暴日数：                   30d

最少年雷暴日数：                   11d

（2）水文条件

东港市河流密布，有213条溪流纵横山涧，汇入30条河流，北南向分别注入鸭绿江、黄海、大洋河三个承泄区。境内有鸭绿江、大洋河和发源东港市境内集水面积在50平方千米以上的河流12条。

- 地质条件

- 东港市地处辽东半岛22端，南临黄海，东依鸭绿江，隔江隔海与朝鲜半岛相望，地理位置特殊，属沿江、沿海、沿边地区，是中国海岸线上最北端的市（县）。位于辽宁省东南部。南临黄海；北、西北接凤城市、岫岩满族自治县；西与庄河市毗邻；东北和丹东市振安区相连；东隔鸭绿江同朝鲜平安北道龙川郡相望。

- 境内江岸线（边境线）23.85公里,海岸线长126公里，地理坐标东经123°22′-124°22′,北纬39°45′-40°15′。南北极宽38公里。全市陆域总面积2445平方公里，海域面积3500平方公里。

- 地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）和《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）附录A.0.6规定，东港市的抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组。

### 2.1.5安全管理

（1）安全管理制度

企业制定了详细的安全管理制度，层层落实各项安全管理制度，根据企业的实际情况不断更新和改进各项安全生产管理制度，通过现场询问及调查了解，现场人员熟知本单位的各项安全管理制度并认真执行。

（2）全员安全生产责任制

企业从管理层到各生产岗位制定了详细的安全生产责任制，“横向到边，纵向到底”，明确了岗位安全职责，并认真贯彻落实安全生产责任制，通过现场询问及调查了解，该公司各岗位人员熟知自己的安全职责，并认真执行岗位安全职责。

（3）操作规程

国能安储（东港）燃料供应有限公司结合生产实际编制了安全操作规程，主要包括发油台作业安全操作规程、接卸柴油作业安全操作规程、倒油作业安全操作规程等。

（4）企业制定了相对完善的危险化学品事故应急预案，明确应急救援组织机构及其相应分工责任明确，联络、报警系统完善。能够按照危险化学品事故应急预案的规定进行演练，对演练效果能够进行讲评。符合事故应急预案的相关要求。应急预案备案登记表情况如下：

备案单位：国能安储（东港）燃料供应有限公司

发证单位：丹东市应急管理局

备案日期：2026年02月12日

备案编号：2106012026018

### 2.1.6机构设置及人员培训情况

企业现有职工11人，设有安全生产领导小组，由刘元静担任主要负责人，秦勇担任专职安全管理人员。

企业设安全生产领导小组负责站内安全生产工作，并配有1名主要负责人、1名专职安全管理人员及1名注册安全工程师。企业主要负责人和专职安全管理人员均取得安全资格证书；企业特种作业人员（电工）均已经相关培训考核后合格，取得特种作业资格证书。

## 2.2工艺流程

国能安储（东港）燃料供应有限公司东港前阳油库公路部分工艺流程如下：

（1）油品进库

公路槽车  卸车软管  接卸泵/扫舱泵  油罐

槽车底油  扫舱软管 扫舱泵扫仓罐 接卸泵 油罐

卸车集油管道油品 扫舱泵 扫舱罐 扫舱泵 油罐

（2）油品出库

公路发油

柴油油罐  公路装车泵  流量计计量 装汽车

（3）油品倒罐

柴油油罐  接卸泵  油罐

（4）清罐

油罐排污口 软管 管道清扫口  管道低点 软管移动转子泵管道低点接口 油罐

国能安储（东港）燃料供应有限公司东港前阳油库铁路卸车部分工艺流程如下：

（1）铁路运输员接到车站送车报告后，立即通知道口员和接卸泵房当班人员做好卸车前准备；

（2）进入作业区后，负责对位、核对车号；

（3）计量员检查铅封确认无误后取样进行质检；

（4）接到质检部报告通知后卸车人员将鹤管沿罐口壁慢慢插入罐底，开启液泵阀门（先启动液泵电源，边调整压力，边开启对应的输送管道阀门）；

（5）卸车人员观察液泵的进、出口压力及电流表，调整出口阀门，使压力电流平稳，待罐车内面降至液泵无法正常工作的液位时，关闭液泵（先关闭对应阀门，将压力调整到合适的位置，最后将液泵电源关闭）；

（6）铁路运输员检查踏梯、鹤管是否收回到位，通知车站卸车完毕。

卸车工艺流程简图见图2.2-1所示：

## 2.4主要设备

主要设备如表2.4-1所示。

表2.4-1  主要设备、设施一览表

| 序号 | 装置（设施）名称 | 规格型号/设备参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TK101-1900m3 立式油罐 | 内浮顶，乙类，罐高 12.275m， 直径 15. 19m | 1座 | -35#柴油 |
| 2 | TK102-2000m3 立式油罐 | 固定顶，丙类，罐高 11.232m ， 直径 15.414m | 1座 | 0#柴油 |
| 3 | TK103-2000m3 立式油罐 | 固定顶，丙类，罐高 11.245m ， 直径 15.512m | 1座 | 0#柴油 |
| 4 | TK104-1000m3 立式油罐 | 固定顶，丙类，罐高9.476m ， 直径 11.970m | 1座 | 0#柴油 |
| 5 | TK105-1000m3 立式油罐 | 固定顶，丙类，罐高 9.441m ， 直径 11.886m | 1座 | 0#柴油 |
| 6 | TK106-1000m3 立式油罐 | 固定顶，丙类，罐高 11.125m ， 直径 11.150m | 1座 | 0#柴油 |
| 7 | TK107-1000m3 立式油罐 | 固定顶，丙类，罐高 11.049m ， 直径 11.032m | 1座 | 0#柴油 |
| 8 | CY 型管道油泵 | 100GY40 ，流量 100m3/h， 2000r/min ， 扬程 40m | 4台 | 卸车用 |
| 9 | CY 型管道油泵 | DOGD100-250 ，流量 100m3/h， 2940r/min ，扬程 50m | 3台 | 付油 |
| 10 | 紧急切断阀 | ZEF1H-1 | 14个 |  |
| 11 | 电动机消防水泵 | XBD9.5/25G-LDL | 2台 |  |
| 12 | 消防泡沫罐 | 6m3 | 1台 |  |
| 13 | 电动机消防泡沫泵 | YE3-25M2 | 2台 |  |
| 14 | 污水池自吸泵 | - | 1台 |  |
| 15 | 真空泵 | SZ-2 | 1台 | 用于铁路危险货物专用线 |
| 16 | 电锅炉 | ZY-ND25 | 3台 |  |
| 17 | 柴油发电机 | 200kW | 1台 |  |
| 18 | 便携式可燃气体探测器 | SQJ-A4 | 2台 |  |
| 19 | 可燃气体报警器 | - | 15台 |  |

## 2.5主要建（构）筑物

厂内主要建（构）筑物情况详见下表。

表2.5-1  建（构）筑物一览表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 结构形式 | 层 数 | 耐火等级 | 火灾危 险性类别 | 占地面积 (m2) | 建筑面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼 | 砖混 | - | 二级 | 民建 | 279.9 | 642.74 |  |
| 2 | 综合房 | 砖混 | 1 | 二级 | 民建 | 394.98 | 394.98 |  |
| 3 | 门 卫 | 砖混 | 1 | 二级 | 民建 | 48.4 | 48.4 |  |
| 4 | 公用工程房 | 砖混 | 1 | 二级 | 丁类 | 305.17 | 305.17 |  |
| 5 | 工具库 | 砖混 | 1 | 二级 | 丁类 | 80 | 80 | 内含柴油发电机间 |
| 6 | 消防水池 | - | - | - | 戊类 | 438.59 | - | 2座地下消防水池 |
| 7 | 泵房 | 砖混 | 1 | 二级 | 乙类 | 169.57 | 169.57 |  |
| 8 | 装卸车棚 | 钢结构 | 1 | 二级 | 乙类 | 471.84 | 235.92 |  |
| 9 | 隔油池 | - | - | - | 丙类 | 42.84 | - | 地下 |
| 10 | 事故池 | - | - | - | 丙类 | 492.52 | - | 地下 |
| 11 | 罐区 | - | - | - | 乙类 | 3955.53 | - |  |
| 注：①消防水池总容积为1200m3； ②事故水池容积1000m3； ③隔油池容积为200m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.6储存规模

国能安储（东港）燃料供应有限公司储存的物料为柴油，危险化学品的储存情况见表2.2-5。

表2.2-5   危险化学品的储存情况表

| 序号 | 设备位号 | 单罐容积m3 | 储存油品 | 储罐形式 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TK101 | 1900 | -35#柴油 | 内浮顶 | 1 |  |
| 2 | TK102 | 2000 | 0#柴油 | 固定顶 | 1 |  |
| 3 | TK103 | 2000 | 0#柴油 | 固定顶 | 1 |  |
| 4 | TK104 | 1000 | 0#柴油 | 固定顶 | 1 |  |
| 5 | TK105 | 1000 | 0#柴油 | 固定顶 | 1 |  |
| 6 | TK106 | 1000 | 0#柴油 | 固定顶 | 1 |  |
| 7 | TK107 | 1000 | 0#柴油 | 固定顶 | 1 |  |

## 2.7公用工程

### 2.7.1给排水

（1）给水

该油库生活、生产用水由市政给水管网供给。项目库区给水系统分为生活给水系统、消防给水系统。

生活用水系统主要为饮用水及生活冲洗水，生活用水正常用量为3m3/h，最大用水量约为5m3/h。

生产用水主要为储罐冲洗用水、地面冲洗用水等。

（2）排水

该油库排水分为含油污水、生活污水、雨水和事故污水。采用分流制排放。

1）生活污水

该油库生活污水经化粪池后排至库外排水干管。

2）雨水

该油库储罐区防火堤内的前期雨水排入含油污水处理系统处理。而防火堤内的后期雨水及库内其它不含油雨水经雨水沟汇至水封井后排出库外。

3）含油污水

该油库库区内含油污水经密闭管道统一收集至地下隔油池处理，达到国家排放标准后排放，并在污水排放处，设置取样点和计量设施。

4）事故水

该油库将事故状态下受污染的消防水先收集在防火堤内，当防火堤内收集满后，排入事故水池，避免其无序排放对环境造成污染。防火堤为现浇钢筋混凝土结构，事故池容积1000m3。

事故水排水：事故排水经雨水管网重力流排至事故水池。

事故水计算

依据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）事故储存设施总有效容积的计算如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，h；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa—年平均降雨量，mm；

n—年平均降雨日数。

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

本项目发生一次火灾，（V1+V2-V3）数值最大的情况是柴油罐区：

存留最大物料量的一套装置的物料量：V1=2000m3；

最大消防用水量：V2=1059.4m3；

可以转输到其他储存或处理设施的物料量：V3=2495.25m3（46×60×1.2－7.72π×1.2－7.82π×1.2－5.92π×1.2－5.62π×1.2－5.52π×1.2=3312－816.75=2495.25m3）即转移到防火堤内的物料量；

进入收集系统的生产废水量：V4=0m3；

进入收集系统的降雨量：qa=614.7mm；n=37d；q=qa/n=16.61mm；

F=2.24ha；

则V5=10qF=10×16.61×0.252=372.06m3

（2000m3＋1059.4m3-2495.25m3）+0m3＋372.06m3=936.21m3。

综上所述，厂区设有1座1000m3的事故水池，满足要求。

### 2.7.2供配电

（1）供配电

该单位用电由市政供给，供电电压10kV，厂区公用工程房配电室设有变压器一台（型号：SCB10-160/10），容量为160kVA，厂区还设置一台200kW的柴油发电机作为备用电源。

仪表系统、火灾报警系统属于一级负荷中的特别重要负荷，采用UPS不间断电源进行供电，消防水泵为二级用电负荷，其余为三级用电负荷。

（2）爆炸危险区域划分

该单位装卸泵棚、储罐区的-35#柴油储罐、泵房、隔油池划分为爆炸危险区域，爆炸危险区域内的电气设备的防爆等级均不低于dIIBT4。

（3）防雷、防静电

储罐区、泵房、公用工程房、办公楼按照二类建筑设防，各类防雷建筑物设置接闪网，各装置利用柱内主钢筋作为引下线，并将引下线连接到主接地网。

由于油罐的顶板厚度均≥4mm ，且固定顶罐呼吸阀均装有阻火器，故罐区未设独立的接闪器，但油罐体做接地。

地上或管沟敷设的输油管线做防雷防静电接地，接地电阻≤30Ω ,平行敷设的油管线，其净距小于 100mm 时，采用金属线跨接。管道交叉点净距小于 100mm 时，其交叉点采用金属线跨接。内浮顶罐的浮盘与罐体采用2 根截面积不小于 50mm2的不锈钢丝绳做防雷防静电软连接。

爆炸火灾危险场所内所有金属构件、电气装置外露可导电部分和装置外导电部分以及可能产生静电的设备、管道、容器等均按规定可靠接地。所有正常不带电的用电设备金属外壳、电缆桥架及爆炸危险区域内的工艺金属设备（容器、塔等）均作可靠接地，并作等电位联接。

各设备、建构筑接地电阻不大于4Ω，罐区等电位联接过渡电阻不大于0.03Ω。

该公司防雷装置经辽宁雷电防护工程有限责任公司进行检测并出具《雷电防护装置检测报告》（1062017007[2025]1600563），结论为：该项目整体雷电防护装置综合评定为符合标准。

### 2.7.3采暖和通风

（1）采暖

该油库利用电锅炉供暖，采暖管道采用上供下回同程式布置形式。

（2）通风

该企业储罐均采用露天布置，自然通风；泵房设置机械通风及事故通风，事故排风换气次数为12次/h，且事故风机与可燃气体报警器连锁，事故通风的风机开关分别设置在室内和室外便于操作的地点。

### 2.7.4自动控制系统

该油库自动控制系统主要包括：计算机管理系统、油罐液位监测系统、高低液位紧急切断联锁系统、火灾报警系统、可燃气体检测报警系统等。

企业已委托沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司对国能安储（东港）燃料供应有限公司东港前阳油库工艺进行SIL定级，共完成5个情景的LOPA分析，共提出4个SIF回路，SIS系统SIF回路要求的SIL等级SIL-的为2个；SIL等级SILa的为2个；SIL等级SIL1的为0个；SIF等级SIL2的为0个；SIF等级SIL3的为0个。

（1）计算机管理系统

该油库计算机监控管理系统主要是负责把罐区油罐液位检测系统传来的各种数据通过计算机管理软件进行整合，以实现油品采购、入库、销售及统计的标准化管理、财务凭证和报表管理、油库运营情况分析统计管理，以及财务、人事、客户等信息的管理。

（2）油罐液位监测系统

该油库储罐均安装液位计、温度检测及高、低液位报警装置，油罐液位监控计算机系统安装在控制室，在该系统计算机上可实时显示各油罐内油品的液位、油温、油水界面、压力等数据，能及时反映出各油罐的工作状态，且每个可通过软件设置高液位时自动报警。低液位报警的设定高度高于浮顶落底高度0. 2m以上，满足泵不发生汽蚀的要求。

（3）汽车定量控制发油系统

该油库汽车油罐车装油采用PLC定量控制发油系统，其计算机系统位于营业控制室内。该系统设有防静电、防溢油联锁功能，当防静电接地夹子未接好时将有声光报警，当达到标定值出现溢油风险时自动关阀阀门停止发油。发油系统采用多段控制阀门。

（4）火灾报警系统

储罐区、汽车油罐车装车设施区均设有户外手动火灾报警设施共12处，当有意外情况发生时，附近人员可就近按动报警按钮，向消防值班室报警，消防值班室的火灾报警器上会发出声光报警信号并显示其报警位置信息，提醒值班人员对情况进行处理。

（5）可燃气体检测报警系统

油罐区、汽车装卸车棚处、泵房、铁路栈桥处共设置15台可燃气体报警器，可燃气体报警器信号传至值班室，具有声光报警功能。

（6）高低液位紧急切断联锁系统

- 控制室设1套油库PLC联锁系统，罐区液位报警信号送至PLC联锁系统，由其进行监控。高高/低低液位报警在控制室上进行声光报警。高高液位控制器与相应的进罐管线电动阀门连锁，低低液位控制器与出罐管线电动阀门连锁。系统具备连锁、系统故障报警等功能。

- 油库1#~7#储罐高高液位报警设定值依次为11.2m、10.8m、10.8m、9m、9m、10.4m、10.4m。

- 油库1#~7#储罐低低液位报警设定值依次为1.6m、0.8m、0.8m、0.6m、0.6m、0.6m、0.6m。

- 其中1#储罐为内浮顶储罐，浮盘最低落底的高度为1.2m，低低液位报警数值高于浮盘高度。

- （7）工业视频监控系统

- 在罐区、装卸车棚、泵房、消防泵房、综合房、油库出入口等处安装网络摄像机。信号通过浪涌保护器送入通讯机房油库视频监控系统中。油库视频监控系统设置 1 套网络硬盘录像机（NVR），并在油库消防值班室、警卫室设置视频监控副控站。

### 2.7.5通讯及火灾报警

该油库在油罐区设有手摇报警器，可及时进行火灾报警，消防泵房值班室设有专用报警及接警录音电话。

各区域的值班室均设有直线电话。建筑物均设有通讯插座。该油库配备有防爆无线对讲机，供生产及消防指挥使用。

在各岗位设视频监控探头，设专人管理，能够及时发现火灾等险情。

### 2.7.6消防

该油库设有固定式泡沫灭火系统和消防冷却水系统；消防泵房内设有XBD9.5/25G-LDL消防水泵2台，设有YE3-225M-2型泡沫泵2台；设有6m³消防泡沫罐1台；消防泵房配有应急照明灯。同时设有消防水池2座，总容量为1200m³。

（1）冷却水系统

罐区内有6座固定顶储罐，1座内浮顶储罐，以固定顶储罐着火时用水量作为最大一处消防用水量，以下为着火罐及相邻罐外形尺寸。

着火罐：2#柴油储罐V=2000m3     D=15414mm      H=11232mm

相邻罐：1#柴油储罐V=1900m3     D=15190mm      H=12275mm

3#柴油储罐V=2000m3     D=15512mm      H=11245mm

5#柴油储罐V=1000m3     D=11886mm      H=9441mm

现场罐区设置固定式消防冷却水系统，根据《石油库设计规范》GB 50074-2014第12.2.8条的规定，计算如下：

着火罐供水强度：2.5L/min·m2

供水范围：罐壁外表面积=πDH=543.89m2

消防水量2.5L/min·m2×543.89m2=22.66L/s

邻近罐供水强度：2.0L/min·m2

供水范围1#罐：罐壁外表面积的1/2=1/2πDH=292.88m2

供水范围3#罐：罐壁外表面积的1/2=1/2πDH=273.99m2

供水范围5#罐：罐壁外表面积的1/2=1/2πDH=176.26m2

消防水量：2.0L/min·m2×292.88m2＋2.0L/min·m2×273.99m＋2.0L/min·m2×176.26m=24.77L/s

消防总水量：

22.66L/s+24.77L/s=47.43L/s

故冷却水消防水量为47.43L/s

根据《石油库设计规范》GB50974-2014中12.2.11规定，消防冷却水最小供给时间应符合下列规定：直径大于20m的地上固定顶储罐和直径大于20m的浮盘用易熔材料制作的内浮顶储罐不小于9h，其他地上式立式储罐不小于6h。

（2）固定式低倍数泡沫灭火系统

按最大罐 2000m3固定顶罐计算。油罐直径为15.512m，高11.245m。设计泡沫混合液供给强度为6L/min·m2，连续供给时间为30min。

1）着火罐灭火用泡沫混合液计算流量Q＝RZ×SZ

RZ－泡沫混合液供给强度(L/min·m2)；

SZ－油罐防护面积(m2)按油罐截面积计算；

RZ＝6L/min·m2

SZ＝(π/4)D2＝(3.14/4)×15.5122＝188.89m2

Q＝6×188.89＝1133.34L/min＝18.9L/s

故罐上选用1只PCL16型泡沫产生器及1只PQ4型泡沫枪，实际灭火用泡沫液流量为20L/s。

2）泡沫枪单枪流量为4L/s，连续供给时间为20min ，满足《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-2010)第5.2.5条规定。

故泡沫混合液总流量为Q总＝16＋4＝20L/s

所需泡沫液量为V总＝V1＋V2

式中：V1－储罐灭火泡沫用量；

V2－充满管道泡沫液量(管长200m，管径DN150)

V1＝QTZK

=（16×30×60×0.06＋4×20×60×0.06）/1000

=2.016m3

V2＝（200×3.14×0.152 ×0.06）/4＝0.212m3

V1＋V2＝2.016m3+0.212m3＝2.228m3

故本项目泡沫混合液流量最大为20L/s，一次灭火泡沫液最大用量为 2.228m3，采用6%抗溶性低倍数水成膜泡沫液。消防泵房内设一套压力比例式泡沫混合装置，型号为PH-48型，有效容积为4.0m3，满足消防要求。

一次消防用水量为：47.43×6×3.6＋2.228×0.94/0.06=1059.4m3

故该企业一次消防用水量为1059.4m3，该企业现有1200m3消防水池，满足一次消防用水量需求。

（3）消防器材

该油库油罐区配备8kg干粉灭火器12具，35kg干粉灭火器1具 ，灭火毯4块，灭火砂4m3；泵房配备了8kg干粉灭火器4具，35kg干粉灭火器1具，灭火毯2块，灭火砂4m³；汽车油罐车装卸车亭配备了8kg干粉灭火器12具，35kg干粉灭火器1具，灭火毯3块，灭火砂4m³。

# 3危险、有害因素辨识分析

危险、有害因素分析，是对该企业在生产过程中的物料、工艺、设备及公用设施等方面潜在的危险、有害因素及能量失控时出现的危险、有害因素的性质、类别、条件和可能带来的后果进行分析。

危险因素的分析目的是对系统中潜在危险进行辨别，提出防止这些隐患转变为事故的安全对策措施。

有害因素分析的目的则是找出生产活动中对作业人员的健康可能产生危害的因素，提出改善作业条件和作业环境的对策措施。通过贯彻和落实提出的措施，达到控制和减少职业危害，保证职工身体健康和安全。

## 3.1物质的危险、有害因素分析

依据《危险化学品目录（2015年版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号）和《关于调整危险化学品目录(2015版)的公告》（中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号）进行辨识，企业仓储经营的危险化学品为柴油。

表3.1-1 危险化学品危险特性一览表

| 序号 | 名 称 | 危化品 目录序号 | CAS号 | 危险类别 | 闪点 （°C） | 爆炸 极限 % | 火灾 危险性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 柴油 | 1674 | 68334-30-5 | 易燃液体，类别3 | ≥45 | 0.6～6.5 | 乙类/丙类 |  |

### 3.1.1柴油

表3.1-2  柴油理化特性表

| 特别警示 | 该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 稍有粘性的棕色液体。 相对密度（水=1）0.79～0.85，闪点（闭口）（℃）：其中5号、0号、-10号柴油的闪点不低于60℃；-20号柴油闪点不低于50℃；-35号、-50号柴油的闪点不低于45℃，沸点282-338℃，引燃温度257℃。 主要用途：柴油主要用作柴油机的燃料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 本品易燃，具刺激性。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 【健康危害】 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 【储存安全】 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收并运至危险废物处理场所处置。 |

## 3.2储存经营过程中的危险、有害因素分析

依据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《职业病危害因素分类目录》可知，国能安储（东港）燃料供应有限公司储存、经营过程中的危险、有害因素分为：火灾爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、淹溺、车辆伤害、坍塌、噪声伤害等。

### 3.2.1火灾、爆炸

（1）储罐区

由前述可知，储罐区是石油库的重点要害部位，加之作业频繁，储罐附件和管件较多，又储存大量易燃液体，为事故高发区域。经类比调查与辨识分析，存在火灾爆炸、跑（冒）混介质、高处坠落和人员中毒窒息等危险有害因素。

1）在储罐区内违章用火（电）或使用非防爆器具，以及铁器碰撞等，引燃（爆）可燃气体并造成火灾爆炸事故；

2）管线腐蚀、冻裂、胀裂、法兰垫破损等造成易燃液体泄漏或污染环境，遇明火还将发生着火爆炸事故；

3）储罐罐底或罐壁腐蚀穿孔或破裂，人孔、罐前阀门或胀油管渗漏等造成易燃液体泄漏或环境污染，遇明火还将发生着火爆炸事故；

4）错开忘关阀门，不同介质的管线连接处无盲板隔离等造成储存介质的混、串甚至跑冒；储罐基础沉降不均或基础下沉而使储罐变形或破坏，造成易燃液体泄漏，遇明火还将发生着火爆炸事故；

5）罐顶检尺采样作业时产生的静电，员工未按规定着装，可能引燃（爆）可燃气体并造成火灾爆炸事故；

6）罐内清洗不力，通风不良，或罐内温度高；个人防护器具配备不好；进罐作业防范措施不力；罐内气体监测及取样分析不实等，造成人员中毒或中暑；

7）登罐作业因风大、盘梯滑等造成作业人员踏空失足而高空坠落；

8）罐顶检修、工具物料等摆放不合理，大风等将罐项杂物刮落造成落物伤人或设备等。

9）在油罐清罐作业过程中，现场的油气浓度通常超标几倍甚至几十倍，特别是在打开清扫孔、透光孔、人孔等时，超标的油气可致现场作业及监护人员中毒、窒息等，其中，轻质油致人中毒、窒息的风险更大。油品中还有一些能在空气中自燃的物质如FeS等，使得只要有一定的能量即可导致自燃燃烧或爆炸。作业现场能量的来源很多，譬如清罐过程中人孔、清扫孔、透光孔法兰与油罐相互碰撞产生的火花、违章使用铁制工具引起的碰撞火花、现场违章动火、未保温的高温物体表面、裸露的高压蒸气管线、太阳曝晒以及冲洗过程中形成的静电放电火花等。

10）内浮顶储罐火灾多因明火、静电、雷电等因素引起，在储罐内罐体与浮盘之间的密封处形成稳定型不完全燃烧，在储罐外通风口、量油孔、泡沫产生器处形成明火稳定燃烧，火焰呈带压火炬形、橘红色，伴有亮光和少量烟雾。但是若不及时采取措施，储罐油蒸气压持续升高，有罐顶爆炸掀飞危险。如果浮盘为铝合金材质，还会发生浮盘卷边，造成环形密封间隙扩大，导致罐内油品猛烈燃烧和罐体塌陷。

（2）泵房

泵房是储库的重要组成部分。它起到储库的心脏作用，储库的一些主要作业及各种介质的输送都必须通过其泵房输转才能实现；加之其作业场所为有限空间，又集中布置很多设备或管件，且作业频繁，动、静密封点多，是发生储存介质跑、冒、滴、漏，造成易燃蒸气积聚，遇点火源即可发生着火爆炸事故的多发区。

1）油泵密封不好，材质不合格，造成介质渗漏，易燃液体蒸气易于在低洼处积聚遇点火源而闪（燃）爆，并可导致事故扩大；

2）管线配管、支撑不合理或机泵基础不适，致使油泵振动大，或紧固件松动而影响设备正常运行，严重时将造成焊口开裂，介质外漏，遇明火还将发生着火爆炸事故；

3）压力（真空）表未拧紧，根部焊口有缺陷，造成介质泄漏，遇明火还将发生着火爆炸事故；

4）泵抽空可能引起机泵和管线的振动，长时间抽空易损坏密封件或泵体，从而造成介质泄漏，污染环境，甚至造成火灾爆炸及人员伤亡；

5）电机绝缘不好，接地失效，导致电机漏电，造成人员触电伤亡事故；

6）机泵运转不平稳，噪声超标，可对听力等人身健康造成损害；

7）泵类设备安装不当，检（维）修不及时，可造成泵在运行时振动大、噪声大，易于烧电机或螺丝等旋转部件飞出伤人或人员触电；

8）泵运转时进行擦（抹）泵，头发较长又未戴安全帽易于造成人身伤害。

（3）管线

由于管线所需介质本身的性质、外部环境和外力因素，在下列情况下将可能发生泄漏，从而导致火灾事故的发生：

1）防腐蚀措施失效，管线腐蚀穿孔，导致介质外泄。

2）管材质量低劣，材料、压力等级选用或使用错误，制造精度尺寸不能满足实际要求，导致管线强度达不到要求而出现裂缝或断裂现象，进而导致介质泄漏。

3）施工质量未过关，管线焊接焊头焊接质量差或未完全焊透，导致管线接头处腐蚀加速、进而发生腐蚀穿孔或强度不能满足安全运行要求而致使介质泄漏。

4）外部原因导致介质泄漏。如埋地管线上方及地面管线附近的施工，可能导致管线受到意外重大的机械损伤，导致介质泄漏。另外，洪水、地震等不可抗拒外力因素的作用也可能导致管道断裂而造成介质泄漏。

5）误操作或人为破坏而使管线发生泄漏事故。

6）地下管道可能出现的现象：包括管子径向被压扁和管道发生非设计性的过度弯曲，这些失稳现象会使管子的横截面严重变形，影响管道的正常输送或造成管道破坏事故。管子径向的失稳现象，可能缘于以下两种原因：一是在运输和施工中因钢度不够发生扁瘪，另一个是由于管外荷载过大造成的。

（4）铁路卸车栈桥

由于铁路运输的柴油具有燃爆等危险特性；加之铁路卸车作业时间集中，有时需要昼夜连续进行，且所涉及作业人员和工种较多，又存在高处作业等作业环节，管理难度较大，极易发生人身伤害和着火爆炸事故，主要事故发生原因分析如下：

（1）卸车作业时员工脱岗，容易发生柴油泄露；罐车罐体不完好，罐体渗漏发现或处理不及时，若遇点火源也可发生火灾爆炸事故；

（2）卸车流速过快极易产生静电，并积聚形成点火源，引燃油品蒸气；

（3）无防静电设施或防静电设施失去作用，静电电荷不能迅速泄放，产生积聚形成放电引燃柴油蒸气；

（4）静止时间不够，急于进行作业而造成静电放电，引燃柴油蒸气；

（5）未按规定穿着防静电劳动保护用品，未能将人体工作过程中产生的静电荷及时导出而造成静电放电，引燃柴油蒸气；

（6）接卸场地内使用的手机等非防爆器具或设备等是点火源，极易造成火灾爆炸事故。

（7）卸车作业区域无静电消除装置，导致静电积聚放点，引燃柴油发生火灾爆炸事故。

### 3.2.2中毒和窒息

根据前面物料的危险有害因素分析，油库储存的油品有一定的毒性，易燃油品大量挥发及泄漏时会降低空气中的氧分压造成人体窒息。

装卸过程中毒性蒸气可能空间内挥发，如密闭失效或操作人员个体防护不当均有可能造成人员中毒。正常作业情况下，作业场所的毒性物质污染较少。但有部分工序还需手工操作完成（如：拆装接卸鹤管等）及各种原因引起的跑、冒、滴、漏等现象，可使装卸作业场所受到一定的污染。柴油等所含有毒有害物质种类很多，涵盖了刺激性、有机化合物等多个种类，并有多种致癌物质。主要经呼吸道和皮肤进入体内，亦可经消化道进入。对人体的危害主要为中毒，可引起呼吸道系统、神经系统、血液系统、消化系统、循环系统、泌尿系统等的损伤。

在检维修、清罐作业过程中，采用氮气吹扫或工作人员在受限空间内进行操作，如违规操作或个体防护不当均有可能造成人员中毒窒息。

### 3.2.3触电

（1）触电伤害

电气伤害是电能作用于人体造成的伤害。电气伤害事故以触电伤害最为常见。如果与装卸、输送、储存等设施配套的各类电气设施、电器开关、电缆敷设的接地或接零或屏护措施不完善、耐压强度低、耐腐蚀性差，都会造成漏电，导致触电伤人事故。

（2）静电伤害

静电电荷产生的火花，常为石油工业发生火灾爆炸的一个根源。产生静电荷的原因是电介质相互摩擦或电介质与金属摩擦所致。

在接卸与付出设备，以及输油管线和储罐内都有产生静电电荷积累的可能性。尤其在接卸与付出等作业过程中，更容易产生静电火花而引起火灾爆炸。譬如，喷溅式付油，液体流速过快，液体静置时间不够进行计量检尺作业，以及无防静电设施或防静电设施未起作用和不按规定穿着防静电劳动保护护具等都极易产生静电，并积聚形成引爆（燃）源，其静电火花将导致火灾爆炸事故的发生。另外，静电也能给人以电击，造成操作人员紧张，妨碍操作，引发二次伤害事故。

（3）雷电

储存设施如防雷装置失效，在雷雨天存在着被雷击的危险。由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但可能损坏生产设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致火灾和爆炸，造成人员伤亡事故。

### 3.2.4机械伤害

机械作业中危险性较大、使用频率较高的机械设备，如各类机泵等典型的作业具有一定风险。风险的产生与设备工作原理和工作状态有关。其主要原因为：机械设备防护措施不到位或防护措施缺陷、设备故障或机械设备未及时检查修理、人员违章操作等。

常见机械伤害有：与运动零部件接触伤害、飞出物的打击伤害、重物坠落、倾翻的打击、刺割、刮碰、撞击伤害、坠落、磕绊与跌伤。

### 3.2.5高处坠落

根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）中高处作业定义，在距坠落基准面2m及2m以上的有可能坠落的高处进行的作业均为高处作业。

在储罐检修等工作中，违反高处作业规定或不严格执行操作规程等，容易发生高处坠落事故。如登高装置自身结构设计缺陷、支撑基础下沉、承载超重、违反操作规程等，都可能造成高处坠落伤害事故。

铁路卸车部分操作人员需借助栈桥、完成铁路槽车罐盖启闭、卸车鹤管对位阀门开关等相关作业，这些作业处于高处作业状态，存在着高处坠落伤害的危险性，尤其冬季其危险性更大。

### 3.2.6物体打击

物体打击事故通常作业过程中大多是两人或两人以上的众人多工种或立体交叉作业过程中由于配合不当所致，且通常是不但伤害自己还常危及他人。如：对设备进行检修作业或巡检时，高处作业时作业人员从高处随意往下任意乱抛物体；或在检修作业过程中工器具脱落飞出；或在检修作业过程中物体受到打击后边、角飞出。或正在转动的机器设备另部件因安装不牢而飞出，从而造成对作业人员或其周围人员的伤害。

使用泵等转动设备，这些设备的传动皮带和电动机的联轴器等传动装置处存在着伤害的危险。在操作过程中，工作人员或维修人员如不按照措施操作，一旦误入运行的机械部件内就可能收到撞击、挤压、剪切等伤害。

### 3.2.7车辆伤害

车辆伤害是指机动车辆在行驶中引起的人体伤害或载运物体倾翻等事故。如果车速过快，车辆技术状况不好，如：制动失灵、转向失灵、灯光音响信号损坏失灵，或安全标志不全、道路设计不合理、转弯处没有反光镜等，均容易导致车辆伤害，造成人员伤亡或财产损失。

油库内设有公路装卸区，当车辆进油库内提油时，如果车辆具有缺陷、安全防护装置欠缺或不完善、行车道路不通畅、作业条件（场地、堆场路况、照明）不良、 自然环境（台风、雨雪、冰冻）恶劣、行车信号及安全标志不健全、驾驶员的技术素质低、违反操作规程等，均可导致发生各类车辆伤害事故。

### 3.2.8噪声危害

作业人员若长期暴露在强度在 85-90dB[A]的噪声环境下，将会对作业人员产生各种危害的影响，还可能引起人体其他系统的疾病。长期暴露于过强（大于85dB[A]）的噪声环境中，会发生职业性噪声聋。

泵房内机泵等机械设备产生一定的噪声，作业人员的健康会不同程度地受到伤害。

### 3.2.9坍塌

- 坍塌是指物体在外力和重力的作用下，超过自身极限强度，结构稳定失衡塌落。大风尤以春季多发、暴雪和外腐蚀等原因，容易造成装卸车棚结构坍塌，对作业人员造成伤害。此外，若车棚设计有缺陷、施工质量不良都会导致坍塌。

### 3.2.10淹溺

厂内设有消防水池、事故水池，如果没有护栏和盖板等防护设施或防护设施失效，会使人员坠入其中造成淹溺伤亡事故。

### 3.2.11自然灾害

根据该油库所在地自然、地质条件资料，从其生产特点和所涉及物料的危险特性，乃至事故危害及影响等因素综合考虑，必须对夏季高温时储存、输送危险物质的安全性以及寒冷季节保温的有效性予以充分的考虑，对诸如雷雨天气和地震等自然灾害极有可能造成设备设施漂浮、移位，管线断裂，阀门损坏，物料外溢，火灾、爆炸及环境污染等更大的危害予以充分重视。地震和雷电灾害后果较为严重，其对项目的影响分析如下：

（1）地震

地震灾害的特点是突发性强、破坏性大、社会影响大、防御难度大。地震灾害分直接灾害和次生灾害。

直接灾害对该油库造成的灾害是地震波引起的强烈震动、地震断层的错动和地面变形等所造成的灾害，主要表现为断裂、隆起、平移或凹陷等形式。这些现象对该油库的建筑物、地面造成破坏，对相关设施如交通、通讯、供水、排水、供电、供气等造成破坏，危险物料泄漏起火，以致酿成重大火灾、爆炸事故。

次生灾害是由于地震时酿成的设备、管线破裂引起火灾、爆炸、有毒物质扩散，造成人员伤亡，公路等交通中断，影响生产经营和日常生活。

该油库按地震烈度8度设防。当采取有效的抗震措施后，由地震而引发的直接灾害及次生灾害所造成的影响能降至最低水平。

（2）雷电

雷电是自然界中的声、光、电现象，它给人类生活和生产活动带来很大的影响。对于该油库来说，能引起火灾和爆炸事故。由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但可能损坏有关设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致火灾和爆炸，造成人员伤亡事故。

该油库必须对诸如汛期、雷雨天气和地震等自然灾害极有可能造成火灾等危害予以充分重视，并采取切实有效的安全防范措施，将其危害和可能造成的损失降到最低程度。

（3）风

该企业所涉风对其的影响主要表现为可加速泄漏的可燃油蒸气的扩散，其达到一定浓度后，遇火源可发生火灾、爆炸事故。由于风的不确定性，其造成的损失一般也难以预测。

（4）小结

从以上分析可知，该地区的自然条件对该油库的生产会造成一定的影响，但采取有效的防范措施后，其影响可以消除或减弱到不会影响该油库的正常生产。

## 3.3主要危险有害部位辨识结果

国能安储（东港）燃料供应有限公司主要危险有害部位辨识结果，见表3.3-1。

表3.3-1  主要危险有害部位辨识结果

| 序号 | 事故类别 | 事故后果 | 危险部位或场所 | 危险程度 | 发生频率 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 设备损坏、人员伤亡、停产、财产损失 | 罐区、装卸车棚、办公楼、隔油池、火车栈桥、柴油发电机间等 | 高 | 低 | 厂内、厂外 |
| 2 | 爆炸 | 设备损坏、人员伤亡、停产、财产损失 | 罐区、装卸车棚、火车栈桥等 | 高 | 低 | 厂内、厂外 |
| 3 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 罐区、受限空间作业场所、隔油池 | 高 | 低 | 罐区、受限空间场所内 |
| 4 | 触电 | 人员伤亡 | 配电间、用电场所、可能被雷击的建（构）筑物 | 中 | 低 | 配电间、用电场所内 |
| 5 | 机械伤害 | 人员受伤、设备损坏、财产损失 | 电机、泵类等设备转运或传动部位 | 中 | 低 | 罐区、泵房 |
| 6 | 车辆伤害 | 人员伤亡 | 厂内道路、装卸车棚处、火车栈桥处 | 低 | 中 | 厂区内 |
| 7 | 物体打击 | 人员受伤 | 厂区内 | 低 | 低 | 厂区内 |
| 8 | 高处坠落 | 人员伤亡 | 罐区、办公楼、火车栈桥处等 | 中 | 低 | 厂区内 |
| 9 | 淹溺 | 人员伤亡 | 消防水池、事故水池 | 中 | 低 | 厂区内 |
| 10 | 坍塌 | 人员伤亡 | 装卸车棚、火车栈桥处 | 低 | 中 | 厂区内 |
| 11 | 自然灾害 | 人员伤亡 | 罐区、装卸车棚、办公楼等 | 中 | 低 | 厂区内 |

## 3.4周边环境及自然条件分析

### 3.4.1周边环境影响

该企业厂区地理位置优越，交通便利。厂区内设备、设施与厂外建、构筑物防火间距均满足规范要求。南京安元科技有限公司出具的区域定量风险分析报告基于风险的区域总体外部安全防护距离结果为符合要求，正常生产情况下，国能安储（东港）燃料供应有限公司的经营活动与周边环境互不构成安全影响。

### 3.4.2地震

丹东东港市的抗震设防烈度为8度，如果设防不当，发生地震时会对建（构）筑物造成损坏甚至发生坍塌事故，导致建、构筑物，柴油储罐、泵、输油管线等损坏，其直接后果是发生柴油大量泄漏，造成人员伤害、财产损失。

### 3.4.3雷电

雷电引发火灾情况大体有三种：一是雷电直接击中建筑物产生大量热，从而引起可燃物质发生火灾；二是感应雷会造成建筑物内导线接地不良的金属物导体和大型的金属设备放电而引起电火花，从而引起火灾；三是在雷电闪击时会形成感应电磁场，对建筑物内的电子设备造成干扰、破坏，又或者使周围的金属构件产生感应电流，从而产生大量的热而引起火灾。故一旦建筑物没有设置可靠的防雷设施或是防雷设施失效，均有可能引发雷电火灾。

雷电放电会产生高达几万乃至数百万伏的冲击电压，足以烧毁电气元件设备，引起绝缘击穿发生短路导致事故。雷电放电产生的上千安的电流通过导体在极短时间内转换成大量的热能可造成易燃物燃烧或金属熔化、飞溅而引发事故。雷电袭击在架空线路、架空管道可产生冲击电压，使雷电波沿线路或管道迅速侵入建筑物内可造成电气线路、绝缘层击穿，发生事故。一旦防雷装置设计不合理、安装存在缺陷、装置失效、防雷接地体接地电阻不符合要求会造成雷电伤害。

当建构筑物受到雷电袭击时，会形成过电流和过电压，电线电缆、电气设备及开关等由于接地不良、电缆破损等原因，有可能发生电气大火。因此，应经常检查电气设施的完好性，定期对防雷防静电设施进行检验检测。

### 3.4.4暴雨

该区域年平均降雨量为614.7mm，降水多集中在7、8月份，一旦发生洪水或雨量过大时，若排水不畅，会造成雨水阻滞，水淹罐区，进而可能损毁设备、设施，一旦装置基础受雨水冲刷下陷，则可能发生设备或储罐坍塌，还可能危及生命财产安全。

### 3.4.5暴雪

在严寒的冬季，大雪过后屋盖结构不仅产生较大的残余变形，有时还会导致结构破坏。而在屋面低凹处更为严重，由于雪的堆积而形成局部地区很大的超载。同时，积雪熔化期间会在屋檐处形成冰锥，若不及时清理，大块冰锥整体掉落可引发物体打击。

## 3.5“两重点、一重大”辨识

### 3.5.1重大危险源辨识

（1）辨识依据

对重大危险源的辨识主要是依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）。

危险化学品重大危险源是长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn，若计算结果≥1则构成危险化学品重大危险源。

式中q1、q2，…，qn为每种危险物质实际存在量，t。

Q1、Q2，…，Qn为与各危险物质相对应的临界量，t。

其中，物质临界量的确定依据为《危险化学品重大危险源辨识》的表1，而未在表1中的危险化学品，依据其危险特性，根据《危险化学品重大危险源辨识》的表2确定其临界量。

（2）危险化学品重大危险源辨识

1）危险化学品重大危险源单元划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的规定，单元一般分为生产单元和储存单元，其中，生产单元指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔接线划分为独立的单元；储存单元指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

因此，划分为2个生产单元，分别为装卸车棚单元、泵房单元；1个储存单元，为柴油罐区单元。

2）危险化学品重大危险源辨识

2个生产单元及1个储存单元涉及的危险化学品为柴油。

表3.5-1  重大危险源设计存储量表

| 序号 | 辨识单元 | 名称 | 设计存储量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油罐区 | 柴油 | 9900m3×0.85t/m3＝8415t |
| 2 | 装卸车棚 | 柴油 | 0.01t |
| 3 | 泵房 | 柴油 | 0.01t |

表3.5-2  重大危险源辨识物质名称及临界量表

| 序号 | 辨识单元 | 名称 | 设计存储 量（t） | 临界量 （t） | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油罐区 | 柴油 | 8415 | 5000 | ∑qn/Qn=1.683>1 构成重大危险源 |
| 2 | 装卸车棚 | 柴油 | 0.01 | 5000 | ∑qn/Qn=0.000002＜1 未构成重大危险源 |
| 3 | 泵房 | 柴油 | 0.01 | 5000 | ∑qn/Qn=0.000002＜1 未构成重大危险源 |

根据上表可知，柴油储罐区单元已构成危险化学品重大危险源。

（3）危险化学品重大危险源分级

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的要求，对危险化学品重大危险源进行分级。

1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

2）R的计算方法

式中：

R—重大危险源分级指标；

q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量（单位：t）；

Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量（单位：t）；

β1，β2…，βn—与各危险化学品相对应的校正系数；

α—该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，在表2.2-2范围内的危险化学品，其β值按表3.5-3确定；未在表3.5-3范围内的危险化学品，其β值按表3.5-4确定。

表3.5-3  毒性气体校正系数β取值表

| 名称 | 校正系数β |
| --- | --- |
| 一氧化碳 | 2 |
| 二氧化硫 | 2 |
| 氨 | 2 |
| 环氧乙烷 | 2 |
| 氯化氢 | 3 |
| 溴甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 |
| 硫化氢 | 5 |
| 氟化氢 | 5 |
| 二氧化氮 | 10 |
| 氰化氢 | 10 |
| 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 |
| 异氰酸甲酯 | 20 |

表3.5-4  未在表3.5-3中列举的危险化学品校正系数β值取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 |
|  | J2 | 1 |
|  | J3 | 2 |
|  | J4 | 2 |
|  | J5 | 1 |
| 爆炸物 | W1.1 | 2 |
|  | W1.2 | 2 |
|  | W1.3 | 2 |
| 易燃气体 | W2 | 1.5 |
| 气溶胶 | W3 | 1 |
| 氧化性气体 | W4 | 1 |
| 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | W5.2 | 1 |
|  | W5.3 | 1 |
|  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
|  | W6.2 | 1 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
|  | W7.2 | 1 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W9.2 | 1 |
| 易燃固体 | W10 | 1 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

4）校正系数α的取值

根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，按照表3.5-5设定暴露人员校正系数α值。

表3.5-5  暴露人员校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | 校正系数α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

5）重大危险源分级标准

根据计算出来的R值，按表3.5-6确定危险化学品重大危险源的级别。

表3.5-6  重大危险源级别和R值的对应关系

| 重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

国能安储（东港）燃料供应有限公司厂区边界向外扩展500m范围内有部队用地、煤场及居民区等，常住人口数量在100人以上，因此，危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数α值取2。

危险化学品的校正系数β按表3.5-3和3.5-4取值，其中表3.5-4中的符号取自《危险化学品重大危险源辨识》表2。

国能安储（东港）燃料供应有限公司危险化学品重大危险源分级情况，见表3.5-7。

表3.5-7  危险化学品重大危险源辨识表（t）

| 序号 | 单元名称 | 物质名称 | 临界量 （t） | 实际量 （t） | q/Q | α | β | R＝α×β×q/Q | 重大危险源 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油罐区 | 柴油 | 5000 | 8415 | 1.683 | 2 | 1 | 3.366 | 四级 |

国能安储（东港）燃料供应有限公司储存单元柴油罐区构成四级危险化学品重大危险源。

### 3.5.2重点监管危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），国能安储（东港）燃料供应有限公司无仓储经营的甲醇、苯、甲烷、天然气、氢气为重点监管危险化学品。有仓储经营的柴油不是重点监管的危险化学品。

### 3.5.3重点监管危险化工工艺辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管、危险化工工艺目录和调整首批重点监管、危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号），企业未涉及危险化工工艺。

## 3.6事故案例

### 3.6.1事故概况

2011年8月29日9时56分44秒，大中石油大连石化柴油罐发生爆炸着火事故。事故造成柴油储罐被烧坍塌，相邻罐罐体过火罐组周边地面管排过火部分变形，东、南侧管廊上管排部分过火，没有造成人员伤亡。事故直接经济损失789.0473万元。

### 3.6.2事故经过

8月29日上午8时10分左右，储运车间八七罐区工段长吴胜接到生产运行处调度徐锋通知将柴油馏出油从877罐切换到875罐收油。当时877罐液位6.612m，温度40℃，875罐液位0.969m，温度37.6℃。8时30分左右，吴胜指令操作员刘长青和多玮进行转油操作。9时50分左右内操多玮通过DCS将馏出油从877罐转875罐收整个切换过程为自动操作。此时，当班班长周铁在现场检查电动阀门状态是否正常。在确认875罐调合一线阀门打开正常并与多玮确认875罐液位上升正常后，准备确认877罐调合一线阀门是否已经关闭。9时56分44秒左右，当班长周铁行至875罐至877罐走梯位置时，听到875罐“嘭”的一声出现闪爆，随即着火。现场操作人员立即报警并进行转油、关阀等应急处理。事故发生后，公司立即启动应急预案，下达调度指令紧急切断了相关管线物料，对关联的上下游装置进行了循环处理。及时启动了三级防控系统,防止污染物入海。并在第一时间向集团公司总值班室和大连市委值班室报送了事故情况。公司消防支队和大连市消防局共出动69台消防车辆对着火点周边的储罐、管排进行喷淋冷却、隔离、降温处理。13时06分，现场明火全部扑灭。

### 3.6.3事故原因

经初步分析，事故主要原因是事故储罐送油造成液位过低，浮盘与柴油液面之间形成气相空间，造成空气进入；同时，上游装置操作波动，进入事故储罐的柴油中轻组分含量增加，在浮盘下方形成爆炸性混合气体；加之进油流速过快，产生大量静电无法及时导出产生放电，引发爆炸着火。

### 3.6.4事故教训

（1）应控制易燃液体流速，减少静电产生；

（2）员工的责任心不强，精力不集中，缺乏对员工的教育和培训，误操作和人的不安全行为是引起事故的祸根；

（3）未进行有效的风险辨识，防范措施落得不实；

（4）对储罐保养不到位；

（5）不安全隐患整改不力，防灾灭灾的自动化管理水平不高。

# 4评价单元划分及评价方法选择

## 4.1评价单元划分和评价方法选择

按照评价单元划分的原则和方法，结合该项目经营条件及安全管理、周边环境及平面布置、工艺及设施、公辅工程及辅助设施、重大危险源管理及监控以及重大生产安全事故隐患等内容，将该项目划分为6个评价单元，各个单元采用的评价方法见表4.1-1所示。

表4.1-1  各单元评价方法的选择

| 序号 | 评价单元 | 选用评价方法 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营条件及安全管理 | 安全检查表法 | 包括经营基本条件、安全生产管理机构的设置、安全生产管理规章制度、事故应急预案与演练等 |
| 2 | 周边环境及平面布置 | 安全检查表法 | 包括厂区内、外周边设施的安全距离 |
| 3 | 工艺及设施 | 安全检查表法 | 储罐、装卸设施、工艺管道 |
| 4 | 公辅工程及辅助设施 | 安全检查表法 | 包括供配电、自动控制、消防系统等 |
| 5 | 重大危险源管理及监控 | 安全检查表法 | 包括自动控制、仪表、消防等 |
| 6 | 重大生产安全事故隐患 | 安全检查表法 | 判定是否为重大生产安全事故隐患 |

## 4.2评价方法简介

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。编制安全检查表的主要依据为有关的安全法规、标准、规程和国内外相关的事故案例。

安全检查表的编制步骤如下：

（1）熟悉系统。包括评价对象的结构、功能、工艺流程、操作条件、总图布置、已有的安全卫生设置等；

（2）搜集资料。搜集与评价对象有关的安全法规、标准、制度、过去发生过的事故案例，作为评价依据；

（3）划分单元。按功能或结构：将系统划分为若干子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素；

（4）编制检查表。

# 5定性评价

## 5.1经营条件及安全管理单元

根据《危险化学品经营许可证管理办法》、《辽宁省危险化学品经营许可证颁发管理施细则》等行政法规、部门规章，针对国能安储（东港）燃料供应有限公司经营条件及安全管理符合性进行检查，检查结果见表5.1-1。

表5.1-1  经营条件及安全管理单元安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 证件 | - 具有工商行政管理部门颁发的企业性质营业执照或者企业名称预先核准文件 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第九条 | 有营业执照，见附件 | 符合 |
|  | - 具有经营场所产权证明文件或者租赁证明文件 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第九条 | 具有产权证明文件 | 符合 |
| 应急 救援 措施 | - 建立应急救援组织，制定事故应急预案。 | 《危险化学品安全管理条例》第三十四条 | 已建立应急救援组织，并制定事故应急预案 | 符合 |
|  | - 预案编制符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020 | 《危险化学品安全管理条例》第三十四条 | 企业已编制应急预案 | 符合 |
|  | - 定期组织预案演练并进行记录。 | 《危险化学品安全管理条例》第三十四条 | 有演练记录 | 符合 |
| 从业 人员 资格 | - 主要负责人安全资格证书。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 取得安全资格证书 | 符合 |
|  | - 安全管理人员安全资格证书。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 取得安全资格证书 | 符合 |
|  | - 特种作业人员操作资格证书。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 特种作业人员已取得资格证书 | 符合 |
|  | - 其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 定期对从业人员进行内部培训 | 符合 |
| 劳动防护用品 | - 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《安全生产法》 第四十五条 | 企业为员工提供防静电工作服、防冻手套、防砸鞋、安全帽、护目镜、耳塞等劳动防护用品 | 符合 |
| 安全管理 | - 设立安全管理机构或配备专职安全管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 | 配备有专职安全管理人员 | 符合 |
|  | - 危险化学品单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。 | 安监总局令第40 号 第七条 | 按标准辨识，储存单元罐区构成四级重大危险源 | 符合 |
|  | - 危险化学品单位是本单位重大危险源安全管理的责任主体，其主要负责人对本单位的重大危险源安全管理工作负责，并保证重大危险源安全生产所必需的安全投入 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 第四条 | 公司明确主要负责人是安全管理工作第一负责人，并保证必须的安全投入。 | 符合 |
|  | - 危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 第十二条 | 有完善的管理制度和安全操作规程 | 符合 |
|  | - 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施： - （一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30 天； - （二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统； - （三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）； - （四）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统； - （五）安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 第十三条 | 该公司罐区构成四级重大危险源，库区设置了视频监控系统，储罐设有温度、液位监测系统，配备可燃气体泄漏检测报警装置。 | 符合 |
|  | - 危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十五条 | 进行经常性维护、保养，维护、保养、检测有记录。 | 符合 |
|  | - 危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 第十六条 | 设置重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构。 | 符合 |
|  | - 危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 第十七条 | 对重大危险源的管理和操作岗位人员进行了安全操作技能培训，符合要求。 | 符合 |
|  | - 危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 第十八条 | 重大危险源场所设置警示标志。 | 符合 |
|  | - 危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 第十九条 | 已告知周边居住区居民。 | 符合 |
|  | - 危险化学品单位应依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用，应配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案，对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，应配备一定数量的便携式可燃气体检测设备 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十条 | 依法制定了重大危险源事故应急预案，建立了应急救援组织，配备了必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；已配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案；已配备一定数量的便携式可燃气体检测设备 | 符合 |
|  | - 危险化学品单位应制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照要求进行事故应急预案演练 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十一条 | 制定了重大危险源事故应急预案演练计划，并按照要求进行事故应急预案演练 | 符合 |
|  | - 危险化学品单位应对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条 | 已对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档 | 符合 |
|  | - 重大危险源的主要负责人督促、检查重大危险源安全生产工作。 | 危险化学品重大 危险源企业安全 专项检查细则 （试行） | 主要负责人督促、检查重大危险源安全生产工作。 | 符合 |
|  | - 建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，安全管理机构应当对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。 | 危险化学品重大 危险源企业安全 专项检查细则 （试行） | 已明确主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保职责，进行考核。 | 符合 |

小结：通过对国能安储（东港）燃料供应有限公司经营危险化学品的基本条件、安全管理、从业人员资格、应急救援措施、劳动防护用品等经营条件进行安全评价，共检查25项，检查结果均为符合。

## 5.2周边环境及平面布置单元

采用安全检查表法对周边环境及平面布置单元进行评价，见表5.2-1。

表5.2-1  周边环境及平面布置单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1石油库的库址应具备良好的地质条件，不得选择在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区。 | GB50074-2014 第 4.0.3 条 | 该油库所在地不属于有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区，油库库址符合要求。 | 符合 |
| 2 | 一、二、三级油库的库址不选在地震基本烈度为 9 度及以上的地区。 | GB50074-2014 第 4.0.4 条 | 本油库为四级油库，所在地地震基 本 烈 度 为8度。 | 符合 |
| 3 | 石油库与库外居住区、共公建筑物、工矿企业、交通线的安全距离，不得小于 GB50074-2014 表 4.0.10 的规定。 | GB50074-2014 第 4.0. 10 条 | 油库与周围居住区、工矿企业、交通线等的安全距离符合规定。 | 符合 |
| 4 | 石油库的储罐区、水运装卸码头与架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路的安全距离，不应小于 1.5 倍杆（塔）高；石油库的铁路罐车和汽车罐车装卸设施、其他易燃可燃液体设施与架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路的安全距离，不应小于1.0 倍杆（塔）高；以上各设施与电压不小于 35kv 的架空电力线路的安全距离不应小于 30m。 | GB50074-2014 第 4.0.11 条 | 储罐区东侧、南侧架空电力线以及北侧的架空通讯线满足要求。 | 符合 |
| 5 | 石油库的围墙与爆破作业场地（如采石场）的安全距离，不应小于 300m。 | GB50074-2014 第 4.0. 12 条 | 石油库周边300m 内无爆破作业场地。 | 符合 |
| 6 | 油库内建（构）筑物、设施之间的防火距离（储罐与储罐之间的距离除外），不应小于GB50074-2014 表 5.1.3的规定。 | GB50074-2014 第 5.1.3 条 | 油库内建、构筑物间防火距离符合规定 ， 见表2.1-2。 | 符合 |
| 7 | 同一个地上储罐区内，相邻罐组储罐之间的防火距离，应符合下列规定: 1 储存甲 B 、乙类液体的固定顶储罐和浮顶采用易熔材料制作的内浮顶储罐与其他罐组相邻储罐之间的防火距离，不应小于相邻储罐中较大罐直径的 1.0 倍； 2 外浮顶储罐、采用钢制浮顶的内浮顶储罐、储存丙类液体的固定顶储罐与其他罐组储罐之间的防火距离，不应小于相邻储罐中较大罐直径的 0.8 倍。 | GB50074-2014 第 5.1.8 条 | 罐组间距离满足要求。 | 符合 |
| 8 | 公路装卸区应布置在石油库临近库外道路的一侧，并宜设围墙与其他各区隔开。 | GB50074-2014 第 5.1.11 条 | 公路装卸区布置在库区中部，邻近库外道路。 | 符合 |
| 9 | 储罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与储罐的防火间距不应小于 20m。 | GB50074-2014 第 5.1.13 条 | 消防泵房设置在罐组防火堤外的非防爆区。 | 符合 |
| 10 | 储罐区易燃和可燃液体泵站的布置，应符合下列规定: 1 甲、乙、丙 A 类液体泵站应布置在地上立式储罐的防火堤外; 2 丙 B 类液体泵、抽底油泵、卧式储罐输送泵和储罐油品测用泵，可与储罐露天布置在同一防火堤内； 3 当易燃和可燃液体泵站采用棚式或露天式时，其与储罐的间距可不受限制，与其他建(构)筑物或设施的问距，应以泵外缘按本规范表5.1.3 中易燃和可燃液体泵房与其他建(构)筑物、设施的间距确定。 | GB50074-2014 第 5.1. 14 条 | 可燃液体泵布置在储罐区的防火堤外，与其他建构筑物距离符合要求。 | 符合 |
| 11 | 与储罐区无关的管道、埋地输电线不得穿越防火堤。 | GB50074-2014 第 5.1. 15 条 | 无关管道未穿越防火堤 | 符合 |
| 12 | 石油库储罐区应设环行消防车道。位于山区或丘陵地带设置环形消防车道有困难的下列罐区或罐组，可设尽头式消防车道： 1 覆土油罐区； 2 储罐单排布置，且储罐单罐容量不大于 5000m3 的地上罐组; 3 四、五级石油库储罐区。 | GB50074-2014 第 5.2.1 条 | 设置了环形消防车道 | 符合 |
| 13 | 地上储罐组消防车道的设置，应符合下列规定 ： 1 储 罐 总 容 量 大 于 或 等 于120000m3 的单个罐组应设环行消防车道。 2 多个罐组共用 1 个环行消防车道，环行消防车道内的罐组储罐总容量不应大于 120000m3， 3 同一个环行消防车道内相邻罐组防火堤外堤脚线之间应留有宽度不小于 7m 的消防空地。 4 总容量大于或等于 120000m3 的罐组，至少应有 2 个路口能使消防车辆进入环形消防车道，并宜设在不同的方位上。 | GB50074-2014 第 5.2.2 条 | 罐组周边设有环形消防通道，罐区总 容积为9900m3。 | 符合 |
| 14 | 除丙 B 类液体储罐和单罐容量小于或等于 100m3 的储罐外，储罐至少应与 1 条消防车道相邻。储罐中心至少与 2 条消防车道的距离均不应大于 120m；条件受限时，储罐中心与最近一条消防车道之间的距离不应大于 80m。 | GB50074-2014 第 5.2.3 条 | 储罐中心与消防道 路 距 离 小于80m。 | 符合 |
| 15 | 汽车罐车装卸设施和灌桶设施，应设置能保证消防车辆顺利接近火灾场地的消防车道。 | GB50074-2014 第 5.2.5 条 | 汽车装卸设施旁设有消防车道。 | 符合 |
| 16 | 消防车道与防火堤外堤脚线之间的距离，不应小于 3m。 | GB50074-2014 第 5.2.7 条 | 消防车道与防火堤外堤脚线之间的距离大于 3m。 | 符合 |
| 17 | 消防车道的净空高度不应小于5.0m ，转弯半径不宜小于 12m。 | GB50074-2014 第 5.2.9 条 | 消防车道的净空高不小于 5m。转弯半径为 12m。 | 符合 |
| 18 | 石油库通向公路的库外道路和车辆出入口的设计,应符合下列规定: 1 石油库应设与公路连接的库外道路，其路面宽度不应小于相应级别石油库储罐区的消防车道。 2 石油库通向库外道路的车辆出入口不应少于 2 处，且宜位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时，覆土油罐区和四、五级石油库可只设 1 处车辆出入口。 3 储罐区的车辆出入口不应少于 2处，且应位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时，覆土油罐区和 四、五级石油库的储罐区可只设 1处车辆出入口。储罐区的车辆出入口宜直接通向库外道路,也可通向行政管理区或公路装卸区。 4 行政管理区、公路装卸区应设直接通往库外道路的车辆出入口。 | GB50074-2014 第 5.2.11 条 | 库外道路和车辆出入口设置符合要求。 | 符合 |
| 19 | 石油库的围墙设置，应符合下列规定： （1）石油库四周应设高度不低于2.5m 的实体围墙。企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度可不低于 1.8m。 （2）山区或丘陵地带的石油库，当四周均设实体围墙有困难时，可只在漏油可能流经的低洼处设实体围墙，在地势较高处可设置镀锌铁丝网等非实体围墙。 （3）石油库临海、邻水侧的围墙，其 1m 高度以上可为铁栅栏围墙。 （4）行政管理区与储罐区、易燃和可燃液体装卸区之间应设围墙。当采用非实体围墙时，围墙下部0.5m 高度以下范围内应为实体墙。 （5）围墙不得采用燃烧材料建造。围墙实体部分的下部不应留有孔洞(集中排水口除外)。 | GB50074-2014 第 5.3.3 条 | 石油库四周设有高度 2.5m 的实体围墙。 | 符合 |
| 20 | 运输易燃、可燃液体等危险品的道路，其纵坡不应大于 6% 。 | GB50074-2014 第 5.2. 12 条 | 道 路 纵 坡 小于6%。 | 符合 |
| 21 | 石油库的绿化应符合下列规定： （1）防火堤内不应植树； （2）消防车道与防火堤之间不宜植树； （3）绿化不应妨碍消防作业。 | GB50074-2014 第 5.3.4 条 | 库内未植树，防火堤未植树。 | 符合 |
| 22 | 化工装置区、油库、罐区、化学危险品仓库等危险区应设置永久性“严禁烟火”标志 | HG 20571-2014 第 6.2.2 条 | 油库、罐区设置永久性“ 严禁烟火”标志。 | 符合 |

小结：通过对周边环境及平面布置进行安全评价，共检查22项，均符合相关要求。

## 5.3 工艺及设施单元

采用安全检查表法对 工艺及设施单元进行评价，见表5.3-1。

表5.3-1  工艺及设施单元安全检查表

| 项目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油罐 | 1、立式储罐是否设上罐的梯子、平台和栏杆。高度大于5m 的立式储罐，是否采用盘梯 | 《石油库设计规范》第6.4.1条 | 立式储罐设有上罐的盘梯、平台和栏杆 | 符合 |
|  | 2、储罐罐顶上经常走人的地方，是否设防滑踏步和护栏； 测量孔处是否设测量平台 | 《石油库设计规范》第6.4.2条 | 设防滑踏步和护栏；测量孔处设测量平台 | 符合 |
|  | 3、立式储罐的量油孔、罐壁人孔、排污孔（ 或清扫孔）及放水管等的设置，是否按现行行业标准《石油化工储运系统罐区设计规范》 SH/T 3007 的有关规定执行 | 《石油库设计规范》第6.4.3条 | 符合《石油化工储运系统罐区设计规范》 SH/T 3007 的要求 | 符合 |
|  | 4、储罐进液是否采用喷溅方式。甲B、乙、丙A 类液体储罐的进液管从储罐上部接入时，进液管是否延伸到储罐的底部 | 《石油库设计规范》第6.4.9条 | 未采用喷溅方式进液 | 符合 |
|  | 5、内浮顶上的所有金属件均是否互相电气连通，并通过罐壁与罐外部接地件相连 | 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》第9.1.5条 | 内浮顶油罐上的所有金属件均已进行电气通，并通过罐壁与罐外部接地件相连 | 符合 |
|  | 6、支柱、导向装置等穿过内浮顶时，是否加设密封 | 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》第9.1.9条 | 已设置密封 | 符合 |
|  | 7、内浮顶是否设置导向装置 | 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》第9.9.1条 | 已设置导向装置 | 符合 |
|  | 8、储罐物料进出口管道靠近罐根处应设一个总的切断阀，每根储罐物料进出口管道上还应设一个操作阀。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》第5.3.7条 | 储罐物料进出口根部设置切断阀，管道上设置操作阀 | 符合 |
| 罐区工艺布置 | 9、地上储罐是否采用钢制储罐 | 《石油库设计规范》第6.1.1条 | 为钢制储罐 | 符合 |
|  | 10 、储存甲 B 、乙 A 类原油和成品油，应采用外浮顶储罐、内浮顶储罐和卧式储罐。 | 《石油库设计规范》第6.1.4条 | -35# 柴油采用内浮顶立式储罐储存。 | 符合 |
|  | 11、储存乙B类和丙类液体,可采用固定顶储罐和卧式储罐。 | 《石油库设计规范》第6.1.5条 | 0#柴油采用固定顶立式储罐储存。 | 符合 |
|  | - 12、内浮顶储罐的内浮顶选用，应符合下列规定: - 1内浮顶应采用金属内浮顶，且不得采用浅盘式或敞口隔舱式内浮顶。 2储存I、级毒性液体的内浮顶储罐和直径大于40m的储存甲B、乙A类液体的内浮顶储罐，不得采用用易熔材料制作的内浮顶。 3 直径大于48m的内浮顶储罐，应选用钢制单盘式或双盘式内浮顶。 4新结构内浮顶的采用应通过安全性评估。 | 《石油库设计规范》第6.1.7条 | 内浮顶储罐采用钢制金属内浮盘；储存油品为乙 B 类液体，且直径小于 40m；储罐直径小于48m | 符合 |
|  | - 13、地上储罐应按下列规定成组布置： - 1甲B、乙和丙A类液体储罐可布置在同一罐组内；丙B类液体储罐宜独立设置罐组。 2沸溢性液体储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置。 3 立式储罐不宜与卧式储罐布置在同一个储罐组内。 4储存I、II级毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一个罐组内。 | 《石油库设计规范》第6.1.10条 | 罐区仅储存柴油，成组布置，符合要求 | 符合 |
|  | 14、同一个油罐组内油罐的总容量应符合下列规定： 浮顶用钢质材料制作的内浮顶储罐组的容量不应大于 360000m3 ；浮顶用易熔材料制作的内浮顶储罐组的容量不应大于 240000m3。 | 《石油库设计规范》第6.1.11条 | 罐组浮顶罐浮顶采用钢制材料 ，罐组容量为9900m3 | 符合 |
|  | 15、同一个罐组内，当最大单罐容量大于或等于1000m3 时，储罐数量不应多于 16 座 | 《石油库设计规范》第6.1.12条 | 罐区储罐数量为7座 | 符合 |
|  | 16、地上储罐组内，储罐是否超过两排 | 《石油库设计规范》第6.1.13条 | 罐组内储罐双排布置 | 符合 |
|  | 17、地上立式储罐的基础面标高，高于储罐周围设计地坪 0.5m 及以上 | 《石油库设计规范》第6.1.14条 | 地上立式储罐均高于储罐周围基础地坪0.5m | 符合 |
|  | 18、地上储罐组内相邻储罐之间的防火距离不应小于表 6.1.15 的规定 | 《石油库设计规范》第6.1.15条 | 防火距离符合规定，详见表2.1-2 | 符合 |
|  | 19、设备和管线应按有关标准的规定涂识别色、识别符号和安全标识。 | 《生产过程安全卫生要求总则》 第6.8.4条 | 储罐、管线设置油品标识 | 符合 |
| 防火堤 | 20、地上储罐组应设防火堤。防火堤内的有效容量，不应小于罐组内一个最大储罐的容量 | 《石油库设计规范》第6.5.1条 | 设有防火堤，有效容量均大于最大储罐的容量 | 符合 |
|  | 21、地上储罐组的防火堤实高是否高于计算高度0.2m，防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m | 《石油库设计规范》第6.5.3条 | 防火堤高度1.2m | 符合 |
|  | 22、防火堤是否能承受在计算高度范围内所容纳液体的静压力且不应泄漏；防火堤的耐火极限不应低于 5.5h | 《石油库设计规范》第6.5.5条 | 防火堤为实体墙结构，耐火极限不低于5.5h | 符合 |
|  | 23、管道穿越防火堤处是否采用不燃烧材料严密填实在，雨水沟穿越防火堤处，应采取排水控制措施。 | 《石油库设计规范》第6.5.6条 | 均采用不燃烧材料严密填实，雨水沟设有水封井。 | 符合 |
|  | 24、防火堤每一个隔堤区域内均应设置对外人行台阶或坡道，相邻台阶或坡道之间的距离不宜大于 60m | 《石油库设计规范》第6.5.7条 | 防火堤每一个隔堤区域设置有对外的人行台阶 | 符合 |
| 装卸设施 | 25、向汽车罐车灌装甲 B、乙、丙 A 类液体宜在装车棚（亭）内进行。 | 《石油库设计规范》 第8.2.1条 | 向罐车灌装油品均在装卸车棚内进行。 | 符合 |
|  | 26 、汽车罐车的液体灌装宜采用定量装车控制方式。 | GB50074-2014 第 8.2.5 条 | 采用定量装车控制方式。 | 符合 |
|  | 27、汽车罐车的液体灌装宜采用泵送装车方式。有地形高差可供利用时，宜采用储罐直接自流装车方式。采用泵送灌装时，灌装泵可设在灌装台下，并宜按一泵供一鹤位设置 | 《石油库设计规范》第8.2.3条 | 采用泵送装车方式 | 符合 |
|  | 28、当采用上装鹤管向汽车罐车灌装甲B、乙、丙A类液体时，应采用能插到罐车底部的装车鹤管。鹤管内的液体流速，在鹤管口浸没于液体之前不应大于1m/s，浸没于液体之后不应大于4.5m/s | 《石油库设计规范》第8.2.8条 | 装卸管可以插到罐车底部，流速符合要求 | 符合 |
| 泵房 | 29、易燃和可燃液体泵站宜采用地上式。其建筑形式应根据输送介质的特点、运行工况及当地气象条件等综合考虑确定，可采采用房间式（泵房）、棚式（泵棚）或露天式。 | 《石油库设计规范》 第 7.0.1 条 | 采用地上房间式泵房。 | 符合 |
|  | 30、易燃和可燃液体泵站的建筑设计，应符合下列规定：1 泵房或泵棚的净空应满足设备安装、检修和操作的要求，且不应低于 3.5m 。4 泵棚或露天泵站的设备平台，应高于其周围地坪不少于 0. 15m。 | 《石油库设计规范》 第 7.0.2 条 | 泵 房 高 度 为4m。 | 符合 |
|  | 31、泵的进口管道上应设过滤器。磁力泵进口管道应设磁性复合过滤器。过滤器的选用应符合现行行业标准《石油化工泵用过滤器选用、检验及验收))SH/T 3411 的规定。过滤器应安装在泵进口管道的的阀门与泵出口法兰之间的管段上。 | 《石油库设计规范》 第 7.0.11 条 | 泵的进口管道上设有过滤器。 | 符合 |
|  | 32、泵的出口管道宜设止回阀，止回阀应安装在泵出口管道的阀门与泵出口法兰之间的管段上。 | 《石油库设计规范》 第 7.0. 12 条 | 设有止回阀。 | 符合 |
| 库内管道 | 33 、石油库内工艺及热力管道宜地上敷设或采用敞口管沟敷设；根据需要局部地段可埋地敷设或采用充沙封闭管沟敷设。 | 《石油库设计规范》 第 9.1.1 条 | 油库工艺管道采 用 地 上 敷设 ，局部地区采 用 埋 地 敷设 ，地上管道 | 符合 |
|  | 34、地上管道不应环绕罐组布置，且不应妨碍消防车的通行。设置在防火堤与消防车道之间的管道不应妨碍消防人员通行及作业 | 《石油库设计规范》第9.1.2条 | 地上管道未环绕罐组布置，穿越消防车道时埋地敷设，防火堤与消防车道之间的管道设有人行踏步 | 符合 |
|  | 35、地上工艺管道不宜靠近消防泵房、专用消防站、变电所和独立变配电间、办公室、控制室以及宿舍、食堂等人员集中场所敷设，当地上工艺管道与这些建筑物之间的距离小于15m 时，朝向工艺管道一侧的外墙应采用无门窗的不燃烧体实体墙。 | 《石油库设计规范》 第 9.1.3 条 | 地上工艺管道不靠近上述建筑物 ，且距离大于15m。 | 符合 |
|  | 36、地上工艺管道不宜靠近消防泵房、专用消防站、变电所和独立变配电间、办公室、控制室以及宿舍、食堂等人员集中场所敷设 | 《石油库设计规范》第9.1.4条 | 地上工艺管道未靠近上述人员集中场所敷设 | 符合 |
|  | 37、管道穿越铁路和道路时，应符合下列规定： 1 管道穿越铁路和道路的交角不宜小于 60°，穿越管段应敷设在涵洞或套管内，或采取其他防护措施。管道桥涵应充沙（土）填实。2 套管端部应超出坡脚或路基至少 0.6m；穿越排水沟的，应超出排水沟底部边缘至少 0.9m。3 液化烃管道套管顶低于铁路轨面不应小于 1.4m，低于道路路面不应小于1.0m；其他管道套管顶低于铁路轨面不应小于 0.8m，低于道路路面不应小于 0.6m。套管应满足承压强度要求 | 《石油库设计规范》第9.1.5条 | 穿越管段敷设在套管内 | 符合 |
|  | 38、地上管道沿道路平行布置时，与路边的距离不应小于 1m。埋地管道沿道路平行布置时，不得敷设在路面之下 | 《石油库设计规范》第9.1.8条 | 地上管道沿道路平行布置时，与路边的距离最不小于1m。未敷设在路面之下 | 符合 |
|  | 39、金属工艺管道连接应符合下列规定：1管道之间及管道与管件之间应采用焊接连接。2 管道与设备、阀门、仪表之间宜采用法兰连接，采用螺纹连接时应确保连接强度和严密性要求 | 《石油库设计规范》第9.1.9条 | 管道之间及管道与管件之间采用焊接连接；管道与设备、阀门、仪表之间采用法兰连接 | 符合 |
|  | 40、与储罐等设备连接的管道，应使其管系具有足够的柔性，并应满足设备管口的允许受力要求 | 《石油库设计规范》第9.1.10条 | 储罐等设备连接的管道均采用柔性连接方式 | 符合 |
|  | 41、工艺管道上的阀门，应选用钢制阀门 | 《石油库设计规范》第9.1.12条 | 工艺管道上的阀门，均采用钢制阀门 | 符合 |
|  | 42、钢管及其附件的外表面，必须涂刷防腐涂层，埋地钢管尚采取防腐绝缘或其它防护措施 | 《石油库设计规范》第9.1.13条 | 管道表面涂有防腐涂层 | 符合 |
|  | 43、热力管道不得与甲、乙、丙 A 类液体管道敷设在同一条管沟内。 | GB50074-2014 第 9.1. 15 条 | 不敷设在同一管沟内。 | 符合 |
|  | 44、工艺管道不得穿越或跨越与其无关的易燃和可燃液体的储罐组、装卸设施及泵站等建（构）筑物 | 《石油库设计规范》第9.1.17条 | 工艺管道未穿越或跨越与其无关的易燃和可燃液体的储罐组、装卸设施及泵站等建（构）筑物 | 符合 |
|  | 45、输送可燃性物料并有可能产生火焰蔓延的放空管和管道间应设置阻火器、水封等阻火设施。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 （HG20571-2014） 第4.1.11条 | 设有阻火设施。 | 符合 |
|  | 46、生产设备不应在振动、风载或其他可预见的外载荷作用下倾覆或产生允许范围外的运动。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 （GB 5083-1999） 第5.3.1条 | 未在振动、风载或其他可预见的外载荷作用下倾覆或产生允许范围外的运动。 | 符合 |
|  | 47、具有超压危险的生产设备和管道应设计安全阀、爆破片等泄压系统。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 （HG20571-2014） 第4.1.10条 | 按要求设置泄压系统。 | 符合 |

小结：通过对工艺及设施单元进行检查，共检查47项，均符合相关要求。

## 5.4公辅工程及辅助设施单元

采用安全检查表法对国能安储（东港）燃料供应有限公司公辅工程及辅助设施情况进行评价分析，见表5.4-1。

表5.4-1  公辅工程及辅助设施单元安全检查表

| 项目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防设施 | 1、油库应设消防设施 | 《石油库设计规范》第12.1.1条 | 油库设有消防设施 | 符合 |
|  | 2、储罐应设置泡沫灭火系统 | 《石油库设计规范》第12.1.2条 | 油库已设有泡沫灭火系统 | 符合 |
|  | 3、地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭火系统或中倍数泡沫灭火系统 | 《石油库设计规范》第12.1.3条 | 油库采用低倍数泡沫灭火系统 | 符合 |
|  | 4、容量大于500m3的水溶性液体地上立式储罐和容量大于1000 m3的其他易燃、可燃液体地上立式储罐，应采用固定式泡沫灭火系统 | 《石油库设计规范》第12.1.4条 | 储罐采用固定式泡沫灭火系统 | 符合 |
|  | 5、储罐应设消防冷却水系统。消防冷却水系统的设置应符合下列规定： 1 容量大于或等于 3000m3 或罐壁高度大于或等于 15m的地上立式储罐，应设固定式消防冷却水系统。 2 容量小于3000m3且罐壁高度小于15m的地上立式储罐以及其他储罐，可设移动式消防冷却水系统。 3 五级石油库的立式储罐采用烟雾灭火或超细干粉等灭火设施时，可不设消防给水系统。 | 《石油库设计规范》 第 12.1.5 条 | 设有固定式消防冷却水系统。 | 符合 |
|  | 6、火灾时需要操作的消防阀门不应设在防火堤内。消防阀门与对应的着火储罐罐壁的距离不应小于15m，如果有可靠的接近消防阀门的保护措施，可不受此限制 | 《石油库设计规范》第12.1.6条 | 火灾时需要操作的消防阀门未设在防火堤内 | 符合 |
|  | 7、一、二、三、四级石油库应设独立消防给水系统 | 《石油库设计规范》第12.2.1条 | 油库为四级石油库，均采用独立的消防给水系统 | 符合 |
|  | 8、油库采用高压消防给水系统时，给水压力是否达到最不利点灭火所需要压力；油库采用低压消防给水系统时每个消火栓出口给水压力不应小于0.15MPa | 《石油库设计规范》第12.2.3条 | 采用低压消防给水系统，给水压力为 0.15MPa。 | 符合 |
|  | 9、消防给水系统应保持充水状态。严寒地区的消防给水管道，冬季可不充水 | 《石油库设计规范》第12.2.4条 | 夏季保持充水状态，冬季未充水 | 符合 |
|  | 10、储罐的消防冷却水的供应范围，应符合下列规定：1 着火的地上固定顶储罐以及距该储罐罐壁不大于 1.5D （D 为着火储罐直径）范围内相邻的地上储罐，均应冷却。当相邻的地上储罐超过三座时，可按其中较大的三座相邻储罐计算冷却水量。2 着火的外浮顶、内浮顶储罐应冷却，其相邻储罐可不冷却。当着火的内浮顶储罐浮盘用易熔材料制作时，其相邻储罐也应冷却。3 着火的地上卧式储罐应冷却，距着火罐直径与长度之和的 1/2 范围内的相邻罐也应冷却 | 《石油库设计规范》第12.2.7条 | 冷却水的供应范围按照上述规定进行冷却 | 符合 |
|  | 11 、消防冷却水管道上应设置控制阀和放空阀。消防冷却水以地面水为水源时，消防冷却水管道上宜设置过滤器。 | 《石油库设计规范》第12.2.10条 | 消防冷却水管道上设置控制阀和放空阀。 | 符合 |
|  | 12、消防水池补水时间不应超过96h。水池容量大于1000m3时，应分隔为两个池，用带阀门的连通管连通。消防水池应设供消防车取水用的取水口 | 《石油库设计规范》第12.2.14条 | 补水时间不大于96h，水池容积为1200m3，分隔为两个水池，且设置了供消防车取水用的取水口。 | 符合 |
|  | 13、石油库应配置灭火器材 | 《石油库设计规范》第12.4.1条 | 油库设有灭火器 | 符合 |
|  | 14、灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 的有关规定，并应符合下列规定：① 储罐组按防火堤内面积每 400m2应配置1具8kg手提式干粉灭火器，当计算 数量超过6具时，可按6具配置②铁路装车台每间隔 12m 应配置2个8kg干粉灭火器；每个公路装车台应配置2个 8kg干粉灭火器③石油库主要场所灭火毯、灭火沙配置数量不应少于表 12.4.2 的规定 | 《石油库设计规范》第12.4.2条 | 该油库配备灭火器的数量满足要求 | 符合 |
|  | 15、消防水泵的选择和应用是否符合下列规定：1）消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求；2）消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求；3）当采用电动机驱动的消防水泵时，应选择电动机干式安装的消防水泵；4）流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线，零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%，且宜大于设计工作压力的120%；5）当出流量为设计流量的150%时，其出口压力不应低于设计工作压力的65%；6）泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求；8）多台消防水泵并联时，应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 第5.1.6条 | 消防水泵的性能符合上述要求 | 符合 |
| 给排水及污水处理 | 16、石油库的含油与不含油污水，应采用分流制排放，含油污水应采用管道排放。未被易燃和可燃液体污染的地面雨水和生产废水可采用明沟排放，并宜在石油库围墙处集中设置排放口。 | 《石油库设计规范》第13.2.1 条 | 含油和不含油污水采用分流制排放，不含油污水排出油库围墙处设有水封装置，水封装置与围墙之间的排水通道采用暗管。 | 符合 |
|  | 17、储罐区防火堤内的含油污水管道引出防火堤时，应在堤外采取防止泄漏的易燃和可燃液体流出罐区的切断措施。 | 《石油库设计规范》第13.2.2 条 | 油罐区防火堤内的含油污水管道引出防火堤时，在堤外设有防止油品流出罐区的切断措施。 | 符合 |
|  | 18、含油污水管道应在储罐组防火堤处、其他建（构） 筑物的排水管出口处、支管与干管连接处、干管每隔 300m 处设置水封井。 | 《石油库设计规范》第13.2.3 条 | 已设置水封井。 | 符合 |
|  | 19、库区内应设置漏油及事故污水收集系统。收集系统可由管组防火堤、罐组周围路堤式消防车道与防火堤之间的低洼地带、雨水收集系统、漏油及事故污水收集池组成。 | 《石油库设计规范》第13.4.1 条 | 设有事故水收集系统。 | 符合 |
|  | 20、雨水暗管或雨水沟支线进人雨水主管或主沟处，应设水封井。 | 《石油库设计规范》第13.4.4条 | 设有水封井。 | 符合 |
| 电气 | 21、石油库生产作业的供电负荷等级宜为三级 ，不能中断生产作业的石油库供电负荷等 级应为二级 。一、二、三级石油库应设置供信息系统使用 的应急电源 。设置有电动阀门（易燃和可燃液体定量装车 控制阀除外） 的一、二级石油库宜配置可移动式应急动力 电源装置 。应急动力电源装置的专用切换电源装置宜设置 在配电间处或罐组防火堤外。 | 《石油库设计规范》第 14.1.1 条 | 供电负荷等级为三级；信息系统设有应急电源。 | 符合 |
|  | 22、石油库的供电宜采用外接电源。当采用外接电源有困难或不经济时，可采用自备电源 | 《石油库设计规范》第14.1.2条 | 该油库电源由市政供电，另外，油库自备柴油发电机作为备用电源，供生产和消防泵使用。 | 符合 |
|  | 23 、一、二、三级石油库的消防泵站和泡沫站应设应急照 明 ，应急照明可采用蓄电池作为备用电源 ，其连续供电时间不应少于 6h。 | 《石油库设计规范》第 14.1.3 条 | 该企业为四级石油库。 | 无关 |
|  | 24、10kv以上的露天配电装置独立设置。 10kv及以下的变配电间与易燃油品泵房（棚）相毗邻时，其隔墙为非燃烧材料建造的实体墙，与配电间无关的管道不穿过隔墙，所有穿墙的孔洞，用非燃烧材料严密填实；门窗向外开，且位于爆炸危险区域以外，如窗设在爆炸危险区以内，设密闭固定窗；地坪高于油泵房室外地坪0.6m。 | 《石油库设计规范》第14.1.4条 | 设有10KV变电所，独立设置。 | 符合 |
|  | 3、石油库主要生产作业场所的配电电缆应采用铜芯电缆，并应采用直埋或电缆沟充砂敷设，局部地段确需在地面敷设的电缆应采用阻燃电缆 | 《石油库设计规范》第14.1.5条 | 主要作业场所的配电电缆采用铜芯电缆，直埋或电缆沟充砂敷设，地面敷设部分采用阻燃电缆 | 符合 |
|  | 25、电缆不得与易燃和可燃液体管道、热力管道同沟敷设 | 《石油库设计规范》第14.1.6条 | 未与易燃和可燃液体管道同沟敷设 | 符合 |
|  | 26、油库内建、构筑物爆炸危险区域的等级及电气设备选型，是否按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058执行，其爆炸危险区域的等级范围划分符合GB50074附录B的规定 | 《石油库设计规范》第14.1.7条 | 爆炸危险区内的电气级别和组别为 ⅡBT4 | 符合 |
|  | 27、石油库的低压配电系统接地型式应采用TN-S系统 | 《石油库设计规范》第14.1.8条 | 低压配电系统为TN-S系统 | 符合 |
| 防雷防静电 | 28、钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于两处 | 《石油库设计规范》第14.2.1条 | 钢储罐均已做防雷接地，接地点均不少于两处 | 符合 |
|  | 29、钢储罐接地点沿储罐周长的间距，不宜大于30m，接地电阻不宜大于10Ω | 《石油库设计规范》第14.2.2条 | 钢储罐接地点沿储罐周长的间距，不大于20m，接地电阻不大于10Ω | 符合 |
|  | 30、装于地上钢储罐上的仪表及控制系统的配线电缆应采用屏蔽电缆，并应穿镀锌钢管保护管，保护管两端应与罐体做电气连接 | 《石油库设计规范》第14.2.5条 | 仪表及控制系统的配线电缆应采用屏蔽电缆，并穿镀锌钢管保护管，保护管两端与罐体做电气连接。 | 符合 |
|  | 31、石油库内的信号电缆宜埋地敷设，并宜采用屏蔽电缆。当采用铠装电缆时，电缆的首末端铠装金属应接地。当电缆采用穿钢管敷设时，钢管在进入建筑物处应接地 | 《石油库设计规范》第14.2.6条 | 信号电缆埋地敷设 | 符合 |
|  | 32、储罐上安装的信号远传仪表、其金属外壳应与储罐体做电气连接 | 《石油库设计规范》第14.2.7条 | 信号远传仪表金属外壳与储罐体做电气连接 | 符合 |
|  | 33、电气和信息系统的防雷击电磁脉冲应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 的相关规定 | 《石油库设计规范》第14.2.8条 | 符合该规范的规定 | 符合 |
|  | 34、易燃液体泵房（棚）的防雷应按第二类防雷建筑物设防 | 《石油库设计规范》第14.2.9条 | 泵房已按第二类防雷建筑物设防 | 符合 |
|  | 35、爆炸危险区域内管道的法兰连接处跨接，当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接；平行敷设于地上或管沟的金属管道，其净距小于100mm时，用金属线跨接，跨接点的间距不大于30m。管道交叉点净距小于100mm时， 其交叉点应用金属线跨接 。接闪杆（ 网、带）的接地电阻 ，不宜大于10欧。 | 《石油库设计规范》第14.2.12条 | 爆炸危险区域内的管道法兰连接处已跨接。净距小于100mm的平行敷设于地上和交叉点处的金属管道采用金属线跨接 | 符合 |
|  | 36、接闪杆（网、带）的接地电阻，不宜大于10Ω | 《石油库设计规范》第14.2.13条 | 接地电阻不大于10Ω | 符合 |
| 防静电 | 37、储存甲、乙、丙 A 类液体的钢储罐，应采取防静电措施 | 《石油库设计规范》第14.3.1条 | 设有防静电措施 | 符合 |
|  | 38、甲、乙、丙 A 类液体的汽车罐车，应设置与罐车跨接的防静电接地装置 | 《石油库设计规范》第14.3.8条 | 相关设备设施与罐车已做防静电接地 | 符合 |
|  | 39、地上或非充沙管沟敷设的工艺管道的始端、末端、分支处以及直线段每隔200m-300m处，应设防静电和防雷击电磁脉冲的接地装置 | 《石油库设计规范》第14.3.10条 | 工艺管道设有设防静电和防雷击电磁脉冲的接地装置 | 符合 |
|  | 40 、地上或管沟敷设的工艺管道 的 防 静 电 接 地 装 置 可 与防雷击电磁脉冲接地装置合用，接地电阻不宜大于 30Ω , 接地点宜设在固定管墩（架） 处。 | 《石油库设计规范》第 14.3.11 条 | 接地电阻不大于 30Ω，接地点设在固定管墩处 | 符合 |
|  | 41 、用于易燃和可燃液体装卸场所跨接的防静电接地装置，宜 采 用能 检 测 接 地 状 况 的防静电接地仪器。 | 《石油库设计规范》第 14.3. 12 条 | 油罐车装卸时设有静电接地仪 | 符合 |
|  | 42、下列甲、乙、丙 A 类液体作业场所应设消除人体静电装置： 1）泵房的门外 2）储罐的上罐扶梯入口处 3）装卸作业区内操作平台的扶梯入口处 | 《石油库设计规范》第14.3.14条 | 上述位置均设置消除人体静电装置 | 符合 |
|  | 43、防静电接地装置的接地电阻，不宜大于100Ω | 《石油库设计规范》第14.3.16条 | 油库内的工作接地，保护接地，防雷防静电接地接入同一接地网，接地电阻小于等于4Ω | 符合 |
|  | 44、石油库内防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻应按其中要求最小的接地电阻值确定。当石油库设有阴极保护时，共用接地装置的接地材料不应使用腐蚀电位比钢材 正的材料 | 《石油库设计规范》第14.3.17条 | 符合上述要求 | 符合 |
| 自控控制 | 45、容量大于100m3 的储罐应设液位测量远传仪表，并应符合下列规定：液位连续测量信号应采用模拟信号或通信方式接入自动控制系统，应在自动控制系统中设高、低液位报警 | 《石油库设计规范》第15.1.1条 | 设有液位测量远传仪表，并在自动控制系统中设有高、低液位报警 | 符合 |
|  | 46、设有甲、乙A类易燃液体设备的房间内，应设置可燃气体浓度自动检测报警装置 | 《石油库设计规范》第15.1.9条 | 储罐区设置可燃气体报警器 | 符合 |
|  | 47、仪表及计算机监控管理系统应采用 UPS 不间断电源供电， UPS 的后备电池组应在外部电源中断后提供不少于30min的交流供电时间 | 《石油库设计规范》第15.1.12条 | 厂区设置UPS 不间断电源供电 | 符合 |
|  | 48、自动控制系统的室外仪表电缆敷设应符合下列规定：1）在生产区敷设的仪表电缆宜采用电缆沟、电缆保护管、直埋等地面下敷设方式。采用电缆沟时，电缆沟应充沙填实；2）生产区局部地段确需在地面敷设的电缆， 应采用镀锌钢保护管或带盖板的全封闭金属电缆槽等方式敷设；3）非生产区的仪表电缆可采用带盖板的全封闭金属电缆槽在地面以上敷设 | 《石油库设计规范》第15.1.13条 | 生产区的仪表电缆均采用电缆沟地下敷设；电缆沟并充沙填实；局部地上部分采用全封闭电缆槽敷设；非生产区的仪表电缆采用电缆槽地上敷设 | 符合 |
|  | 49、石油库应设置火灾报警电话、行政电话系统、无线电通信系统、 电视监视系统 。一级石油库尚应设置计算机局域网络、人侵报警系统和出入口控制系统 。根据需要可设置调度电话系统、巡更系统。 | 《石油库设计规范》第 15.2.1 条 | 设有火灾报警电话、行政电话系统、无线电通信系统、电视监视系统。 | 符合 |

小结：通过对公辅工程及辅助设施进行安全评价，共检查49项，检查内容均符合相关要求。

## 5.5重大危险源管理及监控

采用安全检查表法对国能安储（东港）燃料供应有限公司重大危险源管理及监控单元进行评价分析，见表5.5-1。

表5.5-1  重大危险源管理及监控单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险化学品单位应对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条 | 已对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档 | 符合 |
|  | 重大危险源与周边单位、居民区、人员密集场所等重要目标和敏感场所之间保持适当的安全距离。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十一条 | 已通过软件计算安全防护距离，为符合要求 | 符合 |
|  | 罐区监测预警项目主要根据储罐的结构和材料、储存介质特性以及罐区环境条件等的不同进行选择。一般包括罐内介质的液位、温度、压力，罐区内可燃气体浓度、明火、环境参数以及音视频信号和其他危险因素等。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术条件》 （AQ3035-2010） 第4.5.2条 | 罐内设液位、温度，罐区内设可燃气体浓度检测、报警装置。 | 符合 |
|  | 罐区监控预警参数的选择主要以预防和控制重大工业事故为出发点，根据对罐区危险及有害因素的分析，结合储罐的结构和材料、储存介质特性以及罐区环境条件等的不同，选取不同的监控预警参数。 罐区的监控预警参数一般有罐内介质的液位、温度、压力等工艺参数，罐区内可燃/有毒气体的浓度、明火以及气象参数和音视频信号等。主要的预警和报警指标包括与液位相关的高低液位超限，温度、压力、流速和流量超限，空气中可燃和有毒气体浓度、明火源和风速等超限及异常情况。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》 （AQ3036-2010） 第4.1条 | 设液位、温度、高低液位检测设施和可燃气体浓度检测、报警装置。 | 符合 |
|  | 可根据实际情况设置储罐的温度、液位、压力以及环境温度等参数的联锁自动控制装备，包括物料的自动切断或转移以及喷淋降温装备等。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第5.1条 | 设置储罐的温度、液位等参数的联锁自动控制装备，设置了自动切断设施。 | 符合 |
|  | 紧急切换装置应同时考虑对上下游装置安全生产的影响，并实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能。必要时，应同时设置紧急泄压或物料回收设施。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第5.2条 | 设有事故池。 | 符合 |
|  | 原则上，自动控制装备应同时设置就地手动控制装置或手动遥控装置备用。就地手动控制装置应能在事故状态下安全操作。 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第5.3条 | 在控制室及消防泵房设消防泵的控制按钮。 | 符合 |
|  | 安全控制装备应符合相关产品的技术质量要求和使用场所的防爆等级要求。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第5.5条 | 安全控制装备符合防爆要求。 | 符合 |
|  | 一般采用双金属温度计和热电阻温度计，优先采用铂热电阻温度计。在有振动或对精度要求不高的场合可选择压力式温度计。 有防爆要求的罐区，应根据所存储的物料进行危险区域的划分，并选择相应防爆类型的仪表。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第6.1.1条 | 罐内采用铂热电阻温度计，罐区内的仪表为防爆型，防爆级别组别符合要求。 | 符合 |
|  | 根据生产要求、介质情况、现场环境条件的特殊要求选择耐腐蚀压力表、耐高温压力表、隔膜压力表、防震压力表等。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第6.2.4条 | 压力表采用防震压力表。 | 符合 |
|  | 储罐应设置液位监测器，应具备高低位液位报警功能。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第6.3.1条 | 储罐设置的液位计具备高低位液位报警功能，并将信号传至控制室。 | 符合 |
|  | 液位传感器可选法兰、螺纹和安装板安装方式。安装时应确保传感器外壳良好接地 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第6.3.6条 | 液位传感器已选用上述安装方式，且安装时确保传感器外壳良好接地 | 符合 |
|  | 具有可燃气体释放源，且释放时空气中可燃气体的浓度有可能达到25%LEL的场所，应设置相关的可燃气体监测报警仪。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第7.1.1条 | 罐区、装卸区均设置可燃气体检测报警仪。但现场报警器零点漂移，需调校 | 不符合 |
|  | 一般情况安装固定式可燃气体或有毒气体监测报警仪。但是，若没有相关固定式监测报警仪或无安装固定式检报警测仪的条件，或属于非长期固定的生产场所的，可使用便携式仪器监测，或者采样监测 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第7.1.6条 | 储存场所按照相关规范标准要求设置了固定式可燃气体报警器，并根据需要配备了便携式仪器 | 符合 |
|  | 可燃气体或易燃液体储罐场所，在防火堤内每隔20 m～30 m设置一台可燃气体报警仪，且监测报警器与储罐的排水口、连接处、阀门等易释放物料处的距离不宜大于15 m。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第7.2.1.1条 | 罐区设置可燃气体检测报警仪能有效覆盖检测范围。 | 符合 |
|  | 可燃气体或易燃液体鹤管装卸栈台，应按以下规定设置可燃气体监测报警仪： 汽车装卸站，可燃气体监测报警器与装卸车鹤位的水平距离不应大于10 m。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第7.2.1.2条 | 装卸栈台设置可燃气体检测报警器。 | 符合 |
|  | 压缩机或输送泵所在场所，按以下规定设置可燃气监测报警器。 a) 可燃气体释放源处于封闭或半封闭的场所，每隔15 m设置一台监测报警器，且任何一个释放源与监测报警器之间的距离不宜大于7.5 m ； b) 可燃气体释放源处于露天或半露天场所，监测报警器应设置在该场所主风向的下风侧，且每个释放源与监测报警器的距离不宜大于10 m 。若不便装于主风向的下风侧时，释放源与监测报警器距离不宜大于7.5 m 。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第7.2.1.5条 | 泵房设置可燃气体检测报警仪。 | 符合 |
|  | 可燃气体监测探头安装可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装等方式，应确保安装牢固可靠，同时应考虑便于维护、标定。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） 第7.3.1条 | 可燃气体监测探头固定安装。 | 符合 |
|  | 可燃气及有毒气体浓度报警器的安装高度，应按探测介质的比重以及周围状况等因素来确定。当被监测气体的比重小于空气的比重时，可燃气体监测探头的安装位置应高于泄漏源0.5 m以上；被监测气体的比重大于空气的比重时，安装位置应在泄漏源下方，但距离地面不得小于0.3 m。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010）第7.3.2条 | 罐区内的油气比重均比空气重，安装位置在泄漏源下方，距离地面0.5m。 | 符合 |
|  | 可燃气体及有毒气体监测探头布线应采用三芯屏蔽电缆，单根线的截面积应大于1mm2，接线时屏蔽层应良好接地 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》第7.3.3条 | 可燃气体监测探头布线采用三芯屏蔽电缆，单根线的截面积大于1mm2；接线时屏蔽层已良好接地 | 符合 |
|  | 可燃及有毒气体监测探头安装时，应保证传感器垂直朝下固定 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第7.3.4条 | 可燃气体监测探头的安装可保证传感器垂直朝下固定 | 符合 |
|  | 应针对罐区物料的种类和性质，配备相应的个体防护用品，泄漏时用于应急防护 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》 第7.6.2条 | 已针对罐区物料的种类和性质，配备了相应的个体防护用品，泄漏时用于应急防护 | 符合 |
|  | 配备检漏、防漏和堵漏装备和工具器材，泄漏报警时，可及时控制泄漏。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》 第7.6.1条 | 设置检漏、防漏和堵漏装备和工具器材。 | 符合 |
|  | 易产生静电的危险化学品装卸系统，应设置接地装置 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》第8.4条 | 装卸系统设置了接地装置 | 符合 |
|  | 危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应符合要求：1.摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况而定，既要覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域；2.摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部：3.有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施；4.视频监控系统应完好，处于24小时投用状态。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第10.1条 | 危险化学品重大危险源罐区安全监控装备符合下列要求：（1）在罐区设置摄像头，可实现对罐区的全面覆盖；（2）摄像头安装高度可有效监控到储罐顶部；（3）有防爆要求的已采取防爆措施。 | 符合 |
|  | 1.企业应对所有设备进行编号，建立设备设施台账、技术档案和备品配件管理制度，编制设备操作、维护规程； 2.企业应建立安全附件台账。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 建立了设备台账及安全附件台账 | 符合 |
|  | 爆炸危险区域内的电气设备应符合GB 50058要求。电缆必须有阻燃措施；电缆桥架符合相关设计规范； 在爆炸危险场所安装的电子仪表应根据防爆危险区划分选用本安型、隔爆型或无火花限能型等防爆型仪表，防爆设计应执行GB 3836.1-2010及其系列标准。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 爆炸危险区域电气仪表符合要求 | 符合 |
|  | 重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 罐区入口设有人体静电消除器 | 符合 |
|  | 可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施： 进出装置或设施处； 爆炸危险场所的边界； 管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 管道防静电设施齐全 | 符合 |
|  | 罐区金属罐体应作防直击雷接地，接地点不应少于2处，并应沿罐体周边均匀布置，引下线的间距不应大于18 m。每根引下线的冲击接地电阻不应大于10 Ω。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 罐区金属罐体已作防直击雷接地 | 符合 |
|  | 企业应建立健全涉及重大危险源的仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 企业建立了重大危险源的仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录。 | 符合 |
|  | 涉及重大危险源的生产装置、储存设施的自动化系统装备投用率应达到100%； 配备的安全仪表系统应处于投用状态。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 储罐区的自动化系统装备投用率应达到100%，经过定级，企业无需设置安全仪表系统 | 符合 |
|  | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，并处于投用状态。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 储罐区构成危险化学品四级重大危险源，已实现紧急切断功能，并处于投用状态。 | 符合 |
|  | 重大危险源的化工生产装置应装备满足安全生产要求的自动化控制系统。一级或者二级重大危险源，设置紧急停车系统。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 储罐区构成危险化学品四级重大危险源，已实现紧急切断功能。 | 符合 |
|  | 罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。 | 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 （试行） | 罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统 | 符合 |
|  | 企业应定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 企业定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动 | 符合 |
|  | 1.企业应制定本单位的应急预案演练计划，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练； 2.重大危险源包保责任人应参加预案演练。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | .企业应制定本单位的应急预案演练计划，每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练；重大危险源包保责任人参加预案演练。 | 符合 |
|  | 企业应建立应急器材台账、维护保养记录，按照制度要求定期检查应急器材。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 企业建立应急器材台账、维护保养记录，按照制度要求定期检查应急器材。 | 符合 |
|  | 1.泡沫液储罐上应设置铭牌，并应标识泡沫液种类、型号、出厂日期和灌装日期、有效期及储量等内容，不同种类、不同牌号的泡沫液不得混存； 2.系统中所用的控制阀门应有明显的启闭标志。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 泡沫储罐设有铭牌，系统中所用的控制阀门应有明显的启闭标志 | 符合 |
|  | 储罐区消防栓供水压力应正常，满足消防要求；设置稳高压消防给水系统的，其管网压力宜为0.7-1.2MPa。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 储罐区消防栓供水压力正常，满足消防要求；设置稳高压消防给水系统的，其管网压力为0.7-1.2MPa。 | 符合 |
|  | 消防用水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵，且应按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求； 消防水泵应能手动启停和自动启动。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 消防用水泵的主泵采用电动泵，备用泵采用柴油机泵，且按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求；消防水泵能手动启停和自动启动。 | 符合 |
|  | 重大危险源应按照GB/T 37243、GB 36894等标准规范确定外部安全防护距离。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 外部安全防护距离符合要求 | 符合 |
|  | 企业不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 未使用淘汰的危及生产安全的工艺、设备 | 符合 |
|  | 企业应对涉及重大危险源的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告，并对分析报告中提出的建议落实整改。 | 危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） | 企业于2025年已对储罐区进行HAZOP分析 | 符合 |
|  | 储罐应设置液位、温度检测仪表。 | 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》 （GB 17681-2024） 第6.3.1.1条 | 柴油储罐设置液位及温度检测仪表 | 符合 |
|  | 应在系统中设置高液位报警、低液位报警、高高液位报警、低低液位报警，并应符合下列规定。①报警设定值应符合SH/T3007的有关规定;外浮顶储罐和内浮顶储罐的低低液位报警设定值a)不应低于浮盘落底高度。②高高液位报警应联锁关闭储罐进口管道上远程控制的开关阀，并对进料泵采取防憋压措施，低低液位报警应联锁切断出料 | 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》 （GB 17681-2024）第6.3.2.2条 | 设置高液位报警、低液位报警、高高液位报警、低低液位报警，且满足要求 | 符合 |

小结：通过对重大危险源管理及监控单元进行安全评价，共检查46项，其中1项为不符合项，其余45项为符合项。

不符合项为：现场报警器零点漂移，需调校。

## 5.6重大生产安全事故隐患单元

采用安全检查表法对国能安储（东港）燃料供应有限公司重大生产安全事故隐患情况进行评价分析，见表5.6-1。

表5.6-1  重大生产安全事故隐患单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第一条 | 主要负责人和安全生产管理人员考核合格 | 符合 |
|  | 特种作业人员未持证上岗 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条 | 特种作业人员持证上岗 | 符合 |
|  | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条 | 外部安全防护距离符合国家标准要求。 | 符合 |
|  | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条 | 未涉及重点监管危险工艺 | 无关 |
|  | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第五条 | 构成四级危险化学品重大危险源 | 无关 |
|  | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第六条 | 未涉及全压力式液化烃储罐 | 无关 |
|  | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第七条 | 未涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装 | 无关 |
|  | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第八条 | 未涉及剧毒气体存在的管道，且未穿越公共区域 | 无关 |
|  | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条 | 地区架空电力线路未穿越本企业生产区 | 符合 |
|  | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十条 | 在役化工装置经正规设计 | 符合 |
|  | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十一条 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 | 符合 |
|  | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条 | 装有检测报警装置，爆炸危险场所使用防爆电器 | 符合 |
|  | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十三条 | 不涉及控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧 | 符合 |
|  | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十四条 | 自动化控制系统设置了UPS 电源。 | 无关 |
|  | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十五条 | 无安全阀及爆破片等，压力表正常投用 | 符合 |
|  | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条 | 已经建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制；并制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 | 符合 |
|  | 未制定操作规程和工艺控制指标 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条 | 制定操作规程和工艺控制指标 | 符合 |
|  | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十八条 | 已经制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，并有效执行 | 符合 |
|  | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条 | 未涉及上述事项 | 无关 |
|  | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条 | 按国家标准分区分类储存危险化学品，未超量、超品种存放，无禁配物质混存情况 | 符合 |

小结：通过对重大生产安全事故隐患单元进行安全评价，共检查20项，其中7项为无关项，13项为符合项。

## 5.7安全检查表检查结果

安全检查表的检查结果（见表5.7-1）为：6个评价单元总检查项目为209项，其中1项为不符合项，7项为无关项，其余201项为符合项。

表5.7-1  检查结论汇总表

| 类别 单元 | 总 项 | 符 合 | 不 符 合 | 无关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营条件及安全管理单元 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 周边环境及平面布置单元 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 工艺及设施 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 公辅工程及辅助设施 | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 重大危险源管理及监控 | 46 | 45 | 1 | 0 |
| 重大生产安全事故隐患单元 | 20 | 13 | 0 | 7 |
| 合 计 | 209 | 201 | 1 | 7 |

# 6定量评价

## 6.1个人风险和社会风险评价

### 6.1.1可容许风险标准

（1）可容许个人风险标准

国能安储（东港）燃料供应有限公司重大危险源不属于《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号，根据2015年5月27日国家安全生产监督管理总局令第79号修正）第九条规定的情形。因此，采用《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018规定个人风险标准。危险化学品单位周边重要目标和敏感场所承受的个人风险应满足表6.1-1中可容许风险标准要求。

表6.1-1  个人风险基准

| 防护目标 | 个人风险基准/（次/年） |
| --- | --- |
|  | 危险化学品在役生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-6 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 1×10-5 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 3×10-5 |

（2）可容许社会风险标准

社会风险是指能够引起大于等于N人死亡的事故累积频率（F），也即单位时间内（通常为年）的死亡人数。通常用社会风险曲线（F-N曲线）表示。

可容许社会风险标准采用ALARP（As Low As Reasonable Practice）原则作为可接受原则。ALARP原则通过两个风险分界线将风险划分为3个区域，即：不可容许区、尽可能降低区（ALARP）和可容许区。

①若社会风险曲线落在不可容许区，除特殊情况外，该风险无论如何不能被接受。

②若落在可容许区，风险处于很低的水平，该风险是可以被接受的，无需采取安全改进措施。

③若落在尽可能降低区，则需要在可能的情况下尽量减少风险，即对各种风险处理措施方案进行成本效益分析等，以决定是否采取这些措施。

通过定量风险评价，危险化学品重大危险源产生的社会风险应满足图6.1-1中可容许社会风险标准要求。

图6.1-1  可容许社会风险标准（F-N）曲线

### 6.1.2定量计算及分析

根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018），本次评估采用“定量风险评价法”计算个人风险和社会风险。

（1）区域环境参数

表6.1-2  区域环境参数表

| 参数名称 | 参数取值 |
| --- | --- |
| 所在区域 | 丹东 |
| 地面类型 | 草原、平坦开阔地 |
| 辐射强度 | 中等(白天日照) |
| 大气稳定度 | B |
| 环境压力（pa） | 101325 |
| 环境平均风速（m/s） | 3.1 |
| 环境大气密度（kg/m3） | 1.293 |
| 环境温度（K） | 298 |
| 建筑物占地百分比 | 0.03 |

（2）个人风险标准详细配置情况

本报告采用的个人风险标准详细配置情况，见下表：

表6.1-3  个人风险标准详细配置（单位：次/年）

| 风险等级 | 风险值 | 风险颜色 |
| --- | --- | --- |
| 一级风险 | 3.0E-5 |  |
| 二级风险 | 1.0E-5 |  |
| 三级风险 | 3.0E-6 |  |

（3）风向玫瑰图

图6.1-2  风向玫瑰图

（4）人口区域密度

区域人口密度（个/m2 ）：0.001

（5）1#柴油储罐装置基本参数

1）储罐装置基本信息

装置名称：1#柴油储罐

装置编号：TK101

装置坐标: 517.3，406.3

物料名称: 柴油

装置类型: 固定的常压容器和储罐

是否修正: 否

装置体积（m³）：1900

泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂

物料类型: 易燃液体

事故类型: 蒸气云爆炸，池火灾

容器最大存量（kg）：1615000

2）事故情景描述

物料名称：柴油

容器最大存量：1615000

容器内液体密度(kg/m3)：850

容器内介质绝对压力（Pa）：101326

泄漏孔上方液体高度（m）: 0.5

泄漏孔上方液体质量：100

探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

表6.1-4  1#柴油储罐不同泄漏模式的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.032 | 120 | 3.84 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 0.796 | 60 | 47.76 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 12.743 | 30 | 100 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 100 | / | / | 1615000 | 池火灾，蒸气云爆炸 |

- 事故类型

蒸气云爆炸

燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

表6.1-5  1#柴油储罐发生蒸气云爆炸的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 | 0.0384 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 | 0.047 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 | 0.05 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 1615000 | 1615 |

池火灾

危险单元类型: 有防火堤

液池面积(m2): 3200

燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.03

液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 300

液体常压沸点（K）: 583

人员暴露时间（s）: 20

表6.1-6  1#柴油储罐发生池火灾时的泄漏情况

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 1615000 |

（6）2#柴油储罐装置基本参数

1）储罐装置基本信息

装置名称：2#柴油储罐

装置编号：TK102

装置坐标: 514.3，348.3

物料名称: 柴油

装置类型: 固定的常压容器和储罐

是否修正: 否

装置体积（m³）：2000

泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂

物料类型: 易燃液体

事故类型: 蒸气云爆炸，池火灾

容器最大存量（kg）：1700000

- 事故情景描述

- 物料名称：柴油

- 容器最大存量：1700000

- 容器内液体密度(kg/m3)：850

- 容器内介质绝对压力（Pa）：101326

- 泄漏孔上方液体高度（m）: 0.5

- 泄漏孔上方液体质量：100

- 探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

- 连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

表6.1-7  2#柴油储罐不同泄漏模式的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.032 | 120 | 3.84 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 0.796 | 60 | 47.76 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 12.743 | 30 | 100 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 100 | 0 | 0 | 1700000 | 池火灾，蒸气云爆炸 |

3）事故类型

蒸气云爆炸

燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

表6.1-8  2#柴油储罐发生蒸气云爆炸的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 | 0.0384 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 | 0.047 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 0.1 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 1700000 | 1700 |

池火灾

危险单元类型: 有防火堤

液池面积(m2): 3200

燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.03

液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 300

液体常压沸点（K）: 583

人员暴露时间（s）: 20

表6.1-9  2#柴油储罐发生池火灾时的泄漏情况

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 1700000 |

- （7）3#柴油储罐装置基本参数

- 1）储罐装置基本信息

- 装置名称：3#柴油储罐

- 装置编号：TK103

- 装置坐标: 512.3，293.3

- 物料名称: 柴油

- 装置类型: 固定的常压容器和储罐

- 是否修正: 否

- 装置体积（m³）：2000

- 泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂

- 物料类型: 易燃液体

- 事故类型: 蒸气云爆炸，池火灾

- 容器最大存量（kg）：1700000

- 2）事故情景描述

- 物料名称：柴油

- 容器最大存量：1700000

- 容器内液体密度(kg/m3)：850

- 容器内介质绝对压力（Pa）：101326

- 泄漏孔上方液体高度（m）: 0.5

- 泄漏孔上方液体质量：100

- 探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

- 连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

表6.1-10  3#柴油储罐不同泄漏模式的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.032 | 120 | 3.84 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 0.796 | 60 | 47.76 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 12.743 | 30 | 100 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 100 | 0 | 0 | 1700000 | 池火灾，蒸气云爆炸 |

- 3）事故类型

- 蒸气云爆炸

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

表6.1-11  3#柴油储罐发生蒸气云爆炸的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 | 0.0384 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 | 0.047 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 0.1 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 1700000 | 1700 |

- 池火灾

- 危险单元类型: 有防火堤

- 液池面积(m2): 3200

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

- 定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.03

- 液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 300

- 液体常压沸点（K）: 583

- 人员暴露时间（s）: 20

表6.1-12  3#柴油储罐发生池火灾时的泄漏情况

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 1700000 |

- （8）4#柴油储罐装置基本参数

- 1）储罐装置基本信息

- 装置名称：4#柴油储罐

- 装置编号：TK104

- 装置坐标: 560.3，412.3

- 物料名称: 柴油

- 装置类型: 固定的常压容器和储罐

- 是否修正: 否

- 装置体积（m³）：2000

- 泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂

- 物料类型: 易燃液体

- 事故类型: 蒸气云爆炸，池火灾

- 容器最大存量（kg）：850000

- 2）事故情景描述

- 物料名称：柴油

- 容器最大存量：850000

- 容器内液体密度(kg/m3)：850

- 容器内介质绝对压力（Pa）：101326

- 泄漏孔上方液体高度（m）: 0.5

- 泄漏孔上方液体质量：50

- 探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

- 连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

表6.1-13  4#柴油储罐不同泄漏模式的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.032 | 120 | 3.84 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 0.796 | 60 | 47.76 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 12.743 | 30 | 50 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 100 | 0 | 0 | 850000 | 池火灾，蒸气云爆炸 |

- 事故类型

- 蒸气云爆炸

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

表6.1-14  4#柴油储罐发生蒸气云爆炸的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 | 0.0384 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 | 0.047 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 | 0.05 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 850000 | 850 |

- 池火灾

- 危险单元类型: 有防火堤

- 液池面积(m2): 3200

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

- 定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.03

- 液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 300

- 液体常压沸点（K）: 583

- 人员暴露时间（s）: 20

表6.1-15  4#柴油储罐发生池火灾时的泄漏情况

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 850000 |

- （9）5#柴油储罐装置基本参数

- 1）储罐装置基本信息

- 装置名称：5#柴油储罐

- 装置编号：TK105

- 装置坐标: 559.3，356.3

- 物料名称: 柴油

- 装置类型: 固定的常压容器和储罐

- 是否修正: 否

- 装置体积（m³）：2000

- 泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂

- 物料类型: 易燃液体

- 事故类型: 蒸气云爆炸，池火灾

- 容器最大存量（kg）：850000

- 事故情景描述

- 物料名称：柴油

- 容器最大存量：850000

- 容器内液体密度(kg/m3)：850

- 容器内介质绝对压力（Pa）：101326

- 泄漏孔上方液体高度（m）: 0.5

- 泄漏孔上方液体质量：50

- 探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

- 连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

表6.1-16  5#柴油储罐不同泄漏模式的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.032 | 120 | 3.84 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 0.796 | 60 | 47.76 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 12.743 | 30 | 50 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 100 | 0 | 0 | 850000 | 池火灾，蒸气云爆炸 |

- 3）事故类型

- 蒸气云爆炸

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

表6.1-17  5#柴油储罐发生蒸气云爆炸的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 | 0.0384 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 | 0.047 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 | 0.05 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 850000 | 850 |

- 池火灾

- 危险单元类型: 有防火堤

- 液池面积(m2): 3200

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

- 定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.03

- 液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 300

- 液体常压沸点（K）: 583

- 人员暴露时间（s）: 20

表6.1-18  5#柴油储罐发生池火灾时的泄漏情况

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 850000 |

- （10）6#柴油储罐装置基本参数

- 1）储罐装置基本信息

- 装置名称：6#柴油储罐

- 装置编号：TK106

- 装置坐标: 557.3，314.3

- 物料名称: 柴油

- 装置类型: 固定的常压容器和储罐

- 是否修正: 否

- 装置体积（m³）：2000

- 泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂

- 物料类型: 易燃液体

- 事故类型: 蒸气云爆炸，池火灾

- 容器最大存量（kg）：850000

- 2）事故情景描述

- 物料名称：柴油

- 容器最大存量：850000

- 容器内液体密度(kg/m3)：850

- 容器内介质绝对压力（Pa）：101326

- 泄漏孔上方液体高度（m）: 0.5

- 泄漏孔上方液体质量：50

- 探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

- 连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

表6.1-19  6#柴油储罐不同泄漏模式的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.032 | 120 | 3.84 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 0.796 | 60 | 47.76 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 12.743 | 30 | 50 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 100 | 0 | 0 | 850000 | 池火灾，蒸气云爆炸 |

- 3）事故类型

- 蒸气云爆炸

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

表6.1-20  6#柴油储罐发生蒸气云爆炸的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 | 0.0384 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 | 0.047 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 | 0.05 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 850000 | 850 |

- 池火灾

- 危险单元类型: 有防火堤

- 液池面积(m2): 3200

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

- 定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.03

- 液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 300

- 液体常压沸点（K）: 583

- 人员暴露时间（s）: 20

表6.1-21  6#柴油储罐发生池火灾时的泄漏情况

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 850000 |

- （11）7#柴油储罐装置基本参数

- 1）储罐装置基本信息

- 装置名称：7#柴油储罐

- 装置编号：TK107

- 装置坐标: 555.3，268.3

- 物料名称: 柴油

- 装置类型: 固定的常压容器和储罐

- 是否修正: 否

- 装置体积（m³）：2000

- 泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂

- 物料类型: 易燃液体

- 事故类型: 蒸气云爆炸，池火灾

- 容器最大存量（kg）：850000

- 2）事故情景描述

- 物料名称：柴油

- 容器最大存量：850000

- 容器内液体密度(kg/m3)：850

- 容器内介质绝对压力（Pa）：101326

- 泄漏孔上方液体高度（m）: 0.5

- 泄漏孔上方液体质量：50

- 探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

- 连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

表6.1-22  7#柴油储罐不同泄漏模式的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.032 | 120 | 3.84 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 0.796 | 60 | 47.76 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 12.743 | 30 | 50 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 100 | 0 | 0 | 850000 | 池火灾，蒸气云爆炸 |

- 3）事故类型

- 蒸气云爆炸

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

表6.1-23  7#柴油储罐发生蒸气云爆炸的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 | 0.0384 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 | 0.047 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 | 0.05 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 850000 | 850 |

- 池火灾

- 危险单元类型: 有防火堤

- 液池面积(m2): 3200

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 43000

- 定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.03

- 液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 300

- 液体常压沸点（K）: 583

- 人员暴露时间（s）: 20

表6.1-24  7#柴油储罐发生池火灾时的泄漏情况

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 3.84 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 47.76 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 50 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 850000 |

### 6.1.3个人风险分析

（1）区域总体个人风险模拟结果，见下图。

图6.1-3  区域总体个人风险等值线图

- 1#柴油储罐个人风险模拟结果，见下图。

图6.1-4  1#柴油储罐个人风险等值线图

- 2#柴油储罐个人风险模拟结果，见下图。

- 图6.1-5  2#柴油储罐个人风险等值线图

- （4）3#柴油储罐个人风险模拟结果，见下图。

图6.1-6  3#柴油储罐个人风险等值线图

- （5）4#柴油储罐个人风险模拟结果，见下图。

图6.1-7  4#柴油储罐个人风险等值线图

- （6）5#柴油储罐个人风险模拟结果，见下图。

图6.1-8  5#柴油储罐个人风险等值线图

- （7）6#柴油储罐个人风险模拟结果，见下图。

图6.1-9  6#柴油储罐个人风险等值线图

- （8）7#柴油储罐个人风险模拟结果，见下图。

图6.1-10  7#柴油储罐个人风险等值线图

根据个人风险等值线图，该公司东侧军事用地属于重要防护目标且南侧均，居住区（居住人数在100人以上，属于一般防护目标中的一类防护目标）均不在可容许个人风险 3×10-6/年的等值线（蓝色）内；1×10-5/年的等值线（黄色）内无一般防护目标中的二类防护目标；该公司西侧为前阳老煤厂（非危险化学品工业企业，当班人数100人以下，属于一般防护目标中的三类防护目标）不在可容许个人风险3×10-5/年的等值线（红色）内；该公司重大危险源生产装置和储存设施的个人风险是可以接受的。

因此，国能安储（东港）燃料供应有限公司的个人风险可接受。

### 6.1.4社会风险分析

（1）区域总体社会风险等值线见下图。

图6.1-11  区域总体社会风险等值线图

- 1#柴油储罐社会风险等值线见下图。

- 图6.1-12  1#柴油储罐社会风险等值线图

- 2#柴油储罐社会风险等值线见下图。

- 图6.1-13  2#柴油储罐社会风险等值线图

- 3#柴油储罐社会风险等值线见下图。

- 图6.1-14  3#柴油储罐社会风险等值线图

- 4#柴油储罐社会风险等值线见下图。

- 图6.1-15  4#柴油储罐社会风险等值线图

- 5#柴油储罐社会风险等值线见下图。

- 图6.1-16  5#柴油储罐社会风险等值线图

- 6#柴油储罐社会风险等值线见下图。

- 图6.1-17  6#柴油储罐社会风险等值线图

- 7#柴油储罐社会风险等值线见下图。

- 图6.1-18  7#柴油储罐社会风险等值线图

从社会风险曲线图6.1-11可以看出，国能安储（东港）燃料供应有限公司的社会风险曲线（红色线）进入“可接受区”。

因此，国能安储（东港）燃料供应有限公司的社会风险是可以接受的。本评估报告采用定量风险评价方法，经过定量评估，国能安储（东港）燃料供应有限公司个人风险和社会风险均可接受。

### 6.1.5潜在生命损失

表6.1-25  事潜在生命损失表

| 装置/区域名称 | 潜在生命损失（PLL） |
| --- | --- |
| 区域总体 | 0.003743253473775886 |
| 1#柴油储罐 | 5.10E-4 |
| 2#柴油储罐 | 5.68E-4 |
| 3#柴油储罐 | 5.00E-4 |
| 4#柴油储罐 | 5.67E-4 |
| 5#柴油储罐 | 5.33E-4 |
| 6#柴油储罐 | 4.99E-4 |
| 7#柴油储罐 | 5.66E-4 |

## 6.2事故后果模拟

输出距离是距离装置原点的距离

表6.2-1  事故后果数据表

| 装置名称 | 泄漏模式 | 泄漏频率 | 事故类型 | 事故后果（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 死亡半径 | 重伤半径 | 轻伤半径 | 财产损失半径 |
| 1#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.10 | 2.14 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 2#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 33.30 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.16 | 1.38 | 2.69 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 3#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 33.30 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.16 | 1.38 | 2.69 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 4#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.10 | 2.14 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 5#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.10 | 2.14 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 6#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.10 | 2.14 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |
| 7#柴油储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.10 | 1.01 | 1.96 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.08 | 2.09 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.11 | 1.10 | 2.14 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 42.10 | 51.80 | 74.60 | 41.70 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 7.04 | 23.67 | 46.04 | 21.59 |

小结：国能安储（东港）燃料供应有限公司柴油储罐完全破裂发生蒸气云爆炸事故时死亡半径为7.04m，重伤半径为23.67m，轻伤半径为46.04m，发生池火灾的死亡半径为42.10m，超出厂区东侧边界，厂外东侧死亡半径内为部队绿地，无人员活动，对周边环境及企业影响较小。

## 6.3外部安全防护距离

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）的规定，外部安全防护距离的确定方法如下图：

- 图6.1-19   外部安全防护距离确定方法程序图

本项目未涉及爆炸物，未涉及毒性气体，未涉及易燃气体且未构成危险化学品重大危险源，根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）第4.4条的规定，本标准第4.2条、4.3条规定以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足相关标准规范的要求，因此，本项目外部安全防护距离执行《石油库设计规范》（GB50057-2014）的有关要求，详见表2.1-1，外部安全防护距离符合。

## 6.4多米诺半径

表6.4-1  多米诺半径数据表

小结：通过多米诺效应计算结果可以看出，完全破裂发生池火灾时，其多米诺半径为54.22m；发生蒸气云爆炸时，其多米诺半径为46.00m；超出厂区南侧和东侧用地边界，但厂外南侧为空地，东侧为部队空地，多米诺半径内无设备设施等，不会产生多米诺效应，未超出厂区北侧和西侧用地边界。

# 7安全对策措施与建议

## 7.1安全对策措施

安全管理是企业运行的必需投入，在安全生产中有举足轻重的地位。据事故统计，几乎所有的事故都与安全管理不当有关。因此，切实加强安全管理工作是预防事故发生的最有效途径。

要全面贯彻“安全发展”的重要指导原则和“安全第一、预防为主、综合管理”的安全生产方针，把安全生产工作纳入企业的发展战略和长远规划当中，同步规划、同步实施、同步考核、同步推进。

从国能安储（东港）燃料供应有限公司的基本情况来看，其经营现状基本具备了安全保障条件。依照国家有关法律、法规和技术标准，为更好贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保长期、安全、稳定运转，预防意外事故发生，下面从完善安全经营条件和切实强化安全管理的角度提出如下安全对策措施。

（1）保障安全资金投入

《中华人民共和国安全生产法》第二十三条规定：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

国能安储（东港）燃料供应有限公司在日常管理过程中应安排安全投入，用于进行安全管理方面的技术改造，增添安全设施和防护设备以及个体防护用品；根据经营、储存特点，适应事故应急预案措施的需要，配备必要的训练、急救、抢险的设备、设施。

（2）推广标准化安全管理

建议积极推广标准化安全管理，不断完善安全管理体系。运用安全系统工程的方法，实施安全目标控制，实现全面安全管理，有效杜绝“三违”作业，营造良好的安全氛围，将“要我安全”转变为“我要安全”，把安全管理纳入安全良性循环的轨道。

（3）加强人员的安全教育

应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，掌握本岗位危险、危害知识和应急处理能力；有预防火灾、爆炸等事故和职业危害的知识和能力，在紧急情况下能采取正确的应急方法和果断措施，尽可能避免事故的发生和减少事故造成的损失。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。只有严格按照有关规定从事经营销售，才能保证单位安全运营，要加强对新员工的安全教育、专业培训和考核，并经考试合格后，方可上岗。

（4）加强危险化学品购买环节的安全管理

在选取危险化学品供应商时，严格按照供应商管理制度执行，选取有资质、信用度高的企业，建立合格供应商档案。向供应商索取购进的危险化学品的安全技术说明书及安全标签，并主动提供给客户。

（6）加强档案管理

建立经营危险化学品的化学品安全技术说明书档案。在危险化学品生产企业有新的危害特性公告以及修订安全技术说明书等资料时，及时予以调整，并迅速传递给用户。

（7）实施监督和日常检查

应加强监督检查和日常管理工作，确保安全教育和培训能正常有效地进行，确保安全投入的有效实施，确保安全技术措施和管理措施能有效落实，及时消除生产安全事故隐患。

（8）危险化学品经营

应严格遵守《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，2015年7月1日实施）中要求，在经营许可证有效期满3个月前，向丹东市应急管理局提出经营许可证的延期申请，并提交延期申请书及相关申请文件、资料。

（9）油库的油管线和储油罐基础埋在地下，必须注意设备、管道的防腐，以免造成跑油。

（10）油库所在地的冬季气温较低，在风雪天应注意地面的除雪除冰，以防滑倒伤人以及汽车打滑出现车辆事故等。

（11）在易发生误操作事故的岗位应设立明显标志，以防出现误操作。还应在路口设置明显的指示牌和指示箭头。

（12）公司要抓好接卸油环节及检维修环节安全管理，杜绝违章作业行为。在接卸油作业中，要采取密闭卸油方式，设置好具有报警功能的防静电装置，静置15分钟后开始卸车。严格按照接卸油安全操作规程进行作业，在遇有强雷雨天气或附近有危险作业时，应暂停作业。同时，在作业现场配备消防器材并设置监护人员，加强监督检查，制止“三违”作业。卸车作业过程中，司机不得离开驾驶室。

（13）要严格执行检维修施工安全管理规定。公司在与施工单位签订施工合同时，要严格审查施工单位的资质，审核施工单位的施工方案及安全防护措施。要严格执行管道试压、气密性试验、盲板管理、动火和进入受限空间作业安全规定。作业前要进行风险辨识和制定应急处置预案以及相应的安全措施。业主和监理单位要按照有关规定加强对施工单位作业过程安全监控。要加强公司检维修发包、承包管理，不得将检维修工程项目发包给不具备相应施工资质的单位承担，杜绝层层转包和以包代管。

## 7.2建议

- 问题：现场报警器零点漂移，需调校。

- 根据：《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010）第7.1.1条

- 整改建议：需调校现场报警器。

# 8评价结论

## 8.1主要危险有害因素评价结果

（1）依据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《职业病危害因素分类目录》，国能安储（东港）燃料供应有限公司经营、储存过程中的危险、有害因素分为：火灾和爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、噪声危害、坍塌、淹溺等。

（2）国能安储（东港）燃料供应有限公司构成四级危险化学品重大危险源。

（3）根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三[2011]95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号），国能安储（东港）燃料供应有限公司有仓储经营的柴油不是重点监管的危险化学品。

（4）根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管、危险化工工艺目录和调整首批重点监管、危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号），不涉及危险化工工艺。

## 8.2定性定量分析结果

通过现场检查，采用安全检查表评价，国能安储（东港）燃料供应有限公司现有基本经营条件、安全管理条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》、《辽宁省危险化学品经营许可证颁发管理施细则》等行政法规、部门规章；企业周边环境及平面布置、工艺设施、储存设施及公辅工程情况均满足《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《石油库设计规范》（GB50074-2014）等标准规范。

通过区域个人风险模拟计算可知，个人风险模拟结果均符合《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》的要求；社会风险曲线均落在了可接受区域。外部安全防护距离执行《石油库设计规范》（GB50057-2014）的有关要求，由间距检查表可知，国能安储（东港）燃料供应有限公司的柴油储罐的外部安全防护距离符合要求。

## 8.3评价结论

根据对国能安储（东港）燃料供应有限公司的安全作业条件等进行的综合评价，认为该企业工艺设施符合相关标准的规定，从业人员具备相应的知识和能力。只要该单位保证安全管理机构的有效性，进一步加强日常安全管理工作，严格贯彻执行各种安全规章制度，健全各项安全管理组织制度，就能够有效地对经营过程实现有效的安全监控，从而保证企业安全经营保障条件的落实和实施。

经评价，国能安储（东港）燃料供应有限公司对本评价报告第7章提出的整改建议进行整改，并确认合格，整体符合有仓储经营柴油的安全要求。

# 附件

- 营业执照

- 不动产权证明

- 土地证

- 租赁合同

- 废弃情况说明

- 消防验收证

- 危险化学品经营许可证

- 主要负责人、安全管理人员任命文件

- 主要负责人、安全管理人员证书

- 主要负责人、安全管理人员学历证明

- 注册安全工程师证

- 特种作业人员资格证书及台账

- 气体检测器台账及检测报告

- 压力表台账及检测报告、安全阀证书

- 雷电防护装置检测报告

- 安全管理责任制、安全管理制度及安全操作规程清单

- 应急预案备案登记表

- 重大危险源备案登记表

- 应急物资配备清单

- 巡检照片

- 应急演练记录及照片

- 工伤保险、安全生产责任险回执单

- 总平面布置图、工艺流程图、爆炸危险区域划分图

- 整改确认报告1

- 评审意见

- 报告修改说明

- 整改确认报告2

- 情况说明