
前  言

营口华油金桥能源有限公司（以下称金桥加油站）位于辽宁省营口大石桥市金桥管理区，石桥大街北侧，货场路东侧，胜利大街南侧，系有限责任公司，法定代表人为李永恒，主要从事车用燃油的加油业务。

2023年03月15日，营口市行政审批局为金桥加油站颁发的《危险化学品经营许可证》，有效期至2026年03月22日，证书编号：辽营危化经字[2023]100268，许可范围：汽油、柴油（汽油：30m3×4；柴油：30m3×2）
根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》的有关规定，金桥加油站经营许可证有效期为3年。有效期满后，企业需要继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满3个月前，向设区的市级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门提出经营许可证的延期申请。安全评价报告是延期申请经营许可证的要件之一。为此，营口华油金桥能源有限公司委托具有相应安全评价资质的辽宁诺诚安全科技有限公司对金桥加油站进行安全现状评价。

接受委托后，我公司专业技术人员立即深入现场进行全面调研和现场勘验并根据国家有关安全生产方面的法律、法规规定和国家或行业技术标准的要求，开展安全评价工作，并编制完成《营口华油金桥能源有限公司经营危险化学品安全评价报告》。

本安全评价报告主要内容有总论、经营单位概况、主要危险、有害因素辨识与分析、定性定量评价、分析评价、建议补充的安全对策措施、安全评价结论和附件。

报告编制过程中，得到营口华油金桥能源有限公司的相关负责人的大力支持，在此向他们表示感谢！

目  录

11总论


11.1评价目的


11.2评价依据


81.3评价对象与评价内容


81.4评价程序


102经营单位概况


102.1加油站基本情况


122.2自然、地理条件


132.3周边环境及总平面布置


162.4加油工艺及设施


192.5从业人员


192.6公辅工程


233主要危险、有害因素辨识与分析


233.1物质的危险、有害因素分析


253.2经营、储存的危险、有害因素分析


313.3重大危险源辨识


323.4事故案例分析


364评价单元的划分与评价方法的选择


364.1评价单元的划分


364.2评价方法的选择


375定性、定量评价


375.1安全检查表法评价


535.2安全检查表检查结果


535.3安全检查表附表


566安全对策措施和整改建议


566.1安全对策措施


576.2整改建议


587安全评价结论


59附录：加油站内爆炸危险区域的等级范围划分


62附  件





1总论

1.1评价目的

通过对金桥加油站存在的危险、有害因素进行分析，查找其在经营、储存危险化学品过程中存在的危险、有害因素，确定其风险及危害程度，提出合理可行的安全对策措施和建议，最终给出安全评价结论。

本评价报告可为金桥加油站强化危险化学品和加油站的安全管理提供参考和依据，同时，也为当地政府负有安全生产监督管理职责的部门对其金桥加油站实施延期申请危险化学品经营许可和日常监管提供技术支撑。
1.2评价依据

1.2.1法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号，2021年09月01日实施）

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十一号，2021年04月29日实施）

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第二十四号，2018年12月29日实施）

《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令[2016]第五十七号，2016年11月07日实施）

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2024]第二十五号，2024年11月01日实施）

《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第九号，2015年01月01日实施）
《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令[2017]第七十号，2018年01月01日实施）

《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第十六号，2018年10月26日实施）
《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第八号，2019年01月01日实施）
《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[2018]第二十四号，2018年12月29日实施）
《中华人民共和国劳动合同法》（中华人民共和国主席令[2012]第七十三号，2013年07月01日实施）
《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令[2025]第六十四号，2026年05月01日实施）
1.2.2法规

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月07日实施）

《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年01月01日实施）
《气象灾害防御条例》（国务院令第687号，2017年10月07日实施）
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年04月01日实施）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007年06月01日实施）

《辽宁省安全生产条例》（辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议修订，自2025年05月29日实施）

《辽宁省消防条例》（辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订，自2022年11月9日实施）
《辽宁省突发事件应对条例》（辽宁省十三届大会常委会第十七次会议修订，自2020年3月30日实施）

1.2.3规章

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，国家安全生产监督管理总局第80号令修订，2015年07月01日实施）

《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，国家安全生产监督管理总局令79号修订，2015年07月01日实施）
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，2019年09月01日实施）

《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号，2024年02月01日实施）

《防雷减灾管理办法》（中国气象局令[2025]44号，2025年6月1日实施）
《辽宁省雷电灾害防御管理规定》（辽宁省人民政府令[2018]324号，2018年12月4日实施）

《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府令[2021]第341号，自2021年05月18日实施）

1.2.4规范性文件

《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号，2015年5月1日实施）

《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三[2015]80号，2015年8月19日发布）

《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年01月01日实施）

《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）>涉及柴油部分内容的通知》（应急厅[2022]300号，2023年1月1日实施）

《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》（应急厅函〔2022〕317号，2022年12月20日实施）

《应急管理部办公厅关于印发〈危险化学品企业生产安全事故应急准备指南〉的通知》（应急厅〔2019〕62号，2019年12月26日发布）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号，2011年06月21日实施）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号，2013年02月05日实施）

《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部等四部门公告[2020]1号，2020年5月30日实施）

《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三[2011]142号，2011年7月1日实施）

《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作的通知》（安监总厅管三[2016]8号，2016年2月5日实施）

《国务院安全生产委员会关于印发<全国危险化学品安全风险集中治理方案>的通知》（安委[2021]12号，2021年12月31日实施）

《国务院安全生产委员会印发<关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施>的通知》（安委[2022]6号，2022年4月2日实施）

《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财政部 应急部 财资[2022]136号，2022年11月21日实施）

《关于做好危险化学品经营许可证办法管理有关工作的通知》（辽安监管三[2012]144号，2012年8月30日实施）

《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急[2017]5号，2017年9月13日实施）

《辽宁省应急管理厅关于印发<2025年危险化学品安全监管工作要点和相关工作进度安排>的通知》（2025年3月15日实施）
《辽宁省安全生产委员会关于深刻吸取事故教训切实加强当前安全生产工作的通知》（辽安委[2020]1号，2020年2月13日实施）

《国务院安全生产委员会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》（安委[2020]3号，2020年4月3日实施）
《国务院安委会办公室关于学好用好重大事故隐患判定标准的通知》（安委[2024]2号，2024年4月9日实施）
《国务院安委会办公室 应急管理部关于开展2025年全国“安全生产月”活动的通知》（安委办[2025]1号，2025年04月22日实施）
《国务院安全生产委员会关于印发<关于强化危险化学品“一件事”全链条安全管理的措施>的通知》（安委[2025]4号）
《应急管理部办公厅关于印发<2025年危险化学品企业安全生产执法检查重点事项指导目录>》（应急厅[2025]6号）
《国务院办公厅关于推动成品油流通高质量发展的意见》（国办发[2025]5号，2025年1月27日实施）

《国务院安委会办公室关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）>子方案的通知》（安委办〔2024〕1号，2024年01月23日实施）
《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号，2016年10月09日实施）
《应急管理部、财政部、金融监管总局、工业和信息化部、住房

城乡建设部、交通运输部、农业农村部关于印发<安全生产责任保险实施办

法>的通知》（应急[2025]27号，2025年03月29日实施）
1.2.5技术标准

《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）

《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）
《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）
《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2022）

《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

《车用柴油》 （国家标准第1号修改单GB 19147-2016/XG1-2018）

《车用乙醇汽油（E10）》（GB 18351-2017）

《车用乙醇汽油储运设计规范》（GB/T 
50610-2010）
《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）
《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T 34661-2017）

《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）

《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》（SH/T 3178-2015）

《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》（GB/T 22380.1-2017）

《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》（GB/T 22380.2-2019）

《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）

《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）

《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）
《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

《建筑照明设计标准》（GB 50034/T-2024）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）
《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）
《危险货物品名表》（GB 12268-2025）
《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2025）
《化学品分类和标签规范 第1部分：通则》（GB 30000.1-2024）
《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）

《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）
《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T 230-2010）
《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》 （第2号修改单GBZ 2.1-2019/XG2-2024）

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）
《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）
《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）
《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）
《安全评价通则》（AQ 8001-2007）
1.2.6参考文献

（1）《危险化学品安全技术全书》　周国泰　　化学工业出版社

（2）《新编危险物品安全手册》　　余志明　　化学工业出版社

1.2.7其他

（1）金桥加油站提供的其他相关资料。
1.3评价对象与评价内容

评价对象：营口华油金桥能源有限公司。
评价内容：

（1）基本条件；
（2）选址及总平面布置；
（3）加油工艺及设施；
（4）消防设施及给排水；
（5）电气、报警和紧急切断系统；
（6）采暖通风、建（构）筑物、绿化；
（7）安全管理。

1.4评价程序

辽宁诺诚安全科技有限公司与营口华油金桥能源有限公司签订技术咨询合同后，组织技术人员对金桥加油站的建（构）筑物、电气线路、消防设施及其他公用设施，相邻公路、建筑的防火距离等方面进行考察，并对事故应急措施、安全管理规章制度等进行查验，依据国家有关规范、标准，对金桥加油站做出安全评价并编写出安全评价报告。

安全评价程序包括前期准备，辨识与分析危险、有害因素，划分评价单元，定性、定量评价，提出安全对策措施建议，做出评价结论，编制安全评价报告。安全评价工作的主要内容及其工作程序，如图1.4-1。

[image: image1.png]


图1.4-1  安全评价工作程序框图
2经营单位概况

2.1加油站基本情况

金桥加油站位于辽宁省营口大石桥市金桥管理区，石桥大街北侧，货场路东侧，胜利大街南侧，经营范围：成品油零售。站内现有职工8人，包括主要负责人1人，专职安全管理人员1人，加油员及卸油员6人。

金桥加油站埋地罐区设有6座SF双层埋地储罐，其中4座30m3车用乙醇汽油储罐，2座30m3柴油储罐。按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9中规定，则该加油站油罐总容积为150m³（柴油罐容积折半计入），故金桥加油站为二级加油站。

金桥加油站设有3台潜油泵式四枪单油品车用乙醇汽油加油机、1台潜油泵式四枪双油品车用乙醇汽油加油机、1台潜油泵式四枪三油品汽、柴油加油机、1台潜油泵式四枪四油品汽、柴油加油机，卸油、加油油气回收系统，视频监控系统，油罐设有液位检测报警装置，SF双层油罐和导静电双层热塑性塑料管道设有油气渗漏检测报警装置。站内不具备手机支付功能，也不具备自助加油功能。
站内近三年总平面布置未发生变化，经营状况良好，也未发生生产安全事故。

加油站现有的相关证照分列如下：
（1）营业执照

企业名称：营口华油金桥能源有限公司
统一社会信用代码：91210800MA0Y9N6WXC

类型：有限责任公司
法定代表人：李永恒
登记机关：大石桥市市场监督管理局
发证日期：2020年04月21日

（2）成品油零售经营批准证书

企业名称：营口华油金桥能源有限公司（加油站）

证书编号：油零售证书第LY2329号

发证机关：营口市商务局

有效期限：2023年06月01日至2028年05月31日

（3）危险化学品经营许可证

企业名称：营口华油金桥能源有限公司（加油站）
证书编号：辽营危化经字[2023]100268
许可范围：汽油、柴油（汽油：30m3×4；柴油：30m3×2）
发证机关：营口市行政审批局

有效期限：2023年03月23日至2026年03月22日

（4）房产证
座落：大石桥市金桥管理区，石桥大街北侧，货场路东侧，胜利大街南侧

权利人：营口华油金桥能源有限公司

产权证号：辽（2020）大石桥市不动产权第0002332号
（5）雷电防护装置检测报告

受检单位名称：营口华油金桥能源有限公司
报告编号：（1062017005）[2025]AJ1621
检测单位：营口市气象科技服务有限公司
检测时间：2025年11月08日

检测结论：所检雷电防护装置全部符合上述技术标准要求，该项目整体雷电防护装置综合评定为符合标准。
（6）安全资格证书

1）姓名：李永恒
资格类型：主要负责人

证书编号：210882197007071813
有效期：2025年07月07日至2028年07月06日

签发机关：营口市应急管理局

2）姓名：崔鹏
资格类型：安全生产管理人员

证书编号：210882198703180022
有效期：2024年06月18日至2027年06月17日

签发机关：营口市应急管理局
2.2自然、地理条件

金桥加油站位于营口市大石桥市。
（1）地形、地质条件

大石桥地势自东向西北倾斜。西部是一望无垠的辽河冲积平原，最低海拔仅2米左右。中部为平原和丘陵缓冲地带。东部为千山余脉，山地蜿蜒，沟谷纵横。有金牛山、猪龙山、秀才岭、迷镇山、海龙川、蟠龙山等。东部边境的老轿顶山海拔1033米。

（2）气候条件

大石桥市气象参数如下：
夏季极端最高温度                 36.6℃

冬季极端最低温度                 -31.6℃

年平均气温                       9.4℃

夏季通风室外计算温度             28.0℃

冬季采暖室外计算温度             -15.0℃

夏季平均室外风速                 3.8m/s

冬季平均室外风速                 4.0m/s

年均降雨量                       652.5mm

平均无霜期                       176d

基本雪压（n=50）                 0.30kN/m2
基本风压（n=50）                 0.45kN/m2
最大冻土深度                     105cm

常年风向                         S

全年平均雷暴日数                 29d

（3）地震

大石桥市的抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第二组。

2.3周边环境及总平面布置

2.3.1周边环境

金桥加油站位于辽宁省营口大石桥市金桥管理区，石桥大街北，货场路东侧，胜利大街南侧。加油站西侧为一条规划路（支路）；南侧为居民楼（一类保护物）；东南侧为金桥中学（重要公共建筑物）；东侧为居民楼（一类保护物）；北侧为胜利大街（主干路）和一条架空电力线（H=8m，有绝缘层）；站外东北侧有一台杆式变压器（丙类物品生产厂房）。

加油站卫星截图，见图2.3-1。周边环境情况，见图2.3-2。
2.3.2总平面布置

金桥加油站在总平面布置上进行功能分区，分为加油作业区和辅助服务区。加油作业区包括加油场地和储罐区，辅助服务区为站房和洗车区。其中站房内营业室等功能间。

站房位于站区东侧。

加油作业区的加油场地布置在站房的西侧，加油场地上方设有罩棚，埋地储罐区布置在罩棚下，罩棚高7.4m；罩棚下设加油岛，加油岛高出停车位地坪0.2m，两端宽度为1.2m，罩棚立柱边缘距岛端部距离为0.6m；双排布置6台潜油泵式加油机（4台四枪车用乙醇汽油加油机、2台四枪汽、柴油加油机）；埋地罐区设有6座SF双层埋地储罐，其中4座30m3车用乙醇汽油储罐，2座30m3柴油储罐（2座储罐均带隔舱），采用密封的操作井盖及井座。密闭卸油口布置在埋地储罐区西侧，密闭卸油口内设4个车用乙醇汽油卸油口、4个柴油卸油口及1个油气回收口，卸油口外部设防护罩并加锁管理。车用乙醇汽油、柴油通气管沿罩棚支柱敷设，通气管管口高出罩棚顶面2m，柴油通气管管口及车用乙醇汽油通气管管口均设阻火器，其中一个车用乙醇汽油通气管管口设机械呼吸阀。
金桥加油站南侧、东侧设有实体围墙，进口、出口与站外胜利大街相连，且西侧有一个入口，与站外道路相连，面向进出、口道路的一侧敞开布置，站区内部能够形成顺畅的加油车辆作业通道，其双车道宽为9.5m，站内采用混凝土地面。加油站周边环境及总平面布置，见图2.3-2。

2.4加油工艺及设施

2.4.1工艺简介

加油站加油部分工艺过程主要是完成油品卸入（埋地油罐）和油品输出（出售）的过程，其工艺过程，见图2.4-1、图2.4-2、图2.4-3、图2.4-4。

卸油工艺流程
成品油（车用乙醇汽油、柴油）汽车槽车运送至加油站油品卸车点处，在卸油前先用防静电接地装置对油罐车进行接地，消除运输过程中产生的静电，用导静电卸油连接软管连接油罐车卸油接口和卸车点的卸油罐接口，静止5min后，开启阀门将油品（车用乙醇汽油、柴油）自流输送至相应的贮罐储存（常压）。车用乙醇汽油卸车时，需连接油气回收气相胶管，用于车用乙醇汽油油气回收。油品卸完后，拆除连接软管，人工封闭好油罐卸油口和油罐车卸油口后拆除静电接地装置，油品罐车缓慢驶离罐区。油罐车密闭卸油及卸油油气回收工艺流程，见图2.4-1、图2.4-2：

（2）加油及加油油气回收工艺

加油：社会车辆进入站内加油停车位，通过带有计量、计价和税控装置的自吸加油机将储罐内的油料抽出，实现为汽车油箱充装车用乙醇汽油或柴油的付出（经营销售）作业。
车用乙醇汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备（如真空泵）经油气回收管线输送至车用乙醇汽油储罐。
加油及加油油气回收工艺流程，见图2.4-3、2.4-4：

2.4.2主要设备

主要设备，详见表2.4-1。

表2.4-1  加油站主要设备、设施

	序号
	设备名称
	规格、型号
	数量
	备注

	
	车用乙醇汽油油罐
	30m³
	4座
	埋地、卧式、SF罐

	
	柴油储罐
	30m³
	2座
	埋地、卧式、SF罐

	
	车用乙醇汽油加油机
	SK 56QF424K
	4台
	潜油泵、四枪/台

	
	柴油加油机
	SK 56QF424K
	2台
	潜油泵、四枪/台

	
	液位检测报警系统
	SA
	1套
	探测点设置于

储罐内部

	
	泄漏监测仪
	ST-LD-3
	1套
	双层管道、双层罐

	
	高液位报警装置
	-
	1套
	设置在卸油口附近

	
	紧急切断按钮
	-
	2个
	站房内及每台加油机上

	
	静电接地报警器
	ET-SGA
	1个
	储罐区

	
	人体静电消除器
	ET-PSA
	1个
	储罐区

	
	视频监控系统
	-
	1套
	14个摄像头

	
	不间断电源UPS
	MODEL
	1个
	容量3KVA

	
	柴油发电机
	STC-30
	1台
	


2.4.3主要建（构）筑物

金桥加油站主要建（构）筑物见表2.4-2。

表2.4-2  主要建（构）筑物明细表

	序号
	建（构）筑物

名称
	结构

形式
	层数
	高度（m）
	耐火

等级
	占地/投影面积（m2）
	建筑面积（m2）
	火灾

危险性
	备注

	
	站房
	砖混
	2
	6.9
	二级
	258
	516
	民建
	

	
	罩棚
	网架
	-
	7.4
	不燃烧体
	900
	450
	-
	

	
	洗车房
	砖混
	1
	3.0
	二级
	280
	280
	民建
	


2.5从业人员
金桥加油站现有职工8人，包括主要负责人1人，专职安全管理人员1人，加油员及卸油员6人，站内24小时营业，员工采取两班倒工作制。

主要负责人和专职安全管理人员均取得危险化学品经营单位安全生产知识和管理能力考核合格资格证。
2.6公辅工程

（1）给水

金桥加油站内用水主要为日常生活用水及洗车用水，给水源自市政供水管网。

（2）排水

金桥加油站排水包括生产污水、雨水系统及生活污水系统。

生产污水主要源自储罐清洗（一般为每5年清洗一次）。清洗油罐时采用活动式回收桶回收，运至有资质单位进行处理。

生活污水及洗车污水经下水管道排入市政排水系统；雨水靠重力散流排出站外。

（3）供暖、食宿
金桥加油站站房冬季室内采暖由供暖公司提供。
金桥加油站使用电磁炉做饭，站内无宿舍。
（4）供电

①供电的负荷等级及供电

负荷等级：金桥加油站供电负荷等级为三级。

供电方案：主电源引自站外市政变压器。配电系统接地型式采用TN-S系统。站内配电室内设置配电箱，用电负荷能够满足要求。站内设一台30KW的柴油发电机，在停电时和其他紧急情况下为该站提供可靠的电源。信息系统采用UPS备用电源供电，连续供电时间不少于60min。

②主要配电设备的选择

金桥加油站站房、配电室和罩棚等处设应急照明，应急照明电源采用自带蓄电池，连续供电时间不少于90min。站房内的照明灯具为非防爆型，罩棚下的灯具为防护等级IP44的节能型照明灯具。

③防雷、防静电接地

站房为砖混结构，其屋面设有避雷带。罩棚为第二类防雷构筑物，利用钢结构支柱及基础圈梁内的钢筋作接地极，组成防雷接地系统；埋地油罐区的油罐做防雷接地，埋地油罐和罐内的各金属部件，与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地；防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地公用接地装置，接地电阻不大于4Ω。
装有阻火器的通气管与接地装置可靠连接；卸油场地设有卸车用防静电接地装置，储罐区设有本安型人体导除静电装置；对金属管道的法兰等的连接处采取跨接；在供配电系统的电源端安装了与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。

金桥加油站已于2025年11月08日，经营口市气象科技服务有限公司对站内防雷装置进行了检测，检测结果为符合标准。

（5）消防

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第12.2.3条，加油站可不设消防给水系统。因此，金桥加油站未设消防给水系统。

表2.6-1 站内消防设施一览表（二级加油站）

	序号
	地点
	消防器材名称
	消防器材数量

	
	
	
	规范要求
	实际数量

	1
	罐区
	推车式干粉灭火器（35kg）
	1台
	2台（35kg）

	2
	加油区
	手提式干粉灭火器
	每2台加油机不少于2具
	12具（8kg）

	3
	站房
	手提式干粉灭火器
	每个场所不少于2具
	4具（8kg）

	4
	配电柜旁
	二氧化碳灭火器
	每个场所不少于2具
	2具（4kg）

	5
	站区
	灭火毯
	灭火毯5块
	8块

	
	
	消防沙
	消防沙2m3
	2m3


综上，金桥加油站配置的消防设施满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第12.1.1条、第12.1.2条的要求。
（6）控制系统

油罐采用液位监控系统，每台油罐上设置一台具有高液位报警功能的远传液位计，仪表检测信号远传至站房内。油罐采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量的90%时，能触动高液位报警装置，高液位报警装置设置在卸油场地附近，具有声光报警功能；油料达到油罐容量95%时，能自动停止油料继续进罐。

油罐和双层管道设有一套油气渗漏检测报警装置。

站房内设置1套视频监控系统，显示器设置在站房内，监控范围可覆盖作业区，共有14个摄像头，其中罩棚下设有7个摄像头，其余7个摄像头布置在站房外墙上以及站房内，均布置在爆炸危险区域外。

3主要危险、有害因素辨识与分析
3.1物质的危险、有害因素分析

表3.1-1  车用乙醇汽油危险、有害识别表

	特别警示
	高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。

	理

化

特

性
	无色到浅黄色的透明液体。

车用乙醇汽油理化性质：按研究法辛烷值（RON)分为92号、95号和98号三个牌号，相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，闪点-46℃，爆炸极限1.4%～7.6%（体积比），自燃温度415～530℃，最大爆炸压力0.813MPa。

主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料， 可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业， 也可用作机械零件的去污剂。

	危

害

信

息
	【燃烧和爆炸危险性】

高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。

【健康危害】
汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。

职业接触限值：PC-TWA（时间加权平均容许浓度）(mg/m3):300（汽油）。

	安

全

措

施
	【一般要求】

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。

储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。

避免与氧化剂接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

【特殊要求】

【操作安全】
（1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。

（2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。

（3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。

（4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。

（5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。

【储存安全】

（1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。

（2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。

（3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。

	应

急

处

置

原

则
	【急救措施】

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

【灭火方法】

喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。

【泄漏应急处置】

消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。


表3.1-2柴油危险、有害识别表

	特别警示
	该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。

	理

化

特

性
	稍有粘性的棕色液体。

相对密度（水=1）0.79～0.85，闪点（闭口）（℃）：其中5号、0号、-10号柴油的闪点不低于60℃；-20号柴油闪点不低于50℃；-35号、-50号柴油的闪点不低于45℃，沸点282-338℃，引燃温度257℃。

主要用途：柴油主要用作柴油机的燃料。

	危

害

信

息
	【燃烧和爆炸危险性】

本品易燃，具刺激性。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

【健康危害】
皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	安

全

措

施
	【一般要求】

密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
【储存安全】

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	应

急

处

置

原

则
	【急救措施】

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：尽快彻底洗胃。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

【灭火方法】

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

【泄漏应急处置】

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收并运至危险废物处理场所处置。


金桥加油站涉及的主要危险化学品理化性质分析结果，见表3.1-3。

表3.1-3金桥加油站涉及的主要危险化学品的理化性质分析结果

	序号
	名称
	危险性类别
	类（项）别
	CAS号
	目录序号
	火灾危险性分类
	闪点℃
	毒性分级
	爆炸极限范围
	UN号

	1
	车用乙醇汽油
	易燃液体，类别2*；生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别2；吸入危害，类别1；危害水生环境－急性危害，类别2，危害水生环境－长期危害，类别2
	3
	86290-81-5
	1630
	甲类
	-46
	低度危害
	1.4%～7.6%
	1203

	2
	柴油
	易燃液体，类别3/类别4
	3
	68334-30-5
	1674
	乙类/丙类
	≥45
	低度危害
	0.6%～6.5%
	1202

	注：车用乙醇汽油为国家重点监管危险化学品。


3.2经营、储存的危险、有害因素分析
加油站经营过程中主要涉及车用乙醇汽油（甲类）和柴油（乙类/丙类）。这些油品具有易燃烧、易爆炸、易产生静电、易挥发和具有一定毒害性等危险特性，且储存量大，在其接卸、储存和输出的整个经营过程中，如果对其管理防护不当会损害人体健康，造成财产损失，生态环境污染，甚至造成极其恶劣的社会影响。因而熟练掌握这类危险化学品的性质，熟悉其经营管理过程中的危险及有害因素，严格按照有关法律法规、技术标准及规定进行作业与强化管理是十分必要的。

3.2.1火灾、爆炸

（1）油品的装卸过程

加油站是为机动车充装车用乙醇汽油、柴油的专门场所。如果装卸油品过程中因设备泄漏跑油、灌装过满冒油或卸油时逸散油气，遇明火、机械火星、静电火花、雷电、烟囱飞火等点火源，有导致火灾、爆炸的危险。例如，某市加油站一辆汽车油罐车在向储罐卸油时，由于现场监护人员粗心大意，储罐注满溢出大量的汽油。卸油人员发现后，即让驾驶员开动汽车油罐车将余油卸往另一储罐，刚一发动汽车，打出的电火花顿时引起冲天大火，使储罐受热剧烈膨胀而发生爆炸。一块大型罐体碎片飞到70m外的公路上，而燃烧着的汽油则直落围观人群中，造成6人死亡、46名围观者被烧伤的严重后果。

在接卸油品或加油的作业中，汽车油罐车不熄火、静电接地不良、卸油时连通软管静电传导性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车油箱加油速度过快；加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都会导致火灾、爆炸、设备损坏或人身伤亡事故。

（2）埋地储罐

加油站的卧式油罐埋地设置是比较安全的。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置，火灾发生概率较低，即使油罐发生着火，也容易扑救。1987年2月4日，北京市和平里加油站油罐进油口着火，用干粉灭火器很快被扑灭，没有影响其他设施；1986年5月2日，郑州市人民路加油站的油罐人孔处着火，用干粉灭火器及时扑灭；广州、天津也曾发生过加油站埋地罐口着火情况，但都用干粉灭火器很快扑灭，均未造成灾害。

在加油站的各类事故中，油罐和管道发生的事故占很大比例。如地面水进入地下油罐，使油品溢出；油罐管线腐蚀穿孔或外力，如抗浮措施不当、机械损害等造成管线断裂而发生漏油、跑油；埋地油罐注油过量溢出；卸油时油气外逸明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，通气管遇雷击或静电闪火均会引起燃爆事故的发生。

此外，油罐清洗作业中存在油气中毒、窒息的危险。油罐中储存车用乙醇汽油、柴油等油品，其组分的相对分子量比较小，沸点比较低，非常容易挥发。它们的共性是有毒、易挥发、易扩散。在清罐作业过程中，现场的油气浓度通常超标几倍甚至几十倍，特别是在操作井和无防护措施进入储罐时，超标的油气可致现场作业及监护人员中毒、窒息等，其中，轻质油品致人中毒、窒息的风险更大。

（3）加油场地

加油场地是安装有不同种类加油机专为各种机动车辆加油的作业区域。由于人员、车辆流动频繁，不安全因素较多，是加油站事故多发高发的危险场所。譬如：摩托车未按规定在指定地点加油、机动车未熄火加油、油箱漏油、加油过满溢出、加油机漏油、电器故障加油作业过程中因修车或机械碰撞产生火花等原因，均容易引发火灾、爆炸事故。当违章用油枪往塑料桶（瓶）注车用乙醇汽油等，也会引发爆炸与火灾事故的发生。此外，加油场地也可能因外来加油车辆违章驾驶、路面沉积油污、路面积雪积冰，以及加油岛照明不好等原因造成车辆及人员伤害或燃爆事故等。

（4）站房

站房作为加油站必不可少的重要建筑物，其耐火等级和站内设施之间的防火距离是至关重要的。如有油蒸气窜入站房，遇到明火，随意吸烟，以及电气设备过载、短路、断线、接点松动、接触不良、绝缘下降等故障会产生电热和电火花，引燃油蒸气或周围可燃物，都有可能发生火灾或爆炸事故。

柴油发电机

站内设有柴油发电机作为备用电源，柴油发电机使用原料为柴油，柴油本身可燃，且在使用柴油发电机时可能由于排烟口火星逸散遇油气发生火灾，严重者可能发生爆炸事故。

（6）其他

在进行量油作业过程中，可能会有油气外逸至作业附近，可能会由于作业人员未穿戴防静电服装、使用铁制工具等因素，导致发生火灾、爆炸事故。
3.2.2触电

（1）触电伤害

触电伤害是电能作用于人体造成的伤害。触电伤害事故以触电伤害最为常见。如果与加油设施配套的各类电气设施、电器开关、电缆敷设的接地或接零或屏护措施不完善、耐压强度低、耐腐蚀性差，都会造成漏电，导致触电伤人事故。

（2）静电危害

静电电荷产生的火花，常为化学工业和石油工业发生火灾、爆炸的一个根源。产生静电荷的原因是电介质相互摩擦或电介质与金属摩擦。在加油设备，以及输油管线和储罐内都有产生静电电荷积累的可能性。尤其在油品接卸与付出等作业过程中，更容易产生静电火花而引起火灾、爆炸。譬如，喷溅式卸油，油品流速过快，油品静置时间不够进行计量检尺作业，用汽油擦洗衣服织物，以及无防静电设施或防静电设施未起作用和不按规定穿着防静电劳动保护护具等都极易产生静电，并积聚形成引爆（燃）源，或因其不能迅速泄放，其静电火花将导致火灾、爆炸。另外，静电也能给人以电击，造成操作人员紧张，妨碍操作，引发二次伤害事故。

（3）雷电危害

加油站未安装防雷设备或防雷设备维护不佳造成防雷电设备老化或者损坏；加油站较近距离内存在高大树木、金属信号塔等，可能发生褡裢现象；加油站内的金属围栏、栏杆、防盗门、告示牌等未进行等电位连接处理等都可能造成雷电伤害。

3.2.3车辆伤害

车辆伤害是指机动车辆在行驶中引起的人体伤害或载运物体倾翻等事故。如果车速过快，车辆技术状况不好，如：制动失灵、转向失灵、灯光音响信号损坏失灵，或安全标志不全、道路设计不合理、转弯处没有反光镜等，均容易导致车辆伤害，造成人员伤亡或财产损失。

当汽车进站加油时，罩棚及罩棚柱、加油机和作业人员可能受到车辆的碰撞，造成财产损失和人员伤害。

另外，当汽车槽车入站卸油时，若操作不当或事先未进行车辆人员疏导，易造成人员、车辆伤害。

3.2.4中毒和窒息

根据前面物料的危险有害因素分析，车用乙醇汽油、柴油均有一定的毒性，且毒性物质在密闭管道内运行。正常作业情况下，作业场所的毒性物质污染较少，但有部分工序还需手工操作完成（如：连接装卸管线等）及各种原因引起的跑、冒、漏气等现象，可使作业场所受到一定的污染。

另外，在量油作业过程中，可能会发生油气外逸，若长时间聚集导致浓度过高，作业人员不小心吸入可能会发生中毒和窒息。在检维修、清罐作业过程中，采用氮气吹扫或工作人员在受限空间内进行操作，如违规操作或个体防护不当均有可能造成人员中毒窒息。

2006年7月海城市某加油站雇佣盘锦市某工程队清罐，一人下罐后无作业声音，另一监护人下去抢救人也没有上来。加油站老板见事情不好，拨打电话119，请消防队员佩戴压缩空气呼吸器将2人救出，经抢救无效死亡。

3.2.5物体打击

对罩棚或站房进行检修作业时，高处作业时作业人员从高处随意乱抛物体；或在检修作业过程中工器具脱落飞出；或在检修作业过程中物体受到打击后边、角飞出。从而造成对作业人员或其周围人员的伤害。
3.2.6坍塌

坍塌是指物体在外力和重力的作用下，超过自身极限强度，结构稳定失衡塌落。大风尤以春季多发、暴雪和外腐蚀等原因，容易造成站内罩棚、站房等建（构）筑物坍塌，对作业人员、加油机及车辆造成伤害。

3.2.7高处坠落

高处坠落是指作业人员在坠落高度基准面2m以上（含2m）的可能坠落的高处进行作业时，因为未防护、防护不好或作业不当而发生人或物的坠落。

3.2.8检维修

检维修作业通常涉及易燃易爆、有毒有害物质作业环境，在加油作业区内进行动火作业，清罐时进入受限空间作业，油罐、管线的焊接及盲板抽堵作业，临时用电等危险作业，极易导致火灾、爆炸及中毒窒息事故的发生。

加油站通常又将检维修作业委托外部施工单位承担，客观上增加了安全管理环节，加大了安全管理的难度。施工单位人员往往不熟悉企业的工艺、设备和涉及的危险有害物料等情况，如果没有完善的安全管理和较强的施工能力，施工作业的安全风险很高。

3.2.9自然灾害

从加油站自身特点和其经营的成品油所具有的危险特性，乃至事故危害及影响等因素综合考虑，必须对诸如汛期、雷雨天气和地震等自然灾害极有可能造成储罐漂浮、移位，管线断裂，阀门损坏，油品外溢，接卸和付油作业过程中的金属放电引燃油蒸气，以及加油站建（构）筑物的坍塌等予以充分重视，并采取切实有效的安全防范措施，将其危害和可能造成的损失降到最低程度。同时，在寒冷的冬季和炎热的夏季，对从事室外作业的加油人员等，还应做好防寒及防暑降温工作。大风、暴雪和外腐蚀容易造成罩棚坍塌，对作业人员及车辆造成伤害。

综上，危险有害因素辨识情况，见表3.2-1。

表3.2-1  危险有害因素的辨识情况

	序号
	事故类别名称
	事故后果
	危险部位或场所
	危险

程度
	发生

频率

	1
	火灾、爆炸
	设备损坏、人员伤亡、环境污染、造成严重经济损失
	成品油的接卸过程、检修清罐作业过程、埋地储罐、加油场地、站房、量油作业过程、柴油发电机等处
	高
	中

	2
	触电
	人员伤亡
	低压配电装置、站房内、加油机等用电设备等处
	中
	低

	3
	车辆伤害
	设备损坏、人员伤亡
	加油场地
	低
	中

	4
	中毒和窒息
	人员伤亡
	检修清罐作业过程、量油作业过程、储油区、加油场地等处
	中
	低

	5
	物体打击
	设备损坏、人员伤亡
	站房、罩棚等处
	中
	低

	6
	坍塌
	设备损坏、人员伤亡
	站房、罩棚等处
	中
	低

	7
	高处坠落
	设备损坏、人员伤亡
	站房、罩棚等处
	中
	低

	8
	检维修
	设备损坏、人员伤亡
	检维修作业、站区内
	低
	低

	9
	自然灾害
	设备损坏、人员伤亡
	站区内
	低
	低


3.3重大危险源辨识

（1）定义

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元，即被定义为重大危险源。
单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②生产单元、储存单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：
S＝q1/Q1+q2/Q2+… qn/Qn≥1     公式（3-1）
式中：

S——辨识指标；

q1,q2,…,qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…,Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

（2）辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的相关规定，危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

金桥加油站储存经营过程中，涉及构成危险化学品重大危险源的物质为车用乙醇汽油、柴油，其临界量分别为200t、5000t：

根据金桥加油站实际情况划分为1个储存单元，即储罐区。
加油站储罐区储存的车用乙醇汽油总容积为120m3，柴油储罐总容积为60m3，车用乙醇汽油为0.80t/m3，柴油的密度为0.85t/m3。

储存单元的车用乙醇汽油最大储存量：120m3×0.80t/m3=96t；

储存单元的柴油最大储存量：60m3×0.85t/m3=51t；

储存单元的危险化学品的临界量与最大储存量对比，见表3.3-1：

表3.3-1  储存单元的危险化学品的临界量与最大储存量对比表

	序号
	物质名称
	危险性类别
	最大储存量（t）
	临界量（t）

	1
	车用乙醇汽油
	易燃液体，类别2*
	96
	200

	2
	柴油
	易燃液体，类别3
	51
	5000


S=96/200+51/5000=0.48+0.0102=0.4902<1

因此，储存单元未构成危险化学品重大危险源。

综上，金桥加油站不构成危险化学品重大危险源。

3.4事故案例分析

事故案例分析：通过调查，尽可能收集相关事故资料，找出事故发生的潜在隐患，吸取事故经验教训，避免同类事故发生，为本项目的安全生产与科学管理提供参考与借鉴。以下叙述2起爆炸事故，希望对企业安全生产和管理能起到借鉴作用。

案例一：山东济南分公司第63加油站施工闪爆事故

（1）事故概况

2022年9月8日15:40左右，山东济南分公司第63加油站在安装加油机和潜油泵过程中，由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件，对油罐人孔盖进行改造，承包商天津华北有色建设工程公司山东分公司的施工人员，擅自用自带泵将2号埋地罐中的注水抽空，并在无人监控的状况下，在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口，切割过程中，引燃油罐内残余油气发生闪爆，李洪革当即受伤，送医院经抢救无效，于9月9日凌晨死亡。

（2）事故原因及分析

这是一起典型的施工组织混乱、施工安全监管不严、安全制度落实不到位造成的事故。

1）事故发生的直接缘由

施工单位施工人员严峻违反施工安全管理规定，安装潜油泵过程中将油罐注水抽出，造成油罐及操作井口油气积聚。在当天无动火作业安排、没有办理动火作业票的状况下，施工人员擅自变更作业地点，在靠近油罐口的区域内进行动火作业，造成闪爆。

2）事故发生的间接缘由

①济南分公司没有落实集团公司新、改、扩建项目 “三同时”管理规定，对施工单位资质审查不严，导致不具备施工资质的单位进站施工，为事故的发生埋下了隐患。

②济南分公司企管部门负责加油站改造项目，没有制定施工安全管理措施，对施工现场的监督检查流于形式，对安全防护、作业票开具、施工人员持证上岗等方面无一条检查记录，无一条整改要求，对该站施工中多次动火仅办理了一张动火作业票的事实视而不见。

③施工现场监管严重失职，现场监管责任人（站长）对动火等重大安全作业监管不力，现场安全监督职责未执行到位。

④济南分公司对施工人员安全教化制度落实不到位，对外来施工人员安全教化没有针对性、走过场，施工人员对危害不了解，违规施工成为必定。

（3）事故教训

这起事故充分暴露出安全管理中存在的漏洞，尤其是对施工单位和作业现场安全监管上存在的缺陷，主要表现在：对施工方审核不严；各级管理人员安全防范意识淡薄、责任心不强；对施工方进场施工安全教化流于形式；放松了对施工现场安全监管，存在“以包代管”现象。

案例二：临海市顺风加油站爆燃事故

（1）加油站基本状况
临海市顺风加油站，位于临海市桃渚镇项庄村西边马路旁，法人代表：项某。加油站储备、经营93号汽油和0号柴油两种成品油。站内有两个地下储油罐，每个储油罐约24t。

（2）事故经过

2022年6月1日中午，满载汽油(29.48t)的浙BR257大油罐车到达临海市顺风加油站，并在11点50分左右起先向加油站地下储油罐卸油，当时加油站卸油作业现场人员有林某(浙BR257大油罐车驾驶员，事故发生时在副驾驶室)、潘某(浙BR257大油罐车押送员)、朱某(加油站工作人员，小油罐车浙J76829驾驶员)等3人。

在汽油槽罐车卸油的同时，加油站工作人员朱某考虑到地下储油罐装不下这么多油，就开来一辆小油罐车，停到大油罐车旁，从大油罐吸油，来分装一部分汽油。现场由潘某跟朱某两人负责卸油和抽油作业，潘某站在大油罐车车顶负责看护，朱某操作浙J76829小型油罐车从大油罐车吸油。因为抽油时，须要开启抽油泵，抽油泵利用小油罐车的发动机作为动力，因此整个抽油作业过程中小油罐车的发动机并未熄火。12点30分左右，当朱某从小油罐车车顶下来，去开车门的时候，突然发生爆燃，瞬间火焰高窜，朱某被火焰烧伤。火焰甚至喷到距地面有5米高的潘某，将其右脸颊和手灼伤。

12时40分，临海市消防大队接到临海市公安局指挥中心指令，马上出动7辆消防车和42名消防官兵赶往火灾现场。经过消防官兵奋力扑救，大火于15时左右被扑灭，此次火灾造成2人受伤。

（3）事故缘由

依据当事人笔录反映，及现场勘验状况，消防部门事故调查结论认为：此次火灾爆燃部位初步确定为小油罐车车头部分，火灾缘由不能解除朱某伸手开车门时触发静电、车辆排气管高温过热、车辆发动机及抽油泵过热引发挥发聚集的油蒸气而产生爆燃。

（4）事故教训

1）加油站工作人员风险防范意识淡薄。加油站工作人员朱某用来分装汽油的小型油罐车没有独立的抽油泵，利用外部抽油泵并利用车辆发动机作为动力，因此整个抽油作业过程中小油罐车的发动机并未熄火，且该车排气管未安装阻火器，在这种状况下，当事人还是贸然利用此车抽吸汽油，导致发生爆燃事故。

2）加油站安全防范措施不到位。该加油站仅有一个防静电接地保护装置，且已经接到大油罐车尾部，小油罐车吸油的过程中未实行任何防静电接地措施，同时输油管为塑料软管，无法导除汽油在输送过程中产生的静电。

3）作业人员抽、卸油操作不规范。作业人员在操作时同时对地下储罐和小油罐车进行卸、抽油作业。抽油的过程中塑料管一头接小油罐车下方进油接口处，而另一头则干脆插入大油罐车顶部输油口，管线连接密封不到位，导致有大量油蒸气挥发，甚至有汽油外漏，致使小油罐车下方积聚大量油气。

4评价单元的划分与评价方法的选择
4.1评价单元的划分

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》、《中华人民共和国安全生产法》以及《危险化学品经营许可证管理办法》等，将加油站划分为以下7个评价单元：

加油站基本条件；

安全管理；

选址及总平面布置；

加油工艺及设施；

消防设施及给排水；

电气、报警和紧急切断系统；

采暖通风、建（构）筑物、绿化。

4.2评价方法的选择
安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具。安全检查表分析就是其中之一。所谓安全检查表法分析，即为了查找工程、系统中各种设备设施、物料、工件、操作、管理和组织措施中的危险、有害因素，事先把检查对象加以分解，将大系统分割成若干小的子系统，以提问或打分的形式，将评价项目列表逐项检查，避免遗漏，通常将这种评价方法称为安全检查表分析，尤其适用于加油站安全评价，更具针对性、系统性和合理性。因此，本次评价将采用安全检查表分析的方法对其进行安全评价。
5定性、定量评价

5.1安全检查表法评价
本评价采用安全检查表法进行评价，有关评价结果，见表5.1-1~5.1-7。
表5.1-1  基本条件安全检查表法评价结果

	检查项目
	评价内容
	评价依据
	评价记录
	评价

结果

	证明文件
	具有工商行政管理部门核发的营业执照或企业名称预先核准通知书。
	《危险化学品经营许可证管理办法》

第九条（五）
	具有营业执照
	符合

	
	具有应急预案备案登记表。
	《危险化学品经营许可证管理办法》

第六条（四）
	具有应急预案备案登记表
	符合

	
	有经营储存场所、设施产权或租赁证明文件。租赁储存场所的有与出租方签订的安全管理协议。
	《危险化学品经营许可证管理办法》

第九条（四）
	有产权证明文件
	符合

	
	证明文件的名称、地址应一致，并符合《危险化学品经营许可证管理办法》的有关要求
	《危险化学品经营许可证管理办法》
	证明文件名称、地址与营业执照相互一致
	符合

	
	具有安全生产责任保险和工伤保险的凭证
	《安全生产法》

第五十一条
	有安全生产责任保险和工伤保险
	符合

	
	有省级商业部门颁发的成品油零售经营批准证书或批准文件
	《成品油流通管理办法》
	具有成品油零售经营批准证书
	符合


小结：基本条件单元共设6项评价内容。评价结果均符合相关规定。

表5.1-2  安全管理安全检查表法评价结果
	检查项目
	评价内容
	评价依据
	评价记录
	评价

结果

	安全管理组织
	矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
	《中华人民共和国安全生产法》

第二十四条
	配备一名专职安全生产管理人员，并下发专职安全生产管理人员设置文件
	符合

	安全管理制度
	有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。
	《危险化学品经营许可证管理办法》

第六条（三）
	安全生产责任制和岗位操作规程详见附件
	符合

	从业人员资格
	企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考试合格，取得相应安全生产资格证书。
	《危险化学品经营许可证管理办法》

第六条（二）
	主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经培训和考试合格取得安全生产资格证书
	符合

	
	其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。
	《危险化学品经营许可证管理办法》

第六条（二）
	其他人员自行培训记录情况详见附件
	符合


小结：安全管理单元共设4项评价内容。评价结果均符合相关规定。

表5.1-3  选址及总平面布置安全检查表法评价结果
	检查项目
	评价内容
	评价依据
	评价记录
	评价

结果

	站址选择
	加油站的等级划分应符合GB50156-2021表3.0.9的规定
	GB50156-2021

第3.0.9条
	折合总容积为150m3，单罐容积为30m³，为二级加油站
	符合

	
	汽车加油加气加氢站内不应设置存放甲、乙类火灾危险性物品的封闭式房间。
	GB50156-2021

第3.0.25条
	未设置甲、乙类火灾危险性物品的封闭式房间。
	符合

	
	汽车加油加气加氢站应当设置电视监视系统，监视范围是否覆盖作业区。
	GB50156-2021

第3.0.27条
	设置有电视监视系统且监视范围盖作业区、储罐区等部位
	符合

	
	汽车加油加气加氢站的站址选择应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点
	GB50156-2021

第4.0.1条
	站址选择符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，所处位置交通便利
	符合

	
	在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站
	GB50156-2021

第4.0.2条
	属于二级加油站，且未建在城市中心
	符合

	
	加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于GB50156-2021表4.0.4的规定
	GB50156-2021

第4.0.4条
	加油站的工艺设施与站外建（构）筑物的安全距离，符合要求，详见表5.3-1
	符合

	
	架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。
	GB50156-2021

第4.0.12条
	无架空电力线或架空通信线跨越加油站的加油作业区
	符合

	
	与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站用地范围。
	GB50156-2021

第4.0.13条
	与加油站无关的可燃介质管道未穿越加油站用地范围
	符合

	平面布置
	加油加气站内设施的防火间距不应小于GB50156-2021表5.0.13-1的规定。
	GB50156-2021

第5.0.13条
	站内设施之间的防火间距，符合要求，详见表5.3-2
	符合

	
	车辆入口和出口应分开设置。
	GB50156-2021

第5.0.1条
	车辆入口和出口分开设置
	符合

	
	站区内停车位和道路应符合下列规定：

①单车道或单车停车位不小于4m，双车道或双车停车位不小于6m；

②站内停车位为平坡，道路坡度不大于8%；

③加油作业区内停车位和道路路面不采用沥青路面。
	GB50156-2021

第5.0.2条
	单车道宽7.3m，双车道宽9.5m，站内停车位为平坡，采用水泥地面
	符合

	
	作业区与辅助服务区之间应有界线标识。
	GB50156-2021

第5.0.3条
	加油作业区设有界限标识
	符合

	
	加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。
	GB50156-2021第5.0.5条
	加油作业区内无“明火地点”和“散发火花地点”
	符合

	
	14.柴油尾气处理液加注设施的布置，应符合下列规定：

①不符合防爆要求的设备，应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m；

②符合防爆要求的设备，在进行平面布置时可按柴油加油机对待；

③当柴油尾气处理液的储液箱（罐）或撬装设备布置在加油岛上时，容量不得超过1.2m3，且储液箱（罐）或撬装设备应在岛的两侧边缘100mm和岛端1.2m以内布置。
	GB50156-2021

第5.0.6条
	站内无尾气处理液加注设施
	无关

	
	15.电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内
	GB50156-2021

第5.0.7条
	未设置充电设施
	无关

	
	16.加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外
	GB50156-2021

第5.0.8条
	配电柜在站房内，且布置在作业区外
	符合

	
	17.站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。
	GB50156-2021

第5.0.9条
	站房不在爆炸危险区域内
	符合

	
	18.当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第4.0.4条~第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。
	GB50156-2021

第5.0.10条
	站房未布置在作业区内，符合要求
	符合

	
	汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。


	GB50156-2021

第5.0.11条
	爆炸危险区域未超出站区围墙和可用地界线
	符合

	
	20.汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建(构)筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于本标准表4.0.4～表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建(构)筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4～表4.0.8的相关规定。
	GB50156-2021

第5.0.12条
	站区南侧、东侧设有实体围墙
	符合

	
	21.加油加气加氢站内爆炸危险区域的等级和范围划分应符合本标准附录C的规定。
	GB50156-2021

第5.0.16条
	站内的爆炸危险区域的等级和范围划分符合要求
	符合

	安全标志
	22.作业区应设置安全标志和安全色
	AQ3010-2022

第4.4条
	加油站出入口及周边、作业防火区内，选用“禁止烟火”、“禁止使用手机”、“当心火灾”标志。加油站出入口选用“限制速度”标志，设置了进出口标识
	符合


小结：加油站选址及总平面布置单元共计检查22项，其中2个无关项，其余20项均符合相关规定。
表5.1-4  加油工艺及设施安全检查表法评价结果
	检查项目
	评价内容
	评价依据
	评价记录
	评价

结果

	油罐
	1.除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内
	GB50156-2021

第6.1.1条
	车用乙醇汽油罐和柴油罐埋地设置，未设在室内或地下室内
	符合

	
	2.汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。
	GB50156-2021

第6.1.2条
	采用埋地卧式油罐
	符合

	
	3.埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、內钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。
	GB50156-2021

第6.1.3条
	采用SF双层油罐
	符合

	
	4.单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ 3020的有关规定执行，并应符合下列规定：

①钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于表6.1.4的规定。②钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa。
	GB50156-2021

第6.1.4条
	采用SF双层油罐，合格证明见附件
	符合

	
	5.选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178的有关规定。
	GB50156-2021

第6.1.5条
	采用SF双层油罐符合行业标准SH/T3178的有关规定
	符合

	
	6.加油站在役油罐进行加内衬防渗漏改造时，应符合现行国家标准《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》GB/T 51344的有关规定
	GB50156-2021

第6.1.6条
	油罐未加内衬防渗漏改造
	无关

	
	7、与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等非金属层，应满足消除油品静电荷的要求，其表面电阻率应小于109Ω；当表面电阻率不能满足小于109Ω的要求时，应在罐内安装能够消除油品静电电荷的物体。消除油品静电电荷的物体可为浸入油品中的钢板，或钢制的进油立管、出油管等金属物，其表面积之和不应小于A=0.04Vt计算值。
	GB50156-2021

第6.1.7条
	采用SF双层油罐
	无关

	
	8、安装在罐内的静电消除物体应接地，其接地电阻应符合本规范第11.2节的有关规定
	GB50156-2021

第6.1.8条
	采用SF双层油罐
	无关

	
	9.双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。
	GB50156-2021

第6.1.9条
	油罐内壁与外壁之间有满足渗漏检测要求的贯通间隙
	符合

	
	10.双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定：①检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm。②检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上。③检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖。④检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。
	GB50156-2021

第6.1.10条
	双层油罐设渗漏检测立管，并符合下列规定：1、检测立管采用钢管，直径为80mm，壁厚4mm。2、检测立管位于油罐顶部的纵向中心线上。3、检测立管的底部管口与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口装防尘盖。4、检测立管满足人工检测和在线监测的要求，并保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现
	符合

	
	11.油罐应采用钢质人孔盖
	GB50156-2021

第6.1.11条
	油罐采用钢制人孔盖
	符合

	
	12.油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。
	GB50156-2021

第6.1.12条
	油罐设在车行道下面，罐顶低于路面大于0.9m。油罐符合产品说明书的要求
	符合

	
	13.当油罐受地下水或雨水作用有上浮可能时，应采取防止油罐上浮的措施。
	GB50156-2021

第6.1.13条
	油罐已采取抗浮措施
	符合

	
	14.埋地油罐的人孔应设操作井。
	GB50156-2021

第6.1.14条
	埋地油罐的人孔设有操作井
	符合

	
	15.油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。
	GB50156-2021

第6.1.15条
	油罐设有液位计，油罐液位达到90%时能触动卸油口旁高液位报警装置，设有机械防溢流阀，油罐液位达到95%时自动关闭进油管
	符合

	
	16设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。
	GB50156-2021

第6.1.16条
	油罐设带有报警功能的液位监测系统
	符合

	
	17.与土壤接触的钢制油罐外表面，防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T 3022的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。
	GB50156-2021

第6.1.17条
	采用SF双层油罐
	无关

	加

油

机
	18.加油机不得设在室内。
	GB50156-2021

第6.2.1条
	加油机设在室外
	符合

	
	19.加油枪应采用自封式加油枪，汽车加油枪的流量不应大于50L/min
	GB50156-2021

第6.2.2条
	加油机采用自封式加油枪，流量为50L/min
	符合

	
	20.加油软管上宜设安全拉断阀
	GB50156-2021

第6.2.3条
	加油软管上设有安全拉断阀
	符合

	
	21.以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀能自动关闭。
	GB50156-202

1第6.2.4条
	为潜油泵式加油机，且底部的供油管道上设剪切阀
	符合

	
	22.采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。
	GB50156-2021

第6.2.5条
	加油机上有文字标识和颜色标识
	符合

	工艺管道
系统
	23.汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。
	GB50156-2021

第6.3.1条
	油罐车卸油采用密闭卸油方式，车用乙醇汽油油罐车具有卸油油气回收系统
	符合

	
	24.每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口应有明显的标识。
	GB50156-2021

第6.3.2条
	油罐卸油口处均设置明显标识
	符合

	
	25.卸油接口应装设快速接头及密封盖。
	GB50156-2021

第6.3.3条
	卸油接口装设密封盖
	符合

	
	26.加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定：

①汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统；

②各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm；

③卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽，采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。
	GB50156-2021

第6.3.4条
	采用平衡式密闭油气回收系统，各汽油罐共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径大于100mm，卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头
	符合

	
	27.加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。
	GB50156-2021

第6.3.5条
	采用潜油泵式加油工艺
	符合

	
	28.加油站应采用加油油气回收系统。
	GB50156-2021

第6.3.6条
	采用加油二次油气回收系统
	符合

	
	29.加油油气回收系统的设计应符合下列规定：

①应采用真空辅助式油气回收系统；

②汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用一根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm；

③加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施；

④加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0~1.2；

⑤在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。
	GB50156-2021

第6.3.7条
	采用真空辅助式油气回收系统；加油机与油罐之间设油气回收管道，油气回收主管的公称直径大于50mm；加油油气回收系统采取防止油气反向流至加油枪的措施；加油机具备回收油气功能
	符合

	
	30.油罐的接合管设置应符合下列规定：

①接合管应为金属材质；

②接合管设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上；

③进油管应伸至罐内距罐底50mm~100mm处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口，进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口；

④罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm~200mm；

⑤油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施；

⑥油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性；

⑦人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。
	GB50156-2021

第6.3.8条
	接合管为金属材质；进油接合管、出油接合管设在人孔上；进油管距罐底100mm，进油立管的底端为45°斜管口；罐内底阀距罐底150mm；油罐人孔可拆装
	符合

	
	31.汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。
	GB50156-2021

第6.3.9条
	车用乙醇汽油、柴油通气管沿罩棚支柱敷设，通气管管口高出罩棚顶面2m，通气管管口均设置有阻火器
	符合

	
	32..通气管的公称直径不应小于50mm。
	GB50156-2021

第6.3.10条
	通气管的公称直径50mm
	符合

	
	33.当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa~3kPa，工作负压宜为1.5kPa~2kPa。
	GB50156-2021

第6.3.11条
	车用乙醇汽油罐的通气管口装有阻火器和呼吸阀
	符合

	
	34.加油站工艺管道的选用应符合下列规定：

①地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的无缝钢管；
②其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件，非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道；
③无缝钢管的公称壁厚不小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接；

④热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm,埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接；

⑤导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于10Ω·m,表面电阻率应小于10Ω;

 EQ \o\ac(○,6)不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV;

 EQ \o\ac(○,7)柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。
	GB50156-2021

第6.3.12条
	工艺管道采用无缝钢管，埋地加油管道采用双层热塑性塑料管道，双层热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率符合要求
	符合

	
	35.油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。
	GB50156-2021

第6.3.13条
	油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管采用导静电耐油软管
	符合

	
	36.加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。
	GB50156-2021

第6.3.14条
	管道埋地敷设，管沟用中性沙子填满、填实
	符合

	
	37.卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。
	GB50156-2021

第6.3.15条
	卸油管道和油罐通气管横管，坡向埋地油罐，卸油管道坡度为3‰，油罐通气管横管的坡度为2%
	符合

	
	38.埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。
	GB50156-2021

第6.3.17条
	埋地工艺管道深度大于0.4m，敷设在混凝土场地和道路下面的管道，管顶与混凝土下表面大于0.2m。管道周围回填大于100mm厚的中性沙子
	符合

	
	39.工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施
	GB50156-2021

第6.3.18条
	工艺管道无穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物
	符合

	
	40.不导静电热塑性塑料管道的设计和安装，除应符合本标准第6.3.12条的有关规定外，尚应符合下列规定：

①管道内油品的流速应小于2.8m/s;

②管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头。
	GB50156-2021

第6.3.19条
	未采用不导静电热塑性塑料管道
	无关

	
	41.埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。
	GB50156-2021

第6.3.20条
	埋地钢质管道外表面有防腐
	符合

	防渗

措施
	42.加油站埋地油罐应采取下列之一的防渗方式：

①单层油罐设置防渗罐池；

②采用双层油罐。
	GB50156-2021

第6.5.1条
	采用SF双层油罐
	符合

	
	43.防渗罐池的设计应符合下列规定：

①防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。

②防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。

③防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。

④防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。

⑤防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填。

⑥防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。
	GB50156-2021

第6.5.2条
	无防渗罐池
	无关

	
	44防渗罐池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定：

①检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。

②检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，除设置在车道下的油罐外，检测立管的上部管口应高出罐区设计地面200mm。

③检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。

④检测立管周围应回填粒径为10mm～30mm的砾石。

⑤检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。
	GB50156-2021

第6.5.3条
	无防渗罐池
	无关

	
	45.装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。
	GB50156-2021

第6.5.4条
	油罐的人孔设置混凝土防渗操作井
	符合

	
	46.加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定：

①双层管道的内层管应符合本规范第6.3节的有关规定。

②采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。

③采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。

④双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通。

⑤双层管道系统的最低点应设检漏点。

⑥双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。

⑦管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。
	GB50156-2021

第6.5.5条
	采用双层热塑性塑料管道，内层管与外层管之间的缝隙贯通，最低点设有检漏点，管道设有在线监测系统
	符合

	
	47.双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。
	GB50156-2021

第6.5.6条
	双层油罐渗漏检测采用在线监测系统，传感器的检测精度小于3.5mm
	符合

	自助加油
	48.自助加油站（区）应明显标示加油车辆引导线，并应在加油站车辆入口和加油岛处设置醒目的“自助”标识
	GB50156-2021

第6.6.1条
	不具备自助加油功能
	无关

	
	49.在加油岛和加油机附近的明显位置，应标示油品类别、标号以及安全警示
	GB50156-2021

第6.6.2条
	不具备自助加油功能
	无关

	
	50.应符合下列规定：
①应采用防静电加油枪、键盘，或专设消除人体静电装置并有显著标识

②应标示自助加油操作说明

③应具备音频提示系统，在提起加油枪后可提示油品品种、标号并进行操作指导

④加油枪应设置跌落时即自动停止加油作业的功能，并应具有无压自封功能

⑤应设置紧急停机开关
	GB50156-2021

第6.6.4条
	不具备自助加油功能
	无关


小结：加油工艺及设施单元共设50项评价内容，其中10个无关项，其余40项均符合相关规定。

表5.1-5  消防设施及给排水安全检查表法评价结果
	检查项目
	评价内容
	评价依据
	评价记录
	评价

结果

	灭火器配置
	1.加油加气加氢站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定：

①每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置；

②地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，分别设置；

③一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯2块，沙子2m3；
	GB50156-2021

第12.1.1条
	加油机、油罐配置的灭火器材，配置的灭火毯、沙子数量符合要求，见表2.6-1
	符合

	
	2.其余建筑的灭火器材配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。
	GB50156-2021

第12.1.2条
	灭火器材配置情况，见表2.6-1
	符合

	给排水系统
	3.汽车加油加气加氢站的排水应符合下列规定：

①站内地面雨水可散流排出站外，当雨水有明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置；

②加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m；

③清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接接入排水管道；

④排出站外的污水符合国家有关的污水排放标准的规定；

⑤加油站不采用暗沟排水。
	GB50156-2021

第12.3.2条
	生活污水经下水管道排入市政排水系统，雨水靠重力散流排出站外。清洗油罐时采用活动式回收桶回收，运至有资质单位进行处理。无排除站外污水。加油站不采用暗沟排水
	符合

	
	4.排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。
	GB50156-2021

第12.3.3条
	排水井、雨水口未设置在作业区或可燃液体出现泄漏事故时可能流经的地方
	符合


小结：消防设施及给排水单元共设4项评价内容。评价结果均符合相关规定。
表5.1-6  电气、报警和紧急切断系统安全检查表法评价结果
	检查项目
	评价内容
	评价依据
	评价记录
	评价

结果

	供配电
	汽车加油加气加氢站的供电负荷等级可分为三级，信息系统应设不间断供电电源
	GB50156-2021

第13.1.1条
	供电负荷等级为三级，信息系统设有不间断供电电源
	符合

	
	加油站宜采用电压为380/220V的外接电源。
	GB50156-2021

第13.1.2条
	采用电压为380/220V的外接电源。
	符合

	
	汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室等处应设有应急照明，连续供电时间不应少于90min。
	GB50156-2021

第13.1.3条
	罩棚、营业室等处设置有应急照明灯，连续供电时间90min
	符合

	
	当引用外电源有困难时，汽车加油加气加氢站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合下列规定：

①排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m;

②排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。
	GB50156-2021

第13.1.4条
	站内设有柴油发电机，排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离大于5m

	符合

	
	汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。
	GB50156-2021

第13.1.5条
	电缆穿管敷设，穿越行车道部分的电缆已穿钢管保护
	符合

	
	当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不与油品以及热力管道敷设在同一沟内。
	GB50156-2021

第13.1.6条
	加油机下部电缆沟内充沙填实，电缆未与油品以及热力管道敷设在同一沟内。
	符合

	
	爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。
	GB50156-2021

第13.1.7条
	爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等符合该规范的规定
	符合

	
	汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。
	GB50156-2021

第13.1.8条
	罩棚下采用IP44级照明灯具
	符合

	
	配电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施
	GB50053-2013

第6.2.4条
	配电室设有挡鼠板
	符合

	防雷和防静电
	钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。
	GB50156-2021

第13.2.1条
	每个油罐已进行防雷接地，每个油罐接地点为2处
	符合

	
	汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。
	GB50156-2021

第13.2.2条
	接地电阻小于4Ω
	符合

	
	埋地钢制油罐、埋地LNG储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。
	GB50156-2021

第13.2.4条
	埋地SF双层油罐和罐内的各金属部件已做电气连接并接地
	符合

	
	当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定：

①板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接；

②金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm。

③金属板应无绝缘被覆盖。
	GB50156-2021

第13.2.6条
	站房采用接闪带保护，罩棚采用自身的金属屋面作为接闪器。
	符合

	
	汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。
	GB50156-2021

第13.2.7条
	采用铠装电缆且两端均接地
	符合

	
	汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适的过电压（电涌）保护器。
	GB50156-2021

第13.2.8条
	装设与电子器件耐压水平相适的过电压（电涌）保护器
	符合

	
	380/220V供配电系统宜采用TN-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。
	GB50156-2021

第13.2.9条
	供电系统的电缆金属外皮接地，并在供配电系统的电源端安装相适应的过电压保护器
	符合

	
	地上或管沟敷设的油品管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。
	GB50156-2021

第13.2.10条
	地上或管沟敷设的油品管道设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻小于30Ω
	符合

	
	加油加气加氢站的油罐车卸车场地应设卸车时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
	GB50156-2021

第13.2.11条
	罐区设卸车时用的静电接地报警器
	符合

	
	在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应采用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。
	GB50156-2021

第13.2.12条
	法兰已进行金属线跨接
	符合

	
	油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。
	GB50156-2021

第13.2.13条
	油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头设有可靠的电气连接
	符合

	
	采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。
	GB50156-2021

第13.2.14条
	采用双层热塑性塑料管道，具有导静电性能，导电内衬已接地
	符合

	
	防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。
	GB50156-2021

第13.2.15条
	防静电接地装置的接地电阻小于100Ω
	符合

	
	油罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险1区。
	GB50156-2021

第13.2.16条
	静电接地报警器未设置在爆炸危险1区
	符合

	紧急切断系统
	汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。
	GB50156-2021

第13.5.1条
	站内设有紧急切断系统
	符合

	
	紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关：
①在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置；

②在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。
	GB50156-2021

第13.5.2条
	设置紧急切断开关
	符合

	
	紧急切断系统应只能手动复位。
	GB50156-2021

第13.5.4条
	紧急切断系统只能手动复位
	符合

	报警系统
	设有可燃气体声光报警装置的加油作业区内可允许客户使用手机支付，当现场报警器报警时，应立即停止使用手机和停止加油相关作业，并按应急预案进行应急处置。
	AQ3010-2022

第4.5条
	无可燃气体报警器
	无关

	
	28.可燃气体检测器一级报警设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限的25%。
	GB50156-2021

第13.4.2条
	无可燃气体报警器
	无关

	
	29.释放源处于露天，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m。
	GB/T 50493-2019

第4.2.1条
	无可燃气体报警器
	无关

	
	30.可燃气体探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m-0.6m。
	GB/T 50493-2019

第6.1.2条
	无可燃气体报警器
	无关


小结：电气、报警和紧急切断系统单元共设30项评价内容，其中4项为无关项，其他26项均符合相关规定。

表5.1-7  采暖通风、建（构）筑物、绿化安全检查表法评价结果
	检查项目
	评价内容
	评价依据
	评价记录
	评价

结果

	采暖通风
	1.汽车加油加气加氢站的采暖宜利用城市、小区或邻近单位的热源。无利用条件时，可在汽车加油加气加氢站内设置锅炉房。
	GB50156-2021

第14.1.2条
	站内采暖由供暖公司提供
	无关

	
	2.设置在站房内的热水锅炉房（间）应符合下列规定：

①锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。

②当采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，并应采取防止火星外逸的有效措施；

③当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。
	GB50156-2021

第14.1.3条
	站内采暖由供暖公司提供
	无关

	
	3.汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域内的房间或箱体应采取通风措施，并符合下列规定：

①采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器连锁。

②采用自然通风时，通风口总面积不小于300cm2/m2（地面），通风口不少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。
	GB50156-2021

第14.1.4条
	爆炸危险区域内无房间或箱体
	无关

	
	4.汽车加油加气加氢站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进、出建筑物处应采取隔断措施。
	GB50156-2021

第14.1.5条
	暖气管道进出建筑物采取了隔断措施
	符合

	建（构）筑物
	5.作业区内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。
	GB50156-2021

第14.2.1条
	站房等建筑物的耐火等级为二级，罩棚为无防火保护的钢结构
	符合

	
	6.汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定：

①罩棚应采用不燃烧材料建造

②进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度。③罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。
	GB50156-2021

第14.2.2条
	罩棚为非燃烧材料制作，高为7.4m
	符合

	
	7.加油岛的设计应符合下列规定：

①加油岛应高出停车位的地坪0.15～0.2m；②加油岛两端的宽度不小于1.2m；③加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m。④靠近岛端部的加油机等岛上的工艺设备应有防止车辆误撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。
	GB50156-2021

第14.2.3条
	加油岛宽1.2m高出地坪0.2m，罩棚支柱距岛端部0.6m，防撞柱直径100mm,高度0.5m
	符合

	
	8.汽车加油加气加氢站内的工艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。
	GB50156-2021

第14.2.7条
	未布置在封闭的房间或箱体内
	符合

	
	9.站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。
	GB50156-2021

第14.2.9条
	站房内设有营业室、配电室等，站内做饭使用电磁炉
	符合

	
	10.站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m2，且该站房内不得有明火设备。
	GB50156-2021第14.2.10条
	站房不在作业区内
	无关

	
	11.辅助服务区内建筑物的面积不超过本规范附录B中三类保护物标准，其消防设计是否符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
	GB50156-2021

第14.2.11条
	未超过本规范附录B中三类保护物标准，符合要求
	符合

	
	12.站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工休息室、司机休息室等设施合建，之间应设置无门窗洞口，且耐火极限不低于3.00h的实体墙。
	GB50156-2021

第14.2.12条
	站房与员工休息室等合建，之间为无门窗洞口，且耐火极限不低于3.00h的实体墙
	符合

	
	13.站房在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建时，符合下列规定：

①站房与民用建筑物之间不得有连接通道；

②站房应单独开设通向汽车加油加气加氢站的出入口；

③民用建筑物不得有直接通向汽车加油加气加氢站的出入口。
	GB50156-2021

第14.2.13条
	站房未与站外民用建筑物合建
	无关

	
	14.站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定，但小于或等于25m时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3.00h的实体墙。
	GB50156-2021

第14.2.14条
	站内未设置有明火的房间。
	无关

	
	15.加油站内是不应建地下和半地下室。
	GB50156-2021

第14.2.15条
	无地下或半地下建筑，该站不需要设置消防水池。
	符合

	
	16.埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。
	GB50156-2021

第14.2.16条
	操作井、作业区的排水井采取防渗漏措施，且有防止产生火花的措施，位于爆炸危险区域外
	符合

	绿化
	17.汽车加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。
	GB50156-2021

第14.3.1条
	站内无油性植物
	符合


小结：采暖通风、建（构）筑物、绿化单元共设17项评价内容，其中5个无关项，其余12项均符合相关规定。

5.2安全检查表检查结果

安全检查表的检查结果（见表5.2-1）为：7个评价单元总检查项目为133项，其中符合项为112项，无关项为21项。

表5.2-1  检查结论汇总表

	            类别

单元
	总 项
	符 合
	不 符 合
	无关

	基本条件
	6
	6
	0
	0

	安全管理
	4
	4
	0
	0

	选址及总平面布置
	22
	20
	0
	2

	加油工艺及设施
	50
	40
	0
	10

	消防设施及给排水
	4
	4
	0
	0

	电气、报警和紧急切断系统
	30
	26
	0
	4

	采暖通风、建（构）筑物、绿化
	17
	12
	0
	5

	合  计
	133
	112
	0
	21


5.3安全检查表附表
5.3.1加油站工艺设施与站外建（构）筑物安全距离表

加油站工艺设施与站外建（构）筑物安全距离，见表5.3-1。
表5.3-1  加油站工艺设施与站外建（构）筑物安全距离表（二级加油站）

	序号
	工艺

设施
	站外建（构）筑物
	安全距离（m）
	依据
	结论

	
	
	名称
	方位
	类别
	规范要求
	实际距离
	
	

	1
	埋地

油罐
	胜利大街
	北
	主干路
	5.5（3）
	58.7（55.8）
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）

第4.0.4条
	符合

	
	
	架空电力线
	北
	架空电力线路，H＝8m，有绝缘层
	0.75H（0.5H）且应≥5即6（5）
	55.7（52.8）
	
	符合

	
	
	规划路
	西
	支路
	5（3）
	21（21）
	
	符合

	
	
	杆式变压器
	东北
	丙类物品生产厂房
	11（9）
	32（46.7）
	
	符合

	
	
	居民楼
	东
	一类保护物
	14（6）
	28（24）
	
	符合

	
	
	金桥中学
	东南
	重要公共建筑物
	35（25）
	58（52）
	
	符合

	
	
	居民楼
	南
	一类保护物
	14（6）
	84（81.7）
	
	符合

	2
	通气

管口
	胜利大街
	北
	主干路
	5（3）
	34（34）
	
	符合

	
	
	架空电力线
	北
	架空电力线路，H＝8m，有绝缘层
	5（5）
	31（31）
	
	符合

	
	
	规划路
	西
	支路
	5（3）
	60.6（43.1）
	
	符合

	
	
	杆式变压器
	东北
	丙类物品生产厂房
	10.5（9）
	26（43）
	
	符合

	
	
	居民楼
	东
	一类保护物
	11（6）
	29.5（37.5）
	
	符合

	
	
	金桥中学
	东南
	重要公共建筑物
	35（25）
	58（55）
	
	符合

	
	
	居民楼
	南
	一类保护物
	11（6）
	98（78）
	
	符合

	3
	加油机
	胜利大街
	北
	主干路
	5（3）
	34（34）
	
	符合

	
	
	架空电力线
	北
	架空电力线路，H＝8m，有绝缘层
	5（5）
	31（31）
	
	符合

	
	
	规划路
	西
	支路
	5（3）
	52（43）
	
	符合

	
	
	杆式变压器
	东北
	丙类物品生产厂房
	10.5（9）
	26（43）
	
	符合

	
	
	居民楼
	东
	一类保护物
	11（6）
	29.5（37.5）
	
	符合

	
	
	金桥中学
	东南
	重要公共建筑物
	35（25）
	49（59）
	
	符合

	
	
	居民楼
	南
	一类保护物
	11（6）
	78（78）
	
	符合

	注：金桥加油站设有卸油和加油油气回收系统，安全距离均依据有卸油和加油油气回收系统的安全距离标注。括号内为柴油设备的距离。


5.3.2加油站内设施之间防火距离表
加油站内设施之间防火距离，见表5.3-2。

表5.3-2  加油站内设施之间防火距离表（二级加油站）

	序号
	工艺

设施
	站内其他设施
	防火距离(m)
	依据
	结论

	
	
	名称
	方位
	规范要求
	实际距离
	
	

	1
	埋地车用乙醇汽（柴）油罐
	埋地车用乙醇汽（柴）油罐
	-
	0.5（0.5）
	0.9（0.9）
	GB50156-2021

第5.0.13条
	符合

	
	
	站房
	东
	4（3）
	5.2（10.5）
	GB50156-2021

第5.0.13条
	符合

	
	
	站区围墙
	南
	2（2）
	28.8（26.5）
	GB50156-2021

第5.0.13条
	符合

	
	
	柴油发电机
	东
	8（6）
	9（14）
	GB50156-2021

第5.0.13条
	符合

	
	
	洗车房
	东
	8.5（6）
	16.9（26.7）
	GB50156-2021

第4.0.4条
	符合

	2
	车用乙醇汽（柴）油通气管口
	油品卸车点
	西
	3（2）
	31（19）
	GB50156-2021

第5.0.13条
	符合

	
	
	站房
	东
	4（3.5）
	6.6（23.6）
	GB50156-2021

第5.0.13条
	符合

	
	
	洗车房
	东
	7（6）
	16（30）
	GB50156-2021

第4.0.4条
	符合

	
	
	柴油发电机
	东
	8（6）
	17（24）
	GB50156-2021

第5.0.13条
	符合

	
	
	站区围墙
	东/南
	2（2）
	27（21）
	GB50156-2021

第5.0.13条
	符合

	3
	加油机
	站房
	东
	5（4）
	6.6（23.6）
	GB50156-2021

第5.0.13条
	符合

	
	
	柴油发电机
	东
	8（6）
	11（26）
	GB50156-2021

第5.0.13条
	符合

	
	
	洗车房
	东
	7（6）
	8.8（24.6）
	GB50156-2021

第4.0.4条
	符合

	4
	油品卸车点
	站房
	东
	5
	28
	GB50156-2021

第5.0.13条
	符合

	
	
	柴油发电机
	东
	8
	42
	GB50156-2021

第5.0.13条
	符合

	注：括号内为柴油设备的距离。


6安全对策措施和整改建议

6.1安全对策措施
（1）健全安全生产管理制度、风险防控机制和隐患排查治理机制，加强日常安全管理工作，认真贯彻落实各种安全规章制度及岗位安全操作规程，对危险化学品经营过程实现有效的安全监控，保证危险化学品安全经营的安全投入，不断提高危险化学品经营的安全条件。

（2）根据《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》三（3），健全完善企业重大事故隐患排查自查自改常态化机制，主要负责人要每季度带领对站内重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查，完善并落实全员安全生产岗位责任制。

（3）对加油站从业人员安全技能培训深化提升，加油站主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核，将重大事故隐患排查整治有关要求作为培训考核的重要内容。严格遵守消防安全、生产安全等操作规程。

（4）根据《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条、第三十五条，金桥加油站每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。每三年进行一次应急预案评估。
（5）严格实施并强化从其成品油接卸入罐开始，直至在站内储存到最后将油品销售给用户的全过程、全员参与和全方位的安全生产标准化管理，着力削减和控制风险因素，切实做到岗位有专责，操作有规程，管理有制度，行为有规范，检查有方法，考核有标准，处理有措施的制度化、规范化和科学化的安全生产标准化管理体系；力求做到人人安全、事事安全、时时安全、处处安全，严防生产安全事故的发生。

（6）金桥加油站虽未构成危险化学品重大危险源，但仍需给予高度重视，切实强化安全管理，建立设备技术档案，切实加强加油机、油罐、管线、电器设施及防雷防静电接地装置等的检查测试与维护保养，定期开展隐患排查，及时消除安全隐患，确保设备（施）完好，做到安全使用。

（7）认真做好经营油品的安全收发和储存的管理工作，切实加强油品计量管理工作，防止发生跑（冒）、混油事故；严格作业现场管理，如在雷雨天气应停止车用乙醇汽油的收发作业；严格加油作业管理，在加油站内严禁往维修车辆和往塑料桶内加注车用乙醇汽油；加油站内严禁吸烟和使用手机，确保加油作业现场的安全。

（8）车用乙醇汽油为特别管控危险化学品。在经营储存过程中，要加强车用乙醇汽油的精细化管理，严格从业人员准入，建立作业信息系统，尤其对车用乙醇汽油的散装如桶类等非汽车油箱的销售，必须实时记录销售情况、货主信息等，强化流向监控和销售信息的管理。
6.2整改建议

目前，营口华油金桥能源有限公司经营条件良好、现场设备、设施齐全、完好，故本次评价无整改建议。
7安全评价结论

营口华油金桥能源有限公司在周边环境、平面布置、设备设施、经营产品、从业人员、安全管理、应急管理等方面，符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》对危险化学品的经营条件要求。

经评价，营口华油金桥能源有限公司经营条件良好，整体符合经营、储存车用乙醇汽油、柴油的安全要求。
附录：加油站内爆炸危险区域的等级范围划分

1、爆炸危险区域的等级定义应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）的规定。

（1）0区：连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境；

（2）1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境；

（3）2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在爆炸性气体混合物的环境。

正常运行指正常地开车、运行、停车、易燃物质产品的装卸、密闭容器盖的安装、安全阀、排放阀以及所有工厂设备都在其设计参数范围内的工作状态。

2、汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划分为1区。

3、汽油加油机爆炸危险区域划分应符合下列规定（图1）：

（1）加油机下箱体内部空间应划分为1区。

（2）以加油机中心线为中心线、以半径为3.0m的地面区域为底面和以加油机下箱体顶部以上0.15m、半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间，划分为2区。
附图1  车用乙醇汽油加油机爆炸危险区域划分

4、油罐车卸汽油时爆炸危险区域划分应符合下列规定（图2）：

（1）油罐车内部的油品表面以上空间划分为0区。

（2）以罐车通气口为中心、半径为1.5m的球形空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，划分为1区。

（3）以罐车通气口为中心、半径为3.0m的球形并延至地面的空间和以罐车密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，划分为2区。

附图2  油罐车卸汽油时爆炸危险区域划分
5、埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分应符合下列规定（图3）：

（1）罐内部油品表面以上的空间划分为0区。

（2）人孔（阀）井内部空间，以通气管管口为中心、半径为0.75m的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，划分为1区。

（3）距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间，以通气管管口为中心、半径为2.0m的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为1.5m的球形并延至地面的空间，划分为2区。

（4）当地上密闭卸油口设在箱内时，箱体内部的空间划分为1区，箱体外部四周1m和箱体顶部以上1.5m范围内的空间划分为2区；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内的空间划分为1区，坑口外1.5m范围内的空间划分为2区。

附图3  埋地卧式车用乙醇汽油储罐爆炸危险区域划分

附  件

营业执照

危险化学品经营许可证

成品油零售经营批准证书

产权证明文件
消防验收证书
雷电防护装置检测报告

主要负责人和安全管理人员任命文件
主要负责人和安全管理人员安全资格证
安全培训考核证明文件
安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程清单

生产安全事故应急预案备案登记表

双层管道合格证
双层罐产品合格证
工伤保险证明
安全生产责任险缴费证明
总平面布置图
工艺流程图
评审意见
报告修改说明
整改确认报告
前期准备





辨识与分析危险、有害因素





划分评价单元





定性、定量评价





提出安全对策措施建议





做出评价结论





编制安全评价报告





选择评价方法








