
前  言

开原市福利氧气厂位于开原市新城街铁西社区1委12组，公司成立于1999年8月11日，公司类型为股份合作制（法人），法定代表人为李家军，公司经营范围为许可项目：危险化学品经营，道路危险货物运输，移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
该企业有储存经营的危险化学品为氧、氩、二氧化碳。根据《危险化学品目录（2022修正）》（应急管理部等十部门公告[2022]年第8号）的规定，氧（压缩的、液化的）：2528；二氧化碳（压缩的、液化的）：642；氩气（压缩的、液化的）序号：2505；属于危险化学品。

开原市福利氧气厂的危险化学品经营许可证有效期限为2023年01月05日到2026年01月04日，危险化学品经营许可证经营范围为压缩气体和液化气体（氧气、氩气、二氧化碳），登记编号：辽铁危化经字〔2023〕Y02001。根据《危险化学品安全管理条例（2013年修正）》（中华人民共和国国务院令第591号）和《危险化学品经营许可证管理办法（2015年修订）》（国家安全生产监督管理总局第55号令，国家安全生产监督管理总局令79号修订）的规定，经营危险化学品的企业应取得危险化学品经营许可证，经营许可证有效期为3年。经营许可证有效期满后企业需要继续从事危险化学品经营活动的，应于经营许可证有效期满前3个月向应急管理部门提出延期申请。

该公司经营过程中不涉及重点监管危险化学品；不涉及重点监管危险化工工艺；该公司生产单元（氧气充装单元）和储存单元（液氧储罐储存单元）均不构成危险化学品重大危险源。

受开原市福利氧气厂的委托，辽宁诺诚安全科技有限公司对该企业进行安全现状评价。我公司安全评价人员和工程技术人员依据国家有关安全生产法律、法规及标准的要求，按照科学、客观、公正的原则开展工作。在认真研究分析该企业提供和现场收集到的有关评价对象相关资料的基础上，参考有关资料，编制了本安全评价报告，供有关管理部门和企业参考使用。

目  录

11  概述


11.1  评价目的


11.2  评价依据


81.3  评价范围


81.4  评价程序


102  企业概况


102.1  企业基本情况


182.2  企业的工艺装置、储存设施等基本情况


253  危险、有害因素辩识与分析


253.1  物质的危险、有害因素分析


293.2  生产过程的危险、有害因素分析


383.3  平面布置、周边环境及自然条件分析


383.4两重点、一重大辨识


403.5  事故案例


444  评价方法的选择和评价单元的划分


444.1  评价方法的选择


454.2  评价单元的划分


465  定性定量评价


465.1  安全检查表


626  安全对策措施与建议


626.1  安全对策措施


636.2  整改建议


657  评价结论


668  附件





1  概述

1.1  评价目的

本次评价为危险化学品经营单位现状的安全评价。通过对该企业经营、充装、储存过程中存在的危险、有害因素进行分析，查找其在经营、充装、储存危险化学品过程中存在的危险、有害因素，确定其程度，提出合理可行的安全对策措施和建议，最终得出安全评价结论。

本次安全评价依据《危险化学品安全管理条例（2013年修正）》（中华人民共和国国务院令第591号）、《危险化学品经营许可证管理办法（2015年修订）》（国家安全生产监督管理总局令第55号，国家安全生产监督管理总局令79号修订）的规定，对危险化学品经营企业应当具备的安全条件进行逐项审核并做出准确、公正的评价。

本评价报告为企业建立、健全危险化学品的安全管理提供参考和依据，为应急管理部门实行安全监察、为企业办理危险化学品经营许可证申请提供依据。

1.2  评价依据

本评价主要依据国家相关法律、法规、规范、标准，企业提供的文件、资料以及现场检查的结果。

1.2.1 法律

 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号，2021年09月01日实施）

 《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第二十九号，2019年04月23日实施）

 《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令第五十七号，2016年11月07日实施）

 《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令第七号，2009年05月01日实施）

 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2015年01月01日实施）

 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2024]第二十五号，2024年11月01日施行）

 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第七十号，2018年01月01日实施）

 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，2021年04月29日实施）

 《中华人民共和国社会保险法》（中华人民共和国主席令第二十五号，2018年12月29日实施）

 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018年12月29日实施）

 《中华人民共和国劳动合同法》（中华人民共和国主席令第七十三号，2013年07月01日实施）
 《中华人民共和国劳动法（2018修正二）》（中华人民共和国主席令[2018]24号，2018年12月29日实施）
《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年01月01日实施）
1.2.2 法规

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号发布，国务院令第645号修订，2013年12月07日实施）

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令第586号，2010年12月08日发布）

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年04月01日施行）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（中华人民共和国国务院令第352号，2002年05月12日施行）
《辽宁省安全生产条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔2025〕第34号，2025年05月29日起实施）
《辽宁省突发事件应对条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔2020〕第47号，2020年03月30日实施）
《辽宁省消防条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔2022〕第103号，2022年11月09日实施）
1.2.3 规章

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，国家安全生产监督管理总局第80号令修订，2015年07月01日实施）
《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，国家安全生产监督管理总局令第79号修订，2015年07月01日实施）
《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号，2019年09月01日实施）
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（应急部令〔2025〕19号，2026年6月1日实施）
《防雷减灾管理办法（2019年修订）》（中国气象局令第24号，2013年6月1日施行）
《辽宁省雷电灾害防御管理规定（2018年修订）》（辽宁省人民政府令第180号，2005年4月1日起施行）
《辽宁省企业安全生产主体责任规定（2021修正二）》（辽宁省人民政府令〔2021〕第341号修改，2024年05月18日施行）
《辽宁省应急管理厅关于进一步推进执行危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则的通知》（辽应急危化[2020]5号，2020年3月27日实施）
1.2.4 规范性文件

《危险化学品目录（2022修正）》（应急管理部等十部门公告[2022]年第8号，2023年01月01日实施）

《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》（安监管二字〔2003〕38号，2003年04月01日实施）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号，2011年06月21日施行）
《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号，2013年02月05日发布）
《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号，2011年07月01日发布）
《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号，2009年06月12日发布）
《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号，2013年02月05日发布）
《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部联合公告2020年第3号，2020年5月30日实施
《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管三〔2017〕121号，2017年11月13日发布）
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）
《关于印发<辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则>的通知》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年9月13日实施）
《关于做好危险化学品经营许可证颁发管理有关工作的通知》（辽安监管三〔2012〕144号，2012年08月30日实施）

1.2.5 标准、规范

《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）

《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB16912-2008）

《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）

《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）

《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）

《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）

《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）

《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2024）

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）

《系统接地的型式及安全技术要求》（GB 14050-2008）

《消防给水及消火栓系统》（GB 50974-2014）

《安全色和安全标志》（GB2894-2025）
《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）

《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）

《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB 16483-2008）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

《建筑抗震设计规范（2024年版）》（GB/T 50011-2010）

《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2010）

《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

《通用用电设备设计规范》（GB 50055-2011）
《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）

《职业安全卫生术语》（GB/T 15236-2008）

《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3091-2025）

《高处作业分级》（GB 3608-2025）

《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2018）

《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-2022)

《化工采暖通风与空气调节设计规范》（GB/T 20698-2009）

《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 5087-2013）

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）

《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）

《<工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素>行业标准第1号修改单》（GBZ 2.1-2019/XG1-2022）

《<工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素>行业标准第2号修改单》（GBZ 2.1-2019/XG2-2024）
《工作场所有害因素职业接触限制第一部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）
《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）

《<固定式压力容器安全技术监察规程>行业标准第1号修改单》（TSG 21-2016/XG1-2020）
《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）

《<气瓶安全技术规程>行业标准第1号修改单》（TSG 23-2021/XG1-2024）

《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3007-2007）

《噪声作业分级》（LD 80-1995）

《缺氧危险作业安全规程》（GB 8958-2006）

《气瓶充装站安全技术条件》（GB 27550-2011）

《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）

《气瓶颜色标志》（GB/T 7144-2016）

《气瓶警示标签》（GB16804-2011）
《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019/XG2-2024）

《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）

《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB45067-2024）

《压力容器[合订本]》（GB/T 150.1～GB/T 150.4-2024）

《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》（GB/T34525-2017）

《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）

《压缩气体气瓶充装规定》（GB/T 14194-2017）
《低温液体贮运设备使用安全规则》（JB/T 6898-2015）

1.2.6  其它

开原市福利氧气厂和辽宁诺诚安全科技有限公司双方签订的《安全评价技术服务合同》。
开原市福利氧气厂提供的有关书面资料、文件和数据。
《危险化学品安全技术全书》（周国泰 化学工业出版社）。
《新编危险物品安全手册》（余志明 化学工业出版社）。
1.3  评价范围

受开原市福利氧气厂的委托，辽宁诺诚安全科技有限公司对该企业有储存经营的氧、氩、二氧化碳进行安全现状评价，评价内容包括氧、氩、二氧化碳储存、充装、经营过程中涉及的主要安全设施、危险有害物质、工艺和装置、公用及辅助工程、平面布置、周边环境、安全管理。

1.4  评价程序

在充分收集资料的基础上，经过认真细致的实地考察和必要的测量，分析评价该厂生产、储存中危险、有害因素的种类及危险、危害程度，并针对可能造成事故的隐患提出合理可行的整改建议及管理对策，作出评价结论，编制评价报告。主要内容和程序见图1-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-1  评价工作程序图

2  企业概况

2.1  企业基本情况

2.1.1  企业简介

开原市福利氧气厂位于开原市新城街铁西社区1委12组。公司成立于1999年8月11日，法定代表人为李家军，公司类型为股份合作制（法人），公司经营范围为压缩气体和液化气体批发、零售（无储存；经营性危险货物运输：2类1项，3类，剧毒化学品除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该企业有储存经营的危险化学品为氧、氩、二氧化碳。企业危险化学品经营许可证有效期限为2023年01月05日到2026年01月04日，危险化学品经营许可证经营范围为压缩气体和液化气体（氧气、氩气、二氧化碳），登记编号：辽铁危化经字〔2023〕Y02001。
开原市福利氧气厂基本情况见表2-1。

表2-1企业基本情况表
	企业名称
	开原市福利氧气厂

	注册地址
	开原市新城街铁西社区1委12组

	企业类型
	股份合作制（法人）

	经济性质
	全民所有制□集体所有制□私有制■

	隶属关系
	无

	登记机关
	开原市市场监督管理局
	营业执照注册号：9121 128212291 1099U

	法定代表人
	李家军
	主要负责人
	李家军

	安全管理人员
	王晓杰
	职工人数
	8人

	公司经营范围
	压缩气体和液化气体批发、零售（无储存；经营性危险货物运输：2类1项，3类，剧毒化学品除外

	危险化学品经营许可证经营范围
	压缩气体和液化气体（氧气、氩气、二氧化碳）

	储存设施
	液氧储罐（15m3）1个、液氩储罐（15m3）1个、二氧化碳储罐（20m3）1个


2.1.2  生产、使用及储存情况简介

开原市福利氧气厂有储存经营氧气、氩气、二氧化碳，原料及产品储存及销售情况见下表2-2。
表2-2  主要原料、产品明细表

	序号
	物料名称
	年销售量
	储存位置
	储存量
	火灾危险性
	状态
	备注

	原料

	
	氧
	——
	低温液氧储罐
	17.1t
	乙类
	液态
	15m3储罐1 个

	
	氩
	——
	低温液氩储罐
	21t
	戊类
	液态
	15m3储罐1个

	
	二氧化碳
	——
	液态二氧化碳储罐
	31.2t
	戊类
	液态
	20m3储罐1 个

	产品

	
	氧气
	8000瓶
	充装间实瓶区
	50瓶
	乙类
	气态
	

	
	氩气
	3000瓶
	充装间实瓶区
	50瓶
	戊类
	气态
	

	
	二氧化碳
	6000瓶
	充装间实瓶区
	50瓶
	戊类
	气态
	

	
	二氧化碳和氩气混合气
	3000瓶
	充装间实瓶区
	50瓶
	戊类
	气态
	


2.1.3  企业所在区域地理位置及周边环境

开原市福利氧气厂位于开原市新城街铁西社区1委12组。开原市，辽宁省铁岭市下辖县级市，位于辽宁省北部，松辽平原中段。地处东经123°27'~125°06'，北纬41°59'~43°29'之间。南与沈阳市、抚顺市毗邻，北与吉林省四平市相连，东与抚顺市清原满族自治县、吉林省辽源市接壤，西与沈阳市法库县、康平县及内蒙古自治区科尔沁左翼后旗和通辽市为邻。全市东西最长134公里、南北端宽162公里，总面积1.3万平方公里。
开原市福利氧气厂厂区占地面积为9199m2，位于开原市开发北区内，厂区西侧50m外为沈哈高速，东侧为开发区道路，东侧有一杆高为10m的架空电力线，南侧为鹤丰种子有限公司库房，北侧为空地。厂区地势平坦，周围环境良好。企业地理位置见图2-1。企业周边环境见示意图2-2。
企业厂内设施与厂外建构筑物的防火间距符合《氧气站设计规范》（GB50030-2013）的要求。

2.1.4  企业所在区域气象条件

（1）气象条件

开原属温带大陆性季风气候。冬季寒冷干燥，夏季温热多雨，雨热同季，日照丰富，干湿季节分明。全市年平均气温6.5℃，最热月为7月，最冷月为1月。年极端最高气温为37.6℃，年极端最低气温为-41.7℃。积温平均为3159.9℃。全市年平均降水量为655.3mm，夏季暴雨多出现在7、8两月。降水的地域分布特点是由东向西北逐渐递减。全市平均风速为3.0m/s，全年盛行风向为西南风，最大风速26.3m/s。全市平均相对湿度为65%。
采暖天数：        152天
采暖期：          11月1日～次年3月31日
采暖室外计算温度：-22℃
采暖期日平均温度：-6.5℃
年平均气温：      6.5℃
冬季主导风向：    NW
夏季主导风向：    S
冬季室外平均风速：3.3m/s，
冬季大气压力：    101.3kPa
夏季大气压力：    99.43kPa
最大冻土深度：    1.43m
极端最高温度：    35.7℃
极端最低温度：    -35℃

年雷暴天数
：    26.9天
（2）水文情况
全市水资源总量为31.41亿m3，人均水资源占有量1061 m3，与全省人均水平1070 m3相当，是全国人均水资源占有量（2700 m3）的40%。全市亩均占有水资源量为全省（697 m3）的56%。
全市共有水库96座，其中大型水库有清河水库、柴河水库、南城子水库和榛子岭水库，均分布在东部的辽河一级支流上。
（3）地震烈度
根据《建筑抗震设计规范（2024年版）》（GB/T 50011-2010）中关于我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震及速度和设计地震分组可知，本地区抗震设防烈度为7度，设计基本加速度值为0.10g，所属的设计地震分组为第一组。
2.1.5  企业平面布置

开原市福利氧气厂气体位于开原市新城街铁西社区1委12组。该公司氧、氩、二氧化碳充装间及储罐区位于厂区的南侧，办公楼位于厂区中部；配电室布置在办公楼西侧；消防水池位于办公楼北侧。

企业厂内设施之间的防火间距符合《氧气站设计规范》（GB50030-2013）的要求，防火间距见下表2-4。

2.1.6  安全管理

（1）企业建立了健全的安全生产责任制，制订了安全生产领导小组安全生产职责、主要负责人安全生产职责、安全生产主管领导安全生产职责、专职安全管理人员安全生产职责、安全科安全生产职责、办公室人员安全生产职责、财务部安全生产职责、车间人员安全生产职责、仓库管理员安全生产职责、食堂工作人员安全生产职责、门卫工作人员安全生产职责、装卸工作人员安全生产职责等岗位责任制及各部门安全生产责任制度。

（2）企业制定了较完善的安全管理制度，制订了危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度、危险化学品储运管理制度、危险化学品运输管理制度、安全生产例会制度、安全生产事故隐患排查治理制度、安全生产分级管控制度、应急救援预案制度、安全生产教育培训制度、安全生产奖惩考核管理制度、安全生产事故演练制度、安全生产费用提取和使用制度、安全生产监督检查制度、劳动劳动保护用品管理制度、职业卫生管理制度、特种作业人员管理制度、食堂工作人员管理制度、门卫管理制度、车辆设备安全管理制度、从业人员安全管理制度、厂区道路交通管理制度、仓库罐区安全管理制度、作业场所防火防爆管理制度、安全设施管理制度、安全事故报告、统计与调查处理制度、动态监控值班制度、领导干部带班制度、经营场所设施设备管理制度、特种作业管理制度（动火、受限空间、临时用电、登高）、危险作业管理制度、危险源管理制度、危险源标识管理制度、危险源监控与预警措施、危险源监控与预警措施、风险评估管理制度、重大危险源登记建档制度、重大危险源管理制度、事故隐患举报奖励制度、危险化学品防泄漏管理制度、车间交接班制度、企业变更管理制度等安全管理制度。

（3）企业制定了气瓶安全操作规程、充装人员操作规程、从业人员安全操作规程、气瓶搬运装卸操作规程、氧气充装安全操作规程、液氩汽化充装操作规程、二氧化碳充装安全操作规程、危险品装卸安全操作规程、灭火器安全操作规规程、电工安全操作规程、驾驶员安全操作规程、押运员安全操作规程、装卸管理人员安全操作规程、禁止装卸安全作业规定、禁止充装安全作业规定、气体分析安全操作规程、气瓶充装操作要点及检查内容操作规程、气瓶充装前后检查操作规程、气瓶充装异常情况处理操作规程等安全操作规程。

2.1.7  机构设置及人员培训情况

该厂现有职工8人，设有安全生产领导小组，由李家军担任主要负责人，王晓杰担任专职安全管理人员。

企业设安全生产领导小组负责站内安全生产工作，并设置专职安全员1名。企业负责人和专职安全员均经铁岭市应急管理局培训考核合格，并取得合格证；企业特种设备作业人员均经沈阳市铁西区市场监督管理局培训考核合格，取得特种设备作业资格证书。

2.1.8  运输

开原市福利氧气厂产品的外销由该企业雇用具备危险化学品运输资质的车辆，该企业原料由供货方雇佣具备危险化学品运输资质的车辆运至本单位。厂区道路设计合理，在厂区内，限制车速，设备和道路保持了足够的间距。

2.2  企业的工艺装置、储存设施等基本情况

2.2.1  工艺流程

该企业主要工艺技术是将液氧、液氩、液态二氧化碳经气化后充装。工艺流程简介如下：
2.2.2  主要设备

主要生产设备明细见表2-5。
表2-5 主要生产设备明细表

	序号
	名称
	规格、型号
	数量
	备注

	
	立式低温液氧储罐
	CFL-15/0.8/15m3
	1座
	压力容器

	
	立式低温液氩储罐
	CFL-15/0.8/15m3
	1座
	压力容器

	
	低温二氧化碳储罐
	CFL-20/2.2/20m3
	1座
	压力容器

	
	高压低温液氧泵
	BP450/165
	1台
	

	
	高压低温液氩泵
	BP450/165
	1台
	

	
	低温二氧化碳泵
	BP450/165
	1台
	

	
	空温气化器
	QQ-200/165
	1套
	

	
	空温气化器
	QQ-200/165
	1套
	

	
	汇流排
	GC-15-2/GC-15-1
	
	


主要特种设备明细见表2-6。
表2-6 主要特种设备明细表

	序号
	名称
	规格、型号
	数量
	备注

	
	立式低温液氧储罐
	CFL-15/0.8/15m3
	1座
	压力容器

	
	立式低温液氩储罐
	CFL-15/0.8/15m3
	1座
	压力容器

	
	低温二氧化碳储罐
	CFL-20/2.2/20m3
	1座
	压力容器

	
	氧气瓶
	40L
	50瓶
	

	
	氩气瓶
	40L
	50瓶
	

	
	二氧化碳气瓶
	40L
	50瓶
	

	
	混合气瓶
	40L
	50瓶
	


2.2.3  厂房建筑

主要建（构）筑物情况见表2-7。

表2-7  建（构）筑物明细表

	序号
	名称
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）
	层数
	高度m
	建筑结构
	耐火等级
	火灾危险性分类
	备注

	
	充装车间
	472
	472
	1
	3.5
	钢混框架
	二级
	乙类
	

	
	办公楼
	237
	710
	3
	9
	砖混
	二级
	民建
	

	
	配电室
	25
	25
	1
	3
	钢混框架
	二级
	丁类
	

	
	储罐区
	100
	——
	——
	——
	——
	二级
	乙类
	

	
	消防水池
	——
	——
	——
	——
	——
	二级
	戊类
	容积为300m3

	
	门卫
	4
	4
	1
	3
	砖混
	二级
	民建
	

	
	库房
	4
	4
	1
	3
	砖混
	二级
	丁类
	


2.2.4  公用工程及消防设施

（1）给排水

给水：该单位给水系统主要为生活用水，生产过程不用水。生活用水主要为厂内人员生活用水，水源主要取自当地自来水管网，能够满足日常需求。

排水：该公司生产过程中无工艺废水排放，雨水经厂区敷设的雨水管网和污水管网汇集后排入市政水管网，能够满足排水要求。

（2）供电：该公司用电负荷为三级。消防用电负荷为二级。电源为市政供电，通过配电柜送至厂区内个用电位置，可满足该项目的用电需求。

（3）采暖及通风

采暖：该公司办公室采暖用电采暖，充装间未设置采暖。

通风：充装车间采用自然通风。

（4）防雷

该企业液氧储罐及氧气充装间属于二类防雷建筑物，其它为第三类防雷建筑物。第二类防雷厂房屋顶采用热镀锌扁钢组成不大于 12m×8m 网格作为接闪带组成接闪器。采用结构主内主钢筋或钢立柱作为防雷引下线，间距小于 18 m，与接地装置相连。第三类防雷厂房屋顶采用热镀锌扁钢组成不大于 20m×20m 网格作为接闪带组成接闪器。采用结构主内主钢筋或钢立柱作为防雷引下线，间距小于25m，与接地装置相连。液氧罐、液氩罐、液态二氧化碳储罐等储罐的罐顶壁厚和侧壁壁厚均不小于 4mm，可不装设接闪器，但做接地处理，每个储罐设置2 处接地点，两接地点间距离不大于 30m，每处接地点的冲击接地电阻不大于 30Ω。

该企业低压配电系统的接地形式为中性点接地三相五线制 TN-S系统。电气设备和其它金属设备、金属构件的保护接地、静电接地、防雷接地共用同一接地装置，共用接地电阻小于4Ω。进出充装间等建筑的管道与接地装置可靠连接、管道分岔处及长距离无分支管道每隔 50～80m 处均设防静电接地，所有管道、法兰等采用金属线跨接。防静电共用接地电阻小于4Ω，单独接地电阻小于10Ω。

该企业提供了昌图县防雷技术中心出具的防雷防静电接地装置检测合格报告。

（5）消防设施
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.3.2条、第3.5.2条和第3.6.2条，该公司消防用水量最大的建筑物为充装厂房（乙类），其室外消火栓用水量为15L/s，室内消火栓用水量为10L/s，火灾延续时间为3h，所需消防水量为（15+10）×3×3600/1000=270m3。该企业设有消防水池，容积为300m3。消防水能够满足全厂一次消防最大用水量要求。

在厂区设有消防水泵房，泵房内设有一台消防供水泵。厂内设有室外、室内消火栓，厂区内设置2个室外消火栓。厂区设有消防车道，并取得消防验收意见书。
该企业与开原市消防救援大队距离6.3km，消防队可在10min内即可赶到。该企业配置了相应的灭火器，其中充装厂房配置MF/ABC8灭火器16只，储罐区配置MF/ABC35灭火器1只。消防设施满足需要。

2.3  企业近三年的安全生产情况

企业三年来无新、改、扩建项目。
企业近三年无重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生。
企业所用原料、产品和生产工艺均未发生变更。

近三年，企业在安全生产上的投入是每年销售额的5%，主要用于安全设施的检测、人员培训、防雷检测、环保检测等安全工作。

基本经营条件

1）有工商行政管理部门核发的营业执照

发证机关：开原市市场监督管理局
2）有经营和储存场所建筑物消防安全验收文件

消防验收意见书

发证机关：铁岭市消防局

3）有经营储存场所、设施产权或租赁证明文件

土地证明

开原市人民政府

4）有辽宁省气瓶充装许可证
发证机关：开原市市场监督管理局
5）危险化学品经营许可证

发证机关：铁岭市应急管理局

有效期：2023.01.05至2026.01.04。

6）有生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表

备案部门：铁岭市应急管理局
证明文件的名称、地址一致，符合相关要求。
3  危险、有害因素辩识与分析
危险、有害因素分析，是对该企业在生产过程中的物料、工艺、设备及公用设施等方面潜在的危险、有害因素及能量失控时出现的危险、有害因素的性质、类别、条件和可能带来的后果进行分析。

危险因素的分析目的是对系统中潜在危险进行辨别，提出防止这些隐患转变为事故的安全对策措施。

有害因素分析的目的则是找出生产活动中对作业人员的健康可能产生危害的因素，提出改善作业条件和作业环境的对策措施。通过贯彻和落实提出的措施，达到控制和减少职业危害，保证职工身体健康和安全。

3.1  物质的危险、有害因素分析

依据《危险化学品目录（2022修正）》（应急管理部等十部门公告[2022]年第8号），该公司涉及的有储存经营的危险化学品为氧[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]。

表3-1  该企业化学品统计表

	序号
	中文名称
	危险化学品目录序号
	危险性类别
	密度
	沸点
	爆炸极限% V/V
	闪点℃
	防火防爆级别、组别
	火灾危险性分类
	备注

	
	氧［压缩的、液化的］
	2528
	氧化性气体,类别1

加压气体
	（空气=1）1.43；(水＝1)：1.14(-183℃)
	-183.1
	/
	/
	/
	乙类
	有储存经营

	
	氩［压缩的、液化的］
	2505
	加压气体
	（空气=1）1.38；(水＝1)：1.40(-186℃)
	-185.7
	/
	/
	/
	戊类
	有储存经营

	
	二氧化碳［压缩的、液化的］
	642
	加压气体

特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）
	（空气=1）1.53；(水＝1)：1.56(-79℃)
	-78.5（升华）
	/
	/
	/
	戊类
	有储存经营


3.1.1 氧

	危险化学品序号
	2528

	化学品中文名称
	氧

	熔点（℃）：
	-218.8
	相对密度（水=1）：
	1.14(-183℃)

	沸点(℃)
	-183.1
	相对蒸气密度(空气=1)
	1.43

	分子式：
	O2
	分子量：
	32.00

	饱和蒸气压(kPa)：
	506.62(-164℃)
	燃烧热(kJ/mol)：
	无意义

	临界温度(℃)：
	-118.4
	临界压力(MPa)：
	5.08

	辛醇/水分配系数的对数值：
	无资料
	闪点(℃)：
	无意义

	爆炸上限%(V/V)：
	无意义
	爆炸下限%(V/V)
	无意义

	溶解性：
	溶于水、乙醇。

	主要用途：
	用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。

	禁配物：
	易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。

	健康危害：
	常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。 长期处于氧分压为60～100kPa(相当于吸入氧浓度40％左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	危险特性：
	是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一, 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。

	灭火方法：
	用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	操作注意事项
	密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

	包装方法：
	钢质气瓶。

	运输注意事项：
	氧气钢瓶不得沾污油脂。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 


3.1.2 氩

	危险化学品序号
	2505

	化学品中文名称
	氩 

	熔点（℃）：
	-189.2
	相对密度（水=1）：
	1.40(-186℃)

	沸点(℃)
	-185.7
	相对蒸气密度(空气=1)
	1.38

	分子式：
	Ar
	分子量：
	39.95

	饱和蒸气压(kPa)：
	202.64(-179℃)
	燃烧热(kJ/mol)：
	无意义

	临界温度(℃)：
	-122.3
	临界压力(MPa)：
	4.86

	辛醇/水分配系数的对数值：
	无资料
	闪点(℃)：
	无意义

	爆炸上限%(V/V)：
	无意义
	爆炸下限%(V/V)
	无意义

	溶解性：
	微溶于水。

	主要用途：
	用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”。

	燃爆危险：
	本品不燃，具窒息性。

	健康危害：
	常气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50％以上，引起严重症状；75％以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。 液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。 

	皮肤接触：
	若有冻伤，就医治疗。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	危险特性：
	若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	灭火方法：
	本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	操作注意事项
	密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

	包装方法：
	钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。

	运输注意事项：
	采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 


3.1.3 二氧化碳

	危险货物编号
	642

	化学品俗名
	碳酸酐

	熔点（℃）：
	-56.6(527kPa)
	相对密度（水=1）：
	1.56(-79℃)

	沸点(℃)
	-78.5(升华)
	相对蒸气密度(空气=1)
	1.53

	分子式：
	CO2
	分子量：
	44.01

	饱和蒸气压(kPa)：
	1013.25(-39℃)
	燃烧热(kJ/mol)：
	无意义

	临界温度(℃)：
	31
	临界压力(MPa)：
	7.39

	辛醇/水分配系数的对数值：
	无资料
	闪点(℃)：
	无意义

	爆炸上限%(V/V)：
	无意义
	爆炸下限%(V/V)
	无意义

	溶解性：
	溶于水、烃类等多数有机溶剂。

	主要用途：
	用于制糖工业、制碱工业、制铅白等，也用于冷饮、灭火及有机合成。

	燃爆危险：
	本品不燃。

	健康危害：
	在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用, 高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。 急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。 慢性影响: 经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。

	皮肤接触：
	若有冻伤，就医治疗。

	眼睛接触：
	若有冻伤，就医治疗。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	危险特性：
	若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	灭火方法：
	本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	操作注意事项
	密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

	包装方法：
	钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。

	运输注意事项：
	采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 


3.2  生产过程的危险、有害因素分析

该企业生产过程为气体充装过程，涉及的危险化学品为氧、二氧化碳、氩气，根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）的规定，氧气的充装和储存场所的火灾危险性为乙类。二氧化碳、氩气的充装和储存场所的火灾危险性为戊类。

根据《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986），该企业生产过程的主要危险有害因素为物理性爆炸，其他可能出现的危险有害因素有火灾、中毒、窒息、触电、雷击、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、噪声及振动和冻伤等。以下对各种危险有害因素进行分析。

3.2.1  物理爆炸

物理爆炸：物质的状态或压力发生突变等物理变化而形成爆炸。

压力容器爆炸的原因包括：压力容器设计、制造、安装、使用、维修不符合标准，如超期使用；超量（超压）充装；充装速度过快；外力冲击；安全附件失效或缺少等。爆炸发生后，产生的冲击波超压会造成人员伤亡和建筑物的破坏，爆破碎片可致人重伤或死亡，损坏附近的设备和管道，并引起继发事故。

该企业低温液体储罐露天设置， 如果保温失效，储罐受热或阳光直射，罐内的气体温度升高，压力增大，当超过储罐的极限承受压力时会发生物理爆炸。

对气瓶进行充装，如果充装时气温较低，当时虽然没有超过设计压力，在储存、运输、使用过程中随着温度升高，瓶内压力也升高，也可能发生物理性爆炸。特别是充装过量，再加上烈日曝晒最容易发生爆炸事故。

气瓶在运输（搬运）过程中容易受到震动或冲击，如果气瓶原来存在一些缺陷，在这种情况下就更容易发生事故，有时会使气瓶发生粉碎性爆炸。气瓶是一种移动式压力容器，其强度不够、充装超量、剧烈碰撞等都可能导致爆炸事故发生。搬运气瓶时要带好钢瓶的安全帽和防震橡胶圈。

该公司涉及到的压力容器有储罐、气瓶和管道，这些设备和管道超压、超温、局部损坏、安全装置失灵等情况下，可能发生物理爆炸。

可能发生物理爆炸的主要场所：充装厂房、储罐区。

3.2.2  火灾

依据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的火灾危险性分类规定，该企业的低温液氧的充装间和储罐区的火灾危险性为乙类。

在充装过程中氧气管道及其配件中的油脂、溶剂和橡胶等可燃物质，在高纯度和高压力的氧气流中会迅速氧化燃烧。

氧气为助燃气体，且具有强氧化性，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔）形成有爆炸性的混合物。
该公司发生火灾的类别为电气火灾。变压器、控制柜、配电箱、照明灯具、输电线路、生产设备等电气设备及装置发生短路、过载、漏电、接触不良、铁芯过热、散热不良、机械故障、电压异常时，如安全措施失效或没有设置必要的安全技术措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等），有发生火灾等危险。。

电气设备和电气线路老化，导线裸露等原因，可能导致发生电气火灾。

可能发生火灾的主要场所和部位：充装厂房、储罐区、办公室、配电箱等。

3.2.3  中毒、窒息

常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa（相当于吸入氧浓度40％左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。

二氧化碳本身无毒，但在高浓度时有窒息作用。当空气中浓度高于3%时就会出现呼吸困难、头痛、眩晕、呕吐等窒息症状；浓度高于10%时，可引起视力障碍、痉挛、呼吸加快、血压升高、意思丧失等严重症状；浓度达到25%以上时，能出现中枢神经的抑制、昏睡、痉挛以及窒息死亡。

氩气在普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达到 50%以上，则引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先呈呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，导致死亡。

发生场所：充装间、储罐区。

3.2.4  触电、雷击

触电伤害主要有电击和电伤两种方式。电击是指电流通过人体内部的组织和器官，引起人体功能及组织损伤，破坏人的心脏、肺脏及神经系统的正常功能，导致人体痉挛、窒息、直至危及人的生命。电伤是指电流的热效应、化学效应或机械效应对人体的伤害。比较常见的有电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤、电烙印、弧光造成眼睛暂时或永久失明等。

①电击。电击的原因包括：电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损害、PE线断线等；没有设置必要的安全技术措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等），使安全措施失效；电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的安全组织措施；专业电工或机电设备操作人员的操作失误或违章作业等。配电线路以及在生产过程中使用的各种电气拖动设备、移动电气设备、照明线路及照明、生活电器等，上述环节均存在直接接触电击及间接接触电击的可能。

②电伤。电伤的原因包括：带负荷（特别是感性负荷）拉开裸露的闸刀开关；误操作引起短路；线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅；人体过于接近带电体等。

③雷电伤害。按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）规定的防雷分类标准，该公司生产性建构筑物应为第二类防雷建筑物，露天布置的生产设备，在雷雨天也存在着被雷击的危险，可能导致设备破坏、人员伤害事故。

同时，接闪器、引下线和接地装置，如发生断裂松脱，将影响雷电通路，或土壤电阻增大，影响雷电流散，则可能在雷雨季节遭受雷击，引起雷电伤害。露天作业易发生雷击事故。

可能发生触电的主要场所或部位：储罐区、办公室等。

3.2.5  机械伤害

机械伤害指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。

发生场所：泵类设备。
3.2.6  车辆伤害
车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。车辆有故障（如刹车、阻火器不灵、无效等）；车速过快；道旁管线、管架桥无防撞设施和标志；路面不好（如路面有陷坑、障碍物、冰雪等）；超载驾驶；驾驶员道路行驶违章；驾驶员工作精力不集中（抽烟、谈话、打手机等）；驾驶员酒后驾车；驾驶员疲劳驾驶；驾驶员情绪不好或情绪激动机械伤害指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。

可能发生车辆伤害的主要场所：装卸区。
3.2.6  高处坠落

高处坠落指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故。高处坠落的原因有以下几种：

①人的不安全行为分析。主要原因是违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为。

②物的不安全状态分析。高处作业的安全防护设施的材质强度不够、安装不良、磨损老化：用作防护栏杆的钢管、扣件等材料因壁厚不足、腐蚀、扣件不合格而折断、变形失去防护作用；因其他设施设备破坏导致相关人员坠落。安全防护设施不合格、装置失灵而导致事故。

可能发生高处坠落的主要场所：储罐、屋顶。

3.2.7  噪声及振动

①噪声，从生理的观点来说，凡是使人产生烦恼，需要加以控制的声音统称为噪声。噪声能引起职业性噪声聋或引起神经衰弱、心血管疾病及消化系统等疾病的高发，会使操作人员的失误率上升，严重的会导致事故发生。

噪声的主要来源：泵、放空口等。

②振动指物体在外力作用下，以中心位置为基准，做直线或弧线的往复运动。长期接触振动的人都会对身体造成伤害。

可能发生振动的主要场所：泵区。

3.2.8  冻伤
低温伤害指寒冷作用于肌体所致的损伤或死亡，为冻伤、冻死。

工作地点平均气温等于或低于5℃的作业称为低温作业。在低温环境下工作时间过长，超过人体适应能力，体温调节机能发生障碍，则体温下降，从而影响机体功能，可能出现神经兴奋与传导能力减弱，出现痛觉迟钝和嗜睡状态。长时间低温作业可导致循环血量、白细胞和血小板减少，而引起凝血时间延长，并出现协调性降低。低温作业还可引起人体全身和局部过冷。全身过冷常出现皮肤苍白、脉搏呼吸减弱、血压下降；局部过冷最常见的是手、足、耳及面颊等外露部位发生冻伤，严重的可导致肢体坏死。

在灌装及储存、管道输送过程中如果发生泄漏，液态氧、二氧化碳、氩气化会造成周围环境温度急剧下降，也会引起冻伤。

该企业所在地区极端最低气温-35℃，人员在户外操作可能引起低温伤害。因此，冬季寒冷，对作业环境和条件带来不利影响。严寒有可能导致设备、管道、阀门冻坏破裂，并造成人员冻伤。

发生场所：储罐、泵区、充装排。

3.2.9  检维修过程的危险有害因素分析

企业检维修包括：全厂停车大检修；某一套或几套生产、储存装置停车大修；系统、车间或生产储存装置的检维修；化工装置的维护保养；生产储存装置及相关设备在不停产状况下的抢修。经验表明，很多事故都是在检维修过程中发生的。

如果需要进行检维修作业，大多数检维修都会涉及易燃易爆、有毒有害或腐蚀性物质，如果进行动火、进入受限空间、盲板抽堵等危险作业，极易导致火灾、爆炸及中毒窒息事故的发生。下面对各种检维修作业存在的风险进行分析。

（1）动火作业危险性分析

动火作业是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。如管理不当或现场条件不符合要求，就有可能发生严重的事故，主要原因有以下几点：

1）用火设备内未清理干净；

2）与用火设备相连的管线未断开；

3）用火点周围有易燃物；

4）高处作业火花四溅；

5）用火点周围有易燃物；

6）用火现场消防器材不符合要求；

7）动火前未办理动火证。

（2）进入受限空间作业

企业生产、储存使用的各种釜类容器设备，如检维修过程中需要进入其中，一旦存在下列情况，则有可能发生人员伤亡事故：

1）作业前未进行危险性分析；

2）没有对所有与受限空间相连的阀门、管线加盲板；

3）设备未处理；

4）设备内通风不良；

5）设备上的转动设备未切断电源；

6）受限空间进出口通道不畅；

7）盛装可燃有毒物质的设备未分析；

8）作业人员不清楚设备内其他危害因素；

9）作业现场没有监护措施；

10）未办理进罐证。

（3）抽堵盲板作业

盲板抽堵是指在设备检修及抢修中，设备、管道内存有物料（气、液、固态）及一定温度、压力情况下的作业。

1）盲板不符合要求；

2）进行抽堵盲板时管道内压力过高；

3）作业人员未做好个人防护；

4）作业现场爬梯、平台、盖板不结实；

5）检修用的盲板混乱不清楚；

6）未办理盲板抽堵作业证。

（4）设备维修

设备维修过程中，会受到很多种不确定因素的影响，人、机、物各种因素都有可能导致事故的发生，主要包括以下几种情况。

1）检修工具未检查，不符合要求；

2）没有断电措施；

3）检修使用的防护器材不合格；

4）检修现场爬梯、平台、盖板不结实；

5）检修用的盲板混乱不清楚；

6）移动式电器工具无漏电保护装置；

7）有腐蚀性介质的现场无冲洗用水；

8）检修现场不平，无标志；

9）现场易燃物品及杂物较多；

10）现场消防通道、行车通道不畅通；

11）作业人员未穿戴防护用品。

（5）电气检修作业

电气检修作业时可能发生电击危险、电弧危害或因线路短路产生火花造成事故等，使人体遭受电击、电弧引起烧伤、电弧引起爆炸冲击受伤等伤害。此外，电气事故还可能引发火灾、爆炸以及造成装置停电等危险。引发事故的因素主要有：

1）切断与设备连接的电源，未上锁，未在开关箱上或总闸上挂上醒目的“禁止合闸，有人工作”对的标志牌。

2）作业人员未按要求穿戴劳保用品。

3）电气作业人员为取得上岗证书。

4）电气作业时无人员监护。

5）在维护检修和故障处理中，擅自改变、调整保护和自动装置的设定值。

6）作业时人员进入有危险的区域，或在区域内进行其他的工作任务。

7）对于维修中易产生静电的过程或系统，未进行静电危害分析，制定相应安全措施。

8）在电气作业场合下使用金属梯子、椅子、凳子等。

9）未办理临时用电许可。
（6）高处作业

作业位置高于正常工作位置，容易发生人和物的坠落，产生事故。引发事故的因素主要有：

1）未按规定检查、落实高处作业用的脚手架（梯子、吊篮）、安全带、绳等用具是否安全。

2）未设置现场监护人员，未按要求设置警戒线。

3）作业人员未按要求穿戴劳保用品。

4）违反高处作业规程。

5）夜间从事高处作业。

6）遇有6级以上大风、雷电、暴雨、大雾等恶劣天气而影响视觉和听觉的条件下进行高处作业。

综上所述，检维修作业过程中的危险有害因素包括火灾、爆炸、中毒窒息、物体打击、高处坠落、电气伤害等。

3.3  平面布置、周边环境及自然条件分析

开原市福利氧气厂位于开原市新城街铁西社区1委12组，厂区西侧50m外为沈哈高速，东侧为开发区道路，东侧有一杆高为10m的架空电力线，南侧为鹤丰种子有限公司，北侧为空地。
该企业厂区四周建有砖砌实体围墙，氧、氩、二氧化碳充装间及储罐区位于厂区的南侧，办公室位于厂北侧，配电室布置在办公楼西侧，消防水池位于办公楼北侧。

该公司的总平面布置简图见图2-3，厂区内部设施与周边设施的防火间距见表2-3，厂区内部设施之间的防火间距见表2-4。该公司交通运输便利，厂区周边没有重要公共建筑物。该企业与周边设施及厂区内部设施之间的防火间距符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《氧气站设计规范》（GB50030-2013）、《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB16912-2008）的要求。

3.4 两重点、一重大辨识

3.4.1重点监管危险化学品辨识
根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），该企业不涉及重点监管危险化学品。

3.4.2重点监管危险化工工艺辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管、危险化工工艺目录和调整首批重点监管、危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号），该企业不涉及危险化工工艺。

3.4.3 重大危险源辨识

（1）定义

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界值，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②生产单元、储存单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：


[image: image2.emf]S   =


式中：

S——辨识指标；

q1,q2,…,qn——每种危险物质实际存在量（t）；

Q1，Q2，…,Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）。

（2）辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的相关规定，危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算。如果混合物遇其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界量。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的划分标准，该项目生产单元为氧气充装，储存单元为液氧储罐储存单元。具体辨识情况见表3-2。

表3-2  生产单元及储存单元危险化学品情况表

	序号
	物质名称
	最大存在量q（t）
	临界量Q（t）
	计算结果q/Q

	氧气充装单元

	1
	氧
	17.1
	200
	0.0855＜1

	液氧储罐储存单元

	2
	氧
	0.54
	200
	0.0027＜1


注：①液氧罐为 1 座15m3，液氧密度：1.14 t/m3，因此存在量为1.14×15=17.1t

②充装厂房内设有氧气58个充装头，氧气瓶储存量为50瓶。因此最大存储量为108瓶，每瓶氧气重量 5kg，则存储量为0.54t。

根据上表计算结果，该项目生产单元（氧气充装单元）和储存单元（液氧储罐储存单元）均不构成危险化学品重大危险源。

3.5  事故案例

一起氧气瓶充装爆炸事故原因分析。

2003年1月16日下午1时左右，江都市某工业气体充装站在氧气充装过程中发生一起氧气瓶爆炸事故，造成1死1伤。现将有关事故调查分析情况介绍如下。

事故的基本情况

2003年1月16日上午12时许，一位氧气代充客户到江都市某工业气体充装站充装气气，共6只氧气瓶。充装工将氧气瓶卸下后，先将30只氧气瓶分两组各15只进行充装。约在12点50分左右，其中一组充装结束，现场充装工关掉充装总阀，紧接着就开始卸充装夹具，当充装工卸下第3只气瓶夹具时，其中一只气瓶发生了爆炸，一名充装客户当场炸死在充装台上，一名操作人员受伤，该站共有6间充装间，每站站房长4m，宽6。充装间设有30个充气头，气瓶爆炸后，后浪把主充装间的防火墙推倒，把充装间充装管线全部炸坏，窗子的玻璃被震碎，充装间屋面全部掀光。爆炸气瓶被炸成3块，大块重29kg，中块得23.5kg，小块重3.5kg，气瓶爆炸后3.5kg的小块瓶片从屋内飞到充装站围墙外的麦田里，距爆炸点有35m。

事故原因分析

（1）直接原因

从现场取证情况和查阅有关资料分析，意见如下：

①对该站储罐内剩余液氧，邀请了扬子石化西欧气体有限公司有关专家进行现场取样，并带回南京分析，结果确认该储罐内液氧合格，排除了气源不合格的因素；

②根据爆炸碎片上原有的气瓶制造和检验标记，从无缝气瓶检验站查阅该瓶检验报告，得知该瓶检验合格，并在检验有效期范围内，排除了过期瓶充装的因素；

③在爆炸现场，发现该瓶主体被炸成3块（后在清理过程中发现颈圈），经称重约为56kg，与检验报告上称重量相符，一块重约3.5kg的碎片飞离充装站围墙外，距爆炸点约为35m。又从爆炸碎片中发现，瓶体内中下部一侧表面有一段400mm×150mm范围的金属烧熔痕迹，并留下了金属氧化物，这些情况都说明此次氧气瓶爆炸具有化学性爆炸的特征；

④通过查阅相关资料和充装记录，并对现场进行勘察，同有关人员进行了询问、笔录，了解到充装台上的安全阀、压力表均在有效期内，有校验报告，当时充装压力为11.0MPa。又对爆炸现场进行了清理，发现爆炸瓶右侧有3只瓶内尚有气体，现场进行压力测试，发现这3只瓶内均有压力，且在10.0MPa左右，这就进一步排除了物理性爆炸的可能（不超压）；

⑤对上述3只气瓶采用吸耳球取样，并用着火烟头试验，发现烟并没有有明显的助燃作用，无气体爆鸣，同时对1只气瓶又进行了压力测试显示为9.0MPa。之后将3只瓶压力降至2.0MPa左右，经可燃性气体报警仪测试，未发现瓶内有可燃性气体。

综上所述，该起事故是由于氧气瓶内混有其它可燃性物质（该可燃性物质为油脂类的倾向较大），该瓶内可燃性物质在充装达程中与氧气混合发生了化学性爆炸。

（2）间接原因

安全管理制度执行得不够严格。根据气站有关气瓶充装管理制度规定，该充装站属于易燃易爆场所，非充装人员不允许进入气瓶充装站，而该站却允许充装客户进入气瓶充装场所，根据事故现场清理分析，右侧3只气瓶尚有气体，可能是死者参与了气瓶关阀操作，气站没有人发现，说明该站安全管理工作上还存在较多的薄弱环节；

气站没有严格执行气瓶充装前安全检查的规定。按照国家气瓶充装有关规定，气瓶在充装前应进行外观检查，充装过程中还应不断对瓶体温进行逐个检查，目的是防止气瓶内混有其他可燃性物质，防止气瓶温度在充装中升高，这也是气瓶爆炸的重要原因之一。

（3）事故教训

气体充装前，除严格执行外检工作外，还需要进行取样分析和充装过程中的检查，这是防止气瓶爆炸的重要措施；

气站充装间必须严格执行闲人免进的安全管理制度；

加强职工的安全培训教育，不断增强其安全意识和自我保护意识。
4  评价方法的选择和评价单元的划分

4.1  评价方法的选择

根据开原市福利氧气厂的实际情况和安全评价的需要，对该企业的安全条件采用安全检查表法进行评价。

安全检查表（Safety Check List，简称SCL）是系统安全工程的一种最简便、广泛应用的系统安全性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉、经验丰富的安全技术人员和安全管理人员，事先对分析对象进行详细分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、各项赋分标准、评定系统安全等级分值标准等内容的表格（清单）。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分、评级等内容和步骤。

安全检查表的编制原则：

（1）符合有关法律、法规、标准、规范

安全检查表应以国家、部门、行业颁发的有关安全法律、法规、标准、规范为依据，使检查表的内容科学、合理并符合法规的要求。

（2）参考有关事故案例资料

收集国内外同类或相关企业有关案例资料，结合评价对象，仔细分析引起事故发生的基本事件和原因，对企业消防事故隐患具有重要意义，这些材料可以做为编制检查表的参考。

另外，采用预先危险性评价法，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概率分析的系统安全分析。

4.2  评价单元的划分

4.2.1  安全检查表

安全检查将该厂划分为总图布置单元，生产、储存装置单元，公用工程单元，安全管理单元及重大安全隐患5个评价单元进行评价。

5  定性定量评价

5.1  安全检查表

5.1.1  安全检查表检查过程

开原市福利氧气厂安全检查表见表5-1～5-5。

表5-1  总图布置安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	实际情况
	检查结果

	
	液氧贮罐和输送设备的液体接口下方周围5m范围内不应有可燃物，不应铺设沥青路面，在机动输送液氧设备下方的不燃烧材料地面不应小于车辆的全长。
	GB50030-2013

第3.0.14条
	液氧贮罐和输送设备的液体接口下方周围5m范围内无可燃物，路面为混凝土 
	符合

	
	氧气站的的乙类生产场所不得设置在地下室或半地下室
	GB50030-2013

第3.0.15条
	充装厂房不设置在地下室或半地下室
	符合

	
	液氧贮罐和汽化器的周围宜设围墙或栅栏，并应设明显的禁火标志。
	GB50030-2013

第3.0.17条
	氧气储罐和汽化器周围设置围栏
	符合

	
	液氧贮槽安装场所附近必须有充足的消防水源，场所必须有灭火器材，场所周围5m内不得有易燃易爆物，保持场地清洁干净。
	JB/T 6898-2015

第4.2.5条
	厂区内设300m3消防水池一座满足消防要求
	符合

	
	安装场所应有罐车或消防车出入通道，以便于罐车或消防车通行。
	JB/T 6898-2015

第4.2.6条
	厂区道路满足消防车通行条件
	符合

	
	项目建（构）筑物与厂外建（构）筑物防火间距是否满足要求
	GB50030-2013

第3.0.4条
	符合要求，见表2-3
	符合

	
	项目建（构）筑物与厂内建（构）筑物防火间距是否满足要求
	GB50030-2013

第3.0.4条

第3.0.5条

GB50016-2014第3.4.1条
	符合要求，见表2-4
	符合


表5-2  生产、储存装置安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	实际情况
	检查结果

	一、工艺系统

	
	氧气钢瓶的灌装应符合下列规定：

1）气态气体的灌装宜采用高压气体压缩机和充装台或钢瓶集装格灌装；

2）液态气体的灌装宜采用低温液体泵—汽化器—充装台灌装；

3）充装台前的气体管道上应设有紧急切断阀、安全阀、放空阀。
	GB50030-2013
第4.0.21条
	液态气体灌装采用低温泵、汽化器到充装排，并设有紧急切断阀
	符合

	
	氧气充装台的设置应符合下列规定：

1）氧气充装台应设有超压泄放用安全阀；
2）氧气充装台应设有吹扫放空阀，放空管应接至室外安全处；

3）应设有分组切断阀，防错装接头等；

4）应设有灌装气体压力和钢瓶内余气压力的测试仪表。
	GB50030-2013
第4.0.23条
	氧气充装排设有超压泄放安全阀，设置分组切断阀，防错装街头。放空管接至室外安全处
	符合

	
	灌装用充装台不应少于两组，其中一组充装时，另一组倒换钢瓶。
	GB50030-2013
第5.0.9条
	每种气体充装台为两组
	符合

	
	严禁低温液体储罐的使用压力超过设计的工作压力。
	GB16912-2008

第6.7.3条
	储罐设计安全阀，严禁低温液体储罐的使用压力超过设计的工作压力
	符合

	
	设备裸露的回转部位，应设符合有关国家标准的防护罩。
	GB16912-2008第5.13条
	低温泵等高速旋转部位设置防护设施
	符合

	
	气体灌装设施的布置应符合下列规定：

1）灌瓶间、空瓶间和实瓶间的通道净宽度应根据气瓶运输方式确定，但不宜小于1.5m；采用集装格钢瓶组时，不宜小于2.0m；

2）空瓶间、实瓶间应设置钢瓶装卸平台。平台宽度宜为2m，高度应按气瓶运输工具确定，宜高处室外地坪0.4m～1.1m。

3）灌瓶间空瓶间和实瓶间均应设有防止瓶倒的措施。
	GB50030-2013
第6.0.11条
	钢瓶未设置防止瓶倒的措施。
	不符合

	
	氧气站的氧气放散管和液氧排放管均应引至室外安全处，放散管口距地面不得低于4.5m。
	GB50030-2013

第6.0.13条
	氧气放散管距地面高于4.5m
	符合

	
	液化气体充装站应配备有与充装接头数量相等的计量衡器。
	GB 27550-2011

第8.3条
	配备有与充装接头数量相等的计量衡器
	符合

	
	深冷低温运行的设备、容器和管道，应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作，外设保冷层。
	GB 16912-2008

第4.9.3条
	外设保冷层
	符合

	二、低温储罐

	
	生产现场不准堆放油脂和与生产无关的其他物品。
	GB16912-2008第5.6条
	生产现场不存放油脂和其他无关物品
	符合

	
	设计、安装和维修气、液体管道时，管道外壁涂色标识应符合 GB 7231和下表的规定。
	GB16912-2008第4.12.1条
	管道外壁涂色标识符合规定
	符合

	
	安全标志牌应设在醒目位置。
	《安全色和安全标志》（GB2894-2025）第7.3.1条
	安全标志牌设在醒目位置。
	符合

	
	工业管道内物质属于危险化学品的，应设置工业管道危险标识。
	《安全色和安全标志》（GB2894-2025）第8.3.1条
	设置管道介质流向标识。
	符合

	
	管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头，底色浅的用黑色。
	GB16912-2008第4.12.2条
	管道有流向标识
	符合

	
	圆筒形储罐的外壁最外层宜刷银粉漆。圆筒形储罐的中心轴带应刷宽200～400mm 的色带。
	GB16912-2008第4.12.3条
	储罐的外壁缺少中心轴刷色带
	不符合

	
	储罐与安全阀之间不宜装设中间截止阀门。若需要时，可加装同等级的截止阀门，但正常运行时该截止阀门应保持全开，并加铅封、加锁、挂牌。 
	GB16912-2008第5.10条
	储罐与安全阀之间不设截止阀
	符合

	
	低温液体储罐的最大充装量为几何容积的95%。
	GB16912-2008第6.7.10条
	最大充装量不超过几何容积的95%。
	符合

	
	氧气管道严禁采用折皱弯头。
	GB50030-2013第11.0.12条
	氧气管道不采用折皱弯头。
	符合

	
	氧气管道的弯头、分岔头不得紧接安装在阀门的出口侧，其间宜设长度不小于5倍管道公称直径且不应小于1.5m的直管段。
	GB50030-2013第11.0.18条
	弯头，分叉处附近不设置阀门
	符合

	
	液氧泵入口应设过滤器
	GB16912-2008第6.4.1条
	液氧泵入口设过滤器
	符合

	三、建（构）筑物

	
	各车间建、构筑物生产类别、耐火等级及建、构筑物与其它工业、民用设施的防火间距，应符合GB 50016的有关规定。
	GB16912-2008第4.3条
	充装间耐火等级为二级，与厂内、外建（构）筑物间距符合要求
	符合

	
	厂区四周应设围墙
	GB16912-2008第4.4.1条
	厂区四周设围墙
	符合

	
	汇流排间应设有安全出口。
	GB16912-2008第6.4.2条
	充装厂房设置安全出口
	符合

	
	厂房内最远工作地点到出口的直线距离不应大于75m
	GB50016（2018年版）

第3.7.4条
	充装厂房内最远点到出口的直线距离小于75m
	符合

	
	厂房的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。
	GB50016（2018年版）

第6.4.11条
	充装厂房的疏散门为采用向疏散方向开启的平开门
	符合

	
	充装间、实瓶间、汇流排间和贮气瓶间的窗玻璃采用磨砂玻璃或涂白漆等措施，防止阳光直接照射
	GB50030-2013

第7.0.7条
	门窗已设置遮阳措施
	符合

	
	灌瓶间的充灌台应设置高度不小于2m，厚度大于或等于200mm的钢筋混凝土防护墙。气瓶装卸平台应设置大于平台宽度的雨蓬，雨蓬和支撑应采用不燃烧体。
	GB50030-2013第7.0.8条
	充灌台设置高度2m，厚度200mm的钢筋混凝土防护墙。
	符合

	
	灌瓶间、汇流排间、空瓶间、实瓶间的地坪应平整、耐磨和防滑。
	GB50030-2013第7.0.9条
	充装间地坪平整、防滑
	符合

	
	液氧储罐的安装场所必须设有安全出口，周围应设置安全标志，安全标志的要求应符合GB2894的有关规定。
	JB/T 6898-2015

第4.2.3条
	储罐周围设有安全标志
	符合

	
	安装容器的基础必须坚实牢固，并应防火耐热；安装液氧设备的基础必须无油脂及其他可燃物，严禁使用沥青路面。
	JB/T 6898-2015

第4.2.4条
	储罐基础牢固，周围无油脂及其他可燃物
	符合

	四、气瓶

	
	盛装单一气体的气瓶必须专用，只允许充装与制造标志规定相一致的气体，不得更改气瓶制造标志及其用途，也不得混装其他气瓶或者混入添加剂。
	TSG R0006-2014
第1.13条
	承装单一气体的气瓶只充装与制造标志规定相一致的气体
	符合

	
	气瓶外表面的颜色标志、字样和色环，应符合《气瓶颜色标志》GB7144的规定。
	TSG R0006-2014
第1.14.1.2条
	气瓶颜色标志符合要求
	符合

	
	严格控制气瓶的充装量，充分考虑充装温度对最高充装压力的影响，气瓶充装后，在20℃时的压力不得超过气瓶的工程工作压力
	TSG R0006-2014
第6.5.2条
	气瓶充装量满足要求
	符合

	
	储存瓶装气瓶时，存放空间温度不得超过40℃，否则应当采用喷淋等冷却措施，空瓶与实瓶应当分开放置，并有明显标志。
	TSG R0006-2014
第6.7.1条6款
	存储气瓶场所温度不超过40℃
	符合

	
	充装单位应当及时将到期需要检验的气瓶或者其他符合本规程7.5规定的气瓶，送到有相应资质的气瓶定期检验机构进行定期检验。
	TSG R0006-2014
第7.3条
	按要求定期检验气瓶
	符合

	
	使用过程中，发现气瓶有下列情况之一时，应当提前进行定期检验：
1）有严重腐蚀、损伤或者对其安全可靠性有怀疑的；
2）缠绕气瓶缠绕层有严重损伤的；
3）库存或者停用时间超过一个检验周期后使用的；
4）气瓶检验标准规定需提前进行定期检验的其他情况以及检验人员（或者充装人员）认为有必要提前检验的。
	TSG R0006-2014
第7.5条
	按规范要求出现的现象提前检验
	符合

	
	运输和装卸气瓶时，应遵守下列要求：

a）运输工具上应有明显的安全标志；

b）应配戴好瓶帽、防震圈（集装气瓶除外），轻装轻卸，严禁抛滑、滚碰；
	GB16912-2008 第10.2.2条
	瓶圈和瓶帽按要求设置及使用
	符合


表5-3  公用工程安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	实际情况
	检查结果

	一、电气和仪表

	
	在有人的一般场所，有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围以外。
	GB50054-2011第 3.2.1 条
	在有人的一般场所，有危险电位的裸带电体加遮护
	符合

	
	配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。
	GB50054-2011第 4.1.1 条
	装设短路保护、过负载保护和接地故障保护
	符合

	
	电气线路和设备的绝缘必须良好。裸露带电导体处应设置安全遮栏和明显的示警标志与良好照明。
	GB 16912-2008第4.8.4 条
	电气线路和设备的绝缘良好
	符合

	
	配电室应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度
	GB50016-2014（2018年版）

第10.3.3条
	配电室设置应急照明
	符合

	
	配电室应设置防止雨、雪、蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施
	GB50053-2014

第6.2.4条
	配电室未设置挡鼠板
	不符合

	
	与氧气接触的仪表必须无油脂。
	GB50030-2013第8.0.7条
	氧气仪表周围无油脂
	符合

	
	积聚液氧的各类设备、氧气罐装台和氧气管道应设置导除静电的接地装置，接地电阻不应大于10Ω。
	GB50030-2013第8.0.8条
	设置静电接地装置，满足规范要求
	符合

	
	液氧容器安装在室外，必须设有导除静电的接地装置及防雷击装置。防止静电的接地电阻不应大于10Ω；防止雷击装置的最大冲击电阻为30Ω。
	JB/T 6898-2015

第4.3.5条
	液氧罐设置防雷接地装置
	符合

	
	氧气站和露天布置的液氧贮罐的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。
	GB50030-2013第8.0.9条
	液氧罐设置防雷接地装置
	符合

	
	第二类防雷建筑物外的防雷的措施，宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆，或由其混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应按本规范规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。
	GB50057-2010

第4.3.1条
	接地电阻值不大于10Ω。医用氧充装间专设引下线不少于两根，并沿建筑物四周均匀对称布置
	符合

	
	第三类防雷建筑物外部防雷的措施，宜采用装设在建筑物上的接闪器、接闪带或接闪杆，也可采用由接闪器、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应沿屋角、屋脊和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大于 20m×20m 或 24m×16m的网格。
	GB50057-2010

第4.4.1条
	按规定设置，有合格的防雷检测报告
	符合

	
	第三类防雷建筑物专设引下线不应少于 2 根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不宜大于 25m。当建筑物的跨度较大，无法在跨距中间设引下线时，应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距，专设引下线的平均间距不应大于 25m。
	GB50057-2010

第4.4.3条
	按规定设置，有合格的防雷检测报告
	符合

	
	每根引下线的冲击接地电阻不宜大于 30Ω。
	GB50057-2010第 4.4.6 条
	每根引下线的冲击接地电阻不大于 30Ω
	符合

	
	在静电危险场所，所有属于静电导体的物体必须接地。对金属物体应采用金属导体与大地做导通性连接，对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接接地。
	GB12158-2006第 6.1.2 条
	在静电危险场所，所有属于静电导体的物体必须接地
	符合

	
	所有静电危害场所应设立明显的危险标志。静电危害场所必须有接地点、应使用的防静电用品、必备的衣物等
	GB12158-2006第 5.4 条
	设置明显的危险标志
	符合

	
	对可能产生静电危害的工作场所，应配置个人防静电防护用品。重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导出静电装置。
	HG 20571-2014第 4.2.10 条
	配置个人防静电防护用品
	符合

	
	所有防雷防静电接地装置，应定期检测接地电阻，每年至少检测一次。
	GB 16912-2008第4.7.3 条
	有合格的防雷防静电检测报告
	符合

	
	液氧设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处，应采用金属导线跨接，其跨接电阻应小于 0.03Ω。
	GB 16912-2008）第4.7.4 条
	液氧设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处，采用金属导线跨接，其跨接电阻小于 0.03Ω
	符合

	
	必须安装剩余电流保护装置的设备和场所包括：1）属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具；2）生产用的电气设备；3）施工工地的电气机械设备；4）安装在户外的电气装置；5）临时用电的电气设备。
	GB13955-2005

第4.5.1条
	安装剩余电流保护装置
	符合

	二、采暖和通风

	
	灌氧站房严禁采用明火或电加热散热器采暖。
	GB50030-2013

第10.0.1条
	本企业充装车间不设置采暖设施。
	符合

	
	采用集中采暖时，室内采暖计算温度应符合下列规定：

空瓶间、实瓶间不宜低于 10℃；

办公室、生活间等生产辅助房

除上述各房间外的生产房间不宜低于 15℃。
	GB50030-2013

第10.0.2条
	生产车间不低于15℃
	符合

	三、氧气管道

	
	厂区管道架空敷设时，应符合下列规定：
1）氧气管道应敷设在不燃烧体的支架上；

2）除氧气管道专用的导电线路外，其它导电线路不得与氧气管道敷设在同一支架上；

3）当沿建筑物的外墙或屋顶上敷设时，该建筑应为一、二级耐火等级，并应是与氧气生产或使用有关的车间建筑物；

4）氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距应符合本规范附录B的规定；

5）氧气管道与其他气体、液体管道共架敷设时，宜布置在其他管道外侧，并宜布置在燃油管道的上面。各种管线之间的最小净距应符合本规范附录C的规定；

6）氧气管道上设有阀门时，应设置操作平台；

7）寒冷地区的含湿气体管道应采取防护措施。
	GB50030-2013

第11.0.2条
	氧气管道敷设在不燃烧支架上，无其他导电线路设在同一支架上；氧气管道沿外墙敷设，建筑物为二级耐火等级，且是与氧气使用相关车间
	符合

	
	车间内氧气管道的敷设应符合下列规定：
1）氧气管道不得穿过生活间、办公室；

2）车间内氧气管道宜沿墙、柱或专设的支架架空敷设，其高度应不妨碍交通和便于检修；

3）氧气管道与其他管线共架敷设时，应符合本规范第11.0.2条第5 款的规定；

4）当不能架空敷设时，可采用不通行地沟敷设，但应符合本规范第11.0.3条第2款~第4款和第8款的规定；

5）进人用户车间的氧气主管应在车间人口处装设切断阀、压力表，并宜在适当位置设放散管；

6）氧气管道的放散管应引至室外，并应高出附近操作面4m以上的无明火场所；

7）氧气管道不得穿过高温作业及火焰区域。当必须穿过时，应在该管段增设隔热措施，其管壁温度不应超过70℃；

8）穿过墙壁、楼板的氧气管道应敷设在套管内；套管内不得有焊缝，管子与套管间的间隙应采用不燃烧的软质材料填实；

9）氧气管道不应穿过不使用氧气的房间。当必须通过不使用氧气的房间时，其在房间内的管段上不得设有阀门、法兰和螺纹连接，并应采取防止氧气泄漏的措施；

10）供切割、焊接用氧的管道与切割、焊接工具或设备用软管连接时，供氧嘴头及切断阀应设置在用不燃烧材料制作的保护箱内。
	GB50030-2013

第11.0.4条
	氧气管道未穿过生活间、办公室；氧气主管在车间人口处装设切断阀、压力表；氧气管道放散管引致室外，高出附近操作面4m以上；穿墙氧气管道敷设在套管内，无焊缝，采用不燃烧材料填实。
	符合

	
	氧气管道的阀门应符合下列规定：

1）设计压力大于0.1MPa的氧气管道上，不得采用闸阀；

2）设计压力大于等于1.0MPa且公称直径大于等于150mm的氧气管道上的手动阀门，宜设旁通阀；

3）设计压力大于等于1.0MPa，公称直径大于等于150mm的氧气管道上经常操作的阀门，宜采用气动阀门。
	GB50030-2013

第11.0.10条
	氧气管道公称直径小于150mm，不采用闸阀
	符合

	
	氧气管道上的弯头应符合下列规定：

1）氧气管道严禁采用折皱弯头；

2）采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时，弯曲半径不应小于公称直径的5倍；

3）采用标准的对焊无缝碳钢弯头时，应采用长半径弯头；

4）采用铜镍合金、铜或铜基合金无缝弯头时，可采用短半径弯头。
	GB50030-2013

第11.0.12条
	氧气管道不采用折皱弯头；氧气管道为铜质，可采用短半径弯头
	符合

	
	输送含湿气体或需做水压试验的管道应设不小于0.003的坡度，并在管道最低点设排水设施。
	GB50030-2013

第11.0.14条
	含湿气体设不小于0.003的坡度，并在管道最低点设排水设施。
	符合

	
	氧气管道的连接应采用焊接，但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。螺纹连接处应采用聚四氟乙烯带作为填料，不得采用涂铅红的麻或棉丝，或其他含油脂的材料。
	GB50030-2013

第11.0.16条
	氧气管道连接采用焊接，阀门处采用法兰或螺纹连接
	符合

	
	氧气管道应设置导除静电的接地装置，并应符合下列规定：

1）厂区架空或地沟敷设管道，在分岔处或无分支管道每隔80m～100m处，以及与架空电力电缆交叉处应设接地装置；

2）进、出车间或用户建筑物处应设接地装置；

3）直接埋地敷设管道应在埋地之前及出地后各接地一次；

4）车间或用户建筑物内部管道应与建筑物的静电接地干线相连接；

5）每对法兰或螺纹接头间应设跨接导线，电阻值应小于0.03Ω。
	GB50030-2013

第11.0.17条
	厂区架空管道，在分岔处或无分支管道每隔80m～100m处，以及与架空电力电缆交叉处设接地装置；满足规范要求
	符合

	四、消防系统

	
	灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不影响安全疏散。
	GB50140-2005第 5.1.1 条
	灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不影响安全疏散
	符合

	
	灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外。手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于 1.50m。底部离地面高度不宜小于 0.08m。灭火箱上不得上锁。
	GB50140-2005第 5.1.3条
	灭火器设置稳固，其铭牌朝外，位于灭火器箱内
	符合

	
	灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点，当必须设置时，应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器，应有相应的保护措施。
	GB50140-2005第 5.1.4条
	灭火器设置在灭火器箱内
	符合

	
	灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
	GB50140-2005第 5.1.5条
	灭火器未设置在超出其使用温度范围的地点
	符合

	
	一个计算单元内配置灭火器的数量不得少于 2 具。每个设置点的灭火器数量不宜多于 5 具。
	GB50140-2005第6.1条
	一个单元内灭火器数量为2具
	符合

	
	灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在1 具灭火器的保护范围内。
	GB50140-2005第7.1.3条
	灭火器按规定设置
	符合

	
	单独建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级
	GB 50016-2014第 8.1.5 条
	消防水泵房耐火等级为二级
	符合

	
	消防水泵房应采取防水淹的技术措施。设置在建筑室内外、供人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志。
	GB 50016-2014第 8.1.8 条
	消防水泵房采取防水淹的技术措施
	符合

	
	消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于 2m
	GB 50016-2014第7.1.7 条
	消防水池设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点小于 2m
	符合

	
	消防车道应符合下列要求：

车道的净宽度和净空高度均不应小于 4.0m；

转弯半径应满足消防车转弯的要求；

消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物；

消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于 5m；

消防车道的坡度不宜大于 8%。
	GB 50016-2014第7.1.8 条
	消防车道按规定设置
	符合

	
	柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，门应采用甲级防火门
	GB50016-2014（2018年版）第5.4.13条
	柴发间与其他部位分隔
	符合


表5-4  安全管理安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查记录
	结论

	1
	是否设置了安全生产管理机构，是否配备了专职的安全生产管理人员。
	《安全生产法》
第二十一条
	设有安全生产领导小组，并设有专职安全员
	符合

	2
	安全生产责任制度是否健全。
	《安全生产法》
第四条
	该企业制订了主要负责人安全职责、专业技术人员安全职责、公司安全员安全职责、工人安全职责、销售人员安全职责
	符合

	3
	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能
	《安全生产法》

第二十五条
	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能
	符合

	4
	是否制订了完备的岗位安全操作规程
	《危险化学品经营许可证管理办法》

第六条第三款
	该企业制订了气体充装操作规程、气瓶充装前后检查安全技术规程等
	符合

	5
	企业主要负责人和安全生产管理人员是否具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书
	《危险化学品经营许可证管理办法》

第六条第二款
	主管负责人和安全管理人员经过考核合格，并持证上岗
	符合

	6
	特种作业人员是否经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书
	《生产经营单位安全培训规定》
第二十三条
	特种设备作业人员经过培训合格，持证上岗
	符合

	7
	其他从业人员是否依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格
	《生产经营单位安全培训规定》第二十一条
	操作人员经过本企业安全教育和安全培训后上岗
	符合

	8
	新工人经过三级安全教育，考试合格后上岗
	《生产经营单位安全培训规定》第十四条
	公司对新职工进行了安全培训
	符合

	9
	生产经营单位采用新设备，是否对从业人员进行专门的教育培训
	《生产经营单位安全培训规定》第十九条
	公司对从业人员进行了专门的培训和教育
	符合

	10
	是否按规定为从业人员配备劳动防护用品
	《安全生产法》
第四十二条
	按《劳动防护用品配备标准（试行）》配备了劳动防护用品
	符合

	11
	企业的安全投入是否符合安全生产要求
	《安全生产法》
第二十条
	安全投入符合要求
	符合

	12
	是否制订了事故应急救援预案，并定期演练
	《危险化学品经营许可证管理办法》

第六条第四款
	制订了事故应急救援预案，配备了救援器材
	符合

	13
	是否配备必要的应急救援器材、设备
	《危险化学品经营许可证管理办法》

第六条第四款
	配备了必要的应急救援器材、设备
	符合

	14
	是否对本单位的重大危险源登记建档，并制订应急预案
	《安全生产法》
第三十七条
	经辨识，该企业未构成重大危险源
	符合


表5-5  重大安全隐患安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	实际情况
	检查结论

	
	一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
	《国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知》（安监总管三〔2017〕121号）
	主要负责人和安全生产管理人员依法经考核合格
	符合

	
	二、特种作业人员未持证上岗。
	
	特种作业人员均持证上岗
	符合

	
	三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。
	
	不涉及
	无关

	
	四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
	
	不涉及
	无关

	
	五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
	
	不构成重大危险源， 
	无关

	
	六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。
	
	无全压力式液化烃储罐
	无关

	
	七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。
	
	该企业不涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体
	无关

	
	八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。
	
	无此类毒性气体管道
	无关

	
	九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。
	
	无地区架空线路穿越生产区
	无关

	
	十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
	
	该企业装置经正规设计
	符合

	
	十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
	
	不适用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备
	符合

	
	十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。
	
	不涉及
	符合

	
	十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。
	
	满足国家标准关于防火防爆的要求
	符合

	
	十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。
	
	设有柴油发电机作为备用电源
	符合

	
	十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。
	
	安全附件正常使用
	符合

	
	十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
	
	建立了全员安全生产责任制、制定并实施了安全事故隐患排查治理制度
	符合

	
	十七、未制定操作规程和工艺控制指标。
	
	制定了操作规程和工艺控制指标
	符合

	
	十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。
	
	制定了动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，并有效执行
	符合

	
	十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
	
	目前使用的工艺技术均为成熟工艺，无未经论证工艺
	符合

	
	二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
	
	化学品分类储存，无禁配物质混放混存现象
	符合


5.1.2  安全检查表小结

安全检查表的检查结论汇总为：5个评价单元总检查项目为120项，其中符合项为110项，不符合项为3项，无关项为7项。企业应对不符合项制订对策措施进行整改，以达到安全生产的目的。

6  安全对策措施与建议

6.1  安全对策措施

气体分装应符合相应气瓶充装站安全技术规程及国家标准的要求。建立健全气瓶充装质量保证体系和安全管理制度、安全生产责任制、安全管理制度。
严格执行动火审批制度，动火前应检测并同系统完全隔离，动火时须有专人监护，并准备适用的消防器材。
事故应急救援预案应按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）定期更新，定期演练，并组织专家评审。加强事故应急培训，掌握事故应急方法和提高职工遇险时的自救互救能力。

做好防护用品的配备和发放工作。
对防雷防静电、防爆电气设备、消防等设施按照国家法规定期检测，保证在有效期内使用。

不断完善各生产工艺规程和各岗位安全操作规程，并教育职工严格执行。加强工艺管理，完善所有原始台帐记录，并教育员工要认真填写和爱护原始纪录，对此应纳入考核。
加强设备管理，特别是设备的安全防护装置应齐全，维修完设备安全防护设施应恢复；特种设备应“三证”齐全（使用登记证、周期检验合格证、特种设备操作证）；压力容器及其安全附件（含压力表）等应按规定定期检验和校验。
加强设备及安全附件、电气、安全监控设施、静电导除设施、避雷系统设施等的定期维护保养，并有维护检修及故障处理记录。
生产区应杜绝一切火源。

①设有醒目的“严禁烟火”等标志；

②不得带入火柴、打火机等火种和穿带钉的鞋进入生产区；

③进入生产区的汽车排气管出口必须装有灭火装置，车速不得超过5km/h；

④设在地面上的储罐、设备和管道要采取接地措施，接地电阻不得大于10Ω，并每半年检查一次；

⑤站内生产工艺和装卸设备要有防雷和防静电措施；

⑥操作人员不许穿用化学纤维衣料制作的工作服；

⑦操作和维修要采用不发火工具。如需进行动火作业，要先制定方案，经主管负责人批准后方可进行；

根据《气瓶安全监察规程》（国家质量监督检验检疫总局令第46号），气瓶充装前应设专人检查气瓶，当发现下列情况之一者不得充装：

①钢印标记、颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确认的；

②附件损坏、不全或不符合规定的；

③瓶内无剩余压力的；

④超过检验期限的；

⑤经外观检查，存在明显损伤，需进一步检验的；

⑥首次充装或定期检验后的首次充装，未经置换或抽真空处理的。

气瓶充装单位应向气瓶使用者宣传安全使用知识和危险性警示要求，并在所充装的气瓶上粘贴符合安全技术规范及国家标准规定的警示标签和充装标签。

6.2  整改建议

钢瓶应设置防止瓶倒的措施。

液氧、液氩、液态二氧化碳储罐的外壁应设置中心轴刷色带。
配电室应设置挡鼠板。
7  评价结论

根据对开原市福利氧气厂的安全作业条件等进行的综合评价，认为该企业工艺设施符合相关标准的规定，从业人员具备相应的知识和能力。只要该单位保证安全管理机构的有效性，进一步加强日常安全管理工作，严格贯彻执行气体分装的经营、销售等方面的各种安全规章制度，健全各项安全管理组织制度，就能够有效地对经营过程实现有效的安全监控，从而保证企业安全经营保障条件的落实和实施。

经评价，开原市福利氧气厂符合经营（有储存）氧气、氩气、二氧化碳的安全要求。

8  附件

营业执照副本

危险化学品经营许可证
气瓶充装许可证

土地证明文件
建筑工程消防验收意见书

防雷装置检测报告

压力容器年度检测报告

安全阀、压力表、氧含量报警仪检测报告

设置安全管理机构及专职安全员的文件

安全生产责任制、管理制度、操作规程清单

主要负责人、安全管理人员安全资格证书

特种设备作业人员资格证书
工伤保险缴纳证明、安责险证明文件
安全保障投入情况一览表

应急预案备案登记表

员工培训证明
整改确认报告

前期准备





辨识与分析危险、有害因素





划分评价单元





定性、定量评价





提出安全对策措施建议





做出评价结论





编制安全评价报告









[image: image3.png]


_1234567890.vsd
S   =



