# 前  言

辽宁海洋石化精细化工有限责任公司于2006年成立，注册场所位于辽宁省葫芦岛高新技术产业开发区高新九路30-1，主要经营范围包括燃气经营；危险化学品经营：危险化学品生产；原油批发；移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品仓储；成品油批发等。

为了适应市场需求，拓展经营渠道，提高企业经济效益，辽宁海洋石化精细化工有限责任公司于2025年09月17日取得葫芦岛高新技术产业开发区经济发展局核发的《关于<12万吨/年清洁燃料加工及苯储存项目>项目备案证明》（高开发备[2025]10号），建设规模及内容为：①新建4×1000m3苯储罐及装卸配套设施。②新建12万吨/年清洁燃料加工装置及配套的球罐区、装卸车设施、消防水罐及泵房、事故水池、蒸汽锅炉、地面火炬、配电室等。项目建设完成后，可形成年储运苯10万吨，年加工12万吨清洁燃料的规模。项目总投资为12000.00万元。根据《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部委公告2015年第5号），本项目苯储存项目涉及的苯，12万吨/年清洁燃料加工项目的原料液化石油气，产品丙烷、丙烯、混合碳四、碳五属于危险化学品，因此，本项目属于危险化学品建设项目。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）第三十一条：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原安监总局令[2012]第45号，根据原国家安全生产监督管理总局令[2015]第79号修正）第八条：建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。为此，辽宁海洋石化精细化工有限责任公司委托辽宁诺诚安全科技有限公司对其12万吨/年清洁燃料加工及苯储存项目进行设立安全评价。

接受委托后，我公司专业技术人员即深入现场进行全面调研和现场勘验并根据国家有关安全生产方面的法律、法规规定、国家或行业标准，按照科学性、公正性、合法性、针对性的原则开展安全评价工作，根据《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）、《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全预评价导则》（AQ8002-2007）等相关标准规范，编制完成了《辽宁海洋石化精细化工有限责任公司12万吨/年清洁燃料加工及苯储存项目设立安全评价报告》。

在现场调查、资料收集以及报告编制过程中，得到了辽宁海洋石化精细化工有限责任公司领导、安全管理人员的大力支持和帮助，在此致以衷心的感谢。

# 目  录

1安全评价工作经过	1

1.1前期准备情况	1

1.2安全评价目的	1

1.3评价对象和范围	1

1.4工作经过和程序	3

2建设项目概况	4

2.1建设单位基本情况	4

2.2建设项目设计上采用的主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况	7

2.3建设项目所在的地理位置、用地面积和生产或者储存规模	10

2.4建设项目涉及的主要原辅材料和品种名称、数量、储存	17

2.5建设项目选择的工艺流程和选用的主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系	19

2.6建设项目配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源	36

2.7建设项目选用的主要装置（设备）和设施名称、型号（或者规格）、材质、数量和主要特种设备	55

2.8劳动定员	61

3原料、中间产品、最终产品或者储存的危险化学品的理化性能指标	62

4危险化学品包装、储存、运输的技术要求	65

5建设项目的危险、有害因素和危险、有害程度	70

5.1危险、有害因素	70

5.2危险、有害程度	71

5.3“两重点、一重大”辨识结果	85

6建设项目的安全条件	87

6.1建设项目的外部情况	87

6.2分析建设项目的安全条件	90

6.3主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性	93

7安全对策与建议	97

7.1《可研》中的安全对策措施	97

7.2建设项目的选址安全对策措施	99

7.3主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施安全对策措施	102

7.4生产或者储存过程配套和辅助工程安全对策措施	129

7.5建设项目安全管理安全对策措施	194

8评价结论	205

8.1主要危险、有害因素分析结果	205

8.2主要危险、有害因素评价结果	205

8.3应重视的安全对策措施	206

8.4总体结论	207

9与建设单位交换意见的情况结果	208

附件F1安全评价过程涉及的图表	209

F1.1总平面示意图	209

F1.2工艺流程图	209

F1.3爆炸危险区域划分图	209

附件2选用的安全评价方法简介	210

F2.1安全检查表法	210

F2.2预先危险性分析法	210

附件3定性、定量分析危险、有害程度的过程	211

F3.1主要物料危险、有害因素	211

F3.2生产、储存、经营过程中的危险、有害因素	231

F3.3检维修过程的危险有害因素分析	244

F3.4重大危险源辨识	248

附件4定性、定量分析危险、有害程度的过程	255

F4.1安全检查表法分析评价	255

F4.2预先危险性分析评价	257

F4.3定量风险分析评价	270

F4.4事故后果模拟	276

F4.5各装置的多米诺半径模拟结果	295

F4.6外部安全防护距离	298

附件5安全评价依据的国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的目录	301

F5.1国家有关法律	301

F5.2法规、地方性法规	302

F5.3部门规章	303

F5.4规范性文件	304

F5.5标准	309

F5.6项目其他资料	313

附件6被评价单位提供的原始资料目录	314

术语和定义

（1）化学品

指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

（2）危险化学品

指具有爆炸、燃烧、助燃、毒害、腐蚀等性质且对接触的人员、设施、环境可能造成伤害或者损害的化学品。

（3）新建项目

指拟依法设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）和现有企业（单位）拟建与现有生产、储存活动不同的伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）的建设项目。

（4）改建项目

指企业对在役伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施），在原址或者易地更新技术、工艺和改变原设计的生产、储存危险化学品种类及主要装置（设施、设备）、危险化学品作业场所的建设项目。

（5）扩建项目

指企业（单位）拟建与现有伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品品种相同且生产、储存装置（设施）相对独立的建设项目。

（6）安全设施

指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。

（7）作业场所

指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等场所。

（8）安全评价单元

根据建设项目安全评价的需要，将建设项目划分为一些相对独立部分，其中每个相对独立部分称为评价单元。

# 1安全评价工作经过

## 1.1前期准备情况

为了做好评价工作，我们在开展工作之前，首先根据建设项目的实际情况，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围。在此基础上成立了评价小组、专家小组；确定了评价组负责人；编制了评价大纲；收集了评价工作所需法律、法规及标准规范；进行了项目风险分析等。在充分熟悉企业提供资料基础上，对建设项目的选址进行了现场勘察，为做好安全评价工作进行了较为充分的前期准备。

## 1.2安全评价目的

（1）明确本项目存在的主要危险、有害因素及其产生危险、有害后果；对本项目在经营、储存危险化学品过程中固有危险、有害因素进行定性或定量的分析，对其控制措施进行评价；

（2）提出消除、预防或减弱装置危险性、提高装置安全运行等级的对策措施，为本项目安全设施的设计提供依据，并使之在施工阶段得以实施，以最终实现本项目的本质安全化；

（3）为当地行政审批部门实施安全条件审查提供技术支撑。

## 1.3评价对象和范围

依据辽宁海洋石化精细化工有限责任公司提供的相关资料，并经双方共同协商确定：本次设立安全评价的对象为辽宁海洋石化精细化工有限责任公司12万吨/年清洁燃料加工及苯储存项目。

具体评价范围详见表1.3-1。

主要评价内容：主要评价内容为建设项目的设立安全条件，具体包括：项目是否符合国家和当地政府产业政策与布局；项目是否符合当地政府区域规划；选址及总平面布置的合理性；项目周边重要场所、区域及居民分布情况，建设项目的设施分布和连续生产经营活动情况及其相互影响情况，安全防范措施的科学、可行性；当地自然条件对建设项目安全生产的影响和安全措施可行性；主要技术、工艺成熟可靠性；新建及依托配套公辅工程的满足性。

表1.3-1  评价范围表

| 序号 | 新建内容 |  |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周边及总平面布置 |  |  | 对本次新建的设施与周边建筑的安全间距进行符合性评价 |
| 2 | 建（构）筑物 |  | 储罐区 | ①苯罐区：2×1000m3苯罐 ②液化烃罐区：2座2000m3液化石油气储罐、1座2000m3混合碳四储罐、2座1000m3丙烯储罐、1座1000m3丙烷储罐、1座650m3碳五储罐 ③对本项目依托的液碱储罐及凝析油储罐进行符合性评价 |
|  |  |  | 生产装置 | 新建12万吨/年气分装置 |
|  |  |  | 装卸设施 | ①苯泵棚：2台苯装车泵； ②液化烃泵棚：2台液化气输送泵、2台碳四装车泵、2台丙烯装车泵、2台丙烷装车泵、2台碳五装车泵； ③装卸车场：包含14个鹤位，其中1个丙烷装车鹤位，1个丙烷/碳五装车鹤位（2根管线），2个混合碳四装车鹤位，3个丙烯装车鹤位，5个液化石油气卸车鹤位，2个苯装卸车鹤位； ④油气回收设施 |
|  |  |  | 辅助设施 | 新建3×3000m3消防水罐、消防泵房、初期雨水及事故水池、锅炉房及制氮站、地面火炬、危废间、区域变配电室 |
| 3 | 工艺 |  |  | 苯装卸工艺；年产12万吨清洁燃料加工工艺 |
| 4 | 公用工程 | 给排水 |  | 对厂区原有给水部分（水源、给水管网）、排水进行符合性评价，对本项目新增给排水设施提出对策措施。 |
|  |  | 供配电 |  | 对厂区原有供配电设施与本项目进行符合性评价，对本项目新增用电设备提出对策措施。 |
|  |  | 防雷防静电 |  | 对新建装置防雷防静电提出对策措施。 |
|  |  | 采暖、通风 |  | 对厂区原有采暖通风设施与本项目进行符合性评价。 |
|  |  | 供热、供气 |  | 对厂区原有供气设施进行符合性评价，对新增的供热及供气等设施提出对策措施。 |
|  |  | 自动控制 |  | 对本项目新增自控系统、GDS系统提出对策措施。 |
|  |  | 消防 |  | 对厂区原有消防系统（消防水池等）进行符合性评价，对本项目新增消防设施提出对策措施。 |
|  |  | 电信 |  | 对本项目新增火灾报警系统、视频监控系统等电信设施提出对策措施。 |

## 1.4工作经过和程序

前期准备工作完成后，我公司项目组对本项目进行了安全评价，具体的评价程序如图1.4-1所示：

图1.4-1  评价程序图

# 2建设项目概况

## 2.1建设单位基本情况

2.1.1建设单位简介

辽宁海洋石化精细化工有限责任公司成立于2006年8月11日，注册场所位于葫芦岛高新技术产业开发区高新九路30-1，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为王天麒，主要经营范围包括：许可项目：燃气经营；危险化学品经营：危险化学品生产；原油批发；移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品仓储；成品油批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；单位后勤管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

辽宁海洋石化精细化工有限责任公司前身为中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司，原属于中海油能源发展股份有限公司全资控股子公司，2022年9月通过股权转让的方式交易给葫芦岛海洋能源有限公司100%股权，同时名称变更为辽宁海洋石化精细化工有限责任公司（以下公司名称均称为辽宁海洋石化精细化工有限责任公司）。

（1）现有证书情况

辽宁海洋石化精细化工有限责任公司包括危险化学品的生产及经营业务，分别取得安全生产许可证和危险化学品经营许可证，其中安全生产许可证编号为（辽）WH安许证字[2023]1265，许可范围：石油气[液化的]；石脑油；溶剂油。

辽宁海洋石化精细化工有限责任公司危险化学品经营许可证编号为21149913202600005，许可范围包括一、无储存经营：丙烯、1,3-丁二烯[稳定的]、环氧乙烷、液化石油气（工业用）、异丁烯、正戊烷、1,2-环氧丙烷、石脑油、甲醇、2-丙醇（异丙醇）、苯等（详见附页）；二、有储存经营（不构成重大危险源）：氢氧化钠溶液[含量≥30%]。

苯储存项目属于经营部分，12万吨/年清洁燃料加工项目属于生产部分。

（2）安全管理机构及劳动定员

企业现有职工20人，其中包括主要负责人1人（经营），生产负责人1人（生产），安全生产管理人员1人（经营），注册安全工程师1人（生产），其他员工16人。

企业设置了安全管理机构，并设有2名专职安全生产管理人员（其中1名为注册安全工程师）从事安全管理工作。主要负责人、安全生产管理人员等均取得考核合格证，证书及学历情况详见表2.8-1，特种作业人员已取得操作证。

（3）现有工程情况

厂区现有工程及公辅工程情况如表2.1-1所示。

表2.1-1  厂区现有工程及公辅工程情况如表

| 工程 | 装置名称 | 工程规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 常压蒸馏装置 | 1套22×104t/a凝析油加工装置 |  |
|  | 压缩天然气装置 | 1套5万Nm3/d天（供气规模）压缩天然气装置，年供气量为1675万m3/a |  |
| 储运设施 | 可燃液体罐区 | 包括2个1000m3凝析油储罐，2个1000m3塔残油储罐，2个2000m2原油储罐，2个2000m3190#溶剂油储罐，2个1000m3船舶燃料调和油储罐，2个500m3轻石脑油储罐，2个500m3油漆及清洗用溶剂油储罐 |  |
|  | 污油罐区 | 包括1个200m3污油罐 |  |
|  | 液化气罐区 | 包括2个100m3液化石油气压力储罐 |  |
|  | 化工轻油罐区 | 包括4个100m3化工轻油储罐 |  |
|  | 液碱罐区 | 包括4个3000m3液碱储罐 |  |
|  | 装卸车设施 | 常压蒸馏装置配套装卸车区：设置凝析油装卸、成品油装卸车设施 |  |
|  |  | 液碱装卸车区：设置一套液碱装、卸车区设施 |  |
| 其他建构筑物 | 柴油发电机厂房及高、低压配电间 | 占地面积为293m2 |  |
|  | 控制室及化验室 | 占地面积为206.5m2 |  |
|  | 办公楼 | 占地面积为900m2 |  |
|  | 消防、循环水泵房 | 占地面积为116m2 |  |
|  | 污水处理厂房及污水池 | 占地面积为176m2 |  |
|  | 氮压机、空压机厂房及备件库、检修车间 | 占地面积为255m2 |  |
|  | 水处理间及锅炉房 | 占地面积为255m2 |  |
|  | 消防水池及凉水塔 | 2座1000m3消防水池、凉水塔占地面积为70m2 |  |
|  | 终端事故缓冲池 | 占地面积为1040m2 |  |
| 公用工程 | 给排水系统 | 水源由园区供水管网供给 |  |
|  | 消防水系统 | 厂区现有2座1000m3消防水池，设置1座消防、循环水泵房 |  |
|  | 供配电系统 | 厂区现有1座10/0.4kV变配电所，由双回路供电（两路10kV进线引自高新产业技术开发区变电站），内设2台630KVA变压器 |  |
|  | 供热/采暖 | 厂区现有1座锅炉房，设置2台燃气1.4MW蒸汽锅炉，1台2.1MW燃气热水锅炉，为厂区生产和生活提供热量。 |  |
|  | 循环水系统 | 厂区现有1套400t/h循环冷却水系统 |  |
|  | 供气 | 厂区现有2台螺杆式空气压缩机，主要为厂内控制仪表提供动力风，单台空气压缩机排气流量2.5Nm3/min、150Nm3/h；厂区1台制氮机，单台制氮机制氮量为200Nm3/h |  |

厂区原有可燃液体罐组构成三级危险化学品重大危险源，液化石油气罐组构成四级危险化学品重大危险源，化工轻油罐组构成四级危险化学品重大危险源。

2.1.2建设项目概况

项目名称：辽宁海洋石化精细化工有限责任公司12万吨/年清洁燃料加工及苯储存项目

建设单位：辽宁海洋石化精细化工有限责任公司

项目地点：辽宁省葫芦岛市高新技术产业开发区（化工园区）高新九路30-1（一部分位于现有厂区空地，另一部分位于厂区西侧新增工业用地，厂区围墙拟拆除、重建）

根据《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则>的通知》（应急[2023]123号）中分级标准，葫芦岛市高新技术产业开发区属于D级安全风险等级。

建设性质：新建项目

项目总投资：12000.00万元

占地面积：约33893m2（50.84亩），其中利用厂区现有空地2760m2，新增土地31133m2

建设内容：

表2.1-2  建设内容表

| 序号 | 建（构）筑物 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | ①苯罐区：2×1000m3苯罐； ②液化烃罐区：2座2000m3液化石油气储罐、1座2000m3混合碳四储罐、2座1000m3丙烯储罐、1座1000m3丙烷储罐、1座650m3碳五储罐 |
| 2 | 生产装置 | 新建12万吨/年气分装置 |
| 3 | 装卸设施 | ①苯泵棚：2台苯装车泵； ②液化烃泵棚：2台液化气输送泵、2台碳四装车泵、2台丙烯装车泵、2台丙烷装车泵、2台碳五装车泵； ③装卸车场：包含14个鹤位，其中1个丙烷装车鹤位，1个丙烷/碳五装车鹤位（2根管线），2个混合碳四装车鹤位，3个丙烯装车鹤位，5个液化石油气卸车鹤位，2个苯装卸车鹤位； ④油气回收设施 |
| 4 | 辅助设施 | 新建3×3000m3消防水罐、消防泵房、初期雨水及事故水池、锅炉房及制氮站、地面火炬、危废间、区域变配电室 |

劳动定员：本项目拟新增劳动定员39人。

工作制度：本项目生产车间为四班三倒连续运行工作制。

## 2.2建设项目设计上采用的主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况

（1）苯储存项目

本项目为不同客商提供苯批发经营危险化学品（有储存），通过汽车进行装卸运输。本项目储存工艺成熟、稳定和可行。

国内外化工企业储存液体化学品普遍采用金属储罐储存，按形式分主要有立式储罐（固定顶储罐，浮顶储罐）、卧式储罐、球罐，其中常压储罐主要为立式储罐和卧式储罐，压力储罐为卧式储罐和球罐。

固定顶储罐易造成油品挥发，外浮顶储罐油品挥发小但不能抵御风雪等，损坏油品质量，内浮顶储罐可以兼具两者优点，提高了安全保障能力。因此，依据储存油品的特性，遵照《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）、《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）中的相关规定，本项目2座1000m3苯储罐为立式内浮顶储罐，内浮盘的材质为S30408（不锈钢），浮盘采用与液面全接触式双密封结构。

（2）12万吨/年清洁燃料加工项目

本项目不涉及化学反应，主要以液化石油气为原料，采用常规精馏工艺生成混合碳四、丙烷、丙烯及碳五。蒸馏是一种热力学的分离工艺，它利用混合液体或液固体系中各组分沸点不同，使低沸点组分蒸发，再冷凝以分离整个组分的单元操作过程，是蒸发和冷凝两种单元操作的联合。与其它的分离手段，如萃取、过滤结晶等相比，它的优点在于不需使用系统组分以外的其它溶剂，从而保证不会引入新的杂质。

国内外多家企业已广泛采用此技术，例如陕西延安石油化工厂，其气分装置于2009年投产，以催化裂化LPG为原料，可生产纯度为99.6%的丙烯、95%的丙烷、混合碳四和戊烷，年产量达到60万吨。其显著特点是丙烯-丙烷分离系统在缺乏低温热源的情况下，创新性地采用了热泵流程来降低能耗。中石油齐鲁分公司胜利炼油厂气分装置以催化裂化液态烃为原料，生产丙烯、丙烷、烷基化料、橡胶料（碳四）和碳五，年产量可达16万吨。目前，企业均经营良好，采用的工艺技术成熟稳定。

蒸馏工艺采用的主要设备为精馏塔，根据塔板类型，精馏塔可分为板式塔和填料塔两种，填料塔的压降比板式塔的小，因而对真空操作更为适宜。填料塔适用于气液质量比较接近，要求传质效率高的工艺条件；板式塔适合于液相较少的气液分离，适用于低浓度挥发或不易腐蚀的物质分离场合。结合本项目情况，选用板式塔作为主要精馏设备。

目前广泛应用的板式塔有筛板塔、泡罩塔和浮阀塔。筛板塔加工简单，但是弹性太小；泡罩塔结构复杂，塔盘重量大；浮阀塔结构简单、弹性好、制造安装容易。

根据上述对比和项目工艺要求，结合企业实际情况，本项目主要精馏设备脱丙烷塔、乙烷塔、粗丙烯塔、精丙烯塔、脱戊烷塔均选用板式塔中的浮阀塔。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令[2023]7号，2024年2月1日施行）中的限制类、淘汰类建设项目，符合国家产业政策。

经查阅《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅[2020]38号）和《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>》的通知（应急厅〔2024〕86号），本项目涉及的工艺和设备均不属于淘汰落后工艺和安全技术装备。

根据《关于进一步规范全省化工项目准入管理工作的通知》（辽发改工业〔2024〕66号）第三条，准确把握636号文件精神，严格项目准入：严格落实636号文件要求，准确把握文件精神。不得在已认定的园区外新、改扩建化工项目（提升安全环保节能和智能化水平、油品质量升级、资源类、清洁能源类及为其它行业配套的项目除外）。本项目属于在已认定的园区内进行新建化工项目，符合产业政策。

经查阅《葫芦岛市人民政府办公室关于印发葫芦岛市禁止、限制和控制危险化学品目录的通知》（葫政办发〔2020〕103号），本项目涉及的危险化学品不属于葫芦岛市禁止、限制的控制的危险化学品，符合相关要求。

经查阅《葫芦岛高新技术产业开发区化工园区危险化学品禁止、限制和控制目录（试行）》（葫高管发[2024]11号）、《葫芦岛高新技术产业开发区-化工园区项目准入条件（试行）》（葫高管发[2024]10号）、《葫芦岛高新技术产业开发区化工园区项目准入与退出制度》（葫高管发[2023]10号），本项目涉及的危险化学品不属于园区禁止、限制的控制的危险化学品，符合园区项目准入条件。

## 2.3建设项目所在的地理位置、用地面积和生产或者储存规模

2.3.1地理位置

厂区位于葫芦岛市高新技术产业开发区高新九路30-1（属于葫芦岛高新技术产业开发区化工园区），厂区东侧道路同侧有一架空电力线（寺儿堡农电线路10kV），隔园区道路为一架空电力线（高化一二线10kV）、葫芦岛华兴锆钛有限公司及园区消防队，南侧为高新九路，隔园区道路为一架空电力线（高化一二线10kV）、污水处理有限公司和汇泽燃气有限公司，西侧为辽宁兴创醇基燃油有限公司办公楼及甲类罐组，北侧为团南村，居民已搬迁，距本项目拟建液化烃罐区约569m。

厂区周围无下列场所、区域①商业中心、公园等人口密集区域；②学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；③供水水源、水厂及水源保护区；④车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；⑤基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；⑥河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区；⑦军事禁区、军事管理区；⑧法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

本项目地理位置图，见图2.3-1；团南村居民搬迁情况，见图2.3-2；周边环境示意图，见图2.3-3。

本项目设施与厂外设施之间的防火间距，见表2.3-1。

表2.3-1  本项目设施与厂外设施之间的防火间距表

| 本项目装置 | 方向 | 厂区外设施 | 类别 | 规范距离m | 设计距离m | 检查依据 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化烃罐组 | 东 | 寺儿堡农电线路10kV（H=8m） | 架空电力线路 | 40 1.5H且≥40m | 253.3 | ① | 符合 |
|  | 东 | 兴园路（路边） | 其他公路 | 25 | 256.7 | ① | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛市消防大队用地边界线 | 园区消防站 | 110 | 280.7 | ② | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛华兴锆钛公司围墙 | 相邻工厂 | 120 | 295 | ① | 符合 |
|  | 南 | 高新九路（路边） | 其他公路 | 25 | 215.8 | ① | 符合 |
|  | 南 | 高化一二线10kV（H=8m） | 架空电力线路 | 40 1.5H且≥40m | 247.4 | ① | 符合 |
|  | 南 | 葫芦岛高新区污水处理有限公司围墙 | 相邻工厂 | 120 | 254.5 | ① | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司甲醇罐区 | 可燃液体罐组 | 60 | 138.4 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司泵棚 | 甲类工艺装置 | 70 | 157.2 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司办公楼 | 全厂性重要设施 | 90 | 193.7 | ③ | 符合 |
| 液化烃装卸泵棚（甲A类） | 东 | 寺儿堡农电线路10kV（H=8m） | 架空电力线路 | 12（1.5H） | 236.3 | ① | 符合 |
|  | 东 | 兴园路（路边） | 其他公路 | 20 | 240 | ① | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛市消防大队用地边界线 | 园区消防站 | 80 | 264 | ② | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛华兴锆钛公司围墙 | 相邻工厂 | 50 | 275.5 | ① | 符合 |
|  | 南 | 高新九路（路边） | 其他公路 | 20 | 214.1 | ① | 符合 |
|  | 南 | 高化一二线10kV（H=8m） | 架空电力线路 | 12（1.5H） | 247 | ① | 符合 |
|  | 南 | 葫芦岛高新区污水处理有限公司围墙 | 相邻工厂 | 50 | 253.2 | ① | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司甲醇罐区 | 可燃液体罐组 | 50 | 180.3 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司泵棚 | 甲类工艺装置 | 40 | 194.9 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司办公楼 | 全厂性重要设施 | 40 | 218.6 | ③ | 符合 |
| 苯罐组（可燃液体罐组） | 东 | 寺儿堡农电线路10kV（H=8m） | 架空电力线路 | 12（1.5H） | 184.9 | ① | 符合 |
|  | 东 | 兴园路（路边） | 其他公路 | 20 | 188.3 | ① | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛市消防大队用地边界线 | 园区消防站 | 80 | 212.3 | ② | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛华兴锆钛公司围墙 | 相邻工厂 | 70 | 220.7 | ① | 符合 |
|  | 南 | 高新九路（路边） | 其他公路 | 20 | 187.9 | ① | 符合 |
|  | 南 | 高化一二线10kV（H=8m） | 架空电力线路 | 12（1.5H） | 219.5 | ① | 符合 |
|  | 南 | 葫芦岛高新区污水处理有限公司围墙 | 相邻工厂 | 70 | 225.8 | ① | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司甲醇罐区 | 可燃液体罐组 | 30 | 184 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司泵棚 | 甲类工艺装置 | 50 | 195.6 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司办公楼 | 全厂性重要设施 | 60 | 212.2 | ③ | 符合 |
| 苯装卸泵房（甲B类） | 东 | 寺儿堡农电线路10kV（H=8m） | 架空电力线路 | 12（1.5H） | 170.5 | ① | 符合 |
|  | 东 | 兴园路（路边） | 其他公路 | 20 | 174.6 | ① | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛市消防大队用地边界线 | 园区消防站 | 80 | 198 | ② | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛华兴锆钛公司围墙 | 相邻工厂 | 50 | 205.7 | ① | 符合 |
|  | 南 | 高新九路（路边） | 其他公路 | 20 | 188.1 | ① | 符合 |
|  | 南 | 高化一二线10kV（H=8m） | 架空电力线路 | 12（1.5H） | 218.5 | ① | 符合 |
|  | 南 | 葫芦岛高新区污水处理有限公司围墙 | 相邻工厂 | 50 | 225.7 | ① | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司甲醇罐区 | 可燃液体罐组 | 50 | 216.8 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司泵棚 | 甲类工艺装置 | 40 | 226.8 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司办公楼 | 全厂性重要设施 | 40 | 237.8 | ③ | 符合 |
| 气分装置（甲A类） | 东 | 寺儿堡农电线路10kV（H=8m） | 架空电力线路 | 12（1.5H） | 250.3 | ① | 符合 |
|  | 东 | 兴园路（路边） | 其他公路 | 20 | 253.7 | ① | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛市消防大队用地边界线 | 园区消防站 | 80 | 277.6 | ② | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛华兴锆钛公司围墙 | 相邻工厂 | 50 | 277.5 | ① | 符合 |
|  | 南 | 高新九路（路边） | 其他公路 | 20 | 143.2 | ① | 符合 |
|  | 南 | 高化一二线10kV（H=8m） | 架空电力线路 | 12（1.5H） | 175.4 | ① | 符合 |
|  | 南 | 葫芦岛高新区污水处理有限公司围墙 | 相邻工厂 | 50 | 181.1 | ① | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司甲醇罐区 | 可燃液体罐组 | 50 | 77.4 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司泵棚 | 甲类工艺装置 | 40 | 93.5 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司办公楼 | 全厂性重要设施 | 40 | 125.4 | ③ | 符合 |
| 装卸车场（甲类） | 东 | 寺儿堡农电线路10kV（H=8m） | 架空电力线路 | 12（1.5H） | 262.1 | ① | 符合 |
|  | 东 | 兴园路（路边） | 其他公路 | 20 | 265.6 | ① | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛市消防大队用地边界线 | 园区消防站 | 80 | 292.7 | ② | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛华兴锆钛公司围墙 | 相邻工厂 | 50 | 292.4 | ① | 符合 |
|  | 南 | 高新九路（路边） | 其他公路 | 20 | 43 | ① | 符合 |
|  | 南 | 高化一二线10kV（H=8m） | 架空电力线路 | 12（1.5H） | 73.8 | ① | 符合 |
|  | 南 | 葫芦岛高新区污水处理有限公司围墙 | 相邻工厂 | 50 | 88.9 | ① | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司甲醇罐区 | 可燃液体罐组 | 50 | 98.9 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司泵棚 | 甲类工艺装置 | 40 | 99.2 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司办公楼 | 全厂性重要设施 | 40 | 80.5 | ③ | 符合 |
| 地面火炬（明火地点）④ | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司甲醇罐区 | 可燃液体罐组 | 40 | 68 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司泵棚 | 甲类工艺装置 | 40 | 54.3 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司办公楼 | 全厂性重要设施 | 20 | 20.5 | ③ | 符合 |
|  | 西南 | 汇泽燃气有限公司LNG储罐 | 甲类设施 | 40 | 107.6 | ③ | 符合 |
| 区域变配电室（区域性重要设施） | 东 | 寺儿堡农电线路10kV（H=8m） | 架空电力线路 | - | 210.9 | ① | 符合 |
|  | 东 | 兴园路（路边） | 其他公路 | - | 214.5 | ① | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛市消防大队用地边界线 | 园区消防站 | 25 | 241.9 | ② | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛华兴锆钛公司围墙 | 相邻工厂 | 25 | 238.4 | ①注7 | 符合 |
|  | 南 | 高新九路（路边） | 其他公路 | - | 91.3 | ① | 符合 |
|  | 南 | 高化一二线10kV（H=8m） | 架空电力线路 | - | 122.9 | ① | 符合 |
|  | 南 | 葫芦岛高新区污水处理有限公司围墙 | 相邻工厂 | 25 | 129 | ①注7 | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司甲醇罐区 | 可燃液体罐组 | 60 | 142.5 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司泵棚 | 甲类工艺装置 | 40 | 145 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司办公楼 | 全厂性重要设施 | 20 | 140.5 | ③ | 符合 |
| 消防泵房（区域性重要设施） | 东 | 寺儿堡农电线路10kV（H=8m） | 架空电力线路 | - | 146.5 | ① | 符合 |
|  | 东 | 兴园路（路边） | 其他公路 | - | 149.4 | ① | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛市消防大队用地边界线 | 园区消防站 | 25 | 199.6 | ② | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛华兴锆钛公司围墙 | 相邻工厂 | 25 | 173.1 | ①注7 | 符合 |
|  | 南 | 高新九路（路边） | 其他公路 | - | 13.7 | ① | 符合 |
|  | 南 | 高化一二线10kV（H=8m） | 架空电力线路 | - | 51 | ① | 符合 |
|  | 南 | 葫芦岛高新区污水处理有限公司围墙 | 相邻工厂 | 25 | 50.9 | ①注7 | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司甲醇罐区 | 可燃液体罐组 | 60 | 209.1 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司泵棚 | 甲类工艺装置 | 40 | 206.2 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司办公楼 | 全厂性重要设施 | 20 | 183.3 | ③ | 符合 |
| 锅炉房及制氮站（全厂性重要设施） | 东 | 寺儿堡农电线路10kV（H=8m） | 架空电力线路 | - | 34.2 | ① | 符合 |
|  | 东 | 兴园路（路边） | 其他公路 | - | 37.8 | ① | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛市消防大队用地边界线 | 园区消防站 | 25 | 108.6 | ② | 符合 |
|  | 东 | 葫芦岛华兴锆钛公司围墙 | 相邻工厂 | 25 | 61.9 | ①注7 | 符合 |
|  | 南 | 高新九路（路边） | 其他公路 | - | 20.5 | ① | 符合 |
|  | 南 | 高化一二线10kV（H=8m） | 架空电力线路 | - | 50.7 | ① | 符合 |
|  | 南 | 葫芦岛高新区污水处理有限公司围墙 | 相邻工厂 | 25 | 57.4 | ①注7 | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司甲醇罐区 | 可燃液体罐组 | 60 | 209.1 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司泵棚 | 甲类工艺装置 | 40 | 317.1 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 辽宁兴创醇基燃油有限公司办公楼 | 全厂性重要设施 | 20 | 294.9 | ③ | 符合 |
| 注：①根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008表4.1.9； ②根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008表4.1.11； ③根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008表4.1.10。 ④根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》GB 50160-2008第5.5.22条，封闭式地面火炬的设置按明火设备考虑。本项目拟选用封闭式地面火炬，按明火地点检查其与周边建（构）筑物防火间距。根据厂家出具的地面火炬辐射热说明，本项目地面火炬辐射热强度≤1kW/m2，具体详见附件。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.2用地面积

约33893m2（50.84亩），其中利用厂区现有空地2760m2，新增土地31133m2。

## 2.4建设项目涉及的主要原辅材料和品种名称、数量、储存

2.4.1生产规模、储存规模

- 生产规模

本项目新建12万吨/年清洁燃料加工生产装置，产品为混合碳四、丙烷、丙烯、碳五。

表2.4-1  主要产品一览表

| 序号 | 产品/副产品名称 | 产量t/a | 最大储存量t | 火灾危险性类别 | 储存方式 | 储存场所 | 厂内输送方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合碳四 | 58872 | 1200 | 甲A | 储罐 | 液化烃罐区 | 管道 |  |
| 2 | 丙烯 | 22784 | 1000 | 甲A | 储罐 | 液化烃罐区 | 管道 |  |
| 3 | 丙烷 | 21880 | 580 | 甲A | 储罐 | 液化烃罐区 | 管道 |  |
| 4 | 碳五 | 16000 | 409.5 | 甲B | 储罐 | 液化烃罐区 | 管道 |  |
| 5 | 不凝气 | 463.0509 | / | 甲A | 管道运输 | 进燃气管网作为蒸汽锅炉燃料 | 管道 |  |

（2）储存规模

苯储存项目新建2座1000m3苯储罐；12万吨/年清洁燃料加工项目原料为液化石油气，产品为混合碳四、丙烷、丙烯、碳五，均储存在液化烃罐区，储存规模情况，见表2.4-2。

表2.4-2  储存情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 储罐形式 | 规格型号 | 单罐最大储存量t | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯储罐 | 内浮顶立式储罐 | 1000m3；D=11.5；H=9.68 | 880 | 2座 |  |
| 2 | 液化石油气储罐 | 球罐 | 2000m3；D=15.7 35℃；0.672MPaG | 1100 | 2座 |  |
| 3 | 混合碳四储罐 | 球罐 | 2000m3；D=15.7 35℃；1.119MPaG | 1200 | 1座 |  |
| 4 | 丙烯储罐 | 球罐 | 1000m3；D=12.3 35℃；1.369MPaG | 500 | 2座 |  |
| 5 | 丙烷储罐 | 球罐 | 1000m3；D=12.3 35℃；1.119MPaG | 580 | 1座 |  |
| 6 | 碳五储罐 | 球罐 | 650m3；D=10.7 35℃；0.0139MPaG | 409.5 | 1座 |  |

2.4.2主要原料情况

苯储存项目涉及经营的物料为苯，苯来源于中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司；12万吨/年清洁燃料加工项目主要原料为液化石油气，液化石油气主要购自抚顺石化、辽河石化、吉林石化、华锦公司和盘锦浩业公司，其供应量均可满足本项目需求。

表2.4-3  本项目原料情况信息表

| 序号 | 名称 | 年消耗量/储运量（t/a） | 最大储存量 | 火灾危险性类别 | 包装方式 | 储存场所 | 厂内输送方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯储存项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苯 | 100000 | 1760 | 甲B | 储罐 | 苯罐区 | 管道 | 新建 |
| 12万吨/年清洁燃料加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 液化石油气 | 120000 | 2200 | 甲A | 储罐 | 液化烃球罐区 | 管道 | 新建 |
| 3 | 碱液（50%） | 51.7156 | 5724 | 戊 | 储罐 | 液碱罐区 | 管道 | 依托 |
| 4 | 反抽提油（凝析油） | 10 | 1600 | 甲B | 储罐 | 凝析油储罐 | 管道 | 依托 |
| 5 | 磺化酞菁钴（催化剂） | 0.3 | 0 | 戊 | 袋装 | 不储存，一次性投入0.3t/年，1年一更换 | 叉车 | 外购 |
| 6 | HTZM-1型氧化锌脱硫剂 | 27.3 | 0 | 戊 | 袋装 | 不储存，一次性投入27.3t，3年一更换 | 叉车 | 外购 |
| 7 | HDL-1型水解催化剂 | 19.2 | 0 | 戊 | 袋装 | 不储存，一次性投入19.2t，3年一更换 | 叉车 | 外购 |
| 8 | 脱砷剂 | 10.8 | 0 | 戊 | 桶装 | 不储存，一次性投入10.8t，1年一更换 | 叉车 | 外购 |
| 9 | 活性炭 | 1.52 | 0 | 丙 | 袋装 | 不储存，一次性投入1.52t，1年一更换 | 叉车 | 外购 |
| 注：企业已对本项目依托的液碱储罐及凝析油储罐进行测厚，液碱储罐壁厚为16mm（腐蚀率0），凝析油储罐壁厚为7.58m（腐蚀率5.25%），符合要求，具体检测结果详见附件。 本项目依托液碱属于经营部分；依托的凝析油为现有常压蒸馏装置原料，装置处理量为22×104t/a，凝析油储存周期为3d，本项目使用凝析油（反抽提油）后全部回至凝析油储罐，不影响原有生产能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.5建设项目选择的工艺流程和选用的主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系

2.5.1工艺流程

#### 2.5.1.1纯苯装卸、储存工艺流程

（1）苯卸车流程

装有苯的汽车槽车经过地磅检斤，化验合格后进入卸车区，连接卸车鹤管，确认连接完好后，利用卸车泵及苯专用进料管线，将苯输送至苯储罐内（常温、常压，充装系数为0.9）。

（2）苯装车流程

苯由储罐进入装车泵入口，经装车泵加压，计量后通过装车鹤管装车外运。苯汽车槽车进入装车区，静电接地等准备工作检查无误后，开始装车。苯装车采用流量定量控制方式装车，采用一台装车泵对应一个装车鹤管的方式进行汽车槽车下装。

（3）苯倒罐、清罐流程

本项目设有物料倒罐功能，利用输送泵（兼倒罐泵）将物料从一个储罐送至储存相同介质的另一个储罐中，为罐组的运转操作提供了较大的灵活性和安全性。

储罐设置高低液位报警，当储罐高高液位报警后，联锁停装车泵，同时关闭进料管道阀门；当储罐低低液位报警后，联锁关闭出料管道阀门。在距装车鹤位10m以外的装卸车管道上设置紧急切断阀，保证储罐安全。

（4）油气回收流程

在苯装车过程中，将来自苯罐与槽车挥发的苯的蒸汽进行收集，采用冷凝+活性炭吸附+冷凝的油气回收技术使苯的蒸汽从气态重新转变为液态，从而实现对苯进行回收利用，减少苯蒸汽挥发损耗，防止环境污染的目的。使用乙二醇作为冷凝液，冷凝液厂家承诺定期更换，没有余量无需在厂内储存。

#### 2.5.1.2年产12万吨清洁燃料加工项目工艺流程

（1）液化气深度脱硫单元

1）液化气碱洗脱硫醇

来自液化烃罐区的液化气（液化气卸车时采用万向管道充装系统），先经过一级抽提混合器（MI1101A/B）与经半抽提剂泵（P1102A/B）送入的半贫抽提剂混合反应，完成一级脱硫醇。液化气与碱液在一级抽提沉降罐（V1102）内沉降分离，从罐顶出来的液化气进入二级抽提混合器（MI1102A/B）与经贫抽提剂泵（P1101A/B）送入的贫抽提剂（再生碱液和补充碱液）混合反应，完成二级脱硫醇。液化气与碱液在二级抽提沉降罐（V1103）沉降分离，液化气从罐顶出来，再去水洗脱碱，富抽提剂从一级抽提沉降罐（V1102）底排出至再生，贫抽提剂从二级抽提沉降罐（V1103）底部出来，经半贫抽提剂泵（P1102A/B）打入一级抽提混合器（MI1101A/B）。

2）液化气水洗脱碱

来自二级抽提沉降罐（V1103）罐顶的液化气与软化水分别从液化气进口和软化水进口进入水洗文丘里（MI1103）管混合后，一起进入水洗混合器（MI1104A/B），完成水洗脱碱。脱碱后液化气与软化水在水洗沉降罐（V1104）分离，液化气出装置，去液化气分离单元，软化水循环用于脱碱。

软化水更换为间断操作，根据产品液化气钠离子含量上升情况定期更换，定期补充新鲜软化水。

其反应方程式为：

RSH+NaOH→RSNa+H2O

3）脱硫醇碱液再生工序

来自一级抽提沉降罐（V1102）的富抽提剂进入碳五/碱液换热器（E1101）与来自原料/C5换热器（E1204）的碳四进行换热后，温度保持在40℃左右，进入催化剂加注器（V1106），注入催化剂（磺化酞菁钴）后，进入闪蒸罐（V1101）夹杂在富抽提剂中的少量液化气经闪蒸罐顶蒸出，进入火炬，富抽提剂（含硫醇化钠碱液）经碱液加压泵（P1104A/B）泵入再生混合器（MI1105），与来自凝析油储罐的反抽提油（凝析油）、来自空压机提供的压缩空气进行充分混合后，从氧化再生塔（T1101）上部进入塔内，在催化剂（磺化酞菁钴）的作用下，在氧化再生塔内自上而下通过脱硫醇再生催化剂床层过程中发生氧化再生反应，富溶剂中的硫醇负离子被溶解氧氧化为二硫化物，从溶剂中脱出，溶剂中的碱性物得以再生，其反应方程式为：

4RSNa+O2+2H2O→2RSSR+4NaOH

完成再生后混合液由氧化再生塔下部出塔，进入三相分离罐（V1105），含少量液化石油气、压缩空气的气体从罐顶出三相分离罐后排至蒸汽锅炉房作为燃料；再生后的贫抽提剂（氢氧化钠碱液）和富硫反抽提油（完成富硫碱液氧化再生后，吸附了碱液释放的硫化物的反抽提油）经过分层，贫抽提剂从底部出来经蓝式过滤器（FI1101A/B）过滤后，由贫抽提剂泵（P1101A/B）泵入二级抽提混合器（MI1102A/B）回用于脱硫醇工序；富硫反抽提油至罐底出罐，经反抽提油泵（P1103A/B）出装置，储存于凝析油储罐。

（2）液化气分离单元

液化气分离工段主要目的是将液化石油气分离出丙烯、丙烷、混合碳四、碳五等组分。根据所得产品用途，气体分馏技术有三塔、四塔和五塔流程之分。液化石油气分离单元的主产品有精丙烯、丙烷、混合碳四和碳五，气分装置成熟可靠、技术先进。

1）气体分馏的基本原理

原料液化石油气中的主要成分是C3、C4、C5的烷烃和烯烃，即丙烷、丙烯、丁烷、丁烯、戊烷、戊烯等，由于它们的沸点不同，可利用精馏的办法将其进行分离，所以气体分馏是在几个精馏塔中进行的。由于各个气体烃之间的沸点差别很小，如丙烯的沸点为-47.7℃，比丙烷低4.6℃，所以要将它们单独分出，就必须采用塔板数很多（一般几十、甚至上百）、分馏精确度较高的精馏塔。

2）气体分馏的工艺流程

本项目气体分馏装置中的精馏塔数为五个，包括脱丙烷塔（T1201）、脱乙烷塔（T1202），粗丙烯塔（T1203）、精丙烯塔（T1204）、脱戊烷塔（T1206）。

脱硫工段净化后的液化气先进入原料缓冲罐（V1201）缓冲后，经原料泵（P1201A/B）升压后，经原料/C5换热器（E1204A/B）与混合C5换热进行预热进入脱丙烷塔（T1201），其中C4以上组分流入塔底，丙烷塔塔底设置重沸器（E1201），重沸器采用高效管换热器，采用蒸汽作为热源，原料在丙烷塔内实现C3以下组分与C4以上馏分的分离，脱丙烷塔（T1201）塔底为C4、C5组分，进入脱戊烷塔（T1206）。塔顶为C3以下组分，经脱丙烷塔顶空冷器（A1201）冷凝至40℃后进入脱丙烷回流罐（V1202）分离气体作为燃料气出装置，经燃料气管网送至蒸汽锅炉作为燃料，液相经脱丙烷塔回流泵（P1202A/B）升压后回流至脱丙烷塔（T1201），一部分经脱乙烷塔进料泵（P1203A/B）升压后进入脱乙烷塔（T1202），脱乙烷塔（T1202）塔顶产物经脱乙烷塔顶空冷器（A1202）冷却后进入脱乙烷塔回流罐（V1203）分离后气体作为燃料气出装置，经燃料气管网送至蒸汽锅炉作为燃料，液相经脱乙烷回流泵（P1204A/B）升压后返回脱乙烷塔（T1202）。脱乙烷塔塔底设置重沸器（E1202），重沸器采用高效管换热器，采用蒸汽作为热源，脱乙烷塔底液（主要为C3组分丙烷和丙烯，乙烷摩尔含量≤0.1%）去粗丙烯塔（T1203）。

从脱乙烷塔（T1202）来的C3组分（丙烷和丙烯），温度为73℃左右，直接进入粗丙烯塔（T1203），粗丙烯塔（T1203）设置重沸器（E1203），重沸器采用高效管换热器，利用精丙烯塔顶出来的经过热泵压缩机（C1201）压缩升温的丙烯热量加热，保持塔底温度为58℃，丙烷从塔底出来后，摩尔含量≥98.5%，经丙烷输送泵（P1206A/B）加压，管输至储罐区丙烷储罐储存。粗丙烯塔（T1203）塔顶液直接进入精丙烯塔（T1204），实现丙烷和丙烯的分离，丙烷从精丙烯塔塔底出料，经丙烯接力泵（P1205A/B）升压后，从塔顶进入粗丙烯塔（T1203）塔内。丙烯从精丙烯塔（T1204）塔顶馏出，温度为46.4℃，经丙烯压缩机（C1201）压缩升温至54.16℃，进入丙烯塔底重沸器E1203给塔底液升温换热后，温度降至45℃，进入丙烯回流罐（V1204），分离出不凝气体作为燃料气出装置，经燃料气管网送至蒸汽锅炉作为燃料，液相（主要为丙烯）经空冷器（A1204）冷凝后，一部分从回流至精丙烯塔（T1204）内，丙烯摩尔含量≥99.6%时出装置，进入羰基硫脱硫工段。

从脱丙烷塔（T1201）来的C4、C5组分，C5以上组分流入塔底，脱戊烷塔塔底设置重沸器（E1206），重沸器采用高效管换热器，采用蒸汽作为热源，原料在脱戊烷塔内实现C4组分与C5以上馏分的分离，塔底为C5以上馏分，经原料/C5馏分换热器（E1204）、碳五/碱液换热器（E1101）、C5冷却器（E1205）冷却至40℃后，去储罐区C5储罐存储；C4组分从塔顶出馏出，经脱戊烷塔顶空冷器（A1205）冷凝后，进入脱戊烷回流罐（V1206），分离出不凝气体作为燃料气出装置，经燃料气管网送至蒸汽锅炉作为燃料，液相（C4组分）经脱戊烷回流泵（P1207A/B）升压，一部分回流至脱戊烷塔（T1206），一部分出装置，经碳四冷却器（E1207）冷却后，管道输送至脱砷罐（V1207）经脱砷剂吸附后达到合格标准后至罐区混合碳四储罐存储。脱砷剂约每2年更换一次，委托有资质的厂家处理。

（3）丙烯脱羰基硫工段

1）羰基硫脱硫原理

丙烯脱羟基硫工段主要采用水解塔和脱硫塔串联脱除工艺，具体原理如下：

丙烯中的羰基硫在HDL-1型水解催化剂的作用下进行水解，HDL-1型水解催化剂系以活性氧化铝为载体、添加几种特殊活性组分，可在常、低温下使用COS水解，其反应式如下：

COS+H2O→H2S+CO2

精水解脱硫后的含羰基硫丙烯进入脱硫塔，羰基硫在HTZM-1型氧化锌脱硫剂的作用下进行反应脱除，HTZM-1型氧化锌脱硫剂系以活性氧化锌为主体添加特殊组分，可在常、低温下使用的一种新型精脱硫剂。该剂适用于气相（氢气、合成气、天然气、石油气、氨气、CO2及液相（丙烯、液态烃、重整原料、喷气燃料等）原料的精脱硫。经过HTZM-1处理后，原料中的羰基硫含量降至1mg/m3以下。

气、液原料中若含有ppm级微量水，将能促进上述净化过程。其反应式为：

H2S+ZnO→ZnS+H2O

原料液化气中的羰基硫浓度约为25.08mg/m3，经过液化气的分离工序最终存在在丙烯产品中，丙烯中羰基硫的浓度低于1mg/m3，羰基硫脱除效率＞99%。

2）工艺流程简述

脱羰基硫工段为采取水解塔和脱硫塔串联工艺，设置2个水解塔和2个脱硫塔，均一用一备，精丙烯塔（T1204）塔顶丙烯回流罐（V1204）回流采出的含羰基硫丙烯产品先进入水解塔（T1205A/B），在水解催化剂（HDL-1型）的作用下，丙烯中的羰基硫与夹带的极少量水（100ppm）发生水解，反应完成后产生的产物，进入脱硫塔（T1205C/D），与脱硫剂（以氧化锌为主）发生反应，使丙烯中的羰基硫脱除，脱除后的丙烯产品送至储罐区暂存，定期外运。

丙烯脱硫工段产生的污染物主要为废水解催化剂（S3）和废脱硫剂（S4），均2年更换一次，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。

（4）主要操作参数

表2.5-1  主要操作参数表

| 设备 | 物料 | 操作温度（℃） | 操作压力（MPa） | 密度（kg/m3） | 年运行时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级抽提沉降罐 | 液化气 | 40 | 1.55 | 531.42 | 8000 |
|  | 半贫抽提剂 | 40 | 1.45 | 1153 | 8000 |
|  | 富抽提剂 | 40 | 1.5 | 1153 | 8000 |
| 二级抽提沉降罐 | 液化气 | 40 | 1.5 | 531.42 | 8000 |
|  | 贫抽提剂 | 40 | 1.8 | 1153 | 8000 |
| 水洗沉降罐 | 进料液化气 | 40 | 1.45 | 531.42 | 8000 |
|  | 出料液化气 | 40 | 1.4 | 531.42 | 8000 |
|  | 水洗循环水 | 40 | 1.3 | 1000 | 8000 |
| 闪蒸罐 | 进料富抽提剂 | 40 | 0.9 | 1153 | 8000 |
| 氧化再生塔 | 进料反抽提油 | 40 | 1.0 | 860 | 8000 |
| 三相分离罐 | 出料贫抽提剂 | 50 | 0.25 | 1140 | 8000 |
| 脱丙烷塔 | 进料液化气 | 60 | 2.1 | 501.06 | 8000 |
|  | 塔顶物料 | 47 | 1.8 | 41.77 | 8000 |
|  | 塔底重沸 | 105 | 1.85 | 179.63 | 8000 |
|  | 塔底出料 | 105 | 1.85 | 452.27 | 8000 |
| 脱乙烷塔 | 进料物料 | 47 | 3.2 | 471.75 | 8000 |
|  | 塔顶物料 | 58 | 2.9 | 66.55 | 8000 |
|  | 塔底重沸 | 71 | 2.95 | 220.3 | 8000 |
|  | 塔底出料 | 71 | 2.95 | 404.9 | 8000 |
| 粗丙烯塔 | 进料物料 | 71 | 2.95 | 404.9 | 8000 |
|  | 塔顶物料 | 48.5 | 1.87 | 43.91 | 8000 |
|  | 塔底重沸 | 61 | 2.05 | 50.5~429.5 | 8000 |
|  | 塔底出料 | 61 | 2.03 | 429.47 | 8000 |
| 精丙烯塔 | 进料物料 | 48.5 | 1.87 | 43.91 | 8000 |
|  | 塔顶物料 | 46.4 | 1.7 | 42 | 8000 |
|  | 塔底出料 | 48.5 | 2.68 | 460.48 | 8000 |
| 脱戊烷塔 | 进料物料 | 46 | 2.1 | 535.85 | 8000 |
|  | 塔顶物料 | 46 | 1.8 | 41.08 | 8000 |
|  | 塔底出料 | 120 | 1.85 | 450.42 | 8000 |
| 水解塔 | / | 25 | 1.1 | / | 8000 |
| 脱硫塔 | / | 25 | 1.1 | / | 8000 |

（5）物料平衡

表2.5-2  物料平衡表

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投料 | 投入量t/a | 名称 | 产出量t/a | 备注 |
| 1 | 液化石油气 | 120000.00 | 丙烯 | 22784.00 | 去丙烯储罐 |
| 2 | 压缩空气 | 0.0073 | 丙烷 | 21880.00 | 去丙烷储罐 |
| 3 | 碱液（50%） | 51.6920 | 混合碳四 | 58872.00 | 去混合碳四储罐 |
| 4 | 软化水 | 90.83 | 碳五 | 16000.00 | 去碳五储罐 |
| 5 | 催化剂（磺化酞菁钴） | 0.3 | 不凝气 | 463.0509 | 进燃气管网作为蒸汽锅炉燃料 |
| 6 | 反抽提油（凝析油） | 10 | 碱性含油废水W1 | 16.7418 | 去污水处理站 |
| 7 | HTZM-1型氧化锌脱硫剂 | 27.3 | 废碱渣液S1 | 126.9400 | 暂存于废碱渣液罐 |
| 8 | HDL-1型水解催化剂 | 19.2 | 富硫反抽提油S2 | 10 | 暂存于富硫反抽提油罐（凝析油储罐、依托） |
| 9 | 脱砷剂 | 10.8 | 废水解催化剂 | 19 | 暂存于危险废物贮存库 |
| 10 |  |  | 废脱硫剂 | 27.3015 | 暂存于危险废物贮存库 |
| 11 |  |  | 废脱砷剂 | 10.8051 | 委托有资质厂家处理 |
| 12 |  |  | 废催化剂（磺化酞菁钴） | 0.29 | 委托有资质厂家处理 |
|  | 合计 | 120210.1293 | 合计 | 120210.1293 |  |

#### 2.5.1.3“三废”处理

（1）废水

厂区现有1座污水处理厂房，污水处理工艺为“水解酸化+生物氧化+CMF（连续膜过滤）”，处理规模为5t/h，可满足本项目生活污水、生产废水、初期雨水依托处理需求；污水处理站出水经厂区总排口，排入园区污水管网，最终进入葫芦岛高新区污水处理厂。本项目新建1座320m3初期雨水池，可储存一定初期雨水。

（2）废气

本项目新建1座地面火炬，烟囱高度约33.5m，设计流量为120t/h，主要实现事故废气的处理及装置在开停工及事故状态下放空的可燃气体以及球罐放空的可燃气体排放燃烧。

苯储罐废气、装卸车废气、危险废物贮存库废气引至油气回收装置，经“冷凝+二级活性炭吸附”处理后，经1根15m高排气筒（DA003）排放，风量为2000m3/h。处理效率≥97%。安装1套在线监测系统。

新建蒸汽锅炉设置低氮燃烧技术，天然气燃烧废气经1根15m高排气筒（DA007）排放。

污水处理站废气采用“碱洗+活性炭吸附”处理后，通过1根15m高排气筒（DA004）排放。

（3）固体废物

新建1座危废库，暂存罐底油泥、冷凝液、废润滑油、废油桶、污泥、废活性炭、在线监测废液等，危险废物定期交由有资质单位处理。气分装置区内设置1座12m3碱渣罐，暂存废碱渣液，定期交有资质单位处理。废水解催化剂、废脱硫剂等定期更换一次，鉴别认定，按照认定结果合理处置。废包装袋为一般工业固体废物，暂存在一般工业固体废物暂存区，定期外售综合利用。生活垃圾统一收集后，由环卫部门处理，厂内设置生活垃圾桶若干。

2.5.2主要装置和设施布局

苯储存项目的苯罐区位于厂区中部，其东侧为苯输送泵棚及液碱罐区，南侧为CNG拖车固定停车位及装车设施区，北侧为凝析油储罐。

12万吨/年清洁燃料加工项目整体位于厂区东部，分为生产区、储存区及辅助区。储存区包括液化烃罐区及输送泵棚，位于厂区西北角；生产区包括气分装置，位于液化烃罐区南侧；辅助区包括初期雨水及事故水池、地面火炬、装卸车场、危废库、消防水罐、消防泵房、锅炉房及制氮站，整体位于厂区南部。

为满足运输和消防的需求，本项目装置四周布置了环形消防通道，道路宽6m，转弯半径12m，路面上净空高度不低于5m。总平面布置具体详见图2.5-5、图2.5-6、图2.5-7。

表2.5-3  本项目设施与周边设施的防火间距

| 设施名称 | 方向 | 相邻设施 | 规范距离（m） | 设计距离（m） | 依据标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化石油气储罐（2000m3，甲A类，全压力式） | 东 | 凝析油储罐（2000m3 甲B类内浮顶罐） | 40 | 41.2 | ① | 符合 |
|  | 东 | 液化烃泵棚（甲A类） | 15 | 17.1 | ② | 符合 |
|  | 北 | 厂区围墙 | 30 | 30 | ① | 符合 |
| 碳五储罐（650m3，甲A类，全压力式） | 东 | 液化烃泵棚（甲A类） | 15 | 21.7 | ② | 符合 |
|  | 东南 | 苯储罐（1000m3，内浮顶） | 20 | 41.8 | ① | 符合 |
|  | 南 | 气分装置（甲类） | 50 | 51.6 | ① | 符合 |
| 苯罐组防火堤外堤角线 | 东 | 液碱罐组防火堤外堤角线 | 7 | 21 | ③ | 符合 |
|  | 北 | 凝析油、塔残油成品罐组防火堤外堤角线 | 7 | 13.6 | ③ | 符合 |
| 苯储罐（1000m3，甲B类内浮顶） | 东 | 苯泵棚（甲B类） | 不限 | 13.2 | ④ | 符合 |
|  | 东 | 液碱储罐（3000m3，戊类） | 7 | 11.5 | ③ | 符合 |
|  | 南 | CNG拖车固定停车位 | 25 | 65 | ①注12 ⑤ | 符合 |
|  | 西南 | 气分装置（甲类） | 25 | 43.2 | ① | 符合 |
|  | 北 | 塔残油成品罐（2000m3，丙B类拱顶罐） | 7 | 13.8 | ③ | 符合 |
| 气分装置（甲类） | 东 | 天然气液化橇装设备 | 30 | 30.1 | ① | 符合 |
|  | 东南 | 区域配电室（区域性二类重要设施） | 26.25 | 43 | ①注3 | 符合 |
|  | 南 | 装卸车场（甲类） | 25 | 35.2 | ① | 符合 |
|  | 西 | 厂区围墙 | 25 | 26.9 | ① | 符合 |
| 装卸车场（甲类） | 东 | 配电室/开闭所（区域性二类重要设施） | 26.25 | 42.3 | ①注3 | 符合 |
|  | 东 | 区域配电室（区域性二类重要设施） | 26.25 | 42.3 | ①注3 | 符合 |
|  | 东南 | 危废间（丙类） | 12 | 21.1 | ①注12 ⑥ | 符合 |
| 装（卸）鹤位 | 南 | 装（卸）鹤位 | 4 | 8.4 | ⑦ | 符合 |
| 油气回收设施 | 东南 | 装卸车场（甲类） | 4.5 | 20.2 | ⑦ | 符合 |
| 消防泵房（区域性二类重要设施，丁类） | 东 | 厂部综合办公楼（民建） | 10 | 10.7 | ①注12 ⑥ | 符合 |
| 锅炉房及制氮站（丁类） | 东 | 锅炉房（丁类） | 4 | 6 | ①注12 ⑥注3 | 符合 |
|  | 南 | 厂区围墙 | 5 | 12.6 | ①注12 ⑧ | 符合 |
|  | 西 | 氮压机、空压机厂房、备件库、检修车间（丁类） | 不限（防火墙） | 8.5 | ①注12 ⑥注2 | 符合 |
|  | 北 | 污水处理厂房（丁类） | 10 | 28.1 | ①注12 ⑥ | 符合 |
| 地面火炬（明火地点） | 东北 | 装卸车场（甲类） | 25 | 41.8 | ① | 符合 |
|  | 北 | 初期雨水及事故水池 | 25 | 27.6 | ⑨ | 符合 |
| 注：根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》GB 50160-2008第5.5.22条，封闭式地面火炬的设置按明火设备考虑。本项目拟选用封闭式地面火炬，按明火地点检查其与周边建（构）筑物防火间距。根据厂家出具的地面火炬辐射热说明，本项目地面火炬辐射热强度≤1kW/m2，具体详见附件。 ①根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008表4.2.12； ②根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008第5.3.5条； ③根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008第6.2.14条； ④根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008第5.3.6条； ⑤根据《压缩天然气供应站设计规范》GB51102-2016表4.2.2； ⑥根据《建筑设计防火规范（2018年版）》GB 50016-2014表3.4.1； ⑦根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008第6.4.2条、第6.4.3条； ⑧根据《建筑设计防火规范（2018年版）》GB 50016-2014第3.4.12条； ⑨根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008第4.2.8A条。 |  |  |  |  |  |  |

表2.5-4  液化烃罐组、苯罐组防火间距一览表

| 罐区内设施名称 | 罐区内设施名称 | 方位 | 规范要求（m） | 实际距离（m） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化烃罐组 |  |  |  |  |  |
| 液化石油气储罐（球罐，D=15.7，全压力式）V4201 | 碳五储罐（球罐，D=10.7，全压力式）V4207 | 东南 | 7.85 （0.5D） | 15.6 | ① |
|  | 丙烯储罐（球罐，D=12.3，全压力式）V4206 | 西南 | 7.85 （0.5D） | 16.2 | ① |
|  | 液化石油气储罐（球罐，D=15.7，全压力式）V4202 | 西 | 7.85 （0.5D） | 8.3 | ① |
|  | 防火堤内堤脚线 | 东 | 3 | 5 | ② |
|  | 防火堤内堤脚线 | 北 | 3 | 5 | ② |
| 液化石油气储罐（球罐，D=15.7，全压力式）V4202 | 丙烯储罐（球罐，D=12.3，全压力式）V4206 | 东南 | 7.85 （0.5D） | 17.1 | ① |
|  | 丙烯储罐（球罐，D=12.3，全压力式）V4205 | 西南 | 7.85 （0.5D） | 15 | ① |
|  | 混合碳四储罐（球罐，D=15.7，全压力式）V4203 | 西 | 7.85 （0.5D） | 8.3 | ① |
|  | 防火堤内堤脚线 | 北 | 3 | 5 | ② |
| 混合碳四储罐（球罐，D=15.7，全压力式）V4203 | 丙烯储罐（球罐，D=12.3，全压力式）V4205 | 东南 | 7.85 （0.5D） | 19.2 | ① |
|  | 丙烷储罐（球罐，D=12.3，全压力式）V4204 | 南 | 7.85 （0.5D） | 14 | ① |
|  | 防火堤内堤脚线 | 北 | 3 | 5 | ② |
|  | 防火堤内堤脚线 | 西 | 3 | 5 | ② |
| 丙烷储罐（球罐，D=12.3，全压力式）V4204 | 丙烯储罐（球罐，D=12.3，全压力式）V4205 | 西 | 6.15（0.5D） | 6.5 | ① |
|  | 防火堤内堤脚线 | 南 | 3 | 4.8 | ② |
|  | 防火堤内堤脚线 | 西 | 3 | 5.7 | ② |
| 丙烯储罐（球罐，D=12.3，全压力式）V4205 | 丙烯储罐（球罐，D=12.3，全压力式）V4206 | 西 | 6.15（0.5D） | 6.5 | ① |
|  | 防火堤内堤脚线 | 南 | 3 | 4.8 | ② |
| 丙烯储罐（球罐，D=12.3，全压力式）V4206 | 碳五储罐（球罐，D=10.7，全压力式）V4207 | 西 | 6.15（0.5D） | 6.5 | ① |
|  | 防火堤内堤脚线 | 南 | 3 | 4.8 | ② |
| 碳五储罐（球罐，D=10.7，全压力式）V4207 | 防火堤内堤脚线 | 南 | 3 | 5.7 | ② |
|  | 防火堤内堤脚线 | 东 | 3 | 3.5 | ② |
| 苯罐组 |  |  |  |  |  |
| 苯储罐（甲B类内浮顶，D=11.5，H=9.68）V4101 | 苯储罐（甲B类内浮顶，D=11.5，H=9.68）V4102 | 西 | 4.6（0.4D） | 5.5 | ③ |
|  | 防火堤内堤脚线 | 北 | 4.84（0.5H） | 6 | ④ |
|  | 防火堤内堤脚线 | 东 | 4.84（0.5H） | 6 | ④ |
|  | 防火堤高度 |  | ≥1.0且≤2.2 | 1.1 | ⑤ |
| 注：液化烃储罐有事故排放至火炬的措施； 液化烃罐组防火堤高度为0.6m，隔堤高度为0.4m；苯罐组防火堤高度为1.1m； ①根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008第6.3.3条； ②根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008第6.3.5条； ③根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008第6.2.8条； ④根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008第6.2.13条； ⑤根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008第6.2.17条。 |  |  |  |  |  |

2.5.3上下游生产装置的关系

苯储存经营项目中苯经汽车槽车运至厂内苯储罐储存，再经过公路运输至下游用户使用。不存在上下游生产装置的关系。

12万吨/年清洁燃料加工项目外购原料液化石油气至液化烃储罐区内储存，生产时通向气分装置，经精馏反应生产混合碳四、丙烷、丙烯、碳五均储存至液化烃罐区。不存在上下游生产装置的关系。

## 2.6建设项目配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源

辽宁海洋石化精细化工有限责任公司拟建设天然气液化及调质项目，其涉及的公辅工程依托本项目，已预留余量。

2.6.1给排水

（1）给水水源

厂区生产、生活及消防给水水源为葫芦岛开发区市政给水管网（水压为0.4MPa）。

1）新鲜水系统

本项目新鲜水用水量约为7286.64m3/a，主要为软水制备用水、循环冷却系统补充水、地面冲洗水和职工生活用水。接自厂区南侧葫芦岛开发区市政给水管网，水温为15℃，水压为0.4MPa，可以满足本项目需求。

2）循环水系统

本项目依托厂区原有消防、循环水泵房，其内包括集水池、空冷器和增压泵，循环水设计循环量为400t/h，主要用于装置冷换设备、机泵冷却，循环给水水温为30℃，水压为0.5MPa，循环回水水温为40℃，水压为0.2MPa，PH值为6～9，污垢系数≤0.0004m2·h·℃/kcal。

消防、循环水泵房内设1座处理能力为400m3/h的冷却塔和2台（1用1备）循环水泵（Q=400m3/h，H=50m），循环水供应能力为400m3/h，循环水补水量为6.0m3/h，年补水量为48000m3。企业原有项目使用循环水量为215t/h，本项目使用量约为41t/h，可以满足本项目要求。

3）软化水系统

本项目在锅炉房及制氮站内新建1套10t/h软水装置，生产装置内空冷器需使用软水降温，用量为3.0t/h；新建10t/h蒸气锅炉需用软化水，软化水回用8t/h，消耗2t/h；脱硫剂碱液配置间歇用软水，一次投用10t软水，每月3次；事故时，蒸汽灭火系统消耗软水装置储水罐内软化水。软水装置可满足本项目需求。

4）消防水系统

本项目新建1座消防泵房及3座3000m3消防水罐，可满足本项目需求，消防水量计算详见2.6.6消防章节。

（2）排水

厂区生产装置排出的生产污水经污水处理厂房处理达到排放标准后同生产废水和生活污水一并排入葫芦岛开发区市政排水管网系统，最终排入葫芦岛高新区污水处理厂。

本项目装置区，建筑物等排水出口设置水封井，罐区排水出口设置水封井及阀门井，水封高度为250mm。

1）初期雨水量、事故水量

根据《化工建设项目环境保护设计标准》GB/T50483-2019第6.6.3条第1款和《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY 08190-2019）附录B的计算公式，初期雨水池及事故水池容积合理性分析的计算公式：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1---收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。

V2---发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消---发生事故的储罐或装置的同时适用的消防设施给水量（即最不利消防用水量），m3/h；

t消---消防设施对应的设计消防历时，h；

V3---发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3。

V4---发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5---发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qf，q=qn/n

q---降雨强度，按平均日降雨量，单位为毫米（mm）；

qn---年平均降雨量，单位为毫米（mm）；

n---年平均降雨日数，单位为天（d）；

f---必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为公顷（ha）。

①气分装置事故水量

V1=239.2m3（最大容器精丙烯塔容量）；V2=6480m3；V3=0；V4=0；

qn=550mm；n=71d；q=qn/n=7.746mm；F=6.66ha；

则V5=10qf=10×7.746×6.66=515.88m3

综上所述：

V总=（V1+V2）+V5=239.2+6480+515.88=7235.08m3。

②储罐区事故水量

V1=2000m3；V2=7512.96m3；V3=2000m3（发生事故时，防火堤可作为事故水的储存设置）；V4=0；

qn=550mm；n=71d；q=qn/n=7.746mm；F=6.66ha；

则V5=10qf=10×7.746×6.66=515.88m3

综上所述：

V总=（V1+V2-V3）+V5=2000+7512.96-2000+515.88=8028.84m3。

本项目新建1座320m3初期雨水池及1座7500m3事故水池，厂区原有1座2700m3终端事故缓冲池，可收集清净雨水和厂区发生火灾事故时的事故消防废水。

2.6.2供配电

（1）供电电源

厂区现有1座10/0.4kV变配电所，由双回路供电（两路10kV进线引自高新产业技术开发区变电站）。变电所内配有2台630kVA干式变压器（型号：SGB10-630/10.5），低压接地型式为TN-S型。本项目新建1座区域变配电室，其内新增2台1600kVA变压器。本项目依托原有1台容量为320kW的柴油发电机作为全厂消防系统的备用电源，主要供给消防泵等二级负荷。

（2）用电负荷

本项目自控系统、气体检测报警系统、火灾报警系统的用电负荷为一级负荷中的特别重要负荷，生产装置、消防用电等用电为二级负荷，其余生产、生活用电负荷为三级负荷。控制系统采用10kVA UPS不间断电源作为备用电源，UPS供电时间为90min。

厂区用电电压等级为低压380V/220V。所有用电负荷均由变配电所配出，采用放射式供电。变电所低压侧设有低压无功集中补偿装置。

表2.6-1  用电负荷表

| 序号 | 装置（单元）名称 | 总装机负荷（kW） |  | 运行负荷（kW） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10kV | 0.4kV | 10kV | 0.4kV |  |
| 苯储存经营项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 苯卸车泵 |  | 44 |  | 44 | 2台，22kW/台 |
| 1.2 | 苯装车泵 |  | 44 |  | 44 | 2台，22kW/台 |
| 12万吨/年清洁燃料加工装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 工艺装置（不含热泵压缩机） |  | 705 |  | 352.5 | 总装机功率1415.0kW，其中运行功率1062.5kW |
| 1.2 | 热泵压缩机 | 710 |  | 710 |  |  |
| 其他辅助设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸气锅炉 |  | 70 |  | 70 |  |
| 2 | 地面火炬 |  | 22 |  | 22 | 120t/h |
| 3 | 消防水泵 | 710 |  |  |  | 2台，355kW/台，发生火灾时运行 |
| 4 | 消防稳压泵 |  | 44 |  | 22 | 2台，22kW/台，1开1备 |
| 5 | 照明 |  | 46.79 |  | 46.79 |  |
| 6 | 循环水泵 |  | 150 |  | 75 | 2台，75kW/台，1开1备，利旧 |
| 7 | 液化烃罐组装卸车设施 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 输送泵、装车泵 |  | 220 |  | 220 | 10台，22kW/台 |
| 7.2 | 装卸车压缩机 |  | 90 |  | 90 | 2台，45kW/台 |
| 合计 |  | 1420 | 1435.79 | 710 | 986.29 |  |

本项目总装机负荷为2855.79kW，总运行功率为1696.29kW，其中依托现有变压器（循环水泵和天然气锅炉）运行功率为145kW，则本项目实际总运行功率为1551.29kW，年运行时间按8000h计，年需要系数为0.7，则年耗电量=1551.29kW×0.7×8000h=868.72万kWh。

厂区现有2台变压器630kVA，本项目新建1座区域变配电室，其内新增2台1600kVA变压器，厂区其他工程已使用400kVA，可以满足本项目用电需求。

（3）防雷、防静电及接地

气分装置、苯罐区、液化烃罐区、装卸车场、液化烃装卸泵棚、苯装卸泵棚区域变配电室等按照二类建（构）筑物设防，其余按照三类建（构）筑物设防。

建筑物采取屋面装设避雷网的措施进行防雷，所有电气设备正常不带电的金属外壳，所有工艺设备（包括转动机组、塔、框架、管线等设备）均设可靠接地。

装置区内露天布置的塔、容器、建、构筑物设防雷接地，可燃液体储罐的温度、液位等测量装置，采用铠装电缆或钢管配线，电缆外皮或配线钢管与罐体做电气连接。火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均采取静电接地措施，要求防雷、防静电接地电阻不大于4Ω。

金属储罐作环型防雷接地，其接地点不少于两处，其间弧形距离不大于30m。接地体距罐壁的距离应大于3m，当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时，每一接地点的冲击接地电阻不大于10Ω。

浮顶金属罐不装设防直击雷设备，用两根截面不小于25mm×2的软铜绞线将浮舱与罐体作电气连接。其连接点不小于两处，连接点沿油罐周长的间距不应大于30m。

输送易燃液体管线可用其自身作接闪器，其法兰、阀门的连接处设金属跨接线。

管路系统的所有金属件，包括护套的金属包覆层必须接地。管路两端和每隔200-300m处以及分支处、拐弯处均有一处接地，接地点设在管墩处，其冲击接地电阻不得大于10Ω。

装置内可燃液体管道在进出装置处设静电接地；电气设备正常不带电的金属外壳及金属支架均设置保护接地。

本项目防雷接地、防静电接地、保护接地等共用一个总的接地网，接地电阻不大于1Ω。

（4）照明

本项目照明采用设在变配电所内的专用智能型照明调控装置供电，专用照明配电盘上的工业照明电脑控制器，对照明设备实施稳压、调压、定时、光量控制。

照明灯具均由专用照明配电盘通过安装在现场的照明配电箱供电。室外照明采用防爆照明配电箱手动控制方式，可以用开关进行切换；室内照明采用分散就地控制。变配电室等正常环境的建筑物照明线路，采用导线穿钢管暗敷设；室外电缆为沿电缆桥架、穿钢管埋地敷设，导线为穿钢管沿构、建筑物及管架明敷设。

照明光源采用金属卤化物灯、日光色荧光灯等。泵区等爆炸危险区域内的局部照明采用防爆防腐型设备。

（5）电缆选型及敷设

本项目区域内电动配线干线采用电缆沟敷设，个别支线采用桥架敷设，电缆出电缆桥架或电缆沟至用电设备采用穿管埋地敷设或穿钢管明敷设。电缆桥架采用宽为400、600mm，高为150-200mm复合型电缆桥架，桥架层间距为400mm，桥架内高压电缆和低压及控制电缆尽可能采用分槽盒敷设，如不能分槽盒敷设，则采用隔板分隔。

本项目区域内电缆均选用阻燃的交联铜芯电缆，在室内外埋地敷设30m以内的电缆不带铠装；室外埋地敷设的电缆带铠装。至电动机电源采用4芯电力电缆。

户内安装的电气设备，采用具有防潮、防霉菌设备。户外安装的电气设备，均采用防爆防腐型或防腐型设备，防护等级不得低于IP54。防爆电机及其他防爆电器进线方式均为电缆进线。

装置区、储罐区选用防爆电机、防爆按钮，防爆等级：dIIBT4，户外防护等级IP54，防腐等级F2。装置为双路供电。

动力电缆、控制电缆、照明电缆采用电缆桥架敷设方式为主。安装高度不低于2.5m。线路设计材料选用铜芯电缆，电压等级不低于250V。

（6）爆炸危险区域划分

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）的规定，本项目爆炸危险区域划分情况如下：

1）苯罐区、液化烃罐区

对于可燃物质重于空气的贮罐，爆炸危险区域的范围划分宜符合下列规定：

①固定式贮罐，在罐体内部未充惰性气体的液体表面以上的空间可划为0区，浮顶式贮罐在浮顶移动范围内的空间可划为1区；

②以放空口为中心，半径为1.5m的空间和爆炸危险区域内地坪下的坑、沟可划为1区；

③距离贮罐的外壁和顶部3m的范围内可划为2区；

④当贮罐周围设围堤时，贮罐外壁至围堤，其高度为堤顶高度的范围内可划为2区。

苯罐区涉及的危险物质为苯，其可燃性气体或蒸气爆炸性混合物分级、分组分别为ⅡA、T1，电气设备防爆等级ExdlIBT4 Gb。

液化烃罐区涉及的危险物质为丙烷、丙烯，其可燃性气体或蒸气爆炸性混合物分级、分组分别为ⅡA、T2，电气设备防爆等级ExdlIBT4 Gb。

2）装卸车场

可燃液体、液化气、压缩气体、低温度液体装载槽车及槽车注送口处，爆炸危险区域的范围划分宜符合下列规定：

①以槽车密闭式注送口为中心，半径为1.5m的空间或以非密闭式注送口为中心，半径为3m的空间和爆炸危险区域内地坪下的坑、沟可划为1区；

②以槽车密闭式注送口为中心，半径为4.5m的空间或以非密闭式注送口为中心，半径为7.5m的空间以及至地坪以上的范围内可划为2区。

装卸车场涉及的危险物质为丙烷、液化气、混合碳四、碳五等，其可燃性气体或蒸气爆炸性混合物分级、分组为ⅡA、T2等，电气设备选型ExdlIBT4 Gb。

3）气分装置

可燃物质重于空气、通风良好且为第二级释放源的主要生产装置区，爆炸危险区域的范围划分宜符合下列规定：

①在爆炸危险区域内，地坪下的坑、沟可划为1区；

②与释放源的距离为7.5m的范围内可划为2区；

③以释放源为中心，总半径为30m，地坪上的高度为0.6m，且在2区以外的范围内可划为附加2区。

气分装置涉及的危险物质为丙烷，液化气、混合碳四、碳五等，其可燃性气体或蒸气爆炸性混合物分级、分组为ⅡA、T2等，电气设备选型ExdlIBT4 Gb。

2.6.3采暖、通风

（1）采暖

本项目生活采暖依托厂区原有1座2.1MW燃气锅炉。

（2）通风

本项目主要生产装置采用露天布置，项目选择地自然通风情况良好，故采用自然通风。

2.6.4供热

本项目新建1座锅炉房及制氮站，其内新建1台10t/h蒸气锅炉，操作压力1.0MPa，操作温度184℃，为生产装置及苯储罐供热，本项目蒸气用量约为6t/h，可满足本项目需求。

2.6.4供气

（1）压缩空气

本项目压缩空气依托氮压机空压机厂房内2台螺杆式空气压缩机（型号为BLT-20A-2.5/7），主要为控制仪表提供动力风，单台空气压缩机排气流量2.5Nm3/min，仪表动力风设计量为39L/S，供气压力为0.5-0.8MPa（G），仪表空气总用量120Nm³/h，空气压缩机能够满足使用要求。

（2）氮气

本项目于锅炉房及制氮站内新建1台300m3/h制氮机，主要用于设备和管线检修吹扫和置换及压缩机的密封，氮气使用设计量为40Nm3/h，制氮机能够满足使用要求。

（3）天然气

本项目新建1台10t/h蒸气锅炉，使用脱丙烷回流罐、丙烯回流罐、脱乙烷回流罐分离的不凝气作为燃料，不足部分外购天然气作为燃料，需外购天然气476.62万Nm3，天然气来源于JZ20-2天然气分离厂输气管道。

2.6.5火炬

本项目新建1座封闭式地面火炬，火炬处理能力为120t/h，火炬烟囱高度为33.5m。辐射热强度≤1kW/m2（具体详见附件）。火炬系统包括火炬气排放管网和火炬装置两部分。排放管网的包括火炬气管道和凝液回收输送设备和管道。火炬装置包括火炬头、火炬筒体、分液罐、水封罐、点火器、泵等设备。主要处理罐区废气、装卸车废气、危废库废气等。分液罐设有高低液位报警装置，当液位高报警时，联锁停输送泵。火炬系统可以满足本项目需求。

2.6.6消防

（1）消防设施

本项目新建1座消防泵房及3座3000m3消防水罐，消防泵房内设2台SLOW125-300Ⅰ型消防水泵，流量为134.7L/s，扬程为100m；1台XBC13/220G‐SS型柴油消防泵备用泵，单台额定流量220L/S，扬程110m。设1台SLOW150-570IG型消防泡沫水泵，流量为134.7L/s，扬程为100m；设2台10.8/5-50GDL18-15×7型消防稳压泵，1用1备，单台流量为5L/s，扬程为108m。厂区共设有6个消防水炮、2个箱式消火栓、39个地上消火栓。消防水补水水源为市政供水管网，消防水罐补水量不小于187.5m3/h，补水管管径不小于DN250。

本项目依托厂区原有消防、循环水泵房内泡沫站，设有1台YPHW40/40（卧式）4m3储罐压力式空气泡沫比例混合装置，泡沫比例混合装置通过DN125压力水进口接自室外高压消防水管网上。储罐区各储油罐均采用固定式泡沫灭火系统，储罐泡沫混合液供给强度为6.0L/min·m2，连续供给时间为40min。另外，装卸车场配有泡沫液桶，以备应急时使用。泡沫液量可满足本项目需求。

（2）消防冷却水

根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第8.4.2条，厂区同一时间内的火灾处数规定，厂区占地面积小于1000000m2，企业消防用水量按照同一时间最大一处火灾用水量确定，企业东侧厂区总占地面积大于1000000m2，东、西侧厂区分别设置可独立可连通的稳高压消防水系统，同时发生火灾次数按照2处，一处为厂区消防用水量最大处，另一处为厂区辅助生产设施。

1）储罐区消防水量

①苯罐区消防水量：苯罐区采用移动式冷却水系统及半固定式泡沫灭火系统，防火堤外侧设置消火栓，型号为SSFT100/65-1.6。

a.移动式冷却水系统

根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）表8.4.5，内浮顶罐着火罐供水强度为2.0L/min·m2，邻近罐供水强度为2.5L/min·m2，苯储罐单罐容积为1000m3（D=11.5m，H=9.68）。

着火罐水量Q1=qπDH=2.0×3.14×11.5×9.68＝699.09L/min；

火灾延续时间按4h计算，V=699.09L/min×60×4h×10-3=167.78m3；

邻近罐水量Q2=qπDH/2=2.5×3.14×11.5×9.68/2=436.93L/min；

V=436.93L/min×60×4h×10-3=104.86m3；

消防水量为167.78+104.86=272.64m3。

b.半固定式泡沫灭火系统

根据《泡沫灭火系统技术标准》（GB 50151-2021）第4.4.2条规定，苯为非水溶性甲B类可燃液体，选用3%型氟蛋白或水成膜泡沫液，泡沫混合液的供给强度为R1=12.5L/min·m2，连续供给时间60min。

A1=πR2=3.14×（10.8/2）²=91.6m2

R1=12.5L/min·m2，T=60min

Q=91.6×12.5/60＝19.08L/s，

采用液上喷射系统，设置2支PCL8泡沫发生器。

混合液流量取20L/s，连续供给时间为60min。

根据《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2021）中4.1.4条款的规定，按混合比3.9%的抗溶泡沫液计算。

泡沫混合液量：

2×20×60×60/1000＝144m3

泡沫液量：144×3.9%＝5.62m3

制泡沫混合液的水量：144×96.1%=138.384m3

一次灭火所用总的消防水量为476m3+138.384m3=614.384m3。

c.室外消火栓系统

苯罐区采用移动式冷却水系统，室外消火栓系统用水量计算同a.移动式冷却水系统，因此消防水量为272.64m3。

综上，苯罐区一次火灾消防用水总量为：

272.64+614.384+272.64=1159.664m3。

②液化烃罐区消防水量：液化烃罐区采用固定式水喷雾系统及室外消火栓系统，防火堤外侧设置消火栓，型号为SSFT100/65-1.6。

a.固定式水喷雾系统

根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第8.10.4条，着火罐冷却水供给强度不应小于9L/min·m2，距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的邻近罐冷却水供给强度不应小于9L/min·m2。

着火罐按照最大罐计算：储罐容积为2000m3，D=15.7m

着火罐用水量为：Q=q×4πr2=9×4×3.14×（15.7/2）2=6965.8L/min

邻近罐（2个2000m3，D=15.7m，1个1000m3，D=12.3m）冷却面积按照半个罐体表面积计算，用水量为：

Q=2×9×4×3.14×（15.7/2）2×1/2+9×4×3.14×（12.3/2）2×1/2=9103.54L/min

液化烃罐区总消防水用量为6965.8+9103.54=16069.34L/min

消防用水延续时间按6h计算，消防水用量为：

16069.34L/min×60×6h×10-3=5784.96m3。

b.室外消火栓系统

根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第8.10.5条，室外消火栓设计流量取80L/S，消防用水延续时间按6h计算，则消防水量为3.6×80×6=1728m3。

综上，液化烃罐区消防用水总量为5784.96+1728=7512.96m3。

2）生产装置（气分装置）消防用水量

根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）表8.4.3，石油化工装置中型消防水量为150~300L/s，消防用水延续时间按6h计算，则气分装置消防水用量为300L/s×6h×3600×10-3=6480m3。

本项目新建3座3000m3消防水罐，消防用水量可满足项目需求。

（3）消防蒸汽灭火系统

蒸汽灭火系统主要用于本项目主装置区的框架、平台、泵廊、管廊、污水沟等的火险扑救。主管桥地面层、塔的立式容器的联合平台及构架平台设置蒸汽消防竖管，带阀门的消防蒸汽快速接头。在有快速接头的部位配置φ20～25的耐压蒸汽软管。蒸汽来源于本项目新建锅炉。

（4）消防道路

本项目工艺装置区内及装置周围设6m宽的环形消防车通道，转弯半径为12m，路面上净空不小于5m，并与生产区域以外的消防道路相连。

（5）灭火器

本项目苯罐区、液化烃罐区、工艺装置区、管廊下部等场所拟按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求配以相当数量的MF/ABC8型手提式干粉灭火器、MFT/ABC35型推车式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器等。

2.6.7电信

（1）电讯系统

电讯通讯分布：①行政管理电话；②生产调度电话；③生产部门、车间、工段等联系电话；④火灾自动报警系统；⑤另外与移动无线通讯系统建有生产、行政指挥系统虚拟网；⑥在防火防爆岗位，为利于安全生产，便于重大事故应急救援行动，公司拟配置多部防爆型对讲机。本项目选用无线对讲机防爆等级为dⅡCT5。本次拟新建公司内部电话5部，外线电话3部，便于通讯联系。

（2）火灾报警系统

本项目在主装置区域内设火灾自动报警系统，在装置区主要通道和消防通道设置火灾报警按钮，在装置区、配电室等重要岗位设置火灾自动报警设备，在变配电室等处设置智能感烟探测器，信号引至原有值班控制室火灾报警控制器，一旦发生火灾，现场的手动报警按钮和可燃气体报警器将信号送达控制室，控制室内设火警专用电话，通过报警电话将火警报至园区消防站，通知消防人员灭火。在装置区设置必要的便携式可燃气体报警器。

（3）视频监控系统

在气分装置区内、液化烃储罐区、苯罐区、装卸车场等处均安装防爆视频监控探头，采集现场实时画面，将图像信号实时传送到控制室。摄像头对储罐区、泵区等重点区域全覆盖，摄像头的安装高度能确保有效监控到储罐顶部。每台摄像机均配置操作云台、解码器、摄像机护罩。视频监控系统主机及监视器设置在控制室内，监控视频进入控制室后接入硬盘录像机实现保存、控制、远程传输等功能。

2.6.8自动控制

（1）分散控制系统（DCS）

本项目的工艺装置和主要生产配套设施的操作控制采用DCS系统。

DCS系统基本配置包括控制站、操作员站、通信系统、系统柜及端子柜等，具备对主装置及配套设施运行情况实时监测、控制的功能。

本项目液化烃储罐及苯储罐设有液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动联锁切断进料措施，具体自动联锁控制措施详见表2.6-2。

（2）安全仪表系统（SIS）

本项目设置独立于DCS系统和其他子系统的安全仪表系统SIS。安全仪表系统SIS完成主要生产工艺过程的安全联锁保护，保证生产过程和重要设备的安全，实现人身保护、环境保护、工厂和设备保护的功能。SIS系统包括控制模块、输入/输出模块、信号隔离设施、通讯模块、传感器、报警器及附属设施等。

（3）PLC系统

本项目新建蒸气锅炉采用PLC全自动控制系统，此系统具有人机操作界面，能进行功能选择与调控，并显示故障信息；具有远程在线监测功能，能够在有网络区域，可实时监测锅炉设备运行参数。

PLC全自动控制系统程序至少包括：自动点火程序；炉膛自动吹扫程序；安全运行联锁保护程序；具有超温、超压安全保护、锅炉熄火保护程序；具有异常情况紧急停炉功能（如遇停电、停水、停气、燃气泄漏、超压、超温、低水位等异常发生时，能自动完成停炉等紧急措施）停炉保护程序；锅炉调试自检程序；各类报警程序；（含应急故障保护程序）。

能记录故障发生的时间、原因、故障位置等数据，并具有故障诊断分析程序及自动累计记录功能：蒸气锅炉累计运行时间、点火次数、燃烧器风机、水泵、燃烧器运行时间等等。

本项目生产装置、储罐、蒸气锅炉等联锁控制情况，见表2.6-2。

表2.6-2  联锁控制情况表

| 序号 | 联锁情况 | 切断情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12万吨/年气分装置 |  |  |  |  |
|  | V-1102界位低低联锁LdZSLL1102A | V-1102界位LdISA1102A低低，联锁切断V-1102碱液出口紧急切断阀XV1101 |  | DCS |
|  | 净化风与富碱液压差低低联锁PdZSLL1101 | 净化风与富碱液压差PIdSA1101低低，联锁切断净化风进T-1101紧急切断阀 XV1102 |  | SIS |
|  | T-1201塔顶压力高高联锁PZSHH1203A/B/C | T-1201塔顶PT1203A/B/C压力高高三取二，联锁切断E-1201蒸汽进口切断阀 XV1201 |  | DCS |
|  | T-1202塔顶压力高高联锁PZSHH1207A/B/C | T-1202塔顶PT1207A/B/C压力高高三取二，联锁切断E-1202蒸汽进口切断阀 XV1202 |  | DCS |
|  | T-1206塔顶压力高高联锁PZSHH1219A/B/C | T-1206塔顶PT1219A/B/C压力高高三取二，联锁切断E-1206蒸汽进口切断阀 XV1203 |  | DCS |
| 苯罐组 |  |  |  |  |
|  | V4101高高液位联锁开关LZSHH4101 | 当高高液位开关 LZSHH4101达到9.9m高高报警时，连锁关闭进口紧急切断阀 LZV4101a |  | SIS |
|  | V4101低低液位联锁开关LZSLL4101 | 当低低液位开关 LZSLL4101达到2m低低报警时，连锁关闭出口紧急切断阀 LZV4101b |  | SIS |
|  | V4102高高液位联锁开关LZSHH4102 | 当高高液位开关 LZSHH4102达到9.9m高高报警时，连锁关闭进口紧急切断阀 LZV4102a |  | SIS |
|  | V4102低低液位联锁开关LZSLL4102 | 当低低液位开关 LZSLL4102达到2m低低报警时，连锁关闭出口紧急切断阀 LZV4102b |  | SIS |
| 液化烃罐组 |  |  |  |  |
|  | V4201高高液位联锁LZSHH4201及V4201远传液位计LZT4201 | 当高高液位开关 LZSHH4201/液位计 LZT4201二者之一达到12.5m高高报警时，联锁关闭进口切断阀 XZV4201a |  | SIS |
|  | V4201低低液位联锁LZSLL4201及V4201远传液位计LZT4201 | 当低低液位开关 LZSLL4201/液位计 LZT4201二者之一达到0.6m低低报警时，联锁关闭出口切断阀 XZV4201b，并停泵P4201A/B、P4208 |  | SIS |
|  | V4202高高液位联锁LZSHH4202及V4202远传液位计LZT4202 | 当高高液位开关 LZSHH4202/液位计 LZT4202二者之一达到12.5m高高报警时，联锁关闭进口切断阀 XZV4202a |  | SIS |
|  | V4202低低液位联锁LZSLL4202及V4202远传液位计LZT4202 | 当低低液位开关 LZSLL4202/液位计 LZT4202二者之一达到0.6m低低报警时，联锁关闭出口切断阀 XZV4202b，并停泵P4201A/B、P4208 |  | SIS |
|  | V4203高高液位联锁LZSHH4203及V4203远传液位计LZT4203 | 当高高液位开关 LZSHH4203/液位计 LZT4203二者之一达到12.5m高高报警时，联锁关闭进口切断阀 XZV4203a |  | SIS |
|  | V4203低低液位联锁LZSLL4203及V4203远传液位计LZT4203 | 当低低液位开关 LZSLL4203/液位计 LZT4203二者之一达到0.6m低低报警时，联锁关闭出口切断阀 XZV4203b，并停泵P4202A/B |  | SIS |
|  | V4204高高液位联锁LZSHH4204及V4204远传液位计LZT4204 | 当高高液位开关 LZSHH4204/液位计 LZT4204二者之一达到10.2m高高报警时，联锁关闭进口切断阀 XZV4204a |  | SIS |
|  | V4204低低液位联锁LZSLL4204及V4204远传液位计LZT4204 | 当低低液位开关 LZSLL4204/液位计 LZT4204二者之一达到0.8m低低报警时，联锁关闭出口切断阀 XZV4204b，并停泵P4204A/B |  | SIS |
|  | V4205高高液位联锁LZSHH4205及V4205远传液位计LZT4205 | 当高高液位开关 LZSHH4205/液位计 LZT4205二者之一达到10.2m高高报警时，联锁关闭进口切断阀 XZV4205a |  | SIS |
|  | V4205低低液位联锁LZSLL4205及V4205远传液位计LZT4205 | 当低低液位开关 LZSLL4205/液位计 LZT4205二者之一达到0.8m低低报警时，联锁关闭出口切断阀 XZV4205b，并停泵P4203A/B |  | SIS |
|  | V4206高高液位联锁LZSHH4206及V4206远传液位计LZT4206 | 当高高液位开关 LZSHH4206/液位计 LZT4206二者之一达到10.2m高高报警时，联锁关闭进口切断阀 XZV4206a |  | SIS |
|  | V4206低低液位联锁LZSLL4206及V4206远传液位计LZT4206 | 当低低液位开关 LZSLL4206/液位计 LZT4206二者之一达到0.8m低低报警时，联锁关闭出口切断阀 XZV4206b，并停泵P4203A/B |  | SIS |
|  | V4207高高液位联锁LZSHH4207及V4207远传液位计LZT4207 | 当高高液位开关 LZSHH4207/液位计 LZT4207二者之一达到8.8m高高报警时，联锁关闭进口切断阀 XZV4207a |  | SIS |
|  | V4207低低液位联锁LZSLL4207及V4207远传液位计LZT4207 | 当低低液位开关 LZSLL4207/液位计 LZT4207二者之一达到0.8m低低报警时，联锁关闭出口切断阀 XZV4207b，并停泵P4206A/B |  | SIS |
|  | V4201储罐远传压力联锁PT4201 | 当压力变送器PT4201达到高连锁值1.65MPa时，连锁开启切断阀 XV4201c； |  | DCS |
|  | V4202储罐远传压力联锁PT4202 | 当压力变送器PT4202达到高连锁值1.65MPa时，连锁开启切断阀 XV4202c； |  | DCS |
|  | V4203储罐远传压力联锁PT4203 | 当压力变送器PT4203达到高连锁值1.65MPa时，连锁开启切断阀 XV4203c； |  | DCS |
|  | V4204储罐远传压力联锁PT4204 | 当压力变送器PT4204达到高连锁值1.65MPa时，连锁开启切断阀 XV4204c； |  | DCS |
|  | V4205储罐远传压力联锁PT4205 | 当压力变送器PT4205达到高连锁值1.95MPa时，连锁开启切断阀 XV4205c； |  | DCS |
|  | V4206储罐远传压力联锁PT4206 | 当压力变送器PT4206达到高连锁值1.95MPa时，连锁开启切断阀 XV4206c； |  | DCS |
|  | V4207储罐远传压力联锁PT4207 | 当压力变送器PT4207达到高连锁值1.65MPa时，连锁开启切断阀 XV4207c； |  | DCS |
| 蒸气锅炉 |  |  |  |  |
|  | 高温度联锁 |  | 超过设定值进行报警 | PLC |
|  | 超压联锁 |  | 超过设定值进行报警 | PLC |
|  | 给水失败联锁、水泵，风机过载联锁、故障见火联锁、故障熄火联锁、点火失败联锁、燃气检漏失败、燃气泄漏、燃气压力过低、燃气压力和炉内温度超高等联锁 |  | 进行报警 | PLC |
|  | 超压，超温，水位系统故障及燃烧系统压力高于或低于设定值及燃烧器故障、燃烧器马达过载 |  | 蒸气锅炉及附属设备迅速停机 | PLC |
|  | 炉体出口温度高于跳闸值、控制室的紧急跳闸按扭发生动作、主汽温度、压力异常 |  | 蒸气锅炉停止运行 | PLC |

（3）可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS）

本项目设置独立于DCS系统和其他子系统的可燃/有毒气体报警系统GDS。本项目的物料介质中可燃/有毒气体包括：苯（有毒）、液化石油气（可燃）、丙烷（可燃）、丙烯（可燃）、混合碳四（可燃）、碳五（可燃）。在工艺装置、储运、尾气处理系统等相关场所设置可燃/有毒气体探测器，可燃/有毒气体探测器采用标准电流信号（4～20mA）引入控制室GDS系统进行监视、报警和控制。GDS报警采用现场和控制室两级报警，充分确保装置及人员安全生产。

（4）控制室

本项目依托原有控制室，位于厂区东部。

企业于2025年12月委托青岛劳帕安全技术咨询有限公司针对本项目对厂区原有建筑物进行爆炸冲击波模拟与量化风险分析，结论如下：控制室（二楼化验室）、办公楼、食堂、门卫、办公楼（辽宁兴创醇基燃油有限公司）、消防泵房控制室（辽宁兴创醇基燃油有限公司）受到爆炸超压值小于6.9kPa。依据《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022）及《石油化工企业职业安全卫生设计规范》（SH/T3047-2021），风险是可以接受的，可以不需要抗爆设计，具体详见附件。

控制室用于生产装置、公用工程及辅助设施的操作、控制及管理，内设下列控制和管理系统的操作站、辅助操作站、工程师站、可燃/有毒气体报警监视器等操作控制设备及设备维护人机界面以及系统服务器等设备。

## 2.7建设项目选用的主要装置（设备）和设施名称、型号（或者规格）、材质、数量和主要特种设备

2.7.1主要装置（设备）

本项目主要涉及的主要设备及特种设备具体情况如表2.7-1~2.7-4。

表2.7-1  苯储存项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备位号 | 规格及参数 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 苯内浮顶罐 | V4101、V4102 | V=1000m3 | Q245R | 2座 | 新建、已设置氮封 |
|  | 苯卸车泵 | P4201 | 22kW | 组合件 | 2台 | 新建 |
|  | 苯装车泵 | P4101A/B | 22kW | 组合件 | 2台 | 新建 |
|  | 苯油气回收撬装设备 | / | / | 橇装 | 1台 | 新建 |
|  | 风机 | / | 2000m3/h | / | 1台 | 新建 |

表2.7-2  12万吨/年清洁燃料加工项目主要设备一览表

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格及参数 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化气深度脱硫单元 |  |  |  |  |  |  |
|  | V1101 | 闪蒸罐 | DN1500X5000（切线） 40℃、0.9MPa | Q345R | 1 | 新建 |
|  | V1102 | 一级抽提沉降罐 | DN2200×7216卧式 40℃、1.55MPa | Q345R | 1 | 新建 |
|  | V1103 | 二级抽提沉降罐 | DN2200×7216卧式 40℃、1.8MPa | Q345R | 1 | 新建 |
|  | V1104 | 水洗沉降罐 | DN2200×7216卧式 40℃、1.45MPa | Q345R | 1 | 新建 |
|  | V1105 | 三相分离罐 | DN2200×7463卧式 50℃、0.25MPa | Q345R | 1 | 新建 |
|  | V1106 | 催化剂加注罐 | DN200×1500（T.L.）卧式 | Q345R | 1 | 新建 |
|  | V1107 | 碱渣罐 | DN1400×4000（T.L.）卧式，12m3 | Q345R | 1 | 新建 |
|  | MI1101A/B | 一级抽提混合器 |  | 碳钢 | 2 | 新建 |
|  | MI1102A/B | 一级抽提混合器 |  | 碳钢 | 2 | 新建 |
|  | MI1103 | 水洗文丘里 |  | 碳钢 | 1 | 新建 |
|  | MI1104 | 再生混合器 |  | 碳钢 | 1 | 新建 |
|  | P1101A/B | 贫抽提剂泵 | 流量15.0m3/h，扬程=150m，功率30.0kW | 组合件 | 2 | 1开1备新建 |
|  | P1102A/B | 半贫抽提剂泵 | 流量15.0m3/h，扬程=40m，功率7.5kW | 组合件 | 2 | 1开1备新建 |
|  | P1103A/B | 反抽提油泵 | 流量10.0m3/h，扬程=80m，功率7.5kW | 组合件 | 2 | 1开1备新建 |
|  | P1104A/B | 碱液加压泵 | 流量5.0m3/h，扬程=130m，功率15.0kW | 组合件 | 2 | 1开1备新建 |
|  | P1105 | 碱渣泵 | 流量20m3/h，扬程=80m | 组合件 | 1 | 新建 |
|  | FI1101 | 蓝式过滤器 |  | 碳钢 | 1 | 新建 |
|  | E1101 | 碳五/碱液换热器 |  | 10#/Q345R | 1 | 新建 |
|  | T1101 | 氧化再生塔 | DN1800×23125 40℃、1.0MPa | Q245R | 1 | 新建 |
| 液化气分馏单元 |  |  |  |  |  |  |
|  | V1201 | 原料缓冲罐 | DN2800×6716×18 | Q345R | 1 | 新建 |
|  | V1202 | 脱丙烷回流罐 | DN2200×6420×20 | Q345R | 1 | 新建 |
|  | V1203 | 脱乙烷回流罐 | DN1800×5994×22 | Q345R | 1 | 新建 |
|  | V1204 | 丙烯回流罐 | DN2600×5000（T.L.）卧式 | Q345R | 1 | 新建 |
|  | V1205 | 净化风缓冲罐 | DN1600×3900（T.L.）立式 | Q345R | 1 | 新建 |
|  | V1206 | 脱戊烷回流罐 | DN2600×5000（T.L.）卧式 | Q345R | 1 | 新建 |
|  | A1201 | 脱丙烷塔顶空冷器 | 8000×3200 | 组合件 | 1 | 新建 |
|  | A1202 | 脱乙烷塔顶空冷器 | 8000×3200 | 组合件 | 1 | 新建 |
|  | A1203 | 丙烯塔顶空冷器 | 4400×2100 | 组合件 | 1 | 新建 |
|  | A1204 | 丙烯外送空冷器 | 3800×2100 | 组合件 | 1 | 新建 |
|  | A1205 | 脱戊烷塔顶空冷器 | 6000×6000 | 组合件 | 1 | 新建 |
|  | E1201 | 脱丙烷塔底重沸器 | BJS800-4.0-210-6/19-2 | 10#/Q345R | 1 | 新建 |
|  | E1202 | 脱乙烷塔底重沸器 | BJS600-4.0-115-6/19-2 | 10#/Q345R | 1 | 新建 |
|  | E1203 | 丙烯塔底重沸器 | BJU1250-2.0/1.5-669-6/19-2GT | 10#/Q345R | 1 | 新建 |
|  | E1204A/B | 原料/碳五换热器 | BES500-4.0-55-6/25-2I | 10#/Q345R | 2 | 新建 |
|  | E1205 | 碳五冷却器 | BES600-4.0-90-6/25-2I | 10#/Q345R | 1 | 新建 |
|  | E1206 | 脱戊烷塔底重沸器 | BJS600-2.5-115-6/19-2 | 10#/Q345R | 1 | 新建 |
|  | E1207 | 碳四冷却器 | BJS600-2.5-70-6/19-2I | 10#/Q345R | 1 | 新建 |
|  | C1201 | 丙烯压缩机 | 7*3.2*3.2 | 组合件 | 1 | 新建 |
|  | T1201 | 脱丙烷塔 | DN1800×37153 105℃、2.1MPa | Q345R | 1 | 新建 |
|  | T1202 | 脱乙烷塔 | DN1400/1000×37075 71℃、3.2MPa | Q345R | 1 | 新建 |
|  | T1206 | 脱戊烷塔 | DN1400×42725×16 120℃、2.1MPa | Q345R | 1 | 新建 |
|  | T1203 | 粗丙烯塔 | DN2400×58910 71℃、2.95MPa | Q345R | 1 | 新建 |
|  | T1204 | 精丙烯塔 | DN2400×58910 48.5℃、2.68MPa | Q345R | 1 | 新建 |
|  | T1205A/B | 羰基硫水解塔 | DN1600×10000（切线） 25℃、1.1MPa | Q345R | 2 | 新建 |
|  | T1205C/D | 羰基硫脱硫塔 | DN1600×10000（切线） 25℃、1.1MPa | Q345R | 2 | 新建 |
|  | V1207 | 脱砷罐 | DN1000×4000（T.L.立式） | Q345R | 1 | 新建 |
|  | P1201A/B | 脱丙烷塔进料泵 | 流量40m3/h，扬程=190m，功率55.0kW | 组合件 | 2 | 1开1备新建 |
|  | P1202A/B | 脱丙烷回流泵 | 流量35m3/h，扬程=110m，功率37kW | 组合件 | 2 | 1开1备新建 |
|  | P1203A/B | 脱乙烷塔进料泵 | 流量15m3/h，扬程=300m，功率37kW | 组合件 | 2 | 1开1备新建 |
|  | P1204A/B | 脱乙烷回流泵 | 流量8m3/h，扬程=140m，功率18.5kW | 组合件 | 2 | 1开1备新建 |
|  | P1205A/B | 丙烯接力泵 | Q=180m3/h，H=180m | 组合件 | 2 | 1开1备新建 |
|  | P-1206A/B | 丙烷输送泵 | 流量11m3/h，扬程=60m，功率7.5kW | 组合件 | 2 | 1开1备新建 |
|  | P-1207A/B | 脱戊烷回流泵 | Q=40m3/h，H=110m | 组合件 | 2 | 1开1备新建 |
|  | P1207 | 高压注水泵 | Q=45m3/h，H=250m | 组合件 | 1 | 新建 |
| 其他辅助设施 |  |  |  |  |  |  |
|  | V4201、V4202 | 液化石油气球罐 | 2000m3、全压力式 | Q345R | 2 | 新建 |
|  | V4203 | 混合碳四球罐 | 2000m3、全压力式 | Q345R | 1 | 新建 |
|  | V4204 | 丙烷球罐 | 1000m3、全压力式 | Q345R | 1 | 新建 |
|  | V4205、V4206 | 丙烯球罐 | 1000m3、全压力式 | Q345R | 2 | 新建 |
|  | V4207 | 碳五球罐 | 650m3、全压力式 | Q345R | 1 | 新建 |
|  | P4201A/B | 液化石油气输送泵 | 30m3/h、扬程H=250m | 组合件 | 2 | 新建 一开一备 |
|  | P4202A/B | 混合碳四装车泵 | 100m3/h、扬程H=80m | 组合件 | 2 | 新建 一开一备 |
|  | P4203A/B | 丙烯装车泵 | 100m3/h、扬程H=80m | 组合件 | 2 | 新建 一开一备 |
|  | P4204A/B | 丙烷装车泵 | 100m3/h、扬程H=80m | 组合件 | 2 | 新建 一开一备 |
|  | P4205A/B | 碳五装车泵 | 50m3/h、扬程H=80m | 组合件 | 2 | 新建 一开一备 |
|  | C4206A/B | 液化石油气卸车压缩机 | 3.0/10-16 | 组合件 | 2 | 新建 一开一备 |
|  | P4207 | 注水泵 | 60m3/h、扬程H=120m | 组合件 | 1 | 新建 |
|  | / | 消防水罐 | 3000m3 | Q235B | 3 | 新建 |
|  | / | 地面火炬 | 120t/h | 成套设备 | 1 | 新建 |
|  | / | 蒸汽锅炉 | 10t/h | 成套设备 | 1 | 新建 |
|  | / | 软水制备装置 | 10t/h | 成套设备 | 1 | 新建 |
|  | / | 消防水泵 | 355kW/台 | 组合件 | 2 | 新建 |
|  | / | 稳压泵 | 22kW/台 | 组合件 | 2 | 新建 |
|  | / | 柴油消防泵备用泵 | 373kW/台 | 组合件 | 2 | 备用、新建 |
| 注：本项目液化石油气球罐、丙烷球罐、丙烯球罐、混合碳四球罐、碳五储罐均设置注水系统。 |  |  |  |  |  |  |

表2.7-3  特种设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备位号 | 规格及参数 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液化石油气球罐 | V4201、V4202 | 2000m3、全压力式 | Q345R | 2座 | 新建 |
|  | 混合碳四球罐 | V4203 | 2000m3、全压力式 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 丙烷球罐 | V4204 | 1000m3、全压力式 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 丙烯球罐 | V4205、V4206 | 1000m3、全压力式 | Q345R | 2座 | 新建 |
|  | 碳五球罐 | V4207 | 650m3、全压力式 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 脱丙烷塔 | T1201 | DN1800×37153 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 脱乙烷塔 | T1202 | DN1400/1000×37075 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 粗丙烯塔 | T1203 | DN2400×58910 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 精丙烯塔 | T1204 | DN2400×58910 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 脱戊烷塔 | T1206 | DN1400×42725×16 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 羰基硫水解塔 | T1205A/B | DN1600×10000（切线） | Q345R | 2座 | 新建 |
|  | 羰基硫脱硫塔 | T1205C/D | DN1600×10000（切线） | Q345R | 2座 | 新建 |
|  | 原料缓冲罐 | V1201 | DN2800×6716×18 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 脱丙烷回流罐 | V1202 | DN2200×6420×20 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 脱乙烷回流罐 | V1203 | DN1800×5994×22 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 丙烯回流罐 | V1204 | DN2600×5000（T.L.）卧式 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 净化风缓冲罐 | V1205 | DN1600×3900（T.L.）立式 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 脱戊烷回流罐 | V1206 | DN2600×5000（T.L.）卧式 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 脱砷罐 | V1207 | DN1000×4000（T.L.立式） | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 氧化再生塔 | T1101 | DN1800×23125 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 闪蒸罐 | V1101 | DN1500X5000（切线） | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 一级抽提沉降罐 | V1102 | DN2200×7216卧式 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 二级抽提沉降罐 | V1103 | DN2200×7216卧式 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 水洗沉降罐 | V1104 | DN2200×7216卧式 | Q345R | 1座 | 新建 |
|  | 三相分离罐 | V1105 | DN2200×7463卧式 | Q245R | 1座 | 新建 |

表2.7-4  压力管道一览表

| 序号 | 介质名称 | 压力管道等级 | 规格 | 长度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 苯 | GC2 | DN150/DN200 | 850 | 新建 |
|  | 液化石油气 | GC2 | DN80/DN100 | 600 | 新建 |
|  | 丙烯 | GC2 | DN50 | 550 | 新建 |
|  | 丙烷 | GC2 | DN50 | 450 | 新建 |
|  | 混合碳四 | GC2 | DN80 | 520 | 新建 |
|  | 碳五 | GC2 | DN80 | 430 | 新建 |

2.7.2主要建、构筑物

本项目涉及的主要建（构）筑物情况如表2.7-5。

表2.7-5  主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 名称 | 结构形式 | 层数 | 火灾危险类别 | 耐火等级 | 高度（m） | 占地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气分装置 | 钢结构 | - | 甲类 | 二级 | 19 | 1606.5 | 新建 |
|  | 苯罐区 | 环墙基础 | - | 甲类 | 二级 | - | 1741.5 | 新建 |
|  | 液化烃罐区 | 钢混基础 | - | 甲类 | 二级 | - | 3900.8 | 新建 |
|  | 装卸车场 | 钢结构 | - | 甲类 | 二级 | - | 1000 | 新建 |
|  | 液化烃输送泵棚 | 钢结构 | - | 甲类 | 二级 | 4.2 | 144 | 新建 |
|  | 苯输送泵棚 | 钢结构 |  | 甲类 | 二级 | 4.2 | 36 | 新建 |
|  | 初期雨水及事故水池 | 混凝土 | - | 戊类 | - | - | 1757 | 新建 |
|  | 地面火炬 | 钢结构 | - | - | 二级 | 33.5（烟囱） | 1050 | 新建 |
|  | 消防泵房 | 框架结构 | 单层 | 丁类 | 二级 | 4.8 | 270 | 新建 |
|  | 消防水罐 | 环墙基础 | - | - | - | - | 1848 | 新建 |
|  | 锅炉房及制氮站 | 框架结构 | 单层 | 丁类 | 二级 | 4.8 | 250 | 新建 |
|  | 危废间 | 框架结构 | 单层 | 丙类 | 二级 | 3.6 | 24 | 新建 |
|  | 区域变配电室 | 框架结构 | 单层 | 丁类 | 二级 | 4.8 | 124.8 | 新建 |

## 2.8劳动定员

企业现有职工20人，其中包括主要负责人1人（经营），生产负责人1人（生产），安全生产管理人员1人（经营），注册安全工程师1人（生产），其他员工16人。

企业设置了安全管理机构，并设有2名专职安全生产管理人员（其中1名为注册安全工程师）从事安全管理工作。主要负责人、安全生产管理人员等均取得考核合格证，证书及学历情况详见表2.8-1，特种作业人员已取得操作证。

本项目拟新增劳动定员39人。项目生产车间为四班三倒连续运行工作制，管理人员及辅助系统将根据需要实行常白班制、值班制、两班制和倒班制（或兼有）8h工作班制。本项目建成后，企业拟定员59人，共配备2名专职安全生产管理人员，满足《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（安监总管三〔2010〕186号）专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%的相关要求。

从业人员应经安全生产教育和培训合格后上岗作业。特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

表2.8-1  主要负责人、安全管理人员等证书及学历情况

| 序号 | 姓名 | 职位 | 学历 | 专业 | 发证单位 | 负责部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王天麒 | 主要负责人 | 辽宁石油化工大学 | 化工安全研修班 | 葫芦岛市应急管理局 | 经营部分 |
| 2 | 刘鸣泽 | 安全管理人员 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 葫芦岛市应急管理局 | 经营部分 |
| 3 | 滕春红 | 生产负责人 | 抚顺石油学院 | 化工设备与机械 | 葫芦岛市应急管理局 | 生产部分 |
| 4 | 曹明杨 | 注册安全工程师 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 应急管理部 | 生产部分 |

# 3原料、中间产品、最终产品或者储存的危险化学品的理化性能指标

苯储存项目涉及的物料为苯；12万吨/年清洁燃料加工项目原料涉及液化石油气、碱液（50%）、反抽提油（凝析油）等，产品为丙烯、丙烷、混合碳四、碳五；公用工程及辅助设施涉及的物料为氮气、压缩空气、天然气。

根据《危险化学品目录（2015版）》（原国家安全生产监督管理总局等十部门公告[2015]第5号）和《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年1月1日实施），本项目所涉危险化学品为苯、液化石油气、凝析油、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、丙烯、丙烷、混合碳四、碳五、氮气和天然气。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号），本项目涉及的苯、液化石油气、丙烯和天然气属于重点监管的危险化学品。

根据《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（中华人民共和国公安部公告），本项目不涉及易制爆危险化学品。

根据《易制毒化学品的分类和品种目录（2021年版）》（国办函〔2014〕40号 国办函〔2017〕120号 国办函〔2021〕58号），本项目不涉及易制毒化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部 工业和信息化部 公安部 交通运输部公告2020年第1号），本项目涉及的液化石油气属于特别管控危险化学品。

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号），本项目涉及的苯属于高毒物品。

本项目涉及的危险化学品的物化特性见表3-1。

表3-1  危险化学品的物化特性

| 序号 | 名称 | 危化品序号 | CAS号 | UN编号 | 主（次）危险性 | 包装类别 | 闪点（℃） | 爆炸极限（%） | 火灾危险类别 | 防爆级别组别 | 危害特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 49 | 71-43-2 | 1114 | 3 | Ⅱ | -11 | 1.2-8.0 | 甲B类 | ⅡAT1 | 易燃液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 生殖细胞致突变性，类别1B 致癌性，类别1A 特异性靶器官毒性-反复接触，类别1 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别3 |
| 2 | 液化石油气 | 2548 | 68476-85-7 | 1075 | 2.1 | - | -74 | 2.5-9.5 | 甲A类 | ⅡAT2 | 易燃气体，类别1 加压气体 生殖细胞致突变性，类别1B |
| 3 | 丙烯 | 140 | 115-07-1 | 1077 | 2.1 | - | -108 | 1.0-15 | 甲A类 | ⅡAT2 | 易燃气体，类别1 加压气体 |
| 4 | 丙烷 | 139 | 74-98-6 | 1978 | 2.1 | - | -104 | 2.1-9.5 | 甲A类 | ⅡAT2 | 易燃气体，类别1 加压气体 |
| 5 | 混合碳四 | / | / | 1954 | 2.1 | - | -70~-80 | 1.6-12 | 甲A类 | ⅡAT2 | 易燃气体，类别1 加压气体 致癌性，类别1A |
| 5.1 | 异丁烷 | 2707 | 75-28-5 | 1969 | 2.1 | - | -82.8 | 1.8-8.4 | 甲A类 | ⅡAT2 | 易燃气体，类别1 加压气体 |
| 5.2 | 正丁烷 | 2778 | 106-97-8 | 1011 | 2.1 | - | -83.6 | 1.9-8.5 | 甲A类 | ⅡAT2 | 易燃气体，类别1 加压气体 |
| 5.3 | 正丁烯 | 238 | 106-98-9 | 1012 | 2.1 | - | -80 | 1.6-10 | 甲A类 | ⅡAT2 | 易燃气体，类别1 加压气体 |
| 5.4 | 异丁烯 | 2708 | 115-11-7 | 1055 | 2.1 | - | -76.1 | 1.8-9.6 | 甲A类 | ⅡAT2 | 易燃气体，类别1 加压气体 |
| 6 | 碳五（正戊烷） | 2796 | 109-66-0 | 1265 | 3 | Ⅰ | -49.4 | 1.5-7.8 | 甲B类 | ⅡAT3 | 易燃液体，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 |
| 7 | 氮气 | 172 | 7727-37-9 | 1066 | 2 | - | - | - | 戊类 | - | 加压气体 |
| 8 | 天然气 | 2123 | 8006-14-2 | 1972 | 2 | Ⅰ | - | 5.0-16 | 甲B类 | ⅡBT4 | 易燃气体，类别1 加压气体 |
| 9 | 凝析油（参照汽油） | 1630 | 86290-81-5 | 1203 | 3 | Ⅱ | -46 | 1.4~7.6 | 甲B类 | ⅡAT3 | 易燃液体，类别2* 生殖细胞致突变性，类别1B 致癌性，类别2 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别2 |
| 10 | 氢氧化钠溶液[含量≥30%] | 1669 | 1310-73-2 | 1823 | 8 | Ⅱ | 180 | - | 戊类 | - | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
| 注：根据《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》（安监总厅管三〔2015〕80号）第五条，主要成分均为列入《目录》的危险化学品，并且主要成分质量比或体积比之和不小于70%的混合物（经鉴定不属于危险化学品确定原则的除外），可视其为危险化学品并按危险化学品进行管理，安全监管部门在办理相关安全行政许可时，应注明混合物的商品名称及其主要成分含量。 根据混合碳四安全技术说明书（F3.1.5），其主要成分包括异丁烷、正丁烷、正丁烯、异丁烯（总占比86.13%），且主要成分均列入《目录》，主要成分体积比之和大于70%，因此混合碳四视为危险化学品；根据碳五安全技术说明书（F3.1.6），其主要成分为正戊烷（99%），且主要成分列入《目录》，主要成分体积比之和大于70%，因此碳五视为危险化学品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4危险化学品包装、储存、运输的技术要求

危险化学品包装、储存、运输的技术要求如表4-1所示：

表4-1  危险化学品包装、储存、运输的技术要求

| 名称 | 包装类别 | 包装方法 | 储存注意事项 | 运输注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯 | Ⅱ | 小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱 | （1）储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃，保持容器密封。 （2）应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在苯储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 （3）注意防雷、防静电，厂（车间）内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。 （4）每天不少于两次对各储罐进行巡检，并做好记录，发现跑、冒、滴、漏等隐患要及时联系处理，重大隐患要及时上报。 | （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）苯装于专用的槽车（船）内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车辆进入厂区，必须安装静电接地装置和阻火器，车速不超过5km/h。 （3）严禁与氧化剂、酸类、碱金属等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。不得在人口稠密区和有明火等场所停靠。高温季节应早晚运输，防止日光暴晒。运输苯容器时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。 （4）苯管道输送时，注意以下事项：①苯管道架空敷设时，苯管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的苯管道下面，不得修建与苯管道无关的建筑物和堆放易燃物品；②管道不应穿过非生产苯所使用的建筑物；③管道消除静电接地装置和防雷接地线，单独接地。防雷的接地电阻值不大于10Ω，防静电的接地电阻值不大于100Ω；④苯管道不应靠近热源敷设；⑤管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；⑥苯管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定；⑦室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施 |
| 液化石油气 | - | 采用钢质气瓶等压力容器包装。按照生产商推荐的方法进行包装。 | （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。照明线路、开关及灯具应符合防爆规范，地面应采用不产生火花的材料或防静电胶垫，管道法兰之间应用导电跨接。压力表必须有技术监督部门有效的检定合格证。储罐站必须加强安全管理。站内严禁烟火。进站人员不得穿易产生静电的服装和穿带钉鞋。入站机动车辆排气管出口应有消火装置，车速不得超过5km/h。液化石油气供应单位和供气站点应设有符合消防安全要求的专用钢瓶库；建立液化石油气实瓶入库验收制度，不合格的钢瓶不得入库；空瓶和实瓶应分开放置，并应设置明显标志。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （3）液化石油气储罐、槽车和钢瓶应定期检验。 （4）注意防雷、防静电，厂（车间）内的液化石油气储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。 | （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。 （4）输送液化石油气的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；液化石油气管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的液化石油气管道下面，不得修建与液化石油气管道无关的建筑物和堆放易燃物品；液化石油气管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 |
| 丙烯 | - | 采用钢质气瓶等压力容器包装。按照生产商推荐的方法进行包装。 | （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。丙烯瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8m；与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。 （3）储存室内必须通风良好，保证空气中丙烯最高含量不超过1%（体积比）。储存室建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带，室内换气次数每小时不得小于3次，事故通风每小时换气次数不得小于7次。 （4）注意防雷、防静电，厂（车间）内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。 | （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。 （3）汽车装运丙烯瓶，丙烯瓶头部应朝向车辆行驶的右方，装车高度不得超过车厢高度，直立排放时，车厢高度不得低于瓶高的2/3。 （4）输送丙烯的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；丙烯管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的丙烯管道下面，不得修建与丙烯管道无关的建筑物和堆放易燃物品；丙烯管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 |
| 丙烷 | - | 采用钢质气瓶等压力容器包装。按照生产商推荐的方法进行包装。 | 远离火种、热源。避免阳光直射，在通风良好处储存。禁止与氧化剂、卤素共同贮存。电器及通风设施应采用防爆型。搬运时轻装轻卸，严禁碰撞，防止钢瓶及附件破损。必须使用无火花工具，要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。 | 装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。 |
| 混合碳四 | - | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 | 存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |
| 碳五 | Ⅰ | 开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。 | 保持容器密闭。储存在干燥、阴凉和通风处。远离热源、火花、明火和热表面。存储于远离不相容材料和食品容器的地方。 | 装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食品及食品添加剂等混装混运。严禁用木船、水泥船散装运输。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。 |
| 氮气 | - | 钢制气瓶，安瓿瓶外普通木箱 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 | 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |
| 天然气 | Ⅰ | 采用钢质气瓶等压力容器包装。按照生产商推荐的方法进行包装 | （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。（2）应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。（3）天然气储气站中：与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准；天然气储气站内建（构）筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定；注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。 | （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。 （4）采用管道输送时：输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准；输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩；输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。 |
| 凝析油（参照汽油） | Ⅱ | 开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。 | 保持容器密闭。储存在干燥、阴凉和通风处。远离热源、火花、明火和热表面。存储于远离不相容材料和食品容器的地方。 | 装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食品及食品添加剂等混装混运。严禁用木船、水泥船散装运输。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。 |
| 氢氧化钠溶液[含量≥30%] | Ⅱ | 安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。 | 保持容器密闭。储存在干燥、阴凉和通风处。远离热源、火花、明火和热表面。存储于远离不相容材料和食品容器的地方。储存温度不应高于30℃，相对湿度不应高于80%。 | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。 |

# 5建设项目的危险、有害因素和危险、有害程度

## 5.1危险、有害因素

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）和《生产安全事故分类与编码》（GB 6441-2025）等的有关规定，将本项目的危险、有害因素分为：火灾、可燃气体爆炸、可燃液体蒸气爆炸、容器爆炸、管道爆炸、中毒、窒息、触电、灼烫、机械致害、高处坠落、跌落、物体打击、厂内车辆致害、淹溺、泄漏、噪声和振动等。

本项目生产、储存过程可能造成作业人员伤亡的危险、有害因素及分布如表5.1-1所示。

表5.1-1  本项目生产、储存过程的危险、有害因素分析结果统计表

| 危险有害因素 | 存在部位 |
| --- | --- |
| 火灾 | 气分装置、液化烃罐区、苯罐区、装卸车场、区域性变配电室等易产生火灾危险场所 |
| 可燃气体爆炸 | 液化烃罐区、蒸气锅炉、装卸车场 |
| 可燃液体蒸气爆炸 | 苯罐区 |
| 容器爆炸 | 液化烃储罐、苯储罐、蒸气锅炉 |
| 管道爆炸 | 各物料输送管道 |
| 中毒 | 苯罐区、液化烃罐区、蒸气锅炉燃料 |
| 窒息 | 锅炉及制氮站 |
| 触电 | 区域性变配电室等用电场所；可能产生静电的场所；可能被雷击的建筑物 |
| 灼烫 | 锅炉房及制氮站、生产装置涉及氢氧化钠部分 |
| 机械致害 | 使用机械设备时 |
| 高处坠落 | 操作平台上、设备高处、车间屋顶及外墙高处 |
| 跌落 | 气分装置区、液化烃罐区、苯罐区等非高处作业时 |
| 物体打击 | 生产过程中工具、材料、构件等物件掉落、货物堆码过高 |
| 厂内车辆致害 | 装卸车场运输车辆 |
| 淹溺 | 初期雨水及事故水池处 |
| 泄漏 | 气分装置、液化烃罐区、苯罐区、装卸车场；管线、法兰连接处 |
| 噪声与振动 | 噪声、振动负荷超标的场所 |

## 5.2危险、有害程度

5.2.1安全评价单元的划分

评价单元的划分是为评价目标和评价方法服务的。为便于评价工作的进行，提高评价工作的准确性，评价单元一般依据生产工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布等因素进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子评价单元。

依据本项目的实际情况，主要划分成如下5个评价单元：选址及总平面布置单元、生产工艺装置单元、储存及装卸设施单元、公辅工程单元及安全管理单元。

评价单元划分的情况，见表5.2-1。

表5.2-1  评价单元划分表

| 序号 | 评价单元 | 内容 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址及总平面布置 | 本项目周边环境及总平面布置 | 安全检查表法 |
| 2 | 生产工艺装置 | 气分装置 | 预先危险性分析法 |
| 3 | 储存及装卸设施 | 苯罐区、液化烃罐区、装卸车场、苯输送泵棚、液化烃输送泵棚 |  |
| 4 | 公辅工程 | 给排水、供配电、采暖、通风、供气、供热、火炬、消防、自动控制等 |  |
| 5 | 安全管理 | 安全管理、事故应急等 | 安全检查表法 |

5.2.2安全评价方法的确定

依据危险、有害因素分析结果和对本项目评价单元的划分，定性、定量评价过程采用的评价方法和理由的说明，见表5.2-2。

表5.2-2  安全评价方法及理由说明

| 序号 | 评价方法 | 应用单元 | 选取理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查表法 | 选址与总平面布置 | 符合性检查。选用检查表法确定该项目的地理位置、周边环境及项目区域内设备设施的平面布置与规范的符合性 |
| 2 | 预先危险性分析法 | 生产工艺装置 | 对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，其目的是早期发现系统中存在的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故 |
| 3 |  | 储存及装卸设施 |  |
| 4 |  | 公辅工程 |  |
| 5 | 安全检查表法 | 安全管理 | 符合性检查，选用检查表法确定安全管理、事故应急处理的规范符合性 |

5.2.3固有危险程度

#### 5.2.3.1定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）

建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品状况见表5.2--3。

表5.2-3  具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品状况

| 序号 | 名称 | 数量t | 储存状态 | 所在场所 | 危险特性 | 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 1760 | 液态 | 苯罐区 | 可燃性、毒性 | 常温、常压 |
| 2 | 液化石油气 | 2200 | 液态 | 液化烃罐区 | 可燃性 | 常温、1.0MPa |
| 3 | 丙烯 | 1000 | 液态 | 液化烃罐区 | 可燃性 | 常温、1.5MPa |
| 4 | 丙烷 | 580 | 液态 | 液化烃罐区 | 可燃性 | 常温、1.3MPa |
| 5 | 混合碳四 | 1200 | 液体 | 液化烃罐区 | 可燃性 | 常温、1.3MPa |
| 6 | 碳五 | 409.5 | 液体 | 液化烃罐区 | 可燃性 | 常温、1.3MPa |

#### 5.2.3.2定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度

依据每个单元的特点，使用预先危险性分析（PHA）对各个作业场所进行的固有危险程度分析，生产工艺装置单元可能出现火灾、管道爆炸事故的危险等级为Ⅲ级，发生触电、机械致害、高处坠落、跌落、物体打击、泄漏、噪声与振动等事故的危险等级为Ⅱ级；储存及装卸设施单元发生火灾、可燃气体爆炸、可燃液体蒸气爆炸、容器爆炸、管道爆炸事故的危险等级为Ⅲ级，发生中毒、窒息、触电、机械致害、高处坠落、跌落、物体打击、厂内车辆致害、泄漏、噪声与振动等事故的危险等级为Ⅱ级；公辅工程单元发生火灾、容器爆炸、窒息、触电、灼烫、淹溺等事故的危险等级为Ⅱ级。具体详见F4.2。

表5.2-4  总和各个作业场所的固有危险程度

| 单元 | 场所 | 主要危险因素 | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺装置单元 | 气分装置 | 火灾、管道爆炸、触电、机械致害、高处坠落、跌落、物体打击、泄漏、噪声与振动 | 中度危险 |
| 储存及装卸设施单元 | 苯罐区 | 火灾、可燃液体蒸气爆炸、容器爆炸、中毒、窒息、机械致害、高处坠落、跌落、物体打击、泄漏 | 中度危险 |
|  | 液化烃罐区 | 火灾、可燃气体爆炸、容器爆炸、机械致害、高处坠落、跌落、物体打击、泄漏 | 中度危险 |
|  | 装卸车场 | 管道爆炸、触电、机械致害、厂内车辆致害、跌落 | 低度危险 |
|  | 苯输送泵棚、液化烃输送泵棚 | 管道爆炸、触电、机械致害、厂内车辆致害、跌落、噪声与振动 | 低度危险 |
| 公辅工程单元 | 锅炉房及制氮站、消防泵房、初期雨水及事故收集池等 | 火灾、容器爆炸、窒息、触电、灼烫、淹溺 | 低度危险 |

#### 5.2.3.3定量分析建设项目安全评价范围内和各个评价单元的固有危险程度

（1）具有爆炸性的化学品质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量：

该项目不涉及爆炸性的化学品。

（2）具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量：

具有可燃性的危险化学品质量及燃烧后放出的热量，详见表5.2-5。

表5.2-5  可燃性化学品质量及燃烧后放热量表

| 序号 | 名称 | 数量（t） | 燃烧热（kJ/kg） | 储存状态 | 所在场所 | 燃烧后放热量（kJ×103） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 1760 | 41792.34 | 液态 | 苯罐区 | 73554518.4 |  |
| 2 | 液化石油气 | 2200 | 41900 | 液态 | 液化烃罐区 | 92180000 |  |
| 3 | 丙烯 | 1000 | 45798.82 | 液态 | 液化烃罐区 | 45798820 |  |
| 4 | 丙烷 | 580 | 50343.56 | 液态 | 液化烃罐区 | 29199264.8 |  |
| 5 | 混合碳四 | 1200 | 94112.61 | 液态 | 液化烃罐区 | 112935132 |  |
| 6 | 碳五 | 409.5 | 48594.59 | 液态 | 液化烃罐区 | 19899484.61 |  |

（3）具有毒性的化学品的浓度及质量。

具有毒性的危险化学品质量及容许浓度，详见表5.2-6。

表5.2-6  毒性化学品质量及容许浓度表

| 序号 | 名称 | 数量（t） | MAC(mg/m3) | PC-TWA(mg/m3) | PC-STEL(mg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 1760 | - | 6 | 10 |  |

（4）具有腐蚀性的化学品的浓度及质量。

本项目不涉及腐蚀性的化学品。

5.2.4风险程度的分析

#### 5.2.4.1建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

（1）设备及其附件缺陷导致危化品泄漏。如设备破裂、设备锈蚀导致穿孔、阀门垫片或密封套破损、设备选材不当受压破裂、仪表管路断裂、液位计锈蚀或破裂、管道锈蚀等会造成易燃化学品泄漏。

（2）违反操作规程或误操作。如阀门开启错误，物料溢满等造成物料泄漏。

（3）出现易燃易爆性的危化品泄漏与空气形成爆炸性混合物，一旦接触到点火源会引起火灾爆炸事故。

（4）监测设备损坏，造成物料出现偏差。

（5）装卸过程中由于设备腐蚀、输料进、出口阀门密封不严造成危化品泄漏。

（6）装置开、停车时可能由于设备不完好、工艺流程错误、操作不当、安全管理缺失等原因导致的物料泄漏。

#### 5.2.4.2出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

本项目具有火灾、爆炸的物质为苯、液化石油气、丙烷、丙烯、混合碳四、碳五，其泄漏后，满足以下条件可发生爆炸、火灾事故：

表5.2-7  具有火灾、爆炸物质的理化性质表

| 序号 | 名称 | 闪点（℃） | 爆炸极限[%(V/V)] | 沸点（℃） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | -11 | 1.2-8.0 | 80.1 |  |
| 2 | 液化石油气 | -74 | 2.5-9.5 | -0.5~-42 |  |
| 3 | 丙烯 | -108 | 1.0-15.0 | -47.7 |  |
| 4 | 丙烷 | -104 | 2.1-9.5 | -42.1 |  |
| 5 | 混合碳四 | -83.6~-80 | 1.6-10 | -6.9~-3.7 |  |
| 6 | 碳五 | -49.4 | 1.5-7.8 | 36.1 |  |

苯高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。

原料液化石油气和产品混合碳四、丙烷、丙烯均为极易燃气体，碳五为易燃液体，发生泄漏时，如遇到明火其它点火源容易引起火灾爆炸事故，吸入致命。

#### 5.2.4.3出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时间

（1）苯

1）健康危害：

侵入途径：吸入、食入、皮肤接触、眼睛接触。

健康危害：吸入高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒；长期接触苯对造血系统有损害，引起白细胞和血小板减少，重者导致再生障碍性贫血。可引起白血病。具有生殖毒性。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。

2）毒理学资料及环境行为

毒性：根据《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》（HG/T 20660-2017）表4.0.2可知苯属于极度危害介质（Ⅰ级）。

急性毒性：LD50：3306mg/kg（大鼠经口）；48mg/kg（小鼠经皮）

LC50：31900mg/m3，7h（大鼠吸入）。

刺激性：家兔经眼：2mg/24h，重度刺激。家兔经皮：500mg/24h，中度刺激。

#### 5.2.4.4出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围

采用区域定量风险评价与管理软件（DNV公司Phast and Safeti软件）对本项目事故后果进行风险模拟计算，具体详见F4.4。

5.2.5与建设项目同样或者同类生产技术、工艺、装置（设施）在生产或者储存危险化学品过程中发生的事故案例的后果和原因

#### 5.2.5.1苯罐事故案例分析

【事故经过】2018年5月12日上午，埃金科公司作业人员到达赛科公司公用工程罐区，准备对0201苯罐进行检维修作业。作业开始前，赛科公司罐区外操人员使用手持式气体检测仪，在0201苯罐外人孔处进行测氧测爆工作并记录当时的检测数据（8时47分，测得氧含量20.9，可燃气体0）。埃金科公司现场监护、赛科公司现场监护、赛科公司罐区当班值班长在未认真核实测氧测爆情况，未按照作业许可证所列明的要求，检查作业人员个人防护用品的佩戴以及作业工器具携带的情况下，先后在作业票上签字确认。随后通知赛科公司安保质量部工程师到现场，对许可证控制流程的执行情况进行确认后，埃金科公司作业人员开始进罐作业。

13时15分，埃金科公司8名作业人员继续开展浮箱拆除工作。其中6名作业人员进入0201苯罐内，1名作业人员在罐外传递拆下的浮箱，1名作业人员在罐外进行作业监护。现场另有1名赛科公司外操人员在罐外对作业实施监护。该名外操人员同时负责定时进行测氧测爆工作。作业至15时25分，现场突然发生闪爆。

事故发生后，赛科公司立即启动应急响应预案。同时将事故信息上报上海化学工业区管委会响应中心、消防队、医疗中心、中石化调度指挥中心。赛科消防队到现场后立即对0201苯罐进行喷水降温；上海化学工业区管委会应急响应队伍赶到现场立即实施人员搜救工作；15时50分，现场明火扑灭；17时50分，现场救援结束。事故导致在0201苯罐内的6名埃金科作业人员当场死亡。

【事故原因】（1）直接原因：75-TK-0201内浮顶储罐的浮盘铝合金浮箱组件有内漏积液（苯），在拆除浮箱过程中，浮箱内的苯外泄在储罐底板上且未被及时清理。由于苯易挥发且储罐内封闭环境无有效通风，易燃的苯蒸气与空气混合形成爆炸环境，局部浓度达到爆炸极限。罐内作业人员拆除浮箱过程中，使用的非防爆工具及作业过程可能产生的点火能量，遇混合气体发生爆燃，燃烧产生的高温又将其他铝合金浮箱熔融，使浮箱内积存的苯外泄造成短时间持续燃烧。

（2）间接原因：

①埃金科公司

a.未严格遵守相关安全生产规章制度和操作规程。作业前未对作业人员进行安全技术交底；知道作业内容发生重大变化后，在施工方案未变更及未落实随身携带气体检测仪的情况下安排作业人员进入受限空间进行作业。

b.安全生产责任制落实不力，相关人员未履行安全生产管理职责。未督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未认真检查作业人员个人安全防范措施的落实；作业过程中未督促作业人员按要求使用防爆工器具；在知道作业内容发生重大变化且施工方案未做变更的情况下，未及时要求停止作业。

c.未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。未能为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

②赛科公司

a.未严格遵守相关安全生产规章制度和操作规程。现场气体检测人员未按规范进行受限空间气体检测工作；管理人员在确定作业内容发生重大变化后，未按规定修订检修通知单；未及时通知承包商修改施工方案；在作业内容发生重大变化，施工方案未做相应修订的情况下仍安排承包商实施浮盘拆除工作。

b.管理人员履职不力。现场管理人员未认真检查、督促气体检测人员按规范开展气体检测工作，未检查、督促作业人员按要求落实个人防护措施和使用防爆工器具；相关管理人员在知道作业内容发生重大变化且施工方案未做变更的情况下，未及时要求停止作业；作业现场气体检测仪伸缩杆配置不到位；部门负责人对管理人员未认真履行作业票签发工作、作业内容发生重大变化后未及时修改施工方案的情况失察。

c.安全风险管理缺失、专业管理缺位、特殊作业管理流于形式。未能认真督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未能督促从业人员严格执行单位安全生产规章制度和安全操作规程；未按管理部门的要求，将检修计划向上海化学工业区管委会报备。

③上海化学工业区管委员会

落实部分安全管理制度不到位。日常管理存在一定漏洞，未发现赛科公司在没有按要求上报检修计划的情况下进行检修作业。

【防范措施】

（1）吸取事故教训，落实安全生产责任

企业要深刻吸取事故教训，牢固树立安全生产红线意识，切实落实企业安全生产主体责任。要以停产检维修、特种作业、受限空间作业等特殊时间、特殊环境的作业为重点，从方案制定、危险性分析、安全技术交底、作业票签发等各个环节开展全面排查，切实做到隐患排查整改工作“五落实”，采取针对性措施，强化管理、堵塞漏洞，全面优化企业安全生产状态。

（2）全面梳理现有管理制度，强化过程管控。

赛科公司及相关化工、危险化学品企业要全面梳理现有的管理规章制度，强化过程管控。对施工过程中发生的变化，要严格执行变更管理制度，对发生的变更情况要进行危险性分析，分析可能发生的事故，制定相应的安全措施，并对所有作业人员进行安全教育。要进一步加强临时用电、动火作业、受限空间作业等危险性较大作业的作业票签发管理工作，严查违规违章作业，督促作业前安全防护措施的落实，确保作业过程安全、可控。

上海化学工业区管委会要针对本次事故所暴露出来的园区内企业未能严格落实上报检修计划的规定，园区管理人员在日常工作中未能及时发现问题的现象，全面梳理、排摸现有规章制度在园区内的落实及执行情况；加强与相关部门在园区安全生产监管上的协同，强化联防联动联控监管工作机制，夯实监管工作基础，充分发挥社会第三方作用，推动落实企业主体责任。要按照《应急管理部办公厅关于中石化上海赛科石油化工有限责任公司“5·12”闪爆事故的通报》（应急厅〔2018〕4号）文件的要求，加强对化工园区内动火、进入受限空间等特殊作业的监管，确保特殊作业安全。

（3）加强承包商管理，坚决杜绝“以包代管”

企业要进一步加强对承包商的管理工作。要严格对承包商的资质审核和施工方案的审核；督促承包商开展对作业人员的安全技术交底和日常安全教育培训，确保所有作业人员培训合格后方可上岗作业。对于危险性较大的作业，要安排具备监护能力、责任心强的人员负责作业过程的现场监护。对于化工企业的检维修工作，必须督促承包商企业严格执行国家标准《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）的要求，坚决杜绝层层转包和“以包代管”行为。

#### 5.2.5.2液化烃储罐事故案例分析

【事故经过】2015年7月16日7时39分，山东石大科技石化有限公司（以下简称“石大科技公司”）液化烃球罐在倒罐作业时发生泄漏着火，引起爆炸，在事故救援过程中造成2名消防队员受轻伤，直接经济损失2812万元。

发生事故的液化烃球罐区属于100万t/a含硫含酸重质油综合利用装置项目的液化烃球罐区，编号为311罐区，共12个球罐，东西两排分布，总库容为1.5万m3，其中9个为1000m3球罐，3个为2000m3球罐，储存介质为液化石油气、丙烯和丙烷。发生事故时，罐区的储存量约为3541m3，发生事故的6＃罐储存液化石油气约500m3。

应石大科技公司申请，山东省特种设备检验研究院日照分院从2015年2月份开始，陆续对液化烃球罐区的12个球罐进行压力容器的定期检验，至事故发生前，已完成7#罐和9#罐之外的其它10个球罐的检验。为了对7#罐进行检测，采取经7#球罐底部注水线向罐内注水加压，同时满罐存水的6#罐通过罐底脱水线连接临时消防水带向罐区排水井排水，7#罐内液化石油气通过罐顶低压瓦斯放空线导入6#罐的方法，将7#罐内的液化石油气倒入6#罐。倒罐作业前，311罐区在用球罐安全阀的前后手阀、球罐根部阀处于关闭状态，低压液化气排火炬总管加盲板隔断。倒罐作业过程中，当班人员每小时进行巡检，最后一次巡检时间为16日上午7时27分。倒罐作业的同时，两名外来施工女工在7#罐的脚手架上从事刷清漆剂作业。7时37分38秒，连接6#罐底脱水线的排水消防水带发生液化石油气泄漏，消防水带在地面上浮起，且越来越高；7时38分24秒，消防水带呈“甩龙”状剧烈舞动；7时39分20秒，发生爆燃；9时16分，6#罐和相邻的8#罐底部区域发生爆炸；9时27分15秒，8#罐发生罐体撕裂并爆炸；9时37分56秒，6#罐发生爆炸飞出，现场形成蘑菇云爆炸，并导致2#罐和4#罐倒塌，2#罐和7#罐着火，多罐及罐区上下管线、管廊支架等设备设施不同程度损坏。第一次爆炸发生后，救援指挥部组织人员撤离到安全区域，并制定维持稳定燃烧的救援方案。7月17日7点24分左右，现场救援人员关闭最后一处着火点7#罐顶部磁翻板液面计的母管阀门后，罐区明火全部熄燃。

【事故原因】（1）直接原因

石大科技公司在进行倒罐作业过程中，违规采取注水倒罐置换的方法，且在切水过程中无人现场值守，致使液化石油气在水排完后从排水口泄出，泄漏过程中产生的静电放电或消防水带剧烈舞动金属接口及捆绑铁丝与设备或管道撞击产生火花引起爆燃。违规倒罐、无人监守是导致本次事故发生的直接原因。

由于厂区没有仪表风，气动阀临时改为手动操作并关闭了6#罐的根部手阀，事故发生后储罐周边火势较大，不能进入现场打开根部手阀、紧急切断阀和注水线气动阀，无法通过向6#罐注水的方式阻止液化石油气继续排出；罐顶安全阀前后手动阀关闭，瓦斯放空线总管在液化烃罐区界区处加盲板隔离，无法通过火炬系统对液化石油气进行安全泄放。重要安全防范措施无法正常使用，是导致本次事故后果扩大的主要原因。

（2）间接原因

1）石大科技公司安全生产主体责任不落实

①严重违反石油石化企业“人工切水操作不得离人”的明确规定，切水作业过程中无人在现场实时监护，排净水后液化气泄漏时未能第一时间发现和处置。

②企业违规将罐区在用球罐安全阀的前后手阀、球罐根部阀关闭，将低压液化气排火炬总管加盲板隔断。

③通过罐顶部低压液化气管线，采用倒出罐注水加压、倒入罐切水卸压的方式进行倒罐操作，存在很大安全风险，企业没有制定倒罐操作规程，未对作业过程进行预先危险性分析，没有安全作业方案，没有进行风险辨识。

④未按照规定要求对重大危险源进行管控，球罐区自动化控制设施不完善，仅具备远传显示功能，不能实现自动化控制；紧急切断阀因工厂停仪表风改为手动，失去安全功效。

⑤100万t/a含硫含酸重质油综合利用装置项目，2014年10月取得试生产（使用）方案备案告知书前属非法生产。

⑥操作人员未取得压力容器和压力管道操作资格证，属无证上岗。

⑦安全培训不到位，管理人员专业素质低，操作人员刚刚从装卸站区转岗到球罐区工作，未经转岗培训，岗位技能不足。

2）中国石油大学（华东）安全生产责任制落实不力

作为石大科技公司的主管单位，贯彻落实安全生产法律法规不到位，督促企业落实安全生产主体责任和对企业安全生产监督检查不力；对企业监管不到位，校企管理体制不顺，企业产业管理、干部管理混乱；对企业安全生产方针、政策、法律法规、制度等宣传教育不力，企业干部职工的安全意识不强。

3）负有安全生产监管职责的部门履行安全生产监管职责不到位

4）地方政府安全生产监管职责落实不力

【防范措施】

针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步加强危险化学品罐区安全生产工作，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施建议：

（1）牢固树立安全发展理念。要深刻吸取事故教训，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示精神，牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，进一步落实地方属地政府监管责任和企业主体责任。要研究制定相应的政策措施，切实加强安全监管力量，强化化工和危险化学品企业安全监管。要提高事故预防能力，进一步创新方式方法，扎实开展执法检查，彻底排查治理隐患。

危险化学品企业要按照“五落实五到位”要求，进一步明确和细化企业的安全生产主体责任，建立健全“横向到边、纵向到底”安全生产责任体系，切实把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工。各级政府及其安全监管、行业主管部门要引导和督促企业牢固树立“以人为本、安全发展”理念，切实督促企业自觉遵守安全生产法律法规和标准规范，全面加强安全生产管理。要不断强化安全监管措施，综合运用法律、经济和必要的行政手段，进一步推动企业落实安全生产主体责任，不断增强安全生产保障能力。

（2）切实加强液化烃罐区的安全管理。各危险化学品企业要认真贯彻落实《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安监总局令第64号）和《油气罐区防火防爆十条禁令》（国家安监总局令第84号），全面加强液化烃罐区安全管理工作。一是高度重视液化烃罐区安全生产工作，强化管理人员、技术人员和操作人员的配置，加强培训，提高罐区从业人员的能力。二是液化烃罐区作业应实行“双人操作”，一人作业、一人监护。除常规的工艺操作和巡检外，凡进入罐区进行的一切作业活动，必须进行风险分析，办理工作许可手续，安排专人全程进行安全监护。三是严禁采用注水加压方式对液化烃进行倒罐置换作业。倒罐作业应采取氮气置换，机泵倒罐工艺。倒入空罐必须事先采用氮气置换，并经氧含量分析合格后方可倒入。四是液化烃球罐切水作业必须坚持“阀开不离人”，做到“三不切水”，即夜间不切水，大雾天不切水，雷、暴雨天不切水。五是石油化工企业在生产装置停工期间，必须保证液化烃罐区安全运行所需要的仪表风、氮气、蒸汽等公用工程的稳定供应，相关安全设施必须完好、有效。对于盛有物料的装置罐区中的作业要升级管理，建立逐级审批制度。

（3）进一步加强变更管理和特种设备安全管理工作。危险化学品企业要制定落实变更管理制度，严格变更管理。当工艺、设备、设施需要发生变更时，要严格履行变更程序，编制变更方案，明确相关责任，组织进行风险分析，制定应急处置方案，并按照要求严格审批。变更实施时，必须进行专门的安全教育培训。要明确变更原因及变更前后的情况对比，告知工作人员工作场所或岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

要严格按照《特种设备安全法》的规定，加强对压力容器、压力管道等特种设备的日常安全管理，定期进行检测检验，严禁违规使用压力容器、压力管道。安全阀、压力表等安全附件不得采用加盲板、关阀门等方式与压力容器、压力管道隔断，确保其发挥正常功能。特种设备操作人员必须经过专门的安全生产教育培训，并经考核合格、持证上岗。严格遵守操作规程和规章制度，严禁无证人员操作压力容器、压力管道。

（4）加大对“两重点一重大”企业的安全监管力度。各级各有关部门要全面、准确地掌握本地区涉及“两重点、一重大”企业（重点监管危险化学品、危险化工工艺和重大危险源）的安全生产状况，突出抓好泄漏后呈气态的易燃、易爆和有毒危险化学品、大型危险化学品储罐区、毗邻城乡人口密集区的化工企业安全监管。要按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号），督促企业进一步完善监测监控、报警联锁和控制设施措施，按规定对安全设施进行检测检验、维护保养，确保安全设施完好有效运行。要深入开展危化品储罐区专项安全大检查，认真排查治理安全隐患，督促企业落实国家有关标准规定，认真执行安全管理制度和安全操作规程。专项大检查务必要做到不漏一企、不留死角、不走过场、务求实效。危险化学品企业停产期间，储罐区存有物料的，一律按照正常生产实施监管。

（5）进一步落实安全生产属地监管责任。各级党委、政府及其有关部门要深刻吸取事故教训，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，严格落实属地管理和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，全面落实地方政府属地监管责任和行业主管部门直接监管责任、安全监管部门综合监管责任。要针对本地区化工行业快速发展的实际，研究制定相应的政策措施，增加安全监管力量，加强化工、危险化学品企业安全监管。要提高事故预防能力，进一步创新方式方法，采取“四不两直”、交叉检查、异地执法等形式开展执法检查，彻底排查治理隐患。要提高事故查处和责任追究能力，对发生的事故严肃调查处理和责任追究，对发现事故隐患且不及时整改的，要严肃追究责任。

## 5.3“两重点、一重大”辨识结果

5.3.1重点监管危险化学品辨识结果

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号），本项目涉及的苯液化石油气、丙烯和天然气属于重点监管危险化学品。

5.3.2重点监管危险化工工艺辨识结果

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕第116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号），本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

5.3.3重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知，生产单元（气分装置）构成三级危险化学品重大危险源，储存单元1（苯罐区）构成二级危险化学品重大危险源，储存单元2（液化烃罐区）构成一级危险化学品重大危险源。具体辨识及分级结果见附件F3.4。

# 6建设项目的安全条件

## 6.1建设项目的外部情况

6.1.1项目选址条件分析

（1）项目选址条件分析

本项目选址位于辽宁海洋石化精细化工有限责任公司厂区内，厂区位于葫芦岛高新技术产业开发区化工园区，厂区紧邻京沈高速公路葫芦岛西出口、秦沈高速铁路葫芦岛北站102国道，距葫芦岛北高铁站5km，京沈高速公路口1.5km，区位和交通极为便利。厂区东侧道路同侧有一架空电力线（寺儿堡农电线路10kV），隔园区道路为一架空电力线（高化一二线10kV）、葫芦岛华兴锆钛有限公司及园区消防队，南侧为高新九路，隔园区道路为一架空电力线（高化一二线10kV）和污水处理有限公司，西侧为辽宁兴创醇基燃油有限公司办公楼及甲类罐组，北侧为团南村，居民已搬迁，距本项目拟建液化烃罐区约569m。

本项目建设场地已避开地震断层、软地基、膨胀土、易受洪水、潮水、内涝、滑坡、泥石流、新旧矿产采掘区、采矿塌陷区等不良地质条件。

本项目建设场地已考虑当地气象条件：大风、雷暴、沙暴、风向因素的影响；本项目位于城镇、工厂居住区全年最小频率风向的上风方向。

（2）该项目与企业外部设施、建构筑物防火间距分析

本项目选址位于辽宁海洋石化精细化工有限责任公司厂区内，厂区位于葫芦岛高新技术产业开发区化工园区，厂区东侧道路同侧有一架空电力线（寺儿堡农电线路10kV），隔园区道路为一架空电力线（高化一二线10kV）、葫芦岛华兴锆钛有限公司及园区消防队，南侧为高新九路，隔园区道路为一架空电力线（高化一二线10kV）和污水处理有限公司，西侧为辽宁兴创醇基燃油有限公司办公楼及甲类罐组，北侧为团南村，居民已搬迁，距本项目拟建液化烃罐区约569m。

（3）总平面布置防火间距分析

根据《建筑设计防火规范（2018版）》GB50016-2014和《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008等标准规范对新建设施与周边设施进行防火间距布置，各建筑防火间距见详见表2.3-1。

6.1.2建设项目周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况

本项目选址位于辽宁海洋石化精细化工有限责任公司厂区内，厂区东侧隔园区道路为葫芦岛华兴锆钛有限公司及园区消防队，南侧为高新九路，隔园区道路为污水处理有限公司，西侧为辽宁兴创醇基燃油有限公司，北侧为团南村，居民已搬迁，距本项目拟建液化烃罐区约569m。周围无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等需要特殊保护的用地。

6.1.3建设项目所在地的自然条件

该地区地貌属微丘地貌，地势比较平坦，可以满足道路运输和消防安全等要求。

根据葫芦岛市提供的气象资料显示，葫芦岛市依山邻海属北温带季风气候，四季分明，寒暑显著。

（1）气温

多年平均气温                        9.6℃

极端最高气温                        41.5℃

极端最低气温                        -26.7℃

最大冻土深度                        112cm

（2）降水

多年平均降水量                      550mm

年最大降水量                        1456.8mm

日最大降水量                        246.8mm

降水大多集中在6～9月份，占全年降水量的62.5%，12月至次年2月降水量很少，仅占全年的8％。

（3）相对湿度

年平均相对湿度                      45％

（4）风速

多年平均风速                        3.6m/s

多年瞬时最大风速                    35m/s

（5）雷暴日

年雷暴日                            28.5d

（6）地震影响分析

本地区抗震设防烈度                  6度

设计地震分组                        第一组

设计基本地震加速度值                0.05g

设计特征周期                        0.4s

（7）其他

地质结构简单，地层均匀稳定，工程地质条件好（上部地层为山前冲积沉积物，下部为强风化花岗岩岩体），无大的不良工程地质现象和特殊软弱地层。地下水位较低，对拟建设施影响较小。建筑场地类别为II类，属中软场地土。地下水位：7m～8m深（枯水期），地下水对建、构筑物基础和混凝土没有腐蚀作用，对工程无较大影响。

6.1.4建设项目中危险化学品生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施与下列场所、区域的距离

本项目生产单元（气分装置）构成三级危险化学品重大危险源，储存单元1（苯罐区）构成二级危险化学品重大危险源，储存单元2（液化烃罐区）构成一级危险化学品重大危险源，厂区北侧为团南村，居民已搬迁，距本项目拟建液化烃罐区约569m，符合相关标准要求，且建设项目周边无下列场所：

（1）商业中心、公园等人口密集区域；

（2）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；

（3）供水水源、水厂及水源保护区；

（4）车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；

（5）基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；

（6）河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区；

（7）军事禁区、军事管理区；

（8）法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

## 6.2分析建设项目的安全条件

6.2.1建设项目内在的危险、有害因素和建设项目可能发生的各类事故对建设项目周边单位生产、经营活动或居民生活的影响

以厂区边界为起点向厂区外延伸500m范围内没有居民区等敏感设施，该项目在生产、储存过程中存在的危险、有害因素可能影响到周边单位生产、经营活动因素为火灾、爆炸，在正常情况下对周边设施不会造成影响。

只有当罐区储存的危险化学品意外泄漏后或生产装置故障引起的火灾或者爆炸事故可能对临近企业生产设施造成一定影响。主要以火灾烟雾、热辐射火灾爆炸冲击波超压的影响。

在项目设计中采取相应的监测、报警、控制措施，可有效防止和控制其危险化学品跑、冒、滴、漏，同时，在应急预案中制定相应的告知、应急处置措施等，可将此类影响降至最低。

6.2.2建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产或者使用后的影响

本项目选址位于辽宁海洋石化精细化工有限责任公司厂区内，厂区东侧隔园区道路为葫芦岛华兴锆钛有限公司及园区消防队，南侧为高新九路，隔园区道路为污水处理有限公司，西侧为辽宁兴创醇基燃油有限公司，北侧为空地。周围无居民区，且无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等需要特殊保护的用地。相邻企业中，葫芦岛高新区污水处理有限公司和葫芦岛华兴锆钛有限公司具有一定的危险性，葫芦岛高新区污水处理有限公司可能会发生爆炸或有毒气体扩散事故，会对本项目的设备设施和人员造成一定影响，主要是以爆炸的冲击波产生的碎片贯穿式破坏、冲击波超压影响和造成人员中毒窒息的主要影响。葫芦岛华兴锆钛有限公司可能会发生火灾事故，对本项目的设备设施和人员造成一定影响，其厂区内储存的液氯蒸发形成氯气散发气味，根据葫芦岛华兴锆钛有限公司定量风险评价结果可知，可容许风险3×10-7确定的范围内，覆盖本项目所在位置，因此氯气会受风向影响传播至本厂造成人员中毒。

该项目周边500m范围内没有居民区和生活区，因此居民生活不会对本项目造成影响。

6.2.3建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响

自然因素形成的危害或不利影响，一般包括地震、不良地质、雷击、洪水等因素，各种危害因素的危害性各异，其出现和发生的可能性、几率大小不一，危害作用范围及所造成的后果均不相同。

（1）地震

地震灾害的特点是突发性强；破坏性大；社会影响大；防御难度大。

地震灾害分直接灾害和次生灾害。

直接灾害对该项目储存造成的灾害是地震波引起的强烈震动、地震断层的错动和地面变形等所造成的灾害，主要表现为断裂、隆起、平移或凹陷等形式。这些现象可对装置区高大设备设施及地面造成严重的破坏。

次生灾害是由于地震时酿成的设备、管线破裂、引起火灾、爆炸、有毒物质泄漏、扩散，以致酿成重大火灾、爆炸、中毒等事故，造成人员伤亡，公路等交通中断，影响生产经营和日常生活。

本项目所在地区葫芦岛市连山区的抗震设防烈度为6度第一组，设计基本地震加速度值为0.05g。如果建构筑物根据《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB50453-2008）确定抗震设防分类，按照《建筑抗震设计规范（2024年版）》（GB/T50011-2010）和《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）的要求进行抗震设防，并采取有效的抗震措施后，由地震而引发的直接灾害及次生灾害所造成的影响能降至最低水平。

（2）地质、水文的影响

厂区附近无河流经过，厂址位于不受洪水威胁地带，或排水通畅、地势较低、内涝威胁的地带，该地区不属泥石流、易塌陷等地质不良地段，地质、水文条件对生产影响较小。

（3）雷电的影响

雷电是自然界中的声、光、电现象，它给人类生活和生产活动带来很大的影响。对于辽宁海洋石化精细化工有限责任公司来说，能引起火灾和爆炸事故。由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但可能损坏有关设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致火灾和爆炸，造成人员伤亡事故。

该项目拟按照《建筑物防雷设计规范》的要求设置相应防雷措施，可以将雷电带来的损失降低到最小水平。

（4）低温危害

辽宁海洋石化精细化工有限责任公司所在地区的累年极端最低气温为 -26.7℃，低温作业人员受环境低温的影响，操作功能随温度的下降而明显下降，使注意力不集中，反应时间延长，作业失误率增多，甚至产生幻觉，对心血管系统，呼吸系统有一定影响。过低的温度会引起冻伤、体温降低甚至死亡。

## 6.3主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性

6.3.1拟选择的主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施的安全可靠性

苯储存项目主要为液体类危险化学品的储罐储存工艺，该工艺成熟，选用内浮顶储罐，设备选型充分考虑工艺技术的要求，主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性基本能满足安全生产的条件要求。

12万吨/年清洁燃料加工项目不涉及化学反应，主要以液化石油气为原料，采用常规精馏工艺生成混合碳四、丙烷、丙烯及碳五。本项目涉及的脱丙烷塔、乙烷塔、粗丙烯塔、精丙烯塔、脱戊烷塔均选用浮阀塔，浮阀塔结构简单、弹性好、制造安装容易；采用的精馏工艺成熟，选取的浮阀塔应用广泛，主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性基本能满足安全生产的条件要求。

6.3.2拟选择的主要装置、设备或者设施与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况

苯储存项目主要储存的介质为苯，火灾危险性为甲B类。依据储存油品的特性，遵照《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）、《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）中的相关规定，本项目2座1000m3苯储罐为钢制立式内浮顶储罐，储罐罐壁材料为Q245R。

12万吨/年清洁燃料加工项目使用的原料液化石油气及产品丙烯、丙烷、混合碳四、碳五均储存于液化烃罐区内，均采用球罐；使用的主要工艺设备脱丙烷塔、乙烷塔、粗丙烯塔、精丙烯塔、脱戊烷塔均选用浮阀塔。

储存设施、生产设备的设计规模和工艺流程、物料平衡基本相适应，因此，该项目主要装置、设备或者设施与危险化学品生产或者储存过程是合理匹配的，可以满足项目生产、储存的需要。

通过上述分析可知，如在设计、施工过程中充分落实可研提出的方案，则本项目的主要设备设施可与危险化学品生产、储存过程相匹配。

6.3.3拟为危险化学品生产或者储存过程配套和辅助工程满足安全生产情况分析

本项目储存过程配套和辅助工程的需求和供应情况，见表6.3-1。

表6.3-1  配套和辅助工程的需求和供应

| 序号 | 检查项目 |  |  | 需求情况 | 供应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给排水 |  | 用水 | （1）新鲜水系统：主要为软水制备用水、循环冷却系统补充水、地面冲洗水和职工生活用水，新鲜水用水量约为7286.64m3/a。 （2）循环水系统：装置冷换设备、机泵冷却，循环水用水量为300m3/h。 （3）软化水系统：空冷器需使用软水降温，用量为3.0t/h，碱液配置需要软水，用量为6.2t/h（间歇）。 （3）消防水：事故时消防用水 | （1）新鲜水系统 新鲜水接自厂区南侧葫芦岛开发区市政给水管网，水温为15℃，水压为0.4MPa，可以满足本项目需求。 （2）循环水系统 本项目依托厂区原有消防、循环水泵房，循环水设计循环量为400t/h，循环给水水温为30℃，水压为0.5MPa，循环回水水温为40℃，水压为0.2MPa，PH值为6～9，污垢系数≤0.0004m2·h·℃/kcal。 消防、循环水泵房内设1座处理能力为400m3/h的冷却塔和2台（1用1备）循环水泵（Q=400m3/h，H=50m），循环水供应能力为400m3/h，循环水补水量为6.0m3/h，年补水量为48000m3。企业原有项目使用循环水量为215t/h，本项目使用量约为41t/h，可以满足本项目要求。 （3）软化水系统 在锅炉房及制氮站内新建1套10t/h软水装置，可满足本项目需求。 （4）消防水系统 本项目新建1座消防泵房及3座3000m3消防水罐，可满足本项目需求。 |
|  |  |  | 排水 | 生产废水、生产污水、生活污水排放；清净雨水和厂区发生火灾事故时的事故消防废水的收集 | 厂区生产装置排出的生产污水经污水处理厂房处理达到排放标准后同生产废水和生活污水一并排入葫芦岛开发区市政排水管网系统，最终排入葫芦岛高新区污水处理厂。 装置区，建筑物等排水出口设置水封井，罐区排水出口设置水封井及阀门井。 新建1座320m3初期雨水池及1座7500m3事故水池。 |
| 2 | 供配电 |  |  | 新增自控系统、气体检测报警系统、火灾报警系统、生产装置、消防用电等装置用电，本项目总装机负荷为2855.79kW，年耗电量868.72万kWh | （1）供电电源 厂区现有1座10/0.4kV变配电所，由双回路供电（两路10kV进线引自高新产业技术开发区变电站）。变电所内配有2台630kVA干式变压器（型号：SGB10-630/10.5），低压接地型式为TN-S型。本项目新建1座区域变配电室，其内新增2台1600kVA变压器。本项目依托原有1台容量为320kW的柴油发电机作为全厂消防系统的备用电源，主要供给消防泵等二级负荷。 （2）用电负荷 本项目自控系统、气体检测报警系统、火灾报警系统的用电负荷为一级负荷中的特别重要负荷，生产装置、消防用电等用电为二级负荷，其余生产、生活用电负荷为三级负荷。控制系统采用10kVAUPS不间断电源作为备用电源，UPS供电时间为90min。本项目设有1台容量为320kW的柴油发电机作为全厂消防系统的备用电源，采用具有反送电电气联锁保护装置的低压接入方式，主要供给消防泵等二级负荷。 |
| 3 | 采暖 |  |  | 生活采暖 | 生活采暖依托厂区原有1座2.1MW燃气锅炉。 |
| 4 | 供热 |  |  | 生产装置及苯储罐供热 | 新建1座锅炉房及制氮站，其内新建1台10t/h蒸气锅炉，操作压力1.0MPa，操作温度194℃，本项目蒸气用量约为6t/h，可满足本项目需求。 |
| 5 | 供气 | 压缩空气 |  | 控制仪表动力风，仪表空气总用量120Nm³/h | 压缩空气依托氮压机空压机厂房内2台螺杆式空气压缩机（型号为BLT-20A-2.5/7），单台空气压缩机排气流量2.5Nm3/min，仪表动力风设计量为39L/S，供气压力为0.5-0.8MPa（G），空气压缩机能够满足使用要求。 |
|  |  | 氮气 |  | 设备和管线检修吹扫和置换及压缩机的密封氮气使用设计量为40Nm3/h | 于锅炉房及制氮站内新建1台300m3/h制氮机，制氮机能够满足使用要求。 |
|  |  | 天然气 |  | 蒸气锅炉燃料476.62万Nm3 | 新建1台10t/h蒸气锅炉，使用生产装置产生的的不凝气作为燃料，不足部分外购天然气作为燃料，需外购天然气476.62万Nm3，天然气来源于JZ20-2天然气分离厂输气管道。 |
| 6 | 消防 |  |  | 苯罐区消防水总量为1159.664m3。 液化烃罐区消防水用量总计为7512.96m3。 气分装置消防水用量为6480m3。 | 新建1座消防泵房及3座3000m3消防水罐，消防泵房内设2台SLOW125-300Ⅰ型消防水泵，流量为134.7L/s，扬程为100m；1台XBC13/220G‐SS型柴油消防泵备用泵，单台额定流量220L/S，扬程110m。设1台SLOW150-570IG型消防泡沫水泵，流量为134.7L/s，扬程为100m；设2台10.8/5-50GDL18-15×7型消防稳压泵，1用1备，单台流量为5L/s，扬程为108m。厂区共设有6个消防水炮、2个箱式消火栓、39个地上消火栓。 厂区消防、循环水泵房内设有泡沫站，设有1台YPHW40/40（卧式）4m3储罐压力式空气泡沫比例混合装置，泡沫比例混合装置通过DN125压力水进口接自室外高压消防水管网上。储罐区各储油罐均采用固定式泡沫灭火系统，储罐泡沫混合液供给强度为6.0L/min·m2，连续供给时间为40min。另外，装卸车场配有泡沫液桶，以备应急时使用。 |

# 7安全对策与建议

## 7.1《可研》中的安全对策措施

7.1.1平面布置

（1）建设项目设备平面布置原则上要符合流程式布置与同类设备集中相结合原则。装置的平面布置应满足工艺流程，并符合现行防火、防爆及安全等相关标准规范要求；

（2）建设项目的位置及其内部的设备布置结合工艺流程要求和厂区地形，充分考虑相关安全卫生、消防标准、规范对风向及与周围装置消防安全的要求，装置内设备之间按规范要求设置防火间距；

（3）在布置用于处理同类危险物料的设备时，采取集中布置的方式，并按不同爆炸危险区域分区布置，统筹安排防火防爆设施。

7.1.2工艺设计

（1）项目采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程，设计考虑必要的裕度及操作弹性，以适应加工负荷上下波动的需要；

（2）设紧急放空系统。当出现异常情况或项目发生严重火灾时启动放空系统，使系统迅速降压，确保装置安全；

（3）为防止设备超压而造成事故，压力容器（罐）等设备均设置气体安全阀。安全阀排出液\气体去平衡系统；

（4）易燃易爆、有毒有害物料均采用密闭系统处理，并设置密闭采样系统；

（5）为防止液位过高或过低而影响项目的正常生产或危及其它设备的安全，重要设备均设置液位高限或低限报警。

7.1.3自控设计

项目将采用新一代分散型控制系统（DCS），所有远传过程信号都将输入DCS系统中，这些信号经过处理将分别用于实时控制、实时显示报警、并生成各种生产和管理用的记录和报表。全面监视和控制装置的检测点和控制点，保证装置的平稳操作和安全生产。

7.1.4电气设计

（1）项目中电缆的选用充分考虑了阻燃、环境腐蚀等不利因素，项目区域内电缆均选用阻燃的交联铜芯电缆；

（2）工作接地、保护接地及防雷防静电的接地装置应可靠地相连，整个项目装置区的接地装置构成一个封闭的接地网。

7.1.5土建设计

（1）项目内的建筑物、构筑物抗震性能均按《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）的规定进行设计；

（2）根据防火要求，装置内钢结构采用厚涂型防火涂料，涂有耐火层的构件，耐火极限不低于1.5h；

（3）项目的控制室依托原有，采用钢筋混凝土和砖混结构。

7.1.6设备机械设计

（1）项目中新增设备设计充分考虑了当地的风压、地震烈度、介质操作温度、压力、腐蚀及场地等因素；

（2）对项目必须在高空操作的设备，根据规范要求在必要的位置均设置平台、梯子、扶手、围栏等，以保证操作人员的人身安全。

7.1.7危险物料的安全控制

生产中，工艺物料的加工处理和输送过程全部为密闭系统，可燃、易爆物料的储存、输送和加工在密闭的设备和管道中安全运行。

（1）设计中首先采用成熟、安全可靠的工艺DCS控制技术，对生产中逐项控制指标、参数等予以安全控制。对可能导致不安全因素的操作参数，设置相应的控制报警仪表，如在重要容器部位设置高、低限液位报警。

（2）采取相应的密封措施加强管道、设备的密封，防止工艺介质泄漏，并在易泄漏部位如回流罐的间断排水口、采样口、阀门等装置区容易积聚可燃气体的场所设置可燃气体报警仪。

（3）压力管道的材质和等级严格按照“国家标准”选用。

（4）为加强现场控制安全管理，公司设通信系统、火灾报警系统、电视监控系统。

（5）通信系统设行政及调度电话系统，在办公区设自动电话交换机，并与当地网中继连接。

（6）在安全环保部值班室设火灾报警控制中心，各单元设区域报警控制器，值班室能接受并显示报警位置。

（7）在厂区内各个装置重点部位，安装电视摄像头，作为主要控制点的监控。

## 7.2建设项目的选址安全对策措施

7.2.1总平面布置

本项目与厂内周边环境的防火间距按《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）等规范进行设计。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第4.1.12条，石油化工园区内的公用管道应布置在石油化工企业的围墙或用地边界线外，且输送可燃气体、液化烃和可燃液体的公用管道（中心）与石油化工企业内的生产区及重要设施的防火间距不应小于10m。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第4.2.3条，液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。但受条件限制或有工艺要求时，可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上，但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第4.2.4条，液化烃罐组或可燃液体罐组不宜紧靠排洪沟布置。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第4.2.8A条，事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处，可与污水处理场集中布置。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第4.2.11条，厂区的绿化应符合下列规定：①生产区不应种植含油脂较多的树木，宜选择含水分较多的树种；②工艺装置或可燃气体、液化烃、可燃液体的罐组与周围消防车道之间不宜种植绿篱或茂密的灌木丛；③在可燃液体罐组防火堤内可种植生长高度不超过15cm、含水分多的四季常青的草皮；④厂区的绿化不应妨碍消防操作。

- 根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）第5.5.4条，轨道衡的布置应根据车辆称重流水作业的要求和线路及站场布置条件布置，可布置在装卸地点出入口或车场牵出线的道岔区附近、交接场或调车场的外侧，也可布置在进厂联络线的一侧。

- 根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）第6.1.3条，运输线路的布置应符合下列规定：①应满足生产要求，物流应顺畅，线路应短捷，人流、货流组织应合理。②应有利于提高运输效率，改善劳动条件，运行应安全可靠，并应使厂区内、外部运输、装卸、贮存形成完整的、连续的运输系统。③应合理利用地形。④应便于采用先进适用的技术和设备。⑤经营管理及维修应方便。⑥运输繁忙的线路应避免平面交叉。

- 根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）第9.2.3条，具有易燃的生产、贮存设施附近宜种植能减弱爆炸气浪和阻挡火势向外蔓延、枝叶茂密、含水分大、防爆及防火效果好的大乔木及灌木，不得种植含油脂较多的树种。绿化布置应保证消防通道的宽度和净空高度，并应有利于消防扑救。

- 根据《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）第5.2.1条，生产设施的布置，应根据工艺流程、生产的火灾危险性类别安全、卫生、施工、安装、检修及生产操作等要求，以及物料输送与储存方式等条件确定。

- 根据《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）第5.2.7条，生产装置内的布置，应符合下列要求：①装置区的管廊和设备布置，应与相关的厂区管廊、运输路线相互协调、衔接顺畅。②装置内的设备、建筑物、构筑物布置应满足防火、安全、施工安装、检修的要求。③装置的变配电室、等宜布置在装置外。

- 根据《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）第8.2.6条，具有可燃、易爆特性的生产、储存和装卸设施及火灾危险性较大的区域附近，不应种植含油脂较多及易着火的树种，应选择水分较多、枝叶较密、根系深、萌蘖力强，且有利于防火、防爆的树种。其绿化布置，应保证消防通道的宽度和净空高度。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第4.3条，企业应采取物理隔离、电子围栏、人员定位或其他措施，防止无关人员进人液化烃储罐区。

7.2.2厂内道路

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第4.3.4条，装置、液化烃罐组应设环形消防车道。可燃液体的储罐区、装卸区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道。消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第4.3.5条，液化烃、可燃液体的罐区内，任何储罐的中心距至少2条消防车道的距离均不应大于120m；当不能满足此要求时，任何储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m，且最近消防车道的路面宽度不应小于9m。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第4.3.8条，管架支柱（边缘）、照明电杆、行道树或标志杆等距道路路面边缘不应小于0.5m。

- 根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）第6.4.1条，企业内道路的布置应符合下列规定：①应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求。②应有利于功能分区和街区的划分，并应与总平面布置相协调。③道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环形布置。④应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除。⑤与厂外道路应连接方便、短捷。⑤施工道路应与永久性道路相结合。

## 7.3主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施安全对策措施

7.3.1罐组

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.1.1条，液化烃和可燃液体的储罐基础、防火堤、隔堤及管架（墩）等，均应采用不燃烧材料。防火堤的耐火极限不得小于3h。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.1.2条，液化烃、可燃液体储罐的保温层应采用不燃烧材料。当保冷层采用阻燃型泡沫塑料制品时，其氧指数不应小于30。

#### 7.3.1.1液化烃罐组

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.3.1条，液化烃储罐应成组布置。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.3.1A条，全压力式液化烃储罐的单罐容积不应大于4000m3。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.3.5条，防火堤及隔堤的设置应符合下列规定：①液化烃全压力式储罐组宜设高度为0.6m的防火堤，防火堤内堤脚线距储罐不应小于3m，堤内应采用现浇混凝土地面，并应坡向外侧，防火堤内的隔堤不宜高于0.3m。②全压力式储罐组的总容积不应大于40000m3，隔堤内各储罐容积之和不宜大于8000m3。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.3.9条，液化烃储罐的储存系数不应大于0.9。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.3.11条，液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动联锁切断进料措施。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.3.13条，液化烃储罐的安全阀出口管应接至火炬系统。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.3.14条，全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统，储罐根部宜设紧急切断阀。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.3.16条，全压力式储罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.6.2.6条，液化烃球罐支腿从地面到支腿与球体交叉处以下0.2m的部位应覆盖耐火层，覆盖耐火层的钢构件，其耐火极限不应低于2h。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第4.7条，在满足工艺要求的条件下，液化烃压力式储罐应减少开口数量。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.1.1条，液化烃压力式储罐的设计要求如下：①新建储罐下部进、出物料管道上靠近储罐的第一道阀门应为紧急切断阀。紧急切断阀不应用于工艺过程控制，应按动力故障关设置，且应设置远程控制功能和手动执行机构（如手轮等），手动执行机构应有防止误操作的措施。②物料储存温度小于0℃的新建储罐，底部开口与紧急切断阀之间法兰公称压力不应低于PN50，应采用带颈对焊钢制突面或凹凸面管法兰。采用突面法兰时应采用带内外加强环形缠绕式垫片，采用凹凸面管法兰时应采用带内加强环型缠绕式垫片。紧固件应采用专用级。③物料储存温度大于0℃，且进出料口在下部的全压力式储罐，容积大于100m3时应设注水设施（工艺介质有特殊要求不能注水的除外），容积小于或等于100m3时应经过风险评估确定是否需要设注水设施。注水设施应有防止液化烃窜人上游注水系统的措施，注水系统设计按附录A执行。④有切水需求的液化烃储罐应采用由自动切水器和污水收集罐组成的密闭切水系统，自动切水器排出的污水应经污水收集罐，闪蒸、分离脱除烃类后再排人全厂污水系统，闪蒸气应排入安全泄放系统。全年最冷月平均最低气温低于0℃的区域，液化烃储罐底部切水线应设置伴热。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.1.3条，液化烃全压力式储罐的罐本体或气相连通平衡线应设有超压安全排放系统功能的泄压调节阀，此泄压调节阀应具备远程控制和就地控制功能。

- 根据《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH/T 3136-2025）第7.1.3条，液化烃球形储罐应设在线备用安全阀和安全阀副线，安全阀副线管径不应小于安全阀入口口径。在线备用安全阀的泄放能力不应小于任意一个安全阀的能力。安全阀前后均应设手动全通径切断阀，切断阀口径分别不应小于安全阀出、入口口径，正常应保持全开状态并加设铅封。

- 根据《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH/T 3136-2025）第7.1.4条，液化烃球形储罐应使用全启式安全阀。先导式安全阀的主阀应能在先导阀失灵时自动开启。如果罐内压力有可能低于大气压时，先导式安全阀应配有防回流装置。

- 根据《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH/T 3136-2025）第7.2.1条，液化烃球形储罐的储存物料进出口应安装事故切断阀。

- 根据《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH/T 3136-2025）第7.4.1条，液化球形储罐应根据储存物料性质和工作条件设置合理的注水系统。本项目液化石油气球罐、丙烷球罐、丙烯球罐、混合碳四球罐、碳五储罐均应设置注水系统。

- 根据《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH/T 3136-2025）第7.4.6条，寒冷地区的注水管道应采取保温、伴热等必要的防冻措施。

#### 7.3.1.2苯罐组

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.2条，储存甲B类液体应选用金属浮舱式的浮顶或内浮顶罐。浮盘应根据可燃液体物性和材质强度进行选用，当单罐容积小于或等于5000m3的内浮顶储罐采用易熔材料制作的浮盘时，应设置氮气保护等安全措施。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.7条，罐组内储罐的个数应符合下列规定：当含有单罐容积大于或等于1000m3且小于10000m3的储罐时，储罐的个数不应多于16个。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.9条，罐组内的储罐不应超过两排。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.11条，罐组应设防火堤。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.12条，防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.13条，立式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于罐壁高度的一半。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.14条，相邻罐组防火堤的外堤脚线之间应留有宽度不小于7m的消防空地。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.17条，防火堤应符合下列规定：①防火堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏；②立式储罐防火堤的高度应为计算高度加0.2m，但不应低于1.0m（以堤内设计地坪标高为准），且不宜高于2.2m（以堤外3m范围内设计地坪标高为准）；③管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭；在防火堤内雨水沟穿堤处应采取防止可燃液体流出堤外的措施；⑤在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道，同一方位上两相邻人行台阶或坡道之间距离不宜大于60m。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.19条，对于采用氮气气封的甲B类液体的储罐应设置事故泄压设备。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.23条，可燃液体的储罐应设液位计和高液位报警器，必要时可设自动联锁切断进料设施；并宜设自动脱水器。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.24条，储罐的进料管应从罐体下部接入。

- 根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第4.2.9.A条，内浮顶储罐的内浮顶选用应符合下列规定：应采用金属内浮顶，且不得采用浅盘式或敞口隔舱式内浮顶。

- 根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.1.5条，采用氮气或其他惰性气体密封保护系统的储罐应设事故泄压设备，并应符合下列规定：①事故泄压设备的开启压力应高于呼吸阔的排气压力并应小于或等于储罐的设计正压力；②事故泄压设备应满足氮封或其他惰性气体密封管道系统或呼吸阀出现故障时保障储罐安全的通气需要；③事故泄压设备可直接通向大气；④事故泄压设备宜选用直径不小于DN500的紧急放空人孔盖或呼吸人孔。

- 根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.2.1条，量油孔应设置在罐顶梯子平台附近，距罐壁宜为800mm～1200mm。从量油孔垂直向下至罐底板这段空间内，不得安装其他附件。

- 根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.2.3条，透光孔应设置在罐顶并距罐壁800mm～l000mm处。透光孔只设一个时，应安装在罐顶梯子及操作平台附近。

- 根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.2.5条，从罐顶梯子平台至呼吸阀、通气管和透光孔的通道应设踏步。

- 根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.2.6条，人孔应设置在进出罐方便的位置，并应避开罐内附件，人孔中心宜高出罐底750mm。

- 根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.2.7条，排污孔（或清扫孔）和排水管应安装在距储罐液体物料进出口较近的位置。若设有两个排污孔和放水管时，宜沿罐圆周均匀布置。排水管可单独设置亦可和排污孔（或清扫孔）结合在一起设置。

- 根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.2.9条，梯子平台应设置在便于操作及检修的位置。

- 根据《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》（GB/T 50393-2017）第3.4.3条，储罐防腐蚀工程应经验收，并在养护期满后方可投用。闲置期间宜采取必要的保护措施。

- 根据《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》（GB/T 50393-2017）第4.1.1条，储罐防腐蚀方案可采用涂层方案，或涂层和阴极保护联合方案。涂层方案包括涂料涂层和金属涂层两类。

- 根据《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）第3.1.4条，进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。

- 根据《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）第3.1.7条，每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔墙应设置人行踏步或坡道。

- 根据《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）第3.1.8条，防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。

- 根据《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）第3.2.8条，防火堤内的地面设计应符合下列规定：①防火堤内地面应坡向排水沟和排水出口，坡度宜为0.5%；②防火堤内地面宜铺设碎石或种植高度不超过150mm的常绿草皮；③防火堤内地面应设置巡检道；④当油罐泄漏物有可能污染地下水或附近环境时，堤内地面应采取防渗漏措施。

- 根据《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）第3.2.9条，防火堤内排水设施的设置应符合下列规定：①防火堤内应设置集水设施，连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应采取安全可靠的截油排水措施；②在年累积降雨量不大于200mm或降雨在24h内可渗完，且不存在环境污染的可能时，可不设雨水排除设施。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.1.4条，新建单罐容积大于或等于1000m2的甲B、乙类可燃液体内浮顶储罐和固定顶储罐以及操作温度大于或等于120℃的丙类可燃液体储罐应设氮封系统。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.1.8条，构成一级或者二级重大危险源的罐组，其储罐液体物料进出口管道上应设置远程控制的开关阀。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.1.10条，外浮顶储罐和内浮顶储罐的设计储存低低液位应不低于浮顶落底高度，并应设置低低液位报警。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.1.11条，甲B、乙A类可燃液体管道的扫线介质不应选用压缩空气，当选用气体向外浮顶储罐、内浮顶储罐液相扫线时，气体不应进入储罐内部。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.1.14条，新建储存极度危害和高度危害液体的储罐不应在储罐基础上设置排污孔。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.1.15条，储存极度危害和高度危害液体的储罐应设置密闭采样器。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.1.16条，极度危害和高度危害液体管道的低点放净应设置单阀加盲板等封堵或设置双阀。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.1.18条，储罐的油气收集系统符合下列要求：①每座储罐罐顶油气收集管道应设置阻爆轰型阻火器；②每座储罐新建罐顶油气收集管道上应设置可远程控制的压力开关阀，或者设置单呼阀，实现单罐单控；③储罐应设置氮封系统。储罐的油气收集系统应在收集干线总管道上设置氧分析仪和远程控制的开关阀，氧含量过高时联锁关闭开关阀；④新建油气收集管道设计压力应不低于1.0MPa。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.2.1.3条，新建储罐所在地的设计基本地震加速度不小于0.05g或抗震设防烈度不小于6度时，应对储罐进行抗震设计，包括地震作用计算、抗震验算和采取抗震构造措施。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.2.1.4条，新建储存极度危害和高度危害液体的储罐，设计时满足下列要求：①储罐罐壁和罐底边缘板用非合金钢和低合金钢钢板应满足GB/T 713.2的要求，不锈钢钢板应满足GB/T 713.7的要求，非合金钢和低合金无缝钢管应满足GB/T 9948的要求，不锈钢钢管应满足GB/T 14976的要求，非合金钢和合金钢锻件应满足NB/T 47008的要求，不锈钢锻件应满足NB/T 47010的要求；②罐顶、罐壁及罐底用钢板不应采用开平板；③储罐罐体之间、承压环之间、罐壁包边角钢之间、接管与法兰之间应采用全截面焊透的对接结构，罐底板应采用对接结构；④接管和人孔法兰应采用带颈对焊法兰，尺寸小于DN40的管口应采用长高颈法兰，密封面应采用突面或凹凸面，垫片应采用带加强环的金属缠绕垫片。接管法兰的公称压力等级应不低于1.6MPa，锻件不低于Ⅱ级锻件，螺栓（螺柱）、螺母应采用专用级紧固件；⑤新建储罐内浮顶的密封材料应耐介质腐蚀；⑥罐内未设置防腐涂层时，非合金钢或低合金钢储罐罐底腐蚀裕量应不小于3mm，罐顶和罐壁腐蚀裕量应不小于2mm。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.6.7条，新建储罐设置氮封系统时，储罐顶部应设置现场压力表和压力变送器，且不应共用同一取源接口。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第9.1.4条，企业应监测甲B、乙A类及极度危害和高度危害液体类工艺介质泵和压缩机轴温、振动检测仪表的在线运行状态。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第9.1.5条，涉及极度危害和高度危害液体的储罐区巡检应配备防爆对讲机，便携式可燃气体、有毒气体检测仪和救生物资等必要的安全设备设施和防护装备。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第9.2.1条，有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用，氮气进入储罐前应进行减压，以满足储罐压力要求。

7.3.2气分装置

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.1.1条，工艺设备（以下简称设备）、管道和构件的材料应符合下列规定：①设备本体（不含衬里）及其基础，管道（不含衬里）及其支、吊架和基础应采用不燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂；②设备和管道的保温层应采用不燃烧材料，当设备和管道的保冷层采用阻燃型泡沫塑料制品时，其氧指数不应小于30；③建筑物的构件耐火极限应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.1.2条，设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、自动联锁保护系统或紧急停车措施。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.2.8条，设备宜露天或半露天布置，并宜缩小爆炸危险区域的范围。爆炸危险区域的范围应按现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定执行。受工艺特点或自然条件限制的设备可布置在建筑物内。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.2.12条，设备、建筑物、构筑物宜布置在同一地平面上。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.2.17条，装置的控制室、化验室、办公室等宜布置在装置外，并宜全厂性或区域性统一设置。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.2.26条，设备的构架或平台的安全疏散通道应符合下列规定：①其他设备的构架平台应设置不少于2个通往地面的梯子，作为安全疏散通道。下列情况可设1个通往地面的梯子：甲类液体设备构架平台的长度小于或等于8m时可设1个通往地面的梯子；②相邻的构架、平台宜用走桥连通，与相邻平台连通的走桥可作为一个安全疏散通道。③相邻安全疏散通道之间的距离不应大于50m。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.2.28条，凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.8条，常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气不应直接排入大气。

7.3.3装卸车场

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.4.2条，可燃液体的汽车装卸站应符合下列规定：①装卸站的进、出口宜分开设置；当进、出口合用时，站内应设回车场；②装卸车场应采用现浇混凝土地面；③站内无缓冲罐时，在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.4.3条，液化烃汽车装卸设施应符合下列规定：①汽车装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求，液化烃汽车装卸栈台与可燃液体汽车装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m；②在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀；③汽车装卸车场应采用现浇混凝土地面；④装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于10m。

- 根据《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》（安监总厅管三[2011]142号），液化石油气槽车装卸作业时，凡有以下情况之一时，槽车应立即停止装卸作业，并妥善处理：①附近发生火灾；②检测出液化气体泄漏；③液压异常；④其他不安全因素。充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。

- 根据《石油化工工厂布置设计规范》（GB 50984-2014）第4.6.8条，可燃液体汽车装卸设施的布置，应符合下列要求：①宜设置围墙独立成区，并宜分设进、出口直接与厂区外道顺畅连接；当进、出口合用时，装卸站内应设置回车道及人员安全疏散口；②汽车液体装卸场外应设置汽车停车场。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第4.16条，汽车装卸设施内应设置安全警示、应急疏散路线、车辆行驶路线、限速、职业危害等标志和标识。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第6.1.5条当采用泵装卸液体物料时，应符合下列规定：①泵的数量及流量应根据同时最大操作的装卸设备数所需要的流量确定；②鹤位的专用泵可与鹤管集中布置，当同时操作的泵数量大于2台时应采用单侧装卸；③装车鹤管应采取防止充装流速超过安全限值的措施；④装卸车泵出口宜设置防止泵发生憋压、超压的设施。泵出口的回流管道宜采取控制回流流量的措施；⑤采用泵卸车时，宜采取防止泵发生汽蚀和运输设备出现负压的措施。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第6.1.9条，装卸设备、管道、阀门、密封组件以及其他附件的材料应与装卸物料的特性相适应，应满足在不同操作工况的温度和压力条件下使用。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第6.2.2条，输送和装卸物料时的流速控制应考虑物料特性、压力和温度变化及腐蚀、气化、聚合、氧化等可能因素的影响，管道内物料的流速应在安全流速范围内。苯在管道内的流速不应超过1m/s。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第6.2.6条，充装前或卸载完成后，压力运输设备内气相空间的压力不应小于0.05MPa。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第6.2.7条，当采用密闭装卸车时，应采取防止运输设备内气相压力超限的措施。装卸系统内与运输设备气相系统连通的泄压设施的开启压力，不应大于运输设备安全泄放装置的开启压力。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第6.2.8条，注入运输设备的气体温度不应高于运输设备的设计温度；用于装卸或吹扫和置换液体和气体物料的压缩空气、惰性气体等应满足操作条件、安全运行及装卸物料性质的要求。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第6.2.17条，装卸设施的排气、放凝、泄压、油气收集和处理系统应采取防止回流和物料互窜的措施。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第6.2.25条，装卸设施的吹扫置换和排气、放凝应符合下列规定：①吹扫介质应避免使装卸物料发生聚合、氧化、凝结及质量改变等变化或反应；②输送液化烃、甲B可燃液体的工艺设备和管道系统的排气、放凝及吹扫置换的物料，应密闭收集和处理或密闭排放；③装卸设备应设置排空设施；汽车装卸设施内的物料不宜吹扫置换至运输设备；④装卸车总管、鹤管及其进出的管道应设置扫线设施。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第6.3.2条，鹤管端部与运输设备连接的接头或垂管应符合下列规定：①接头的形式和规格应满足运输设备接口的连接需要，可采用法兰、快速接头或干式分离阀；②可燃液体鹤管接头或垂管材质宜采用铝合金、铜或不锈钢等撞击不发生火花的材质，并应满足物料特性要求；③鹤管与运输设备断开连接或抽出垂管后的液体滴洒宜采取收集处理措施；④甲B类可燃液体鹤管装卸接头应配置密封盖，快速接头应采取防脱落措施。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第6.4.1条，汽车装卸设施的平面布置应符合下列规定：①装卸车台宜设置遮阳（雨）罩棚；装卸车场（棚）宜避免形成爆炸性混合气体、毒性气体或窒息性气体积聚的环境；②装卸车场应采用现浇混凝土地面；③装卸车台台面的高度和宽度应根据运输设备的型式、装卸方式及装卸设备安装要求等确定，地面装卸鹤位操作平台的台面距地面的高度宜为0.2m。采用顶部装卸的鹤管，应安装在操作平台上，并应设置活动梯。操作平台顶面高度宜高出地面2.5m~4.0m。装卸车台应设梯子，斜梯的角度不宜大于45°；④采用底部装卸方式时，装卸鹤管的布置方位应根据运输设备接口的位置和行车方向确定；⑤汽车衡宜靠近装卸设施进出口处布置，并宜位于称量汽车主要行驶方向的右侧，进出车辆端的平坡直线段长度不宜小于一辆车长，且不应影响其他车辆的正常行驶；⑥设备、管道、支架、建筑物和构筑物等设施的布置不应影响车辆行驶，并宜采取防止车辆碰撞的措施。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第6.4.2条，汽车装卸设施内的道路设置应符合下列规定：①单车道宽度不应小于4m；双车道宽度不应小于6m，中型车以上双车道不应小于7m；②车道路面转弯半径应按行驶车辆型式确定，应满足车辆最小转弯半径要求。车道路面内缘转弯半径不宜小于9m；③道路坡度不应大于6%，装卸车位处宜按平坡设计；④装卸车位处单车道通行宽度不宜小于4.5m，双车道通行宽度不宜小于7.5m；⑤压力运输车辆的装卸车场内除具有车辆正常行驶通道外，应至少设1个应急通道；充装后的车辆不宜倒车行驶；⑥装卸车场内应有贯通的人员通道，通道宽度不宜小于1.5m。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第6.5.6条，装卸设施内的阀门应地上布置。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第7.2.3条，装卸区不应设置封闭的排水沟、污水管道。可能存在地面污染的装卸区、机泵区周围应设置污水收集设施。排水系统应采取防止可燃、有毒物料流入排水系统或其他密闭沟渠中的措施。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第7.2.8条，汽车装卸设施产生的污水事故排水应达标处理，宜依托现有工厂或站库的污水处理设施。当污水水质不满足污水处理设施水质要求时，应单独处理。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第7.3.1条，石油化工企业、煤化工企业的可燃液体的装卸台应设置消防给水系统，消防用水量不应小于60L/s，火灾延续供水时间不应小于3h。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第8.2.5条，装卸系统宜设置消除人体静电检测报警、钥匙管理器、鹤管归位检测等设施，报警信号和检测信号宜与装卸系统启停操作联锁。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第9.2.2条，可燃液体汽车装卸设施内下列部位或设施应进行等电位连接并接地：①装卸区域内的金属管道、设备及支架、建筑物和构筑物的金属构件等设施；②装卸设备与固定管道、支架等；③运输车辆车体、车载罐体或容器与装卸设备；④收集装卸作业后滴落液体的设施；⑤采样设施。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第9.2.6条，汽车装卸设施内下列场所应设置消除人体静电设施：①装卸区入口、泵房和压缩机房入口、储罐的扶梯入口处；②装卸操作平台的扶梯入口处或平台上；③加注装置、加气柱、卸气柱和加气机等装卸设备的装卸口处；④采样设施处。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第9.2.7条，消除人体静电设施与装卸口的距离不应小于1.5m。

- 根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第七条，液化烃等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装应使用万向管道充装系统。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.1.9条，液化烃装卸应采用具备锁定、防脱落和脱落自封闭功能的专用接头。

7.3.4泵棚

- 根据《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》（应急厅〔2024〕86号）禁止使用单端面机械密封离心泵和填料密封离心泵（液下泵除外）而用双端面机械密封离心泵，串联机械密封、干气密封离心泵或者屏蔽泵、磁力泵、隔膜泵等无泄漏泵代替。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.3.2条，液化烃泵、可燃液体泵宜露天或半露天布置。液化烃泵上方，不宜布置甲、乙、丙类工艺设备。液化烃泵不宜布置在管架下方。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.3.5条，罐组的专用泵区应布置在防火堤外，距甲A类储罐不应小于15m。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.3.6条，除甲A类以外的可燃液体储罐的专用泵单独布置时，应布置在防火堤外，与可燃液体储罐的防火间距不限。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.7.7条，液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动；在爆炸危险区范围内的其他转动设备若必须使用皮带传动时，应采用防静电皮带。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第6.4.3条，装卸车棚的设置应符合下列规定：①装卸车棚罩棚至地面的净高不应低于5m；②远期预留的装卸设施宜预留在不影响新建设施装卸操作和车辆通行的区域。

- 根据《石油化工储运系统泵区设计规范》（SH/T 3014-2012）第4.2.1条，泵棚的柱距应根据机泵和管道的布置情况并结合建筑模数确定。

- 根据《石油化工储运系统泵区设计规范》（SH/T 3014-2012）第4.2.2条，泵棚的宽度，单排泵布置时不宜小于6m。

- 根据《石油化工储运系统泵区设计规范》（SH/T 3014-2012）第4.2.3条，泵棚的净空应满足安装、检修和操作的要求，且不应低于3.5m。

- 根据《石油化工储运系统泵区设计规范》（SH/T 3014-2012）第4.3.1条，泵区宜地上布置。泵区地上布置时，其地面宜高出周围地坪200mm以上。

- 根据《石油化工储运系统泵区设计规范》（SH/T 3014-2012）第4.3.4条，液化烃泵区应采用不发生火花的地面。

- 根据《石油化工储运系统泵区设计规范》（SH/T 3014-2012）第4.3.5条，甲类液体泵区的地面不宜设地坑或地沟，泵区内应有防止可燃气体积聚的措施。

- 根据《石油化工储运系统泵区设计规范》（SH/T 3014-2012）第4.3.7条，液化烃、可燃液体泵区不宜布置在管桥下方。若在泵区上方布置管桥时，应用不燃烧材料的隔板隔离保护。

- 根据《石油化工储运系统泵区设计规范》（SH/T 3014-2012）第5.1.1条，泵的类型应根据泵的用途、输送介质的性质和输送条件确定。

- 根据《石油化工储运系统泵区设计规范》（SH/T 3014-2012）第5.5.2条，机械密封的选型应根据输送介质的性质、介质中的气体含量、填料函内介质的压力，并考虑机泵制造厂家的需要进行选择。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.1.4条，液化烃泵应设置远程停泵功能，泵出口应设置止回阀，并在泵出口设置远程切断阀。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.2.3.2条，液化烃储罐区离心泵应采用双机械密封，轴封的设计压力不应低于泵最大人口压力。新建液化烃罐外泵应配置轴温、振动检测仪表和在线状态监测系统。当安装空间不受限时，在役液化烃罐外泵应配置轴温、振动检测仪表和在线状态监测系统，当安装空间受限时，应规定振动和轴温检测点，供巡检人员定期检测。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.3.3.4条，新建液化烃泵不应布置在管廊下方，泵体外缘距管廊垂直投影外缘水平距离不应小于3m。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.2.2.3条，新建储罐区输送介质为极度危害和高度危害液体时，应选择无轴封泵，并设置相应的轴承状态监测、屏蔽套泄漏监测或屏蔽套温度检测等，其设计制造、检验应符合GB/T 25140的相关规定。当无轴封泵输送能力无法满足工艺条件且选择离心泵时，离心泵应配置双端面机械密封。

7.3.5工艺管道

- 根据《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》（安监总厅管三[2011]142号），苯管道输送时，注意以下事项：①苯管道架空敷设时，苯管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的苯管道下面，不得修建与苯管道无关的建筑物和堆放易燃物品；②管道不应穿过非生产苯所使用的建筑物；③管道消除静电接地装置和防雷接地线，单独接地。防雷的接地电阻值不大于10Ω，防静电的接地电阻值不大于100Ω；④苯管道不应靠近热源敷设；⑤管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；⑥苯管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定；⑦室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。

- 根据《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》（安监总厅管三[2011]142号），输送液化石油气的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；液化石油气管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的液化石油气管道下面，不得修建与液化石油气管道无关的建筑物和堆放易燃物品；液化石油气管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

- 根据《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》（安监总厅管三[2011]142号），输送丙烯的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；丙烯管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的丙烯管道下面，不得修建与丙烯管道无关的建筑物和堆放易燃物品；丙烯管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.1.2条，管道及其析架跨越厂内道路的净空高度不应小于5m。在跨越道路的液化烃和可燃液体管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.1.3条，液化烃、可燃液体的管道穿越道路时应敷设在管涵或套管内，并采取防止可燃气体窜入和积聚在管涵或套管内的措施。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.1.6条，含可燃液体的污水管道不应沿道路敷设在路面下或路肩上下。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.2.1条，液化烃和可燃液体的金属管道除需要采用法兰连接外，均应采用焊接连接。公称直径等于或小于25mm的液化烃和可燃液体的金属管道和阀门采用锥管螺纹连接时，除能产生缝隙腐蚀的介质管道外，应在螺纹处采用密封焊。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.2.4条，液化烃和可燃液体的管道应架空或沿地敷设。必须采用管沟敷设时，应采取防止液化烃和可燃液体在管沟内积聚的措施，并在进、出装置及厂房处密封隔断；管沟内的污水应经水封井排入生产污水管道。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.2.5条，工艺和公用工程管道共架多层敷设时宜将介质操作温度等于或高于250℃的管道布置在上层，液化烃及腐蚀性介质管道布置在下层；必须布置在下层的介质操作温度等于或高于250℃的管道可布置在外侧，但不应与液化烃管道相邻。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.2.7条，公用工程管道与液化烃和可燃液体的管道或设备连接时应符合下列规定：①连续使用的公用工程管道上应设止回阀，并在其根部设切断阀；②在间歇使用的公用工程管道上应设止回阀和一道切断阀或设两道切断阀，并在两切断阀间设检查阀；③仅在设备停用时使用的公用工程管道应设盲板或断开。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.2.9条，甲类设备和管道应有惰性气体置换设施。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.2.11条，可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.2.14条，当可燃液体容器内可能存在空气时，其入口管应从容器下部接入；若必须从上部接入，宜延伸至距容器底200mm处。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.2.15条，液化烃及操作温度等于或高于自燃点的可燃液体设备至泵的入口管道应在靠近设备根部设置切断阀，当设备容积超过40m3且与泵的间距小于15m时，该切断阀应为带手动功能的遥控阀，遥控阀就地操作按钮距泵的间距不应小于15m。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.2.18条，液化烃管道不得采用软管连接，可燃液体管道不得采用非金属软管连接。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.3.6条，罐组内的生产污水管道应有独立的排出口，且应在防火堤外设置水封，并应在防火堤与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀。

- 根据《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第3.1.11条，管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修。

- 根据《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第3.1.12条，管道布置宜做到“步步高”或“步步低”，减少“气袋”或“液袋”，否则应根据操作、检修要求设置放空或放净。管道布置应减少死区。

- 根据《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第3.1.31条，管道布置宜利用管道的自身形状达到自然补偿。

- 根据《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第3.1.32条，管道布置和支承点设置应同时考虑，支承应可靠，不应发生管道与其支撑件脱落，管道扭曲，下垂或立管不垂直等现象。

- 根据《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第3.2.8条，沿地面敷设的管道应满足阀门和管件等安装高度要求，管道距地面的净空高度不应小于0.15m，并应考虑管道放净、过滤器滤网抽取等的要求。

- 根据《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第4.2.3条，管道上的阀门、法兰或活接头应靠近管廊梁布置。

- 根据《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008，2018年版）第7.4.4条，架空敷设的厂际管道经过人员集中的区域时，应设防止人员侵入的防护栏。

- 根据《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008，2018年版）第7.4.10条，架空敷设的厂际管道不宜设置永久性排凝或排气措施。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.1.7条，液化烃管线上用于吹扫和置换的永久性连接点应设双阀，双阀间同时应设置单向阀、导淋和盲板。液化烃管线放空放净处应设双阀或单阀加封堵设施。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.3.5.4条，液化烃管线上的阀门不应采用对夹连接方式。阀门的阀杆应设置防吹出结构。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.3.5.7条，新建储罐下部进、出物料管道上靠近储罐的紧急切断阀的阀体应采用锻件，阀体应进行100%无损检测和100%压力试验。

- 根据《石油化工工厂布置设计规范》（GB 50984-2014）第4.3.5条，工艺装置内的布置应符合下列要求：装置区内的管廊和设备布置应与相关的厂区管廊、运输线路等顺畅衔接。

- 根据《石油化工工厂布置设计规范》（GB 50984-2014）第5.2.4条，管廊应与所在通道的道路或建筑红线平行，应布置在其用户较多的道路一侧。

7.3.6油气回收设施

- 根据《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第5.1.4条，油气收集系统应设置紧急排放管。紧急排放管宜与油气回收装置或低于油气引燃温度的油气处理装置的尾气排放管合并设置，不应与产生明火或高于油气引燃温度的油气处理装置的尾气排放管合并设置。

- 根据《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第5.1.5条，油气收集总管应釆用地上敷设，并宜坡向油气回收装置和油气处理装置，坡度不宜小于2‰。

- 根据《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第5.1.6条，管道阻火器的选用应符合下列规定：①管道阻火器的类型和技术安全等级应根据介质的火焰传播速度、介质在实际工况下的最大试验安全间隙值和安装位置确定；②阻火器的选用应符合国家现行标准《石油气体管道阻火器》GB/T 13347和《石油化工石油气管道阻火器选用、检验及验收标准》SH/T 3413的规定；③当用于易聚合、结晶等导致堵塞的场合时，管道阻火器两端宜设置压力监测，并应采取防堵措施。

- 根据《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第5.2.4条，储罐油气排放压力的设定值不应与呼吸阀和紧急泄放阀等的动作压力区间有交集。

- 根据《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第5.2.8条，储罐的保护气体用量应考虑物料性质、物料输出量和气温变化引起物料的温升或温降等因素。对于储存易聚合、氧化结晶的物料储罐，还应设置下列措施：①储罐气相空间应设置低压力报警，报警值不应低于储罐呼吸阀的设定值；②储罐气相空间应设置氧含量监测报警及联锁保护。

- 根据《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第5.3.2条，鹤管与罐车帽口应密闭连接，密封压力不应小于5kPa（G）。

- 根据《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第5.3.3条，汽车槽车内气相空间压力不应高于罐车上呼吸阀呼出整定压力且不应低于2kPa（G）。

- 根据《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第5.3.4条，油气收集管道上应设置切断阀，该阀设置在装车台外，并应具有手动和远程操作功能，且与装车台边缘的距离不应小于10m。

- 根据《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第6.0.4条，油气回收装置和油气处理装置的启停宜与其入口的油气压力联锁。

- 根据《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第6.0.5条，油气回收处理设施内设置的温度、压力、流量、液位、油气浓度等参数，应远传至基本过程控制系统。

- 根据《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第6.0.6条，油气回收处理设施内的机泵运行状态、控制阀门的开关状态，应在基本过程控制系统显示。

- 根据《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第7.1.2条，油气回收处理设施产生的含可燃液体污水、被污染的雨水应排入生产污水系统，且排水出口处应设置水封，水封高度不得小于250mm。

- 根据《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第7.2.1条，油气回收处理设施的用电负荷等级宜与储存或装载设施的用电负荷等级一致。

- 根据《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第8.0.2条，油气回收处理设施的消防给水系统应确保灭火时最不利点消火栓的水压不应小于0.15MPa，消防用水量不应小于30L/s，火灾延续供水时间不应小于2h。

- 根据《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第8.0.3条，油气回收处理设施周围的道路应设置消火栓，间距不宜大于60m，且应满足可使用消火栓的数量不少于2个。

- 根据《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第8.0.4条，油气回收处理设施内应设置手提式和推车式干粉型灭火器，灭火器的设置应符合下列规定：①手提式灭火器的最大保护距离不宜超过9m；每个配置点的手提式灭火器数量不应邵瑜2具；每具灭火器的灭火剂充装量不宜小于4kg；②推车式灭火器的灭火剂充装量不宜小于35kg/台。

- 根据《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）第6.1条，正常使用条件油气回收装置在下列条件下应能正常工作：①海拔不超过2000m；②周围环境温度不超过-25℃~+50℃；③相对湿度不大于95%（+20℃时）；④存在有ⅡA、IIB类T1~T4组别的可燃性气体，油气与空气形成的爆炸性气体混合物2区危险场所（GB 3836.1）；⑤无剧烈振动和冲击的场所。

- 根据《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）第8.5条，油气回收设施的监测系统要求：①具有自身故障诊断、报警记忆功能。自动检测系统执行部件状态（机泵、电动阀）并诊断，发现故障立即报警或停机，并在组态界面上显示报警信息，系统记录报警或停机信息。②具有实时参数测量、显示及记忆功能。能实时测量、显示并记录装置液位、温度、压力、流量、浓度等参数。记录应保存两年以上。③具有联锁功能。温度、压力、高低液位软硬报警、连锁停车、自动调节液位。④具有查询功能。能查询每天参数的运行状况及报警信息。⑤具有失电数据保护功能。失电时，数据不丢失，储存的程序和储存的内容不发生变化，恢复供电时，数据与掉电前应保持一致。⑥具有自动生成各种运行管理报表、打印功能。⑦具有紧急停电后的自我保护功能，并不影响用户正常的生产操作。

- 根据《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）第8.6条，油气回收设施的控制系统要求：①基于PC的管理系统通过一个接口与可编程逻辑控制器相连接，通过光缆远程监控。②自动控制系统操作控制响应时间应小于100ms。③系统可以通过控制柜内的主开关选择不同的操作模式，主要包括“手动/停止/自动控制”三种状态。④装置现场具有超温、超速等紧急停车保护操作及机泵手动启停操作。阀门应采用电动控制，电动阀开关时间小于15s。

- 根据《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）第8.7条，油气回收设施的成套性要求：①油气回收装置入口管道应设流量、温度、压力检测仪表。②进、出气口应设置油气组分取样口或其他采样设施。③在油气回收装置进、出气口前应加阻火器。④油气回收装置所有设备、仪表、仪表盘、供电箱、电线保护管、铠装电缆、钢带、支架槽板等均应依据相关标准进行电气连接和保护接地,应在明显的部位设置专用的接地螺栓，并有明显牢固的接地标志。⑤用于校准工作的预留接口应符合现场校准要求。⑥应具有连接软管、膨胀节等防振措施。⑦橇座上需安装必要的配管，以满足设备运行需要,并将各自的带有端部配套法兰、螺栓、螺母和垫片的配管引至橇座边缘。⑧配管的刚度应能满足运输和使用的要求，并应以不需切削结构构件就可装卸或可装卸主要设备零部件的方式来方便安装配管。

- 根据《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）第8.8条，油气回收设施的防静电要求：①油气回收装置用输油软管（含回气管）及组件应有良好的导静电性能，在温度为23℃±2℃，相对湿度为50%±5%的条件下测得的表面电阻不得超过109Ω。②注重使用过程的维护和清洁，避免静电电荷产生引燃危险。

- 根据《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）第8.9条，油气回收设施的电气安全要求：①油气回收装置内的各相电路之间、各相电路与外壳之间的绝缘电阻应大于10MΩ。②油气回收装置内的各相电路之间、各相电路与外壳之间应能耐受1000V，50Hz的工频电压，历时1min，应无击穿和闪络。③所有电气设备金属外壳、金属结构、输气管道都应可靠接地，并应有牢固的接地端子和明显的接地标志。④各导电部件的外壳表面与接地端子应有有效的电气连接，连接电阻不大于0.1Ω。主要的PE端和各种组成保护接地电路部分金属部件之间的电阻应不大于0.1Ω。⑤外壳、油罐车油路、气路出口所处在的保护箱防护等级不低于IP23。电气控制设备防护等级IP65。

- 根据《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T 34661-2017）第5.4.1条，油气回收设施的油气收集系统要求：①油气收集支管和鹤管法兰连接处、收集主管与油气处理装置法兰连接处应分别安装截断阀和阻火器。②应在油气回收主管设置供油气回收处理装置故障或检修时用的排气管，其设置应符合下列规定：a.排气管直径宜比主管道的直径小2个规格等级；b.排气管与油气回收处理装置（容器、机泵、现场控制柜、仪表盘、供电箱等）的距离不应小于4m；c.排气管管口应高出地面4m及以上，并应在操作方便的位置安装1个截断阀；d.排气管管口应安装防火透气帽。③油气收集管路的设计压力不应低于0.25MPa。④油气收集系统应设置测压装置，收集系统在收集油罐车内的油气时对罐内不宜造成超过4.5kPa的压力，在任何情况下都不应超过6kPa。⑤油气收集管路宜采用地上敷设，采用地下敷设时，应有防冷凝液阻的措施。⑥油气收集管路宜坡向油气处理装置,且坡度不应小于0.2%。⑦油气收集管路宜采用输送液体用无缝钢管。

- 根据《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T 34661-2017）第5.4.2条，油气回收设施的油气处理装置要求：①油气处理装置进口处应设置流量、温度和压力检测仪表。②油气处理装置排放管口应设阻火器。③油气处理装置自动控制系统应与零发油区设施的自动控制系统统一考虑，其信号宜远传到油库的中控室。④油气处理装置启停应与装置入口的油气压力进行连锁。⑤油气处理装置的温度、压力、流量、液位和可燃气体检测报警等仪表，应就地指示并能远传到控制系统。⑥油气处理装置主要运转设备及阀门的运行状态应能在控制系统上显示。

- 根据《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）第6.2.13条，液体物料装车设施内油气回收处理系统的设计，应符合GB/T 50759的有关规定，并应符合下列规定：①油气收集管道的口径应满足油气流通的压力降要求；②在油气收集支管上和油气回收处理装置的入口处均应设置切断阀，极度和高度危害气体的油气收集支管道上宜设置远程控制切断阀：油气收集总管上应设置切断阀，并应具有手动和远程操作功能，该阀应设置在装车台外，与装车台边缘的距离不应小于10m；③油气收集支管与鹤管的连接处、油气回收处理装置的入口处均应设置管道阻火器，阻火器宜分别靠近运输设备和油气回收处理装置安装。阻火器应具有双向阻火功能，阻火器的选用尚应符合SH/T 3413的有关规定；④装车鹤管气相接口宜采用干式分离阀。当运输设备条件限制无法采用时，应在靠近气相接口处设置切断阀，并宜采取防止气体互窜的措施；⑤鹤管油气收集设施的密封性应符合GB 37822的有关规定。

- 根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）第9.3条表1，苯的排放浓度不得超过0.5mg/m3。

## 7.4生产或者储存过程配套和辅助工程安全对策措施

7.4.1给排水

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.3.2条，生产污水排放应采用暗管或覆土厚度不小于200mm的暗沟。设施内部若必须采用明沟排水时，应分段设置，每段长度不宜超过30m，相邻两段之间的距离不宜小于2m。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.3.3条，生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小于250mm：①工艺装置内泵等区围堰的排水出口；②工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口；③全厂性的支干管与干管交汇处的支干管上；④全厂性支干管、干管的管段长度超过300m时，应用水封井隔开。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.3.5条，当建筑物用防火墙分隔成多个防火分区时，每个防火分区的生产污水管道应有独立的排出口并设水封。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.3.8条，甲、乙类工艺装置内，生产污水管道的下水井井盖与盖座接缝处应密封，且井盖不得有孔洞。

- 根据《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T 3015-2019）第5.1.8条，给水系统的仪表设置应符合下列要求：①生产给水系统、生活给水系统、再生水系统的总管及各装置（单元）的进户管应设置流量和压力仪表；②循环冷却水系统的给水总管、回水总管及各装置（单元）的进户管应设置流量、压力、温度仪表：各装置（单元）的循环冷却水回水出户管应设置压力、温度仪表，并可设置流量、TOC等检测仪表：③消防给水系统总管应设置压力仪表；④给水系统中的水池（罐）等应设置液位仪表：给水系统的仪表的信号宣传至控制室，并应有就地显示功能。

- 根据《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T 3015-2019）第5.2.11条，排水系统的仪表设置应符合下列要求：①装置（单元）的工艺废水出口宜设置流量仪表和取样设施：②工厂总排口应根据当地环保要求，设置流量仪表、在线监测仪表和取样设施。

7.4.2供配电

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第9.1.2条，照明可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于3h。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第9.1.3A条，消防配电线路应满足火灾事故时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：①不应穿越与其无关的工艺装置、系统单元和储罐组；②宜直埋或充砂电缆沟敷设；确需地上敷设时，应采用耐火电缆敷设在专用的电缆桥架内，且不应与可燃液体、气体管道同架敷设。

- 根据《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）第4.2.1条，落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内应不低于50mm；其底座周围应采取封闭措施，并能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。

- 根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）第10.2.2条，电力电缆不应和可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。

- 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.2.3条，防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。该项目储罐区、泵棚和汽车装卸鹤管的防爆电气设备的级别和组别不应低于ⅡAT1。

- 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.3.3条，除本质安全电路外，爆炸性环境的电器线路和设备应装设过载、短路和接地保护，不可能产生过载的电气设备可不装设过载保护。爆炸性环境的电动机除按国家现行有关标准的要求装设必要的保护之外，均应装设断相保护。如果电气设备的自动断电可能引起比引燃危险造成的危险更大时，应采用报警装置代替自动断电装置。

- 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.4.1条，爆炸性环境电缆和导线的选择应符合下列规定：①在爆炸性环境内，低压电力、照明线路采用的绝缘导线和电缆的额定电压应高于或等于工作电压，且U0/U不应低于工作电压。中性线的额定电压应与相线电压相等，并应在同一护套或保护管内敷设。②在爆炸危险区内，除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内，无护套的电线不应作为供配电线路。③在1区内应采用铜芯电缆；除本质安全电路外，在2区内宜采用铜芯电缆。

- 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.4.3条，爆炸性环境电气线路的安装应符合下列规定：①电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设，并应符合下列规定：a.当可燃物质比空气重时，电气线路宜在较高处敷设或直接埋地；架空敷设时宜采用电缆桥架；电缆沟敷设时沟内应充砂，并宜设置排水措施；b.电气线路宜在有爆炸危险的建筑物、构筑物的墙外敷设；②敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞应采用非燃性材料严密堵塞；③敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀、紫外线照射以及可能受热的地方，不能避开时，应采取预防措施；④钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线。当钢管中含有三根或多根导线时，导线包括绝缘层的总截面不宜超过钢管截面的40%。钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。钢管连接的螺纹部分应涂以铅油或磷化膏。在可能凝结冷凝水的地方，管线上应装设排除冷凝水的密封接头；⑤在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路应做好隔离密封，且应符合下列规定：a.在正常运行时，所有点燃源外壳的450mm范围内应做隔离密封；b.直径50mm以上钢管距引入的接线箱450mm以内处应做隔离密封；c.相邻的爆炸性环境之间以及爆炸性环境与相邻的其他危险环境或非危险环境之间应进行隔离密封。进行密封时，密封内部应用纤维作填充层的底层或隔层，填充层的有效厚度不应小于钢管的内径，且不得小于16mm；d.供隔离密封用的连接部件，不应作为导线的连接或分线用；⑥在1区内电缆路严禁有中间接头，在2区内不应有中间接头；⑦当电缆或导线的终端连接时，电缆内部的导线如果为绞线，其终端应采用定型端子或接线鼻子进行连接；铝芯绝缘导线或电缆的连接与封端就采用压接、熔焊或钎焊，当与设备（照明灯具除外）连接时，应采用铜－铝过滤接头；⑧架空电力线路不得跨越爆炸性气体环境，架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的1.5倍，在特殊情况下，采取有效措施后，可适当减少距离。

- 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.5.2条，爆炸性气体环境中应设置等电位联接，所有裸露的装置外部可导电部件应接入等电位系统。本质安全型设备的金属外壳可不与等电位系统连接，制造厂有特殊要求的除外。

- 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.5.3条，爆炸性环境内设备的保护接地应符合下列规定：①按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地；a.在不良导电地面处，交流额定电压为1000V以下和直流额定电压为1500V及以下的设备正常不带电的金属外壳；b.在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的设备正常不带电的金属外壳；②安装在已接地的金属结构上的设备。③在爆炸危险环境内，设备的外露可导电部分应可靠接地。爆炸性环境1区的所有设备以及爆炸性环境2区、内除照明灯具以外的其他设备应采用专用的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。爆炸性环境2区、内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送可燃物质的管道。④在爆炸危险区域不同方向，接地干线应不少于两处与接地体连接。

- 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.5.4条，设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.5.3条，新建液化烃储罐区应设置疏散用的应急照明，并采用集中蓄电池作为后备电源，供电时间不应小于30min。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.5.4条，新建储罐区应设置疏散用的应急照明，并采用集中蓄电池作为后备电源，供电时间应不小于30min。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.5.5条，新建储罐区装设的人体静电消除器应为本质安全型。

- 根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ3067-2026）第5.4.1条，化工生产装置应按照标准规范要设置双重电源供电；BPCS、GDS和SIS应设置UPS。

- 根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ3067-2026）第5.4.3条，爆炸危险场所应按照标准规范要求安装使用防爆电气设备。

7.4.3防雷、防静电

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第9.2.4条，可燃液体储罐的温度、液位等测量装置应采用铠装电缆或钢管配线，电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第9.3.3条，可燃液体的管道在下列部位应设静电接地设施：①进出装置或设施处；②爆炸危险场所的边界；③管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第9.3.4条，汽车卸车站的管道、设备、构筑物的金属构件均应作电气连接并接地。

- 根据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）第3.0.3条，在可能发生对地闪击的地区，遇下列情况之一时，应划为第二类防雷建筑物：①具有1区爆炸危险场所的建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。②具有2区爆炸危险场所的建筑物。

- 根据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）第4.1.2条，防雷建筑物应设内部防雷装置，并应符合下列规定：①在建筑物的地面层处，以下物体应与防雷装置做防雷等电位连接：建筑物金属体，金属装置，建筑物内系统，进出建筑物的金属管线。②除本条1款的措施外，尚应考虑外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间的间隔距离。

- 根据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）第4.3.1条，第二类防雷建筑物外部防雷的措施，宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格；当建筑物高度超过45m时，首先应沿屋顶周边敷设接闪带，接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪器之间应互相连接。

- 根据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）第4.3.3条，专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不宜大于18m。当建筑物的跨度较大，无法在跨距中间设引下线，应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距，专设引下线的平均间距不应大于18m。

- 根据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）第4.3.4条，外部防雷装置的接地应和防雷电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置，并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

- 根据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）第5.2.7条，除第一类防雷建筑物外，金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器，并应符合下列规定：①板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。②金属板下面无易燃物品时，铅板的厚度不应小于2mm，不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm。③金属板下面有易燃物品时，不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不应小于4mm，铜板的厚度不应小于5mm，铝板的厚度不应小于7mm。④金属板无绝缘被覆层。注：薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。

- 根据《石油化工装置防雷设计规范（2022年版）》（GB 50650-2011）第5.8.1条，管架应通过立柱与接地装置相连，其连接应采用接地连接件，连接件应焊接在立柱上高出地面不低于450mm的地方，接地点间距不大于18m。每组框架、管架的接地点不应少于2处。

- 根据《石油化工装置防雷设计规范（2022年版）》（GB 50650-2011）第5.8.3条，管道防雷设计应符合下列规定：①每根金属管道均应与已接地的管架做等电位连接，其连接应采用接地连接件；多根金属管道可互相连接后，应再与已接地的管架做等电位连接；②平行敷设的金属管道，其净间距小于100mm时，应每隔30m用金属线连接。管道交叉点净距小于100mm时，其交叉点应用金属线跨接；③管架上敷设输送可燃性介质的金属管道，在始端、末端、分去处，均应设置防雷电感应的接地装置，其工频接地电阻不应大于30Ω；④进、出生产装置的金属管道，在装置的外测应接地，并应与电气设备的保护接地装置和防雷电感应的接地装置相连接。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.1.1条，固定设备（容器、机泵）的外壳，应进行静电接地。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.1.2条，直径大于等于2.5m或容积大于等于50m3的设备，其接地点不应少于2处，接地点应沿设备外围均匀布置，其间距不应大于30m。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.1.3条，有振动性能的固定设备，其振动部件应采用截面不小于6mm的铜芯软绞线接地，严禁使用单股线。有软连接的几个设备之间应采用铜芯软绞线跨接。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.1.9条，与地绝缘的金属部件（如法兰、胶管接头、喷嘴等），应采用铜芯软绞线跨接引出接地。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.2.1条，储罐内各金属构件（仪表管道、金属浮体等），应与罐体等电位连接并接地。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.2.2条，储罐罐顶平台上取样口（量油口）两侧1.5m之外应各设一组消除人体静电设施，设施应与罐体做电气连接并接地，取样绳索、检尺等工具应与设施连接。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.2.3条，浮顶罐的罐壁、活动走梯等活动的金属构件与罐壁之间，应采用截面不小于50mm2铜芯软绞线进行连接，连接点不应少于两处。浮船与罐壁之间的密封圈应采用导静电橡胶制作。设置于罐顶的挡雨板应采用截面为6mm2~10mm2的铜芯软绞线与顶板连接。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.2.6条，与储罐管线相连接的法兰，如需防杂散电流和电化学腐蚀时，可选用电阻为2.5×l04Ω~2.5×106Ω的绝缘法兰连接。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.2.7条，在爆炸危险区域应选择防爆型消除人体静电设施。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.3.1条，管道在进出装置区处、分岔处应进行接地。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.3.4条，当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时，一般可不必另装静电连接线，但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.5.1条，汽车站台区域内的金属管道、设备、构筑物等应进行等电位连接并接地。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.5.2条，在操作平台梯子入口处或平台上，应设置消除人体静电设施，应与注入口距离大于1.5m。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.5.3条，储罐汽车在装卸作业前，应采用专用接地线及接地夹将汽车、储罐与装卸设备等电位连接。作业完毕封闭储罐盖后方可拆除。接地设备宜与装卸泵联锁。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.10条，在人体带电易产生静电危害的场所，应采取下列措施：①应敷设导静电地面，导静电地面的体积电阻率应为1.0×105Ωm~1.0×108Ωm，其导电性能应长期稳定，不易发尘，尚应定期洒水和清除绝缘污物等。②静电危险场所的工作人员，外露穿着物（包括鞋、衣物）应具有防静电或导电功能，各部分穿着物应存在电气连续性。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.5.4条，液化烃储罐区应装设本安型人体静电消除器。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.5.5条，新建球形储罐罐体的防雷引下线不应少于4处，在罐底处设置断接卡，并应确保柱腿进行防火处理后的电气连通性。罐顶平台的灯具应有防雷保护措施，并符合GB 50650的相关规定。

- 根据《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH/T 3136-2025）第7.7.3条，液化烃球形储罐应利用罐体本身作为接闪器。

- 根据《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH/T 3136-2025）第7.7.4条，液化烃球形储罐和管道应设防静电接地，防静电接地装置的接地电阻不宜大于100Ω。球形储罐的防雷接地装置可兼作防静电接地装置。

7.4.4采暖

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.7.8条，烧燃料气的加热炉应设长明灯，并宜设置火焰监测器。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第4.1.3条，当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时，不应设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、毗邻位置以及主要通道、疏散口的两旁，并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第4.3.7条，锅炉间出入口的设置应符合下列规定：①出入口不应少于2个，但对独立锅炉房的锅炉间，当炉前走道总长度小于12m，且总建筑面积小于200m2时，其出入口可设1个；②锅炉间人员出入口应有1个直通室外。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第4.3.8条，锅炉间通向室外的门应向室外开启。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第4.4.5条，锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m，并应符合起吊设备操作高度的要求；在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方，当不需操作和通行时，其净空高度可为0.70m。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第7.0.1条，燃烧器的选择应适应气体燃料特性，并应符合下列规定：①能适应燃气成分在一定范围内的改变；②能较好地适应负荷变化；③具有微正压燃烧特性；④火焰形状与炉膛结构相适应；⑤噪声较低；⑥有利于降低氮氧化物排放。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第11.1.1条，蒸汽锅炉应装设指示仪表监测并记录下列安全运行参数：①锅筒蒸汽压力；②锅筒水位；③锅筒进口给水压力；④过热器出口蒸汽压力和温度。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第11.1.9条，燃气锅炉间的可燃气体浓度报警装置，应与房间事故通风机联动，并应与燃气供气母管的总切断阀联动。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第11.1.10条，锅炉房集中控制室、锅炉燃烧器、制粉系统、锅筒水位、除氧器水位、炉后区域、燃气调压装置区，其他重要设备区域、无人值班的辅助车间以及锅炉房区域内需监视的部位，宜设置工业电视摄像头；监视柜及显示屏宜设在集中控制室。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第11.2.1条，蒸汽锅炉应设置给水自动调节装置，单台额定蒸发量大于或等于6t/h的蒸汽锅炉宜设置连续给水自动调节装置；采用给水自动调节时，备用电动给水泵宜装设自动投入装置。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第11.2.2条，蒸汽锅炉应设置极限低水位连锁保护装置，当单台额定蒸发量大于或等于6t/h时，尚应设置蒸汽超压保护装置。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第11.2.22条，单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于10t/h或单台热水锅炉额定热功率大于或等于7MW的锅炉房，宜设集中控制系统。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第11.2.23条，控制系统应采用不间断电源（UPS）供电，蓄电池后备供电时间不应小于30min，并应留有20%裕量。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第13.1.1条，汽水管道设计应根据热力系统和锅炉房工艺布置进行，并应符合下列规定：①应便于安装、操作和检修；②管道宜沿墙和柱敷设；③管道敷设在通道上方时，管道最低点与通道地面的净高不应小于2m；④管道不应妨碍门、窗的启闭与影响室内采光；⑤应满足装设仪表的要求；⑥管道布置宜短捷、整齐。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第13.1.5条，蒸汽锅炉房的锅炉给水母管应采用单母管；对常年不间断供汽的锅炉房和给水泵不能并联运行的锅炉房，锅炉给水母管宜采用双母管或采用单元制锅炉给水系统。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第13.3.2条，在引入锅炉房的室外燃气母管上，在安全和便于操作的地点应装设与锅炉房燃气浓度报警装置联动的紧急切断阀，阀后应装设气体压力表。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第13.3.4条，燃气管道上应装设放散管、取样口和吹扫口，并应符合下列规定：①其位置应能将管道与附件内的燃气或空气吹净；②放散管可汇合成总管引至室外，其排出口应高出锅炉房屋脊2m以上，并应使放出的气体不致窜入邻近的建筑物和被通风装置吸入；③密度比空气大的燃气放散，应采用高空或火炬排放，并应满足最小频率上风侧区域的安全和环境保护要求；当工厂有火炬放空系统时，宜将放散气体排入该系统中。

- 根据《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）第15.1.2条，锅炉房的外墙、楼地面或屋面应有相应的防爆措施，并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积，泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道，泄压处也不得与这些地方相邻。地下锅炉房采用竖井泄爆方式时，竖井的净横断面积应满足泄压面积的要求。

7.4.5供气

#### 7.4.5.1压缩空气

- 根据《仪表供气设计规范》（HG/T020510-2014）第3.0.1条，供气系统气源操作（在线）压力下的露点，应比工作环境或历史上当地年（季）极端最低温度至少低10℃。

- 根据《仪表供气设计规范》（HG/T020510-2014）第3.0.2条，仪表空气含尘粒径不应大于3μm，含尘量应小于1mg/m3。

- 根据《仪表供气设计规范》（HG/T020510-2014）第3.0.3条，仪表空气中油含量应小于1ppm。

- 根据《石油化工氮氧系统设计规范》（SH/T 3106-2019）第5.2.4条，空气压缩机的选择应符合下列规定：①当排气压力（表压）小于1.0MPa，加工空气量（标准状态）小于6000m3/h时，宜选用往复式（无油润滑）压缩机或无油螺杆压缩机；加工空气量（标准状态）大于或等于6000m3/h时，应选用离心式压缩机。②往复式压缩机和无油螺杆压缩机应设置备用机，且应采用相同型号；离心式压缩机设置备用机应与间断用量相结合综合考虑。

#### 7.4.5.2天然气

- 根据《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB 50028-2006）第10.2.15条，燃气引入管穿墙与其他管道的平行净距应满足安装和维修的需要，当与地下管沟或下水道距离较近时，应采取有效的防护措施。

- 根据《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB 50028-2006）第10.2.16条，燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时，均应设置在套管中，并应考虑沉降的影响，必要时应采取补偿措施。套管与基础、墙或管沟等之间的间隙应填实，其厚度应为被穿过结构的整个厚度。套管与燃气引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。

- 根据《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB 50028-2006）第10.2.18条，燃气引入管的最小公称直径应符合下列要求：输送天然气不应小于20mm。

- 根据《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB 50028-2006）第10.2.19条，燃气引入管阀门宜设在建筑物内，对重要用户还应在室外另设阀门。

- 根据《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB 50028-2006）第10.2.27条，燃气立管宜明设，当设在便于安装和检修的管道竖井内时，应符合下列要求：①燃气立管可与空气、惰性气体、上下水、热力管道等设在一个公用竖井内，但不得与电线、电气设备或氧气管、进风管、回风管、排气管、排烟管、垃圾道等共用一个竖井；②竖井内的燃气管道应符合本规范第10.2.23条的要求，并尽量不设或少设阀门等附件。竖井内的燃气管道的最高压力不得大于0.2MPa；燃气管道应涂黄色防腐识别漆；③竖井应每隔2～3层做相当于楼板耐火极限的不燃烧体进行防火分隔，且应设法保证平时竖井内自然通风和火灾时防止产生“烟囱”作用的措施；④每隔4～5层设一燃气浓度检测报警器，上、下两个报警器的高度差不应大于20m；⑤管道竖井的墙体应为耐火极限不低于1.0h的不燃烧体，井壁上的检查门应采用丙级防火门。

- 根据《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB 50028-2006）第10.2.33条，工业企业室内暗设燃气支管应符合下列要求：①可暗封在管沟内，管沟应设活动盖板，并填充干砂；②燃气管道不得暗封在可以渗入腐蚀性介质的管沟中；③当暗封燃气管道的管沟与其他管沟相交时，管沟之间应密封，燃气管道应设套管。

- 根据《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB 50028-2006）第10.2.35条，燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。当确需敷设时，必须采取防腐蚀措施。输送湿燃气的燃气管道敷设在气温低于0℃的房间或输送气相液化石油气管道处的环境温度低于其露点温度时，其管道应采取保温措施。

- 根据《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB 50028-2006）第10.2.40条室内燃气管道的下列部位应设置阀门：①燃气引入管；②调压器前和燃气表前；③燃气用具前；④测压计前；⑤放散管起点。

#### 7.4.5.3氮气

- 根据《工业氮》（GB/T 3864-2025）第B.3.1条，生产过程密闭操作，生产装置全面通风，工作场所配备应急处理设备。

- 根据《工业氮》（GB/T 3864-2025）第B.3.2条，操作人员经过专门培训，严格遵守操作规程。

- 根据《工业氮》（GB/T 3864-2025）第B.3.4条，远离火种、热源，工作场所不吸烟。

- 根据《工业氮》（GB/T 3864-2025）第B.4.2条，消防人员佩戴正压式自给式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处，用雾状水保持火场中容器冷却。

- 根据《工业氮》（GB/T 3864-2025）第B.4.3条，如误吸人，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术，并就医。

- 根据《工业氮》（GB/T 3864-2025）第B.5条，氮气泄漏处理处置：①尽可能切断泄漏源。②根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。③建议应急处理人员佩戴内置正压自给式呼吸器，穿一般作业工作服。④泄漏气允许排入大气中。泄漏场所保持通风。

- 根据《石油化工氮氧系统设计规范》（SH/T 3106-2019）第5.1.1条，仅生产氮气的空分装置，其规模宜按下列氮气用量之和确定：①全厂各生产装置及辅助设施的连续最大用量；②满足特殊工艺操作要求。

- 根据《石油化工氮氧系统设计规范》（SH/T 3106-2019）第5.1.4条，产品氮气的纯度及压力，应符合下列规定：①空分装置生产氮气的纯度应符合用户要求。工业氮：其氮含量（体积分数）大于或等于99.2%；②氮气出空分装置界区的压力，应根据用户各压力等级的要求经过系统水力计算后分别确定。

- 根据《石油化工氮氧系统设计规范》（SH/T 3106-2019）第5.2.1条，只生产氮气的空分装置，空气分离设备能力应根据其规模确定。当连续用氮量与间断用氮量相差较大时，应通过设置储存设施解决。根据用氮特点，通过技术经济比较合理选择氮气产量和储存量，不宜按最大用氮量确定空气分离设备能力。

- 根据《石油化工氮氧系统设计规范》（SH/T 3106-2019）第6.1.9条，氮气管网压力等级应根据各用气点的用量、压力和用气特点设置。不同于管网压力的用气点应在支线上调节。

- 根据《石油化工氮氧系统设计规范》（SH/T 3106-2019）第9.12条，使用氮气的场所，应定期监测大气中的氧含量。

- 根据《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）第4.0.9条，单一氮气的制取，其氮气纯度低于99.99％时，宜采用常温变压吸附空气分离系统；吸附剂的再生解吸宜采用常压解吸或真空解吸。

- 根据《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）第4.0.20条，常温法空气分离设备和小型低温法空气分离设备生产的空气分离产品宜采用压力气体贮罐贮存；大、中型低温法空气分离设备生产的空气分离产品，以及贮存量较大的空气分离产品宜采用低温液体贮罐贮存，亦可根据用户自身的需求，采用压力气体贮罐贮存。

#### 7.4.5.4蒸汽锅炉

- 根据《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）第6.1.4条，蒸汽锅炉的安全阀应当采用全启式弹簧安全阀、杠杆式安全阀或者控制式安全阀（脉冲式、气动式、液动式和电磁式等），选用的安全阀应当符合《安全阀安全技术监察规程》和相应技术标准的规定。

- 根据《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）第6.1.13条，蒸汽锅炉安全阀排汽管：①排汽管应当直通安全地点，并且有足够的流通截面积，保证排汽畅通，同时排汽管应当予以固定，不应当有任何来自排汽管的外力施加到安全阀上；②安全阀排汽管底部应当装有接到安全地点的疏水管，在疏水管上不应当装设阀门；③两个独立的安全阀的排汽管不应当相连；④安全阀排汽管上如果装有消音器，其结构应当有足够的流通截面积和可靠的疏水装置；⑤露天布置的排汽管如果加装防护罩，防护罩的安装不应当妨碍安全阀的正常动作和维修。

- 根据《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）第6.3.1.1条，每台蒸汽锅炉锅筒（锅壳）至少应当装设两个彼此独立的直读式水位表。

- 根据《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）第6.6.1条，蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警（高、低水位报警信号应当能够区分），额定蒸发量大于或者等于2/h的锅炉、还应当装设低水位联锁保护装置，保护装置最迟应当在最低安全水位时动作；额定蒸发量大于或者等于6t/h的锅炉，应当装设蒸汽超压报警和联锁保护装置，超压联锁保护装置动作整定值应当低于安全阀较低整定压力值。

- 根据《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）第7.4条，汽水系统：①锅炉的给水系统应当保证对锅炉可靠供水，给水系统的布置、给水设备的容量和台数按照设计规范确定；②额定蒸发量大于4t/h的蒸汽锅炉应当装设自动给水调节装置，并且在锅炉操作人员便于操作的地点装设手动控制给水的装置。

- 根据《压力管道规范 工业管道 第6部分：安全防护》（GB/T 20801.6-2020）第7.4.11条，蒸气等公用工程管道与GC1级、GC2级管道连接时，应符合下列规定：连续使用的公用工程管道上应设止回阀，并在其根部设切断阀。

7.4.6地面火炬

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.7条，甲类的设备应有事故紧急排放设施，对液化烃设备，应能将设备内的液化烃排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.16条，可燃气体放空管道在接入火炬前，应设置分液和阻火等设备。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.20条，火炬应设长明灯和可靠的点火系统。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.22条，封闭式地面火炬的设置除按明火设备考虑外，还应符合下列规定：①排入火炬的可燃气体不应携带可燃液体；②火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全；③火炬应采取有效的消烟措施。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.23条，火炬设施的附属设备可靠近火炬布置。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第4.5条，含有C5及以上烃类或水蒸汽的可燃性气体排出装置之前，应经分液罐分液，除去大于或等于600μm的液滴。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第7.2.1条可燃性气体排放管道的敷设应符合下列要求：①管道应架空敷设；②新建工程管道应采用自然补偿，且补偿器宜水平安装；③管道坡度不应小于2%，管道应坡向分液罐、水封罐；管道沿线出现低点，应设置分液罐或集液罐；④管道支管应由上方接入总管，支管与总管应成45°斜接；⑤管道宜设管托或垫板；管道公称直径大于等于DN800时，滑动管托或垫板应采取减小摩擦系数的措施；⑥管道有震动、跳动可能时，应在适当位置采取径向限位措施。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第7.2.2条，可燃性气体排放管道应设吹扫措施。吹扫介质应优先选用氮气，无氮气时也可选用蒸汽。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.1.2条，含凝结液的可燃性气体（碳五及碳五以上）排放管道宜每1000m~1500m进行一次分液处理。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.1.6条，分液罐应设液位计、液相温度计、压力表、高低压和高低液位报警。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.1.8条，分液罐的容积应为气液分离所需的容积和火炬气连续排放20min~30min所产生的凝结液所需的容积之和。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.1.9条，卧式分液罐内最高液面之上气体流动的截面积（沿罐的径向）应大于或等于入口管道横截面积的3倍。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.1.13条，卧式分液罐应设置集液包，集液包结构尺寸：①集液包直径宜为500mm~800mm，不宜大于分液罐直径的1/3，但不宜小于300mm；②集液包高度（集液包封头切线至罐壁距离）不宜小于500mm。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.1.14条，分液罐的人孔设置应符合下列要求：卧式罐筒体长度小于6000mm时，应设1个人孔；筒体长度等于或大于6000mm时，应设2个人孔；人孔宜设在罐体端部并尽量靠近罐的底部。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.1.15条，分液罐的设计压力不得低于350kPa，外压不得小于30kPa。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.2.1条，水封罐宜靠近火炬或放散塔根部设置。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.2.4条，水封罐应具有撇除水面上积聚的凝结液的功能，并应能够分离直径大于和等于600m的水滴。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.2.5条，水封罐内的有效水封水量应至少能够在可燃性气体排放管网出现负压时，满足水封罐入口立管3m充满水量。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.2.7条，水封罐应设置U形溢流管（不得设切断阀门），溢流管的水封高度应大于等于1.75倍水封罐内气相空间的最大操作压力（表压），溢流管直径最小为DN50。其高点处管道下部内表面应与要求的水封液面处于同一水平高度。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.2.10条，水封罐溢流补水量应使用限流孔板限制，流量应不大于U形溢流管自流能力的50%。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.2.11条，水封罐的设计压力不应小于0.7MPa，不考虑负压工况。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.2.14条，水封罐应设液位、温度、压力仪表和高液位报警。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.2.16条，水封罐人孔的设置应符合下列要求：卧式罐筒体长度小于6000mm时，应设1个人孔；筒体长等于或大于6000mm时，应设2个人孔；人孔宜设在罐体端部并尽量靠近底部。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.2.17条，卧式水封罐内气体流动的径向截面积应大于或等于入口管道横截面积的3倍。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第10.1.4条，地面火炬应根据各分级管道前排放总管的最大允许排放背压值确定各分级管道的操作压力，分级控制阀旁路的爆破压力不得高于排放总管的最大允许排放背压。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第10.1.14条，火炬应采取足够的消烟措施，烟气排放应符合相关环保要求。

- 根据《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第10.1.15条，地面火炬各分级压力开关阀后应设氮气吹扫系统。常燃级系统应设连续氮气吹扫系统，防止回火。

7.4.7消防

#### 7.4.7.1消防泵房

    - 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.3.2条，工厂水源直接供给不能满足消防用水量、水压和火灾延续时间内消防用水总量要求时，应建消防水池（罐），并应符合下列规定：①水池（罐）的容量，应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向水池（罐）连续补水时，其容量可减去火灾延续时间内的补充水量；②水池（罐）的总容量大于1000m3时，应分隔成2个，并设带切断阀的连通管；③水池（罐）的补水时间，不宜超过48h；④寒冷地区应设防冻措施；⑤消防水池（罐）应设液位检测、高低液位报警及自动补水设施。

    - 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.3.4条，消防水泵应采用自灌式引水系统。

    - 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.3.5条，消防水泵的吸水管、出水管应符合下列规定：①每台消防水泵宜有独立的吸水管；2台以上成组布置时，其吸水管不应少于2条，当其中1条检修时，其余吸水管应能确保吸取全部消防用水量；②成组布置的水泵，至少应有2条出水管与环状消防水管道连接，两连接点间应设阀门。当1条出水管检修时，其余出水管应能输送全部消防用水量；③泵的出水管道应设防止超压的安全设施；④直径大于300mm的出水管道上阀门不应选用手动阀门，阀门的启闭应有明显标志。

    - 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.3.6条，消防水泵、稳压泵应分别设置备用泵。

    - 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.3.7条，消防水泵应在接到报警后2min以内投入运行。稳高压消防给水系统的消防水泵应能依靠管网压降信号自动启动。

#### 7.4.7.2消火栓系统

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.4.3条，工艺装置的消防用水量应根据其规模、火灾危险类别及消防设施的设置情况等综合考虑确定，火灾延续供水时间不应小于3h。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.5.2条，消防给水管道应环状布置，并应符合下列规定：①环状管道的进水管不应少于两条；②环状管道应用阀门分成若干独立管段，每段消火栓的数量不宜超过5个；③当某个环段发生事故时，独立的消防给水管道的其余环段应能满足100%的消防用水量的要求；与生产、生活合用的消防给水管道应能满足100%的消防用水和70%的生产、生活用水的总量的要求。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.5.3条，消防给水管道应保持充水状态。地下独立的消防给水管道应埋设在冰冻线以下，管顶距冰冻线不应小于150mm。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.5.4条，工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径应经计算确定。独立的消防给水管道的流速不宜大于3.5m/s。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.5.5条，消火栓的设置应符合下列规定：①宜选用地上式消火栓；②消火栓宜沿道路敷设；③消火栓距路面边不宜大于5m；距建筑物外墙不宜小于5m；④地上式消火栓距城市型道路路边不宜小于1.0m；距公路型双车道路肩边不宜小于1.0m；⑤地上式消火栓的大口径出水口应面向道路。当其设置场所有可能受到车辆冲撞时，应在其周围设置防护设施；⑥地下式消火栓应有明显标志。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.5.6条，消火栓的保护半径不应超过120m。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.5.7条，罐区及工艺装置区的消火栓应在其四周道路边设置，消火栓的间距不宜超过60m。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.5.8条，与生产或生活合用的消防给水管道上的消火栓应设切断阀。

#### 7.4.7.3蒸气灭火系统

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.8.1条，工艺装置有蒸汽供给系统时，宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统，但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.8.2条，灭火蒸汽管应从主管上方引出，蒸汽压力不宜大于1MPa。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.8.4条，灭火蒸汽管道的布置应符合下列规定：①灭火蒸汽管道应从蒸汽分配管引出，蒸汽分配管距加热炉不宜小于7.5m，并至少应预留2个半固定式接头；②室内空间小于500m3的封闭式甲类泵房应沿一侧墙高出地面150mm～200mm处设固定式筛孔管，固定式筛孔管蒸汽供给强度不宜小于0.003kg/s·m3，并应沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头，在其他甲类泵房内应设半固定式接头；③在甲类设备区附近宜设半固定式接头，在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近宜设固定式蒸汽筛孔管，固定式筛孔管蒸汽供给强度不宜小于0.003kg/s·m3，其阀门距被保护设备不宜小于7.5m；④在甲类设备的多层构架或塔类联合平台的每层或隔一层宜设半固定式接头；⑤甲类设备附近设置软管站时，可不另设半固定式灭火蒸汽快速接头；⑥固定式筛孔管或半固定式接头的阀门应安装在明显、安全和开启方便的地点。

#### 7.4.7.4灭火器

    - 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.9.1条，生产区内应设置灭火器。生产区内配置的灭火器宜选用干粉或泡沫灭火器。

    - 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.9.3条，工艺装置内手提式干粉型灭火器的选型及配置应符合下列规定：①扑救可燃液体火灾宜选用钠盐干粉灭火剂；②甲类装置灭火器的最大保护距离不宜超过9m；③每一配置点的灭火器数量不应少于两个，多层构架应分层配置；④危险的重要场所宜增设推车式灭火器。

    - 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.9.5条，液化烃和可燃液体的地上罐组宜按防火堤内面积每400m2配置一个手提式灭火器，但每个储罐配置的数量不宜超过3个。

    - 根据《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）第10.0.4条，灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。

    - 根据《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）第10.0.5条，灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所，并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。

    - 根据《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）第10.0.7条，灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后，应按照等效替代的原则更换。

    - 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）第5.1.2条，对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。

    - 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）第5.1.3条，灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

    - 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）第5.1.4条，第5.1.5条，灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施；灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

#### 7.4.7.5液化烃罐区消防

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.10.2条，全压力式液化烃储罐采用的消防设施应符合下列规定：①当单罐容积等于或大于1000m3时，应采用固定式水喷雾（水喷淋）系统及移动消防冷却水系统；②当采用固定式水炮作为固定消防冷却设施时，其冷却用水量不宜小于水量计算值的1.3倍，消防水炮保护范围应覆盖每个液化烃罐。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.10.8条，全压力式液化烃储罐固定式消防冷却水系统可采用水喷雾或水喷淋系统等型式；但当储罐储存的物料燃烧，在罐壁可能生成碳沉积时，应设水喷雾系统。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.10.9条，当储罐采用固定式消防冷却水系统时，对储罐的阀门、液位计、安全阀等宜设水喷雾或水喷淋喷头保护。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.10.10条，全压力式液化烃储罐固定式消防冷却水管道的设置应符合下列规定：①储罐容积大于400m3时，供水竖管应采用2条，并对称布置；采用固定水喷雾系统时，罐体管道设置宜分为上半球和下半球2个独立供水系统；②消防冷却水系统可采用手动或遥控控制阀，当储罐容积等于或大于1000m3时，应采用遥控控制阀；③控制阀应设在防火堤外，距被保护罐壁不宜小于15m；④控制阀前应设置带旁通阀的过滤器，控制阀后及储罐上设置的管道，应采用镀锌管。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.5.1条，新建液化烃储罐区消防低压用电负荷的供电，应在最末一级设置双电源切换装置或系统。设有进线、分段电源切换系统的低压配电装置，不能作为最末一级双电源切换装置。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.8.3条，新建液化烃储罐区应对火灾探测器、雨淋阀组、可燃气体、有毒气体报警等关键设备及消防设施实时采集相关信息，实现数字化管理。

- 根据《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH/T 3136-2025）第7.5.1条，液化烃球形储罐应设消防和冷却喷淋装置。

7.4.8电信

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第4.3.4条，工业电视系统应在下列场所设置：①生产流程需要监视的设施；②生产操作中需要边监视边操作的设备；③生产作业需要监视又不易直接观察到的工位；④无人值守场所需要监视的生产装置；⑤爆炸危险、有毒有害场所内需要监视的生产部位；⑥生产和管理需要设置的其他场所。

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第5.3.1条，摄像机采用的防护装置应与监视目标所处的环境相协调。

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第5.3.6条，设置在爆炸危险环境的摄像机等设备，应采用与其环境相适应的防爆设备，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第7.5.2条，工业电视线路在不同的环境敷设时，其敷设方式宜符合下列规定：①车间厂房内工业电视线路可采用沿墙柱、安全走道栏杆穿管明敷设或槽盒内敷设，或利用电缆托盘敷设方式。车间厂房内同一路由上配管根数超过6根时，宜采用金属槽盒敷设方式。在无机械损伤的车间厂房等建筑物内的工业电视线路，宜采用沿墙明管敷设方式。工业电视线路沿设备平台、安全走道等场所明敷设时，宜在设备平台、安全走道的防护栏杆外侧下边沿敷设。②在建筑物的墙体内、楼板内布放的工业电视线路应采用暗管敷设方式。在建筑物内的电缆竖井内、管道层、吊顶内、活动地板下布放的工业电视线路可采用槽盒、托盘敷设方式。③在腐蚀场所的工业电视线路宜采用硬塑料管敷设方式；采用金属管敷设方式时，金属管应做防腐处理。④在易燃场所的工业电视线路，应采用金属管、金属槽盒敷设方式。⑤室外工业电视线路可采用沿建筑物墙壁上穿管明敷设或槽盒内敷设，以及地下管道敷设、直埋敷设，或利用电缆隧道、电缆沟敷设或架空敷设等方式。⑥爆炸危险环境工业电视线路敷方式，及其防护要求等应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第7.5.7条，工业电视线缆穿越建筑物不同的部位时，应符合下列规定：①穿越墙或楼板时，应穿管保护；②穿越防火墙或防火楼板等处的孔洞时，应作防火封堵处理；穿越建筑物伸缩缝、沉降缝时，应采取补偿措施。

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第8.6.4条，与工业电视系统无关的管线不宜从监控室内穿越。

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第9.0.1条，工业电视系统宜采用二级负荷供电。

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第10.0.1条，工业电视系统接地设计应符合下列规定；①系统宜采用共用接地；②当采用共用接地时，接地电阻值不应大于10Ω；当采用单独接地时，接地电阻值不应大于40Ω；③设置在空旷地域的系统，接地电阻值不应大于10Ω；④设置在爆炸危险环境内的系统，接地设计应按现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定执行。

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第10.0.2条，监控室应设置接地板，并应做等电位联结。

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第10.0.3条，监控室内的工业电视设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层等应接地，并对设备的外露可导电部分应设等电位联结。

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第10.0.4条，监控室工业电视设备与接地板之间应采用专用接地线，专用接地线应采用线芯截面积不小于4mm2的铜芯绝缘导线。

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第10.0.5条，监控室接地板与接地体之间的接地线，宜采用截面积大于或等于16mm2的铜芯绝缘导线。

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第10.0.7条，室外埋地钢管线路中的钢管、线缆的金属屏蔽层应接地。

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第10.0.8条，光缆传输系统中的各光端机外壳以及光缆的金属接头、金属挡潮层、金属加强芯、光缆接续护套等金属构件应接地。

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第10.0.9条，采用架空敷设方式时，其架空线缆的吊线、线缆的金属屏蔽层及线路中的金属管、槽应接地。

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第10.0.10条，进人监控室的架空电缆入室端和摄像机装于旷野，塔顶或高于附近建筑物的电缆端，应设置防雷装置。

- 根据《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）第10.0.12条，浪涌保护器宜安装在现场接线箱（盒）或设备箱内。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.12.3条，火灾自动报警系统的设计应符合下列规定：①生产区、公用工程及辅助生产设施等火灾危险性场所应设置区域性火灾自动报警系统；②火灾自动报警系统应设置警报装置（生产区有扩音对讲系统时，可兼作为警报装置）；③火灾自动报警系统可接收电视监视系统（CCTV）的报警信息，重要的火灾报警点应同时设置电视监视系统；④重要的火灾危险场所应设置消防应急广播。当使用扩音对讲系统作为消防应急广播时，应能切换至消防应急广播状态。⑤全厂性消防控制中心宜设置在中央控制室或生产调度中心，宜配置可显示全厂消防报警平面图的终端。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.12.4条，甲类装置区周围道路边应设置手动火灾报警按钮，其间距不宜大于100m。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.12.6条，火灾自动报警系统的220VAC主电源应优先选择不间断电源（UPS）供电。直流备用电源应采用火灾报警控制器的专用蓄电池，应保证在主电源事故时持续供电时间不少于8h。

- 根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）第7.1.3条，火灾自动报警系统应设有自动和手动两种报警触发装置。

- 根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）第7.4.1条，火灾自动报警系统均应设置火灾声警报装置，并在发生火灾时发出警报。

- 根据《石油化工装置电信设计规范》（SH/T 3028-2007）第7.2.2条，火灾探测器的选择应符合下列要求：①对火灾初期有阴燃阶段，产生大量的烟和少量的热，很少或没有火焰辐射的场所，应选择感烟探测器；②对火灾发展迅速，可产生大量热、烟、和火焰辐射的场所，可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合；③对火灾发展迅速，有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所，应选择火焰探测器；④对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所，应选择可燃气体探测器；⑤对火灾形成特征不可预料的场所，可根据模拟试验的结果选择探测器。

- 根据《石油化工电信设计规范》（SH/T 3153-2021）第12.3.7.9手动火灾报警按钮的设置应符合下列规定：①建筑物内每个防火分区应至少设置1只手动火灾报警按钮，且在防火分区内任何位置至最近的手动火灾报警按钮步行距离不应大于30m；②甲类装置内及装置区周围和甲类储罐组四周的道路边，应设置手动火灾报警按钮。甲类装置内的手动火灾报警按钮宜设置在重要设备旁及巡检路线附近；③甲类装置区和储罐组周围道路边设置的手动火灾报警按钮间距不应大于100m；④甲类装置内地面设置的手动火灾报警按钮应保证地面任何位置到最近的手动火灾报警按钮步行距离不大于50m。

- 根据《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）第8.0.1条，系统供电除应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的相关规定外，还应符合以下规定：①摄像机供电宜由监控中心统一供电或由监控中心控制的电源供电。②异地的本地供电，摄像机和视频切换控制设备的供电宜为同相电源，或采取措施以保证图像同步。③电源供电方式应采用TN-S制式。

- 根据《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）第8.0.2条，系统防雷与接地除应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的相关规定外，还应符合下列规定：①采取相应隔离措施，防止地电位不等引起图像干扰。②室外安装的摄像机连接电缆宜采取防雷措施。

- 根据《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）第9.0.1条，系统安全性除应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的相关规定外，还应符合以下规定：①具有视频丢失检测示警能力。②系统选用的设备不应引入安全隐患和对防护对象造成损害。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.8.4条，储罐区应设置视频监控系统，满足以下要求：①摄像头的数量和位置应实现对储罐区、泵区等重点区域的覆盖；②摄像头的安装高度应确保有效监控到储罐顶部。

7.4.9自动控制

#### 7.4.9.1液化烃储罐

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第4.10条，新建液化烃储罐区的设计应数字化交付。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.6.2条，新建液化烃压力式储罐液位仪表应按2套连续测量液位仪表和1个高高液位开关，或3套连续测量液位仪表进行设置。液化烃压力式储罐应设置高液位报警、低液位报警、高高液位报警和低低液位报警，高高液位报警应联锁关闭储罐进料紧急切断阀。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.6.7条，新建罐区压力式储罐的紧急切断阀应设现场操作开关，用于在紧急情况下现场手动关闭紧急切断阀。现场操作开关应设置在防火堤外，且距离紧急切断阀泵的距离应大于15m。

- 根据《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH/T 3136-2025）第5.1.1条，液化烃球形储罐本体应设置就地和远传温度计。

- 根据《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH/T 3136-2025）第5.2.1条，液化烃球形储罐应设置就地和远传压力表。

- 根据《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH/T 3136-2025）第5.3.2条，球形储罐应设高低液位报警。高液位报警的设定高度应为球形储罐的设计储存高液位。高高液位报警的设定高度不应大于液相体积达到球形储罐计算容积90%的高度必要时可增设低低液位报警。

#### 7.4.9.2苯储罐

- 根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.4.1条，容量大于100m³的储罐应设液位连续测量远传仪表。

- 根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.4.2条，应在自动控制系统中设高、低液位报警并应符合下列规定：①储罐高液位报警的设定高度，不应高于储罐的设计储存高液位；②储罐低液位报警的设定高度，不应低于储罐的设计储存低液位。

- 根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.4.5条，储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。

- 根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.4.6条，储罐应设温度测量仪表。内浮顶罐上的温度计，宜安装在罐底以上700mm～1000mm处。

- 根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.4.8条，甲B类液体罐区内阀门集中处、排水井处应设可燃气体或有毒气体检测报警器，并应符合GB 50493的规定。

- 根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.4.9条，仪表的安装位置与罐的进出口接合管和罐内附件的水平距离不应少于1000mm。

- 根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.4.10条，当仪表或仪表元件安装在罐顶时，宜布置在罐顶梯子平台附近。

- 根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.4.11条，应将储罐的液位、温度、压力测量信号传送至控制室集中显示。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.6.1条，可燃液体常压储罐区基本过程控制系统（BPCS）、可燃气体和有毒气体报警系统（GDS）应分别独立设置。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.6.4条，新建储存极度危害和高度危害液体的储罐液位仪表应按2套连续测量液位仪表和1个高高液位开关，或按3套连续测量液位仪表进行设置。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.6.6条，新建储罐区防火堤内的仪表电缆应采用耐火或阻燃电缆，埋地、封闭电缆槽或镀锌钢管保护敷设。新建储罐区与控制室（含现场机柜室等）之间控制仪表主电缆的仪表接线箱应安装在防火堤外。

#### 7.4.9.3GDS系统

- 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第3.0.1条，在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内，泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器；泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时，应设置有毒气体探测器。

- 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第3.0.2条，可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。

- 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第3.0.3条，可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警；可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。

- 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第3.0.5条，可燃气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书、防爆合格证和消防产品型式检验报告；参与消防联动的报警控制单元应采用按专用可燃气体报警控制器产品标准制造并取得检测报告的专用可燃气体报警控制器；国家法规有要求的有毒气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书。安装在爆炸危险场所的有毒气体探测器还应取得国家指定机构或其授权检验单位的防爆合格证。

- 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第3.0.6条，需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所，宜采用固定式探测器；需要临时检测有毒气体的场所，宜配备移动式气体探测器。

- 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第3.0.8条，可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。

- 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第3.0.9条，可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷，应按级用电负荷中特别重要的负荷考虑，宜采用UPS电源装置供电。

- 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第4.1.4条，检测可燃气体和有毒气体时，探测器探头应靠近释放源，且在气体、蒸气易于聚集的地点。

- 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第4.1.5条，当储运设施区域内泄漏的可燃气体和有毒气体可能对周边环境安全有影响需要监测时，应沿储运设施区域周边按适宜的间隔布置有毒气体探测器，或沿储运设施区域周边设置线型气体探测器。

- 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第4.3.2条，汽车装卸站的装卸鹤位与探测器的水平距离不应大于10m。

- 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第6.1.1条，探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，探测器安装地点与周边工艺管道或设寄之间的净空不应小于0.5m。

- 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第6.1.2条，检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。

- 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第6.2.3条，警报器是安全仪表，现场区域警报器的安装高度一般需高于现场区域地面2.2m以上，在工作人员易看到和易听到的地方，以便及时消除隐患和维修人员进行日常维护。

#### 7.4.9.4DCS系统

- 根据《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）第8.3.2条，DCS的信号电缆和交流电源电缆不应敷设在同一桥架（或汇线槽）中，如要敷设在同一桥架中，应用接地的金属板相互隔开。

- 根据《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）第9.3条，DCS信号回路接地端可与屏蔽接地共用同一接地极，接地电阻不大于4Ω。

- 根据《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）第9.4条，DCS的本安回路应单独接地，接地电阻不大于4Ω。

- 根据《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）第13.1.1条，DCS应采用UPS电源装置供电。

- 根据《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）第13.2.1条，DCS接地系统应采用等电位接地技术。

#### 7.4.9.5仪表

- 根据《仪表配管配线设计规范》（HG/T 20512-2014）第7.2.1条，仪表信号电缆宜选多股铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套带屏蔽的软电缆。

- 根据《仪表配管配线设计规范》（HG/T 20512-2014）第7.2.2条，仪表信号电缆的屏蔽选择，宜选总屏蔽加分屏，特殊要求的电缆，应根据制造商的具体要求选用。

- 根据《仪表配管配线设计规范》（HG/T 20512-2014）第7.2.3条，当采用本安系统时，应选用本安电缆，其分布电容、分布电感参数应符合本安回路的要求。本安电缆外护套为蓝色标志。

- 根据《仪表配管配线设计规范》（HG/T 20512-2014）第7.2.4条，高、低温场所，应根据电缆的允许使用温度范围，选用耐高温、低温电缆。

- 根据《仪表配管配线设计规范》（HG/T 20512-2014）第7.2.5条，火灾危险场所架空敷设的电缆，应选用阻燃电缆。

7.4.10“两重点、一重大”安全对策措施

#### 7.4.10.1一般要求

根据《国家安全监管总局 住房城乡建设部 关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）第二条和第三条，涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下简称“两重点一重大”）的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业资质甲级。建设单位在建设项目设计合同中应主动要求设计单位对设计进行危险与可操作性（HAZOP）审查，并派遣有生产操作经验的人员参加审查，对HAZOP审查报告进行审核。涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目，必须在基础设计阶段开展HAZOP分析。

#### 7.4.10.2重点监管的危险化学品

##### 7.4.10.2.1苯

本项目涉及苯、液化石油气及丙烷为重点监管的危险化学品，根据《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》

一般要求：

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭操作，防止泄漏，加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。生产、使用苯的车间及贮苯场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐等应设置紧急切断装置。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

特殊要求：

操作安全：

（1）一旦发生物品着火，应用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土灭火。

（2）苯生产和使用过程中注意以下事项：必须穿戴好劳动保护用品；系统漏气时要站在上风口，同时佩戴好防毒面具进行作业；接触高温设备时要防止烫伤；设备的水压、油压保持正常，有关管线要畅通。

（3）生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经处理合格后才可排放。

（4）充装时使用万向节管道充装系统，严防超装。

储存安全：

（1）储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃，保持容器密封。

（2）应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在苯储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

（3）注意防雷、防静电，厂（车间）内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。

（4）每天不少于两次对各储罐进行巡检，并做好记录，发现跑、冒、滴、漏等隐患要及时联系处理，重大隐患要及时上报。

##### 7.4.10.2.2液化石油气

一般要求：

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭操作，避免泄漏，工作场所提供良好的自然通风条件。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

生产、储存、使用液化石油气的车间及场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，工作场所浓度超标时，建议操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。可能接触液体时，应防止冻伤。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。储罐等设置紧急切断装置。

避免与氧化剂、卤素接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，容器必须接地和跨接，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

特殊要求：

操作安全：

（1）液化石油气的储罐在首次投入使用前，要求罐内含氧量小于3%。首次灌装液化石油气时，应先开启气相阀门待两罐压力平衡后，进行缓慢灌装。

（2）液化石油气槽车装卸作业时，凡有以下情况之一时，槽车应立即停止装卸作业，并妥善处理：①附近发生火灾；②检测出液化气体泄漏；③液压异常；④其他不安全因素。

（3）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。

储存安全：

（1）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。照明线路、开关及灯具应符合防爆规范，地面应采用不产生火花的材料或防静电胶垫，管道法兰之间应用导电跨接。压力表必须有技术监督部门有效的检定合格证。储罐必须加强安全管理。站内严禁烟火。进站人员不得穿易产生静电的服装和穿带钉鞋。入站机动车辆排气管出口应有消火装置，车速不得超过5km/h。储存区应备有泄漏应急处理设备。

（2）液化石油气储罐、槽车和钢瓶应定期检验。

（3）注意防雷、防静电，厂（车间）内的液化石油气储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。

运输安全：

（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。

（2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。

（3）输送液化石油气的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；液化石油气管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的液化石油气管道下面，不得修建与液化石油气管道无关的建筑物和堆放易燃物品；液化石油气管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

##### 7.4.10.2.3丙烯

一般要求：

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭操作，严防泄漏，全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。生产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。穿防静电工作服。

储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。

避免与氧化剂、酸类接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，容器必须接地和跨接，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

特殊要求：

操作安全：

（1）丙烯系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。

（2）管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明火烘烤。不准在室内排放丙烯。吹洗置换，应立即切断气源，进行通风，不得进行可能发生火花的一切操作。

（3）厂（车间）内的丙烯设备、管道应按《化工企业静电接地设计技术规定》要求采取防静电措施，并在避雷保护范围之内。

（4）充装时使用万向节管道充装系统，严防超装。

储存安全：

（1）应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。

（2）注意防雷、防静电，厂（车间）内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。

运输安全：

（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。

（2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。

（3）输送丙烯的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；丙烯管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的丙烯管道下面，不得修建与丙烯管道无关的建筑物和堆放易燃物品；丙烯管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

#### 7.4.10.3重大危险源

- 根据《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）的规定，化工安全仪表系统（SIS）包括安全联锁系统、紧急停车系统和有毒有害、可燃气体及火灾检测保护系统等。安全仪表系统独立于过程控制系统（例如分散控制系统等），生产正常时处于休眠或静止状态，一旦生产装置或设施出现可能导致安全事故的情况时，能够瞬间准确动作，使生产过程安全停止运行或自动导入预定的安全状态，必须有很高的可靠性（即功能安全）和规范的维护管理，如果安全仪表系统失效，往往会导致严重的安全事故，近年来发达国家发生的重大化工（危险化学品）事故大都与安全仪表失效或设置不当有关。根据安全仪表功能失效产生的后果及风险，将安全仪表功能划分为不同的安全完整性等级（SIL1-4，最高为4级）。不同等级安全仪表回路在设计、制造、安装调试和操作维护方面技术要求不同。

- 根据《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）第（十三）条，从2018年1月1日起，所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他新建化工装置、危险化学品储存设施安全仪表系统，从2020年1月1日起，应执行功能安全相关标准要求，设计符合要求的安全仪表系统。

- 根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第40号）第十二条，危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。该项目构成危险化学品重大危险源，企业应制定相应的重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程。

- 根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条，危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：（一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天；（二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；（三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）；（四）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统；（五）安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。

- 根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第40号）第十五条，危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

- 根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令 第40号）第十七条，危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。

- 根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令 第40号）第十八条，危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。

- 根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令 第40号）第十九条，危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。

- 根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令 第40号）第二十条，危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。

- 根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令 第40号）第二十二条，危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。

重大危险源档案应当包括下列文件、资料：①辨识、分级记录。②重大危险源基本特征表。③涉及的所有化学品安全技术说明书。④区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表。⑤重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程。⑥安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果。⑦重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告。⑧安全评估报告或者安全评价报告。⑨重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称。⑩重大危险源场所安全警示标志的设置情况。⑪其他文件、资料。

- 根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令 第40号）第二十三条，危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同本规定第二十二条规定的重大危险源档案材料（其中第二款第五项规定的文件资料只需提供清单），报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。

- 根据《国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》（安监总管三〔2016〕62号）的规定，构成重大危险源的危险化学品罐区动火作业全部按特级动火进行升级管理。

- 根据《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035-2010）第4.2条：①重大危险源应设有相对独立的安全监控预警系统，相关现场探测仪器的数据宜直接接入到系统控制设备中。②系统所用设备应符合现场和环境的具体要求，具有相应的功能和使用寿命。在火灾和爆炸危险场所设置的设备，应符合国家有关防爆、防雷、防静电等标准和规范的要求。③控制设备应设置在有人值班的房间或安全场所。④系统报警等级的设置应同事故应急处置与救援相协调，不同级别的事故分别启动相对应的应急预案。⑤对于容易发生燃烧、爆炸和毒物泄漏等事故的高度危险场所、远距离传输、移动监测、无人值守或其他不宜于采用有线数据传输的应用环境，应选用无线传输技术与装备。

- 根据《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035-2010）第4.5.4条，生产场所监测预警项目主要根据物料特性、工艺条件、生产设备及其布置条件等的不同进行选择。一般包括温度、压力、液位、阀位、流量以及可燃/有毒气体浓度、明火和音视频信号和其他危险因素等。

- 根据《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第4.1条，罐区监控预警参数的选择主要以预防和控制重大工业事故为出发点，根据对罐区危险及有害因素的分析，结合储罐的结构和材料、储存介质特性以及罐区环境条件等的不同，选取不同的监控预警参数。罐区的监控预警参数一般有罐内介质的液位、温度、压力等工艺参数，罐区内可燃/有毒气体的浓度、明火以及气象参数和音视频信号等。主要的预警和报警指标包括与液位相关的高低液位超限，温度、压力、流速和流量超限，空气中可燃和有毒气体浓度、明火源和风速等超限及异常情况。

- 根据《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第4.2.7条罐区应实时监测风速、风向、环境温度等参数。

- 根据《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第4.3.1条，温度报警至少分为两级，第一级报警阈值为正常工作温度的上限。第二级为第一级报警阈值的1.25倍-2倍，且应低于介质闪点或燃点等危险值。

- 根据《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第4.3.2条，液位报警高低位至少各设置一级，报警阈值分别为高位限和低位限。

- 根据《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第4.3.3条，压力报警高限至少设置两级，第一级报警阈值为正常工作压力的上限，第二级为容器设计压力的80%，并应低于安全阀设定值。

- 根据《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第4.3.4条，风速报警高限设置一级，报警阈值为风速13.8m/s（相当于6级风）。

- 根据《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第4.3.5条，可燃气体报警至少应分为两级，第一级报警阈值不高于25%LEL，第二级报警阈值不高于50%LEL。

- 根据《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第4.3.6条，有毒气体报警至少应分为两级，第一级报警阈值为最高允许浓度的75%，当最高允许浓度较低，现有监测报警仪器灵敏度达不到要求的情况，第一级报警阈值可适当提高，其前提是既能有效监测报警，又能避免职业中毒；第二级报警值为最高允许浓度的2倍－3倍。

- 根据《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第5.2条，紧急切换装置应同时考虑对上下游装置安全生产的影响，并实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能。必要时，应同时设置紧急泄压或物料回收设施。

- 根据《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第5.3条，原则上，自动控制装备应同时设置就地手动控制装置或手动遥控装置备用。就地手动控制装置应能在事故状态下安全操作。

- 根据《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第5.5条，安全控制装备应符合相关产品的技术质量要求和使用场所的防爆等级要求。

- 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第四条，重大危险源的主要负责人，对所包保的重大危险源负有下列安全职责：①组织建立重大危险源安全包保责任制并指定对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人；②组织制定重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；③组织对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全技能培训；④保证重大危险源安全生产所必需的安全投入；⑤督促、检查重大危险源安全生产工作；⑥组织制定并实施重大危险源生产安全事故应急救援预案；⑦组织通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息，保证重大危险源安全监测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

- 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第五条，重大危险源的技术负责人，对所包保的重大危险源负有下列安全职责：①组织实施重大危险源安全监测监控体系建设，完善控制措施，保证安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定；②组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有效、可靠运行；③对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求；④组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况，审查涉及重大危险源的变更管理；⑤每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实；⑥组织演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案。

- 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第六条，重大危险源的操作负责人，对所包保的重大危险源负有下列安全职责：①负责督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程；②对涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业等进行监督检查，督促落实作业安全管控措施；③每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查；④及时采取措施消除重大危险源事故隐患。

- 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第七条，危险化学品企业应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。

重大危险源安全包保责任人、联系方式应当录入全国危险化学品登记信息管理系统，并向所在地应急管理部门报备，相关信息变更的，应当于变更后5日内在全国危险化学品登记信息管理系统中更新。

- 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第八条，危险化学品企业应当按照《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）有关要求，向社会承诺公告重大危险源安全风险管控情况，在安全承诺公告牌企业承诺内容中增加落实重大危险源安全包保责任的相关内容。

- 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第九条，危险化学品企业应当建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，做到可查询、可追溯，企业的安全管理机构应当对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.9.5条，构成重大危险源的储罐区应建立人员定位系统，并具备人员聚集风险监测预警功能。

- 根据《危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案》（应急厅〔2020〕23号），构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应能实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应配备独立的安全仪表系统。

- 根据《危险化学品重大危险源安全包保责任管理要求》（AQ 3072-2026）第4.2条，企业应明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人，同一处安全包保责任人之间不应兼任。

- 根据《危险化学品重大危险源安全包保责任管理要求》（AQ 3072-2026）第4.3条，重大危险源主要负责人应由企业的主要负责人担任，对重大危险源的总体管理负责。

- 根据《危险化学品重大危险源安全包保责任管理要求》（AQ 3072-2026）第4.4条，重大危险源技术负责人应由企业层面或者二级单位（分厂）层面技术、生产、设备等分管负责人担任，对重大危险源的技术管理负责。

- 根据《危险化学品重大危险源安全包保责任管理要求》（AQ 3072-2026）第4.5条，重大危险源操作负责人应由重大危险源所在车间、单位的现场直接管理人员担任，对重大危险源的运行操作管理负责。

- 根据《危险化学品重大危险源安全包保责任管理要求》（AQ 3072-2026）第4.6条，企业应落实重大危险源安全包保责任，明确主要负责人、技术负责人和操作负责人在重大危险源安全管理工作中的安全生产责任。

- 根据《危险化学品重大危险源安全包保责任管理要求》（AQ 3072-2026）第4.10条，企业应设立重大危险源安全包保公示牌，公示牌信息应包括主要负责人、技术负责人、操作负责人的姓名、职务、对应的安全包保责任及联系方式。

- 根据《危险化学品重大危险源安全包保责任管理要求》（AQ 3072-2026）第4.11条，企业应将安全包保责任人信息录入危险化学品登记综合服务系统，安全包保责任人信息发生变更时，应于变更后5日内在危险化学品登记综合服务系统中更新。

7.4.11特种设备

- 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条，特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。

- 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

- 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条，特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

- 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：①特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；②特种设备的定期检验和定期自行检查记录；③特种设备的日常使用状况记录；④特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；⑤特种设备的运行故障和事故记录。

- 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。

- 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

- 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第四十一条，特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当按照操作规程采取有效措施保证安全。

7.4.12常规防护

#### 7.4.12.1防机械致害安全对策措施

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）第6.1.1条，生产设备运行时可能触及并易造成人身伤害的可动零部件应配置安全卫生防护装置。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）第6.1.2条，运行过程中可能超过极限位置的生产设备或零部件，应配置可靠的限位装置。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）第6.1.3条，可动零部件（含其载荷）所具有的动能或势能可能引起危险时，应配置防脱、限速、防坠落、防逆转、防碰撞等安全卫生防护装置。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）第6.1.4条，可动零部件安全卫生防护装置的设计符合下列要求：①使作业人员触及不到运转中的可动零部件，其防护距离应根据危险区域范围和人体部位接触方式确定；②在作业人员接近可动零部件并可能发生危险的紧急情况下，生产设备应无法启动，或应能立即自动停止；③应防止在安全卫生防护装置和可动零部件之间产生接触危险；④应便于调节、检查和维修，并不应成为危险源；⑤应符合产品标准规定的可靠性指标要求。（5）机械设备的各种开关接触良好、动作可靠、方便操作。在紧急情况下可迅速切断电源。

- 凡加工区易发生伤害事故的设备，应采取有效的防护措施。防护措施应保证设备在工作状态下防止操作人员的身体任一部分进入危险区，或进入危险区时保证设备不能运转（行）或作紧急制动。

#### 7.4.12.2防厂内车辆致害安全对策措施

- 根据《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）提出下列安全对策措施。①应根据工艺流程、运输量和物料性质，选用适当的运输方式，合理地组织车流、人流，从设计上保证运输、装卸作业的安全。②厂内建（构）筑物、设备和绿化物严禁侵入道路的建筑限界，并不得妨碍视线。③机动车和装卸机械的驾驶人员，必须持证驾驶。④厂内道路应根据交通量设置交通标志，其设置、位置、形式、尺寸、图案和着色等必须符合GB5768的规定。⑤厂内道路在弯道的横净距和交叉口的视距三角形范围内，不得有妨碍驾驶员视线的障碍物。

#### 7.4.12.3防高处坠落及物体打击伤害安全对策措施

- 根据《固定式金属梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及平台》（GB 4053.3-2025）第4.2.1条，当平台或工作面敞开边缘的临空高度不小于1200mm时，敞开边缘应设置防护栏杆。

- 根据《固定式金属梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及平台》（GB 4053.3-2025）第4.2.2条，当平台或工作面敞开边缘相邻设施存在可能垮塌或容易导致人员受到伤害等风险时，或相邻设施不能起到防护栏杆的防护作用时，该处敞开边缘应设置防护栏杆。注：例如相邻的平台或屋面不能承载人员重量可能垮場，或其表面倾斜容易导致人员滑落等。

- 根据《固定式金属梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及平台》（GB 4053.3-2025）第4.6.3条，防护栏杆表面应光滑，无锐边、尖角、毛刺或其他可能对人员造成伤害的表面缺陷。

- 根据《固定式金属梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及平台》（GB 4053.3-2025）第4.6.4条，平台应安装在牢固可靠的支撑结构上，并与其刚性连接;梯间平台不应悬挂在梯段上。

- 根据《固定式金属梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及平台》（GB 4053.3-2025）第4.6.5条，安装后的平台板应平整且固定牢固，平台和防护栏杆均不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。

- 根据《固定式金属梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及平台》（GB 4053.3-2025）第4.7.2条，平台及防护栏杆的设计应使其积存水和湿气最小，以减少锈蚀和腐蚀。

- 根据《固定式金属梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及平台》（GB 4053.3-2025）第5.2.1条，防护栏杆高度应根据平台、工作面或通行区的临空高度确定，并满足以下要求：①临空高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm；②临空高度大于或等于2m且小于20m时，防护栏杆高度应不低于1050mm；③临空高度不小于20m时，防护栏杆高度应不低于1200mm。

- 根据《固定式金属梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及平台》（GB 4053.3-2025）第6.1.1条，工作平台尺寸应根据预定的使用和功能要求确定，且不应小于通行平台和梯间平台的最小尺寸。

- 根据《固定式金属梯及平台安全要求 第2部分：斜梯》（GB 4053.2-2025）第4.4.3条，斜梯及其附属构件的表面应光滑，无锐边、尖角、毛刺等缺陷。

- 根据《固定式金属梯及平台安全要求 第2部分：斜梯》（GB 4053.2-2025）第4.5.2条，斜梯及其附属构件的设计应使其积存水和湿气最小，以减少锈蚀和腐蚀。

- 根据《固定式金属梯及平台安全要求 第2部分：斜梯》（GB 4053.2-2025）第5.5.1.1条，当斜梯侧面敞开边缘的临空高度不小于1200mm时，敞开边缘应设置防护栏杆。

- 根据《坠落防护装备的选择、使用和维护》（GB 23468-2025）第4.3.1.1条，在距坠落高度基准面2.0m及2.0m以上、有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应选择坠落悬挂用安全带或区域限制用安全带。

- 根据《坠落防护装备的选择、使用和维护》（GB 23468-2025）第5.1.5条，作业人员在完成坠落防护装备的佩戴、连接、固定后，应检查装备情况，包括装备与作业人员的适配情况、连接器活门状态、挂点位置等。

- 根据《坠落防护装备的选择、使用和维护》（GB 23468-2025）第5.2.1条，坠落防护装备的管理、使用、维护人员应具备相关知识。用人单位应对坠落防护装备的相关人员进行培训，在培训结束时应对培训效果进行考核。培训和考核记录应存档。

- 根据《坠落防护装备的选择、使用和维护》（GB 23468-2025）第5.3.1.1条，使用安全带前应检查各部位是否完好无损，功能是否正常，安全绳、系带有无撕裂、开线、霉变，金属配件是否有裂纹、腐蚀现象，弹簧弹跳性是否良好，坠落状态指示器（如有）状态是否正常，以及是否存在其他影响安全带性能的缺陷。制造商对检查有规定的，应符合其规定。如发现存在影响安全带强度和使用的缺陷或发生过坠落冲击，则应立即更换。

- 根据《坠落防护装备的选择、使用和维护》（GB 23468-2025）第5.3.1.4条，使用中，不应随意拆除安全带各部件。

#### 7.4.12.4防噪声与振动危害安全对策措施

- 根据《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）第4.4.3条，工业企业设计中的设备选型，宜选用噪声较低、振动较小的设备。主要噪声源设备的选择，应收集和比较同类型设备的噪声指标后综合确定。

- 根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第6.3.1.3条，设备选择宜选用噪声较低的设备。

- 根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第6.3.1.4条，在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。

- 根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第6.3.1.6条，产生噪声的车间，应在控制噪声发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻噪声影响的措施，注意增加隔声、吸声措施。

#### 7.4.12.5检维修作业安全对策措施

动火作业：

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.1.2条，特级动火作业：在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业（包括带压不置换动火作业）；存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.2.1条，动火作业应有专人监护，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.2.3条，拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向，并根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.2.4条，动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窨井、地沟、水封设施、污水井等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围15m范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施，应采取隔离措施。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.2.6条，在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上或设备内部动火时，动火前应进行风险分析，并采取有效的防范措施，必要时应连续检测气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业；在较长的物料管线上动火，动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.2.8条，在油气罐区防火堤内进行动火作业时，不应同时进行切水、取样作业。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.2.9条，动火期间，距动火点15m内不应排放可燃液体。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.2.11条，特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.2.12条，使用电焊机作业时，电焊机与动火点的间距不应超过10m，不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.2.14条，作业完毕后应清理现场，确认无残留火种后方可离开。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.2.15条遇五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.3.1条，动火作业前应进行气体分析，要求如下：①气体分析的检测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；②在管道、储罐等设备外壁上动火，应在动火点10m范围内进行气体分析；在设备及管道外环境动火，应在动火点10m范围内进行气体分析；③气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30min；④特级动火作业中断时间超过30min，应重新进行气体分析；每日动火前均应进行气体分析；特级动火作业期间应连续进行监测。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.4.2条，特级动火作业还应符合以下规定：①应预先制定作业方案，落实安全防火防爆及应急措施；②在设备或管道上进行特级动火作业时，设备或管道内应保持微正压。

受限空间作业：

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第6.1条，受限空间作业前，应对受限空间进行安全隔离，要求如下：①与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离；不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施；②与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵；③对作业设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，电源开关处应上锁并加挂警示牌。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第6.2条，受限空间作业前，应保持受限空间内空气流通良好，可采取如下措施：①打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风；②必要时，可采用强制通风或管道送风，管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认；③在忌氧环境中作业，通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合格的措施，达到可以通风的安全条件要求。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第6.3条，受限空间作业前，应确保受限空间内的气体环境满足作业要求，内容如下：①作业前30min内，对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入；②检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；③检测人员进入或探入受限空间检测时，应佩戴6.6中规定的个体防护装备；④涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施；⑤不应向受限空间充纯氧气或富氧空气；⑥作业中断时间超过60min时，应重新进行气体检测分析。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第6.4条，受限空间内气体检测内容及要求如下：①氧气含量为19.5%~21%（体积分数），在富氧环境下不应大于23.5%（体积分数）；②有毒物质允许浓度应符合GBZ 2.1的规定。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第6.5条，受限空间作业时，作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并2h记录1次；气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第6.6条，进入受限空间作业人员应正确穿戴相应的个体防护装备。进入下列受限空间作业应采取如下防护措施：①缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到6.4要求的，应佩戴满足GB/T18664要求的隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳；②易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到6.4要求的，应穿防静电工作服及工作鞋，使用防爆工器具；③在受限空间内从事电焊作业时，应穿绝缘鞋；④有噪声产生的受限空间。应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具；⑤高温的受限空间，应穿戴高温防护用品，必要时采取通风、隔热等防护措施；⑥低温的受限空间，应穿戴低温防护用品，必要时采取供暖措施；⑦在受限空间内从事清污作业，应佩戴隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳；⑧在受限空间内作业时，应配备相应的通信工具。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第6.7条，当一处受限空间存在动火作业时，该处受限空间内不应安排涂刷油漆、涂料等其他可能产生有毒有害、可燃物质的作业活动。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第6.8条，对监护人的特殊要求：①监护人应在受限空间外进行全程监护，不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间；②在风险较大的受限空间作业时，应增设监护人员，并随时与受限空间内作业人员保持联络；③监护人应对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记，作业完毕后再次进行清点，防止遗漏在受限空间内。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第6.9条，受限空间作业应满足的其他要求：①受限空间出入口应保持畅通；②作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间；作业中不应抛掷材料、工器具等物品；在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具；③难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业应采取轮换作业方式；④接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘，应避免与人员出入使用同一出入口；⑤作业期间发生异常情况时，未穿戴6.6规定个体防护装备的人员严禁入内救援；⑥停止作业期间，应在受限空间入口处增设警示标志，并采取防止人员误入的措施；⑦作业结束后，应将工器具带出受限空间。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第6.10条，受限空间安全作业票有效期不应超过24h。

临时用电作业：

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第10.1条，在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源，确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析，分析结果应符合5.3.2的规定。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第10.2条，各类移动电源及外部自备电源，不应接入电网。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第10.3条，在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电、加锁，并挂安全警示标牌，接、拆线路作业时，应有监护人在场。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第10.4条，临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第10.5条，临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确配置、使用，所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求，临时用电电源施工、安装应符合GB 50194的有关要求，并有良好的接地。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第10.6条，临时用电还应满足如下要求：①火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电气元件，并采取相应的防爆安全措施：②临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线；③临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施；④临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并应架设在专用电杆或支架上，其最大弧垂与地面距离，在作业现场不低于2.5m，穿越机动车道不低于5m；⑤沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定：电缆线路敷设路径应有醒目的警告标志；沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受机械损伤的区域，应采取防机械损伤的措施，周围环境应保持干燥；在电缆敷设路径附近，当有产生明火的作业时，应采取防止火花损伤电缆的措施；⑥对需埋地敷设的电缆线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7m，穿越道路时应加设防护套管；⑦现场临时用电配电盘、箱应有电压标志和危险标志，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭并上锁管理；⑧临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第10.7条，未经批准，临时用电单位不应向其他单位转供电或增加用电负荷，以及变更用电地点和用途。

  - 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第10.8条，临时用电时间一般不超过15天，特殊情况不应超过30天；用于动火、受限空间作业的临时用电时间应和相应作业时间一致；用电结束后，用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。

#### 7.4.12.6个体防护安全对策措施

- 根据《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）第5条，用人单位应参照下表所列的作业类别选择适用个体防护装备的依据。

## 7.5建设项目安全管理安全对策措施

7.5.1基本安全管理

- 根据《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正）第二十四条，危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

- 根据《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》（应急危化二〔2021〕1号）第2.1条，涉及重点监管危险化学品、重大危险源生产装置和储存设施的危险化学品企业，应设置相对独立的安全管理机构。

- 根据《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》（应急危化二〔2021〕1号）第2.2条，有生产实体或者储存设施构成重大危险源的危险化学品企业，满足下列条件的专职安全生产管理人员需达到规定数量：①具有化工安全相关专业大专及以上学历，或化工相关专业中级及以上专业技术职称，或化工安全相关工种技师及以上技能等级，或化工安全类注册安全工程师资格；②具有3年以上化工行业从业经历；③新入职6个月内接受不少于48学时的安全培训，取得相关安全生产知识和管理能力考核合格证书，每年再培训不少于16学时。④其他危险化学品企业专职安全生产管理人员满足条件即可。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）第二十二条，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）第二十三条，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）第二十八条，企业应当对从业人员进行安全生产知识教育、培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）第三十条，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）第三十五条，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）第三十六条，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）第四十条，生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）第四十五条，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）第四十一条，生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）第四十四条，企业应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）第四十五条，企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）第五十一条，生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

- 根据《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）第二十四条，危险化学品建设项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

- 根据《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）第二十九条，危险化学品生产企业主要负责人（包括法定代表人、实际控制人、实际负责人）和安全生产管理人员应当具备相应的安全生产知识和管理能力，并经应急管理部门考核合格。危险化学品生产企业从业人员应当满足国家规定的学历要求，接受安全生产教育和培训，考核合格后上岗作业。危险化学品生产企业应当建立健全安全培训管理制度，定期组织培训，提高从业人员安全意识和安全生产技能水平。

- 根据《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）第三十条，危险化学品生产企业进行生产前，应当依照有关安全生产许可法律、行政法规的规定，取得危险化学品安全生产许可证。

- 根据《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）第三十四条，生产、储存危险化学品的企业应当建立安全风险分级管控制度，开展安全风险辨识评估，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产、储存危险化学品的企业的工艺、设施、设备、原料等发生变更时应当重新进行安全风险辨识评估。生产、储存危险化学品的企业不得使用国家明令淘汰或者禁止使用的危及生产安全的工艺、技术、设施、设备，具体目录由国务院应急管理部门会同有关部门制定并公布。

- 根据《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）第三十五条，生产、储存危险化学品的企业应当建立包括工艺操作、特殊作业、设备管理、储存条件、开停车和检维修、变更等全部生产作业环节在内的过程安全管理制度，明确责任人、岗位职责和操作规程，并组织有效实施。

- 根据《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）第三十六条，生产、储存危险化学品的企业应当按照国家标准或者行业标准装备自动控制系统和安全仪表系统，建立安全风险监测预警系统，并与政府有关部门实现互联互通。

- 根据《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）第三十七条，生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。

- 根据《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）第三十八条，生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。生产、储存危险化学品的单位，不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设施、设备，或者以其他任何方式影响其正常使用，不得篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

- 根据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》第2.2条，企业应建立健全安全风险隐患排查治理工作机制，建立安全风险隐患排查治理制度并严格执行，全体员工应按照安全生产责任制要求参与安全风险隐患排查治理工作。

- 根据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》第2.3条，企业应充分利用安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、故障类型和影响分析（FMEA）、危险和可操作性分析（HAZOP)等安全风险分析方法，或多种方法的组合，分析生产过程中存在的安全风险；选用风险评估矩阵（RAM)、作业条件危险性分析（LEC）等方法进行风险评估，有效实施安全风险分级管控。

- 建设单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

- 建设单位主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并经考核合格后方可任职。特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

- 压力容器的安全管理要求。使用压力容器单位的安全管理工作主要包括：贯彻执行本规程和有关的压力容器安全技术规范规章；制定压力容器的安全管理规章制度；参加压力容器订购、设备进厂、安装验收及试车；检查压力容器的运行、维修和安全附件校验情况；压力容器的检验、修理、改造和报废等技术审查；编制压力容器的年度定期检验计划，并负责组织实施；向主管部门和当地安全监察机构报送当年压力容器数量和变动情况的统计报表，压力容器定期检验计划的实施情况，存在的主要问题及处理情况等；压力容器事故的抢救、报告、协助调查和善后处理；检验、焊接和操作人员的安全技术培训管理；压力容器使用登记及技术资料的管理。

- 企业应依据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）的要求配置符合国家标准或行业标准的要求的应急救援器材、物资、设备，如通讯器材、报警系统、消防器材、照明器材、医疗急救用品、防护用品等，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

- 按照《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB16483-2008）、《化学品安全标签编写规定》（GB15258-2009）的要求，编写产品的“化学品安全技术说明书”和“化学品安全标签”，提供给用户和粘贴、拴挂或喷涂在盛装的容器或包装物上。

- 应按照《国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三[2010]186号）新建、改建、扩建建设项目经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设和监理。

- 非标设备应满足国家标准《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-2023的要求，选购设备，尤其是非标设备，需要选择有资质厂家生产的合格产品。

- 企业在检维修作业过程中应严格按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）的相关要求执行，防止发生特殊作业过程中人员的伤害。特别注意动火、临时用电、有限空间作业时的预防工作。

- 建设单位在招标文件中或选用施工承包单位时，必须提出明确的施工资质等级和安全施工要求，并严格审查施工承包单位的相关资质。

- 为了加强对作业过程中主要危险、有害因素的控制，预防事故的发生，应结合本单位的实际情况不断完善安全对策措施。

- 应选用有资质的单位进行项目的设计、施工、监理。

- 按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（2020年4月1日住房和城乡建设部令第51号公布，根据2023年8月21日住房和城乡建设部令第58号修正）的有关规定，该项目的建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防设计审查，并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部门申请竣工验收审查。

- 根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ3067-2026）第5.1.1条，危险化学品生产、经营企业主要负责人、专职安全生产管理人员应依法经考核合格。

- 根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ3067-2026）第5.1.2条，涉及“两重点一重大”生产装置或储存设施的企业主要负责人，主管生产、设备、技术、安全的负责人，专职安全生产管理人员应具备化学、化工、安全等相专业大专及以上学历，且应具备化工类中级及以上职称。

- 根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ3067-2026）第5.1.3条，涉及危险化学品重大危险源的生产装置、储存设施操作人员，应具备高中及以上学历且应达到化工类中及以上职业教育水平；涉及爆炸危险性化学品的生产装置或储存设施的操作人员，应具备化工类大专及以上学历。

- 根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ3067-2026）第5.1.4条，特种作业人员应持证上岗。

- 根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ3067-2026）第5.1.5条，重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人应按照AQ3072的要求履责。

- 根据《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》（AQ 3066-2025）第5.3条，建设单位应委托建设项目的设计单位负责其合同设计范围内的专篇编制，不应委托其他单位代为编制。

7.5.2应急预案

- 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号）第八十一条，生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

- 根据《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）第九十一条，危险化学品单位应当做好应急准备工作，健全应急管理制度，制定本单位危险化学品事故应急预案，依法建立专职或者兼职应急救援队伍，配备必要的应急救援器材、装备、设备和物资，并定期组织应急救援演练，提高从业人员的应急处置能力。生产经营规模较小的，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案按照国家有关规定报送县级以上人民政府应急管理部门备案，并依法向社会公布。

- 建设单位应结合该项目的实际情况完善本单位安全生产责任制、安全生产规章制度；组织制定该项目的操作规程；保证本单位安全生产投入的有效实施。督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施该项目的生产安全事故应急预案；及时、如实报告生产安全事故。

- 建设单位应针对可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息等重大事故，按照《生产安全事故应急预案管理办法》和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的规定与要求，并结合该项目现场的实际情况，编制事故应急预案及现场应急处置方案，加强培训与演练，并报当地政府安全生产监督管理部门评审备案。

- 根据《生产安全事故应急条例》第十条，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当建立应急救援队伍；其中，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。

- 根据《生产安全事故应急条例》第十五条，生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

7.5.3重大危险源安全管理

- 根据《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）第十三条，生产、储存、使用、经营危险化学品的单位应当按照国家有关规定对危险化学品重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，制定应急预案，建立重大危险源安全责任制，并将重大危险源的储存数量、储存地点、管理人员的情况及有关安全措施、应急措施报所在地县级人民政府应急管理部门、消防救援机构和有关部门备案。

- 根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第40号）第十六条，危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

- 根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第40号）第十七条，危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。

- 根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条，危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。

- 根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第40号）第十九条，危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。

- 根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第40号）第二十条，危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。

- 根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第4.2条，企业应建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实重大危险源安全包保责任制，液化烃储罐区投用前应按要求接入全国危险化学品安全生产风险监测预警系统。

- 根据《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第6.9.4条，企业应建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，按要求开展双重预防机制数字化建设与应用；构成重大危险源的储罐区投用前应按要求接入全国危险化学品安全生产风险监测预警系统。

- 根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ3067-2026）第5.5.6条，构成一级、二级重大危险源危险化学品罐区各储罐进、出液相物料管道应实现紧急切断功能。

- 根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ3067-2026）第5.7.3条，涉及重大危险源的企业应投用具有人员聚集报警功能的人员定位系统；进入生产区的人员应携带定位终端。重大危险源安全监测监控数据应接入重大危险源安全风险监测预警系统。

# 8评价结论

根据对本项目危险、有害因素分析和定性、定量评价结果，辽宁诺诚安全科技有限公司对辽宁海洋石化精细化工有限责任公司12万吨/年清洁燃料加工及苯储存项目设立安全评价结论如下：

## 8.1主要危险、有害因素分析结果

本项目涉及的主要危险化学品为苯、液化石油气、丙烯、丙烷、混合碳四、碳五、氮气和天然气，其中苯、液化石油气、丙烯、天然气属于《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号）中的危险化学品。

本项目的主要危险、有害因素为火灾、可燃液体蒸气爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、触电、灼烫、机械致害、高处坠落、跌落、物体打击、厂内车辆致害、淹溺、泄漏、噪声和振动等，应给予足够重视。

## 8.2主要危险、有害因素评价结果

（1）通过安全检查表法进行符合性评价，本项目的周边环境及平面布置符合要求；辽宁海洋石化精细化工有限责任公司现有安全管理情况能够满足本建设项目的要求，并拟根据该项目的实际情况进一步完善；可研中拟定工艺技术方案已进行了工艺路线比选，拟采用的工艺、设备不属于国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备；本项目涉及的苯、液化石油气、丙烯、天然气属于国家重点监管的危险化学品，本项目不涉及国家重点监管危险化工工艺。本项目生产单元（气分装置）构成三级危险化学品重大危险源，储存单元1（苯罐区）构成二级危险化学品重大危险源，储存单元2（液化烃罐区）构成一级危险化学品重大危险源。本项目拟采取的自动化控制可以满足项目工艺要求。

（2）通过预先危险性分析（PHA），生产工艺装置单元可能出现火灾、管道爆炸事故的危险等级为Ⅲ级，发生触电、机械致害、高处坠落、跌落、物体打击、泄漏、噪声与振动等事故的危险等级为Ⅱ级；储存及装卸设施单元发生火灾、可燃气体爆炸、可燃液体蒸气爆炸、容器爆炸、管道爆炸事故的危险等级为Ⅲ级，发生中毒、窒息、触电、机械致害、高处坠落、跌落、物体打击、厂内车辆致害、泄漏、噪声与振动等事故的危险等级为Ⅱ级；公辅工程单元发生火灾、容器爆炸、窒息、触电、灼烫、淹溺等事故的危险等级为Ⅱ级。

（3）根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）的规定，采用定量风险评价法确定本项目外部安全防护距离，本项目外部安全防护距离符合要求。

## 8.3应重视的安全对策措施

针对本项目的主要危险有害因素，建设单位和设计单位应重视本报告及可研中提出的安全对策措施，并在本项目安全设施设计专篇和建设施工中予以落实，确保拟建工艺装置所涉设备设施的布局满足相关技术标准要求；电气设备的选择满足防爆要求；施工作业过程中的作业安全、危险作业许可证的管理必须足够重视；消防设施齐备并能够满足灭火要求。切实做到建设项目涉及的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，确保项目安全运行。

## 8.4总体结论

根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》、《建筑设计防火规范》等国家及行业相关技术标准的要求，对辽宁海洋石化精细化工有限责任公司12万吨/年清洁燃料加工及苯储存项目进行了全面分析和评价。本评价认为：辽宁海洋石化精细化工有限责任公司12万吨/年清洁燃料加工及苯储存项目的选址及设备设施的布局合理；拟采用的生产工艺、技术成熟、可靠，公用及辅助工程满足项目需求；拟采用自动控制措施符合《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》的要求，满足生产需要；厂区现有事故应急救援措施和器材、设备能够满足该项目的要求。若在设计中落实可研及本评价提出的安全对策措施，则项目潜在的风险是可以接受的。

综上所述，辽宁海洋石化精细化工有限责任公司12万吨/年清洁燃料加工及苯储存项目符合设立安全条件。

# 9与建设单位交换意见的情况结果

在本次评价过程中多次与建设单位联系，从各个方面互通情况，充分商讨、研究、交换意见，对提出的一些建设性的意见，建设单位均引起了足够重视，协调解决。本报告编制完成后发给企业进行确认核实，本报告内容及评价结论均得到了企业认同。

# 附件F1安全评价过程涉及的图表

## F1.1总平面示意图

本项目总平面布置图，见附图。

## F1.2工艺流程图

本项目工艺流程图，见附图。

## F1.3爆炸危险区域划分图

本项目爆炸危险区域划分图，见附图。

# 附件2选用的安全评价方法简介

## F2.1安全检查表法

安全检查表法分析，即为了查找工程、系统中各种设备设施、物料、工件、操作、管理和组织措施中的危险、有害因素，事先把检查对象加以分解，将大系统分割成若干小的子系统，以提问或打分的形式，将检查项目列表逐项检查，避免遗漏，通常将这种评价方法称为安全检查表分析法。

## F2.2预先危险性分析法

预先危险性分析（Preliminary Hazard Analysis，简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）制订之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。其目的是早期发现系统中存在的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失，此种评价方法属定性评价，即讨论、分析、确定系统存在的危险、有害因素，及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故情况、结果、危险等级和采取的措施。

# 附件3定性、定量分析危险、有害程度的过程

## F3.1主要物料危险、有害因素

### F3.1.1苯

| 特别警示 | 确认人类致癌物；易燃液体，不得使用直流水扑救（闪点很低，用水灭火无效）。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色透明液体，有强烈芳香味。微溶于水，与乙醇、乙醚、丙酮、四氯化碳、二硫化碳和乙酸混溶。分子量78.11，熔点5.51℃，沸点80.1℃，相对密度（水=1）0.88，相对蒸气密度（空气=1）2.77，临界压力4.92MPa，临界温度288.9℃，饱和蒸气压10kPa（20℃），折射率1.4979（25℃），闪点-11℃，爆炸极限1.2%～8.0%（体积比），自燃温度560℃，最小点火能0.20mJ，最大爆炸压力0.880MPa。 主要用途：主要用作溶剂及合成苯的衍生物、香料、染料、塑料、医药、炸药、橡胶等。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 吸入高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒；长期接触苯对造血系统有损害，引起白细胞和血小板减少，重者导致再生障碍性贫血。可引起白血病。具有生殖毒性。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。 职业接触限值：PC-TWA（时间加权平均容许浓度）（mg/m3）：6（皮）；PC-STEL（短时间接触容许浓度）（mg/m3）：10（皮）。 IARC：确认人类致癌物。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。生产、使用苯的车间及贮苯场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐等应设置紧急切断装置。 避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）一旦发生物品着火，应用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土灭火。 （2）苯生产和使用过程中注意以下事项： ——必须穿戴好劳动保护用品； ——系统漏气时要站在上风口，同时佩戴好防毒面具进行作业； ——接触高温设备时要防止烫伤； ——设备的水压、油压保持正常，有关管线要畅通。 （3）生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经处理合格后才可排放。 （4）充装时使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃，保持容器密封。 （2）应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在苯储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 （3）注意防雷、防静电，厂（车间）内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。 （4）每天不少于两次对各储罐进行巡检,并做好记录,发现跑、冒、滴、漏等隐患要及时联系处理，重大隐患要及时上报。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）苯装于专用的槽车（船）内运输，槽车（船）应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车辆进入厂区，必须安装静电接地装置和阻火器，车速不超过5km/h。 （3）严禁与氧化剂、酸类、碱金属等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。不得在人口稠密区和有明火等场所停靠。高温季节应早晚运输，防止日光暴晒。运输苯容器时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。 （4）苯管道输送时，注意以下事项： ——苯管道架空敷设时，苯管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的苯管道下面，不得修建与苯管道无关的建筑物和堆放易燃物品； ——管道不应穿过非生产苯所使用的建筑物； ——管道消除静电接地装置和防雷接地线，单独接地。防雷的接地电阻值不大于10Ω，防静电的接地电阻值不大于100Ω； ——苯管道不应靠近热源敷设； ——管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； ——苯管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定； ——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |

### F3.1.2液化石油气

| 特别警示 | 极易燃气体。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 由石油加工过程中得到的一种无色挥发性液体，主要组分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，并含有少量戊烷、戊烯和微量硫化氢等杂质。不溶于水。熔点-160～-107℃，沸点-12～4℃，闪点-80～-60℃，相对密度（水=1）0.5～0.6，相对蒸气密度（空气=1）1.5～2.0，爆炸极限5%～33%（体积比），自燃温度426～537℃。 主要用途：主要用作民用燃料、发动机燃料、制氢原料、加热炉燃料以及打火机的气体燃料等，也可用作石油化工的原料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇点火源会着火回燃。 【活性反应】 与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。 【健康危害】 主要侵犯中枢神经系统。急性液化气轻度中毒主要表现为头昏、头痛、咳嗽、食欲减退、乏力、失眠等；重者失去知觉、小便失禁、呼吸变浅变慢。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):1000;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3)：1500。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，避免泄漏，工作场所提供良好的自然通风条件。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 生产、储存、使用液化石油气的车间及场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，工作场所浓度超标时，建议操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。可能接触液体时，应防止冻伤。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。储罐等设置紧急切断装置。 避免与氧化剂、卤素接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）充装液化石油气钢瓶，必须在充装站内按工艺流程进行。禁止槽车、储罐、或大瓶向小瓶直接充装液化气。禁止漏气、超重等不合格的钢瓶运出充装站。 （2）用户使用装有液化石油气钢瓶时：不准擅自更改钢瓶的颜色和标记；不准把钢瓶放在曝日下、卧室和办公室内及靠近热源的地方；不准用明火、蒸气、热水等热源对钢瓶加热或用明火检漏；不准倒卧或横卧使用钢瓶；不准摔碰、滚动液化气钢瓶；不准钢瓶之间互充液化气；不准自行处理液化气残液。 （3）液化石油气的储罐在首次投入使用前，要求罐内含氧量小于3%。首次灌装液化石油气时，应先开启气相阀门待两罐压力平衡后，进行缓慢灌装。 （4）液化石油气槽车装卸作业时，凡有以下情况之一时，槽车应立即停止装卸作业，并妥善处理： ——附近发生火灾； ——检测出液化气体泄漏； ——液压异常； ——其他不安全因素。 （5）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。照明线路、开关及灯具应符合防爆规范，地面应采用不产生火花的材料或防静电胶垫，管道法兰之间应用导电跨接。压力表必须有技术监督部门有效的检定合格证。储罐站必须加强安全管理。站内严禁烟火。进站人员不得穿易产生静电的服装和穿带钉鞋。入站机动车辆排气管出口应有消火装置，车速不得超过5km/h。液化石油气供应单位和供气站点应设有符合消防安全要求的专用钢瓶库；建立液化石油气实瓶入库验收制度，不合格的钢瓶不得入库；空瓶和实瓶应分开放置，并应设置明显标志。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （3）液化石油气储罐、槽车和钢瓶应定期检验。 （4）注意防雷、防静电，厂(车间)内的液化石油气储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。 （4）输送液化石油气的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；液化石油气管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的液化石油气管道下面，不得修建与液化石油气管道无关的建筑物和堆放易燃物品；液化石油气管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，立即输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。 皮肤接触：如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区；静风泄漏时，液化石油气沉在底部并向低洼处流动，无关人员应向高处撤离。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。 |

### F3.1.3丙烯

| 特别警示 | 极易燃气体，火场温度下易发生危险的聚合反应。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色气体，略带烃类特有的气味。微溶于水，溶于乙醇和乙醚。熔点-185.25℃，沸点-47.7℃，气体密度1.7885g/L(20℃)，相对密度（水=1）0.5，相对蒸气密度（空气=1）1.5，临界压力4.62MPa，临界温度91.9℃，饱和蒸气压61158kPa(25℃)，闪点-108℃，爆炸极限1.0%～15.0%（体积比），自燃温度455℃，最小点火能0.282mJ，最大爆炸压力0.882MPa。 主要用途：主要用于制聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙酮等。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 【活性反应】 与二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮等易发生剧烈化合反应，与其他氧化剂发生剧烈反应。 【健康危害】 主要经呼吸道侵入人体，有麻醉作用。直接接触液态产品可引起冻伤。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，严防泄漏，全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。生产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。穿防静电工作服。 储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。 避免与氧化剂、酸类接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）丙烯系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。 （2）管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明火烘烤。不准在室内排放丙烯。吹洗置换，应立即切断气源，进行通风，不得进行可能发生火花的一切操作。 （3）使用丙烯瓶时注意以下事项： ——必须使用专用的减压器，开启时，操作者应站在阀口的侧后方，动作要轻缓； ——气瓶的阀门或减压器泄漏时，不得继续使用。阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门； ——气瓶禁止敲击、碰撞，不得靠近热源，夏季应防止曝晒； ——瓶内气体严禁用尽，应保留规定的余压。 （4）厂（车间）内的丙烯设备、管道应按《化工企业静电接地设计技术规定》要求采取防静电措施，并在避雷保护范围之内。 （5）充装时使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。丙烯瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8m；与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。 （3）储存室内必须通风良好，保证空气中丙烯最高含量不超过1%（体积比）。储存室建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带，室内换气次数每小时不得小于3次，事故通风每小时换气次数不得小于7次。 （4）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。 （3）汽车装运丙烯瓶，丙烯瓶头部应朝向车辆行驶的右方，装车高度不得超过车厢高度，直立排放时，车厢高度不得低于瓶高的2/3。 （4）输送丙烯的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；丙烯管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的丙烯管道下面，不得修建与丙烯管道无关的建筑物和堆放易燃物品；丙烯管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。处理液体时，应防止冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。 |

### F3.1.4丙烷

| 标 识 | 中文名：丙烷 英文名：Propane 分子式：C3H8 分子量：44.1 | CAS号：74-98-6 UN编号：1978 主（次）危险性：易燃性 |
| --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色气体，纯品无臭。 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 主要用途：用于有机合成 临界温度(℃)：96.8 临界压力(MPa)：4.25 饱和蒸汽压(kPa)：53.32／-55.6℃ 燃烧热(kJ/mol)：2217.8 熔点(℃)：-187.6 沸点(℃)：-42.1 闪点(℃)：-104 相对密度(水=1)：0.58 相对密度(空气=1)：1.56 自燃温度(℃)：450 爆炸下限(V%)：2.1 爆炸上限(V%)：9.5 |  |
| 危 险 特 性 | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧性：易燃 毒性：属微毒类 稳定性：稳定 聚合危害：不能出现 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |
| 健 康 危 害 | 健康危害：1％丙烷，对人无影响；10％以下的浓度，只引起轻度头晕；在较高浓度的丙烷、丁烷混合气体中毒时，有头痛、头晕、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、流涎、血压轻度降低、脉缓、神经反射减弱、无病理反射；严重者出现麻醉状态、意识丧失；有的发生继发性肺炎。 侵入途径：吸入 |  |
| 急 救 措 施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿工作服。 手防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护 安全卫生标准：中国MAC：未制定标准；前苏联MAC：300mg／m3 美国TWA：ACGIH窒息性气体；美国STEL：未制定标准。 |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压式呼吸器和防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器不能再用，，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 工程控制：生产过程密闭，全面通风 |  |
| 储 运 措 施 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。灌装适量，不可超压超量盛装。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损 |  |

### F3.1.5混合碳四

| 第一部分 化学品及企业标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品中文名称 |  | 混合碳四 |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学品英文名称 |  | Mixed C4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学品的推荐及限制用途 |  | 用于制丁二烯及合成碳四、碳五的衍生物等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紧急情况概述 |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。受热可能发生剧烈的聚合反应。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| GHS危险性类别 |  | 根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（参阅第十五部分），该产品属于易燃气体，类别1；加压气体，类别压缩气体；致癌性，类别1A。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标签要素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险信息 |  | 极易燃气体；内装加压气体；遇热可能爆炸；可致癌。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防范说明 | 预防措施 | 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故响应 | 漏气着火：切勿灭火，除非漏气能够安全地制止。除去一切点火源，如果这么做没有危险。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全储存 |  | 防日晒，存放在通风良好的地方。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置 |  | 依照当地/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物理化学危险 |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 |  | 有轻度麻醉和刺激作用，并可引起窒息。急性中毒，人接触浓度为805~989mg/m3含2-丁烯92.9%的不饱和烃混合气体2小时，出现粘膜刺激症状、嗜睡、血压稍升高，有时有脉速等。高浓度可造成昏迷。 慢性影响 长期接触以丁烯为主的混合气体的工人，有头晕、头痛、嗜睡或失眠、易兴奋、易疲倦、全身乏力和记忆减退等症状，有时有粘膜慢性刺激症状。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境危害 |  | 对环境有害。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分 成分/组成信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质 |  | 混合物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险组分 |  | 体积分数 |  |  | 体积含量 |  |  | 占比 | CAS No. |
| 异丁烷 |  | 10.41 |  |  | 47.15 |  |  | 86.13% | 75-28-5 |
| 正丁烷 |  | 21.27 |  |  |  |  |  |  | 106-97-8 |
| 正丁烯 |  | 8.81 |  |  |  |  |  |  | 106-98-9 |
| 异丁烯 |  | 6.66 |  |  |  |  |  |  | 115-11-7 |
| 顺丁烯 |  | 3.08 |  |  | 7.59 |  |  | 13.87% | 590-18-1 |
| 反丁烯 |  | 4.51 |  |  |  |  |  |  | 624-64-6 |
| 第四部分 急救措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触 |  | 如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛接触 |  | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸入 |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食入 |  | 不会通过该途径接触。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五部分 消防措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别危险性 |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。受热可能发生剧烈的聚合反应。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法和灭火剂 |  | 用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊灭火方法及保护消防人员特殊的防护装备 |  | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六部分 泄漏应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序 |  | 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。液化气体泄漏时穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护措施 |  | 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 |  | 隔离泄漏区直至气体散尽。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七部分 操作处置与储存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 |  | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防 爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 |  | 存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第八部分 接触控制和个体防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业接触限值 |  | 未制定标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物接触限值 |  | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测方法 |  | 直接进样-气相色谱法。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制 |  | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护装备 | 呼吸系统防护 |  | 可能接触其蒸气时，必须佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 |  | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤和身体防护 |  | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 |  | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他防护 |  | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 第九部分 理化特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观与性状：无色无味压缩或液化气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH值（指明浓度）：无意义 |  |  |  |  |  |  | 熔点/凝固点(℃)：-185.3℃～-105℃ |  |  |
| 沸点、初沸点和沸程(℃)：-12℃～12℃ |  |  |  |  |  |  | 密度：无资料 |  |  |
| 相对蒸气密度(空气=1)：1.93 |  |  |  |  |  |  | 相对密度(水=1)）：0.60～0.63（25℃） |  |  |
| 燃烧热(kJ/mol)：3328.9 |  |  |  |  |  |  | 饱和蒸气压(kPa)：299.3kPa（25℃） |  |  |
| 临界压力（MPa）：无资料 |  |  |  |  |  |  | 临界温度(℃)：无资料 |  |  |
| 闪点(℃)：-70℃～-80℃ |  |  |  |  |  |  | n-辛醇/水分配系数：2.40 |  |  |
| 分解温度(℃)：无资料 |  |  |  |  |  |  | 引燃温度(℃)：385℃ |  |  |
| 爆炸下限[％(V/V)]：1.6% |  |  |  |  |  |  | 爆炸上限[％(V/V)]：10.0～12.0% |  |  |
| 易燃性：高度易燃。 |  |  |  |  |  | 溶解性：不溶于水，微溶于苯，易溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |
| 第十部分 稳定性和反应性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 |  | 稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 禁配物 |  | 强氧化剂、强酸、过氧酸、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 避免接触的条件 |  | 受热。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险反应 |  | 遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧并放出有毒气体。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险的分解产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十一部分 毒理学信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性 |  | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤刺激或腐蚀 |  | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼镜刺激或腐蚀 |  | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸或皮肤过敏 |  | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生殖细胞突变性 |  | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 致癌性 |  | 1,3-丁二烯：IARC:组2A，对人类很可能是致癌物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生殖毒性 |  | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性——一次性接触 |  | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性——反复接触 |  | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸入危害 |  | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十二部分 生态学信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态毒性 |  | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 持久性和降解性 |  | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜在的生物累积性 |  | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤中的迁移性 |  | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他有害作用 |  | 该物质对水生环境有毒，对水体应给予特别注意。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十三部分 废弃处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品 |  | 建议用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不洁的包装 |  | 将容器返还生产商，或依照国家和地方法规处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃注意事项 |  | 处置前参阅国家和地方法规。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十四部分 运输信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN号） |  |  |  | 1954 |  |  |  |  |  |
| 联合国运输名称 |  | 压缩气体，易燃，未另作规定的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合国危险性分类 |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装标志 |  | 易燃气体。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装方法 |  | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海洋污染物（是/否） |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 |  | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |

### F3.1.6碳五（正戊烷）

| 第一部分 化学品及企业标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品中文名称 |  |  | 戊烷 |  |  |  |  |
| 化学品英文名称 |  |  | pentane; n-pentane |  |  |  |  |
| 化学品的推荐及限制用途 |  |  | 用作溶剂，用于制造人造冰、麻醉剂以及合成戊醇、异戊烷等。 |  |  |  |  |
| 第二部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 紧急情况概述 |  |  | 高度易燃液体和蒸汽，可能引起昏昏欲睡或眩晕吞咽及进入呼吸道可能致命。 |  |  |  |  |
| GHS危险性类别 |  |  | 易燃液体-2，特异性靶器官系统毒性一次接触-3，吸入危害-1，对水环境的危害-急性2。 |  |  |  |  |
| 标签要素 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险性说明 |  |  | 高度易燃液体和蒸汽，造成严重的皮肤灼伤和眼损伤，造成严重眼损伤。对水生生物有毒。 |  |  |  |  |
| 防范说明 | 预防措施 |  | 远离热源、火花、明火、热表面以及其它点火源。禁止吸烟。保持容器密闭。容器和接收设备接地连接。使用防爆电器、通风、照明设备。只能使用不产生火花的工具。采取防止静电放电措施。戴防护手套、防护眼镜、防护面罩。禁止排入环境。 |  |  |  |  |
|  | 事故响应 |  | 火灾时，使用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。若皮肤(或头发)接触：立即脱掉所有被污染的衣服，用水冲洗皮肤，淋浴。如果食入：不要催吐，立即呼叫中毒控制中心或就医。 |  |  |  |  |
| 安全储存 |  |  | 存放在通风良好的地方。保持低温。上锁保管。 |  |  |  |  |
| 废弃处置 |  |  | 本品内装物、容器依据国家地方法规处置。 |  |  |  |  |
| 物理化学危险 |  |  | 高度易燃，与蒸汽与空气混合能形成爆炸性混合物。 |  |  |  |  |
| 健康危害 |  |  | 高浓度可引起眼与呼吸道黏膜轻度刺激症状和麻醉状态，甚至意识丧失。液态本品吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。慢性作用为眼和呼吸道的轻度刺激、可引起轻度皮炎。 |  |  |  |  |
| 环境危害 |  |  | 对水生生物有害。 |  |  |  |  |
| 第三部分 成分/组成信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质 |  |  | 混合物 |  |  |  |  |
| 危险组分 |  |  | 浓度或浓度范围 |  |  |  | CAS No. |
| 正戊烷 |  |  | 99% |  |  |  | 109-66-0 |
| 异戊烷 |  |  | 1% |  |  |  | 78-78-4 |
| 第四部分 急救措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触 |  |  | 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 |  |  |  |  |
| 眼睛接触 |  |  | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |  |  |  |  |
| 吸入 |  |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |  |  |
| 食入 |  |  | 漱口，饮水。禁止催吐。就医。 |  |  |  |  |
| 第五部分 消防措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别危险性 |  |  | 在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。燃烧生产有害的一氧化碳。 |  |  |  |  |
| 灭火剂 |  |  | 用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。 |  |  |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施 |  |  | 消防人员必须佩戴空气呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处，容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撒离。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
| 第六部分 泄漏应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序 |  |  | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撒离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服，作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切掉泄漏源。 |  |  |  |  |
| 环境保护措施 |  |  | 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。 |  |  |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 |  |  | 小量泄漏时，用砂土或其他不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物存在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |  |
| 第七部分 操作处置与储存 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 |  |  | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具，戴安全防护眼镜，穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与强氧化剂、强酸、强碱、卤素接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |
| 储存注意事项 |  |  | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过29℃。保持容器密封。应与强氧化剂、强酸、强碱、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |
| 第八部分 接触控制和个体防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业接触限值 |  |  | 中国PC-TWA：500mg/m2；PC-STEL：1000mg/m3 美国(ACGIH) TLV-TWA：600ppm |  |  |  |  |
| 生物接触限值 |  |  | 未制定标准。 |  |  |  |  |
| 监测方法 |  |  | 空气中有毒物质测定方法：热解吸-气相色谱法；溶剂解吸-气相色谱法。生物监测检验方法：未制定标准。 |  |  |  |  |
| 工程控制 |  |  | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |
| 个体防护装备 | 呼吸系统防护 |  |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时，建议佩带过滤式防毒面具(半面罩)。 |  |  |  |
|  | 眼睛防护 |  |  | 必要时，戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |
|  | 皮肤和身体防护 |  |  | 穿防静电工作服。 |  |  |  |
|  | 手防护 |  |  | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |
|  | 其他防护 |  |  | 暂无资料。 |  |  |  |
| 第九部分 理化特性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观与性状：无色液体，有微弱的薄荷香味。 |  |  |  |  |  |  |  |
| pH值（指明浓度）：无资料 |  |  |  |  |  | 临界压力（MPa）：3.37 |  |
| 沸点(℃)：36.1 |  |  |  |  |  | 熔点/凝固点(℃)：-129.8 |  |
| 相对蒸气密度(空气=1)：2.48 |  |  |  |  |  | 气味临界值：无资料 |  |
| 饱和蒸气压(kPa)：53.32（18.5℃） |  |  |  |  |  | 相对密度(水=1)）：0.63 |  |
| 临界压力（MPa）：无资料 |  |  |  |  |  | 黏度(mm2/s)：0.24(20℃) |  |
| 闪点(℃)：-40（CC） |  |  |  |  |  | n-辛醇/水分配系数：3.39 |  |
| 分解温度(℃)：无资料 |  |  |  |  |  | 自燃温度(℃)：260 |  |
| 爆炸上限/下限[％(V/V)]：上限7.8；下限：1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 易燃性：易燃。 |  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
| 第十部分 稳定性和反应性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 |  |  | 稳定。 |  |  |  |  |
| 危险反应 |  |  | 与强氧化剂、强酸、强碱、卤素等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
| 避免接触的条件 |  |  | 无资料 |  |  |  |  |
| 禁配物 |  |  | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 |  |  |  |  |
| 危险的分解产物 |  |  | 无资料 |  |  |  |  |
| 第十一部分 毒理学信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性 |  |  | LD50：>2000mg/kg(大鼠经口)；446mg/kg(小鼠静脉) LC50：364g/m3(大鼠吸入，4h) |  |  |  |  |
| 皮肤刺激或腐蚀 |  |  | 无资料。 |  |  |  |  |
| 眼镜刺激或腐蚀 |  |  | 无资料。 |  |  |  |  |
| 呼吸或皮肤过敏 |  |  | 无资料。 |  |  |  |  |
| 生殖细胞突变性 |  |  | 无资料。 |  |  |  |  |
| 生殖毒性 |  |  | 无资料。 |  |  |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性——一次接触可能 |  |  | 无资料。 |  |  |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性——反复接触可能 |  |  | 动物吸入25.2mg/m3、116mg/m3、332mg/m3、800mg/m2、117d，未见中毒反应。 |  |  |  |  |
| 吸入危害 |  |  | 无资料。 |  |  |  |  |
| 第十二部分 生态学信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态毒性 |  |  | LC50：100mg/L(96h)(鱼类) |  |  |  |  |
| 持久性和降解性 |  |  | 生物降解性 MIT1-测试，初始浓度100ppm，污泥浓度30ppm，4周后降解96%。 非生物降解性 空气中，当羟基自由基浓度为5.00×105个/cm3时，降解半衰期为4d(理论)。 |  |  |  |  |
| 潜在的生物累积性 |  |  | 根据Kow值预测，该物质可能有一定的生物累积性。 |  |  |  |  |
| 土壤中的迁移性 |  |  | 根据Kow值预测，该物质可能有一定的迁移性。 |  |  |  |  |
| 其他有害作用 |  |  | 无资料。 |  |  |  |  |
| 第十三部分 废弃处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品 |  |  | 建议用焚烧法处置。 |  |  |  |  |
| 不洁的包装 |  |  | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 |  |  |  |  |
| 废弃注意事项 |  |  | 处置前应参阅国家和地方法规。 |  |  |  |  |
| 第十四部分 运输信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN号） |  |  |  |  | 1265 |  |  |
| 联合国运输名称 |  |  | 戊烷 |  |  |  |  |
| 联合国危险性分类 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 包装标志 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装类别 |  |  | Ⅱ类包装 |  |  |  |  |
| 包装方法 |  |  | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |  |  |  |  |
| 海洋污染物（是/否） |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 运输注意事项 |  |  | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与强氧化剂、强酸、强碱、卤素等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |

### F3.1.7氮气

| 中文名称：氮 |  |  |  | CAS号：7727-37-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式：N2 |  |  |  | 分子量：28.01 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-209.8 |  | 沸点（℃）：-195.6 |  |  | 自燃点（℃）： |
|  | 相对密度（空气=1）：0.97 |  |  |  | 相对密度（水=1）：0.81（-196℃） |  |
|  | 溶解性：微溶于水、乙醇 |  |  |  |  |  |
| 毒 害 性 及 健 康 危 害 | 毒性资料 | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。 |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 危险特性 | 燃烧性：不燃 | 闪点（℃）：-- |  |  | 爆炸极限（%）：-- |
|  |  | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |
|  | 手部防护：戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿一般作业工作服。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它: 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |
| 运 输 | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |
| 储 存 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |

### F3.1.8天然气

| 特别警示 | 极易燃气体。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂。分子量16.04，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度0.7163g/L，相对蒸气密度（空气=1）0.6，相对密度（水=1）0.42(-164℃)，临界压力4.59MPa，临界温度-82.6℃，饱和蒸气压53.32kPa（-168.8℃），爆炸极限5.0%～16%（体积比），自燃温度537℃，最小点火能0.28mJ，最大爆炸压力0.717MPa。 主要用途：主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。 【活性反应】 与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂剧烈反应。 【健康危害】 纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤。天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。 （2）生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。 （3）天然气配气站中，不准独立进行操作。非操作人员未经许可，不准进入配气站。 （4）含硫化氢的天然气生产作业现场应安装硫化氢监测系统。进行硫化氢监测，应符合以下要求： ——含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氢监测仪； ——重点监测区应设置醒目的标志； ——硫化氢监测仪报警值设定：阈限值为1级报警值；安全临界浓度为2级报警值；危险临界浓度为3级报警值； ——硫化氢监测仪应定期校验，并进行检定。 （5）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （3）天然气储气站中： ——与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准； ——天然气储气站内建（构）筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定； ——注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。 （4）采用管道输送时： ——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准； ——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩； ——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； ——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。 |

### F3.1.9反抽提油（凝析油）

| 标识 | 中文名：凝析油 英文名：Grade oil | UN编号：1203 危险货物编号：31001 危险性类别：第3类易燃液体 主（次）危险性：易燃 |
| --- | --- | --- |
| 特别 警示 | 高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。 |  |
| 理化 特性 | 无色到浅黄色的透明液体。 相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，爆炸极限1.4～7.6%（体积比），自燃温度415～530℃，最大爆炸压力0.813MPa。 主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料,可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业,也可用作机械零件的去污剂；石脑油主要用作裂解、催化重整和制氨原料，也可作为化工原料或一般溶剂，在石油炼制方面是制作清洁汽油的主要原料。 |  |
| 危害 信息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):300。 |  |
| 安全 措施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 （2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 （3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 （4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。 （5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 （3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m3以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 （3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 （4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 （5）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。 |  |
| 应急 处置 原则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |  |

### F3.1.10氢氧化钠溶液[含量≥30%]

| 标识 | 中文名：氢氧化钠溶液 | 英文名：sodiun hydroxide；caustic soda |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaOH | 相对分子质量：40.01 |  |
|  | 序号：1669 | CAS号：1310-73-2 | 分类：腐蚀性物质 |
| 理化 性质 | 性状：白色液体 |  |  |
|  | 结晶点（℃）：12.3 | 相对密度（水=1）：2.12 |  |
|  | 沸点（℃）：1390 | 饱和蒸气压：0.13kPa(739℃) |  |
|  | 熔点（℃）：318.4 | PH值：12.7(1%) |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力：25Mpa |  |
|  | 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水、铝、锌、铁、镍等。 |  |  |
| 健康危害 | 本品有腐蚀性；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15min。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗15min。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 急性毒性 | LD50：40/kg(小鼠经口)；LDLo:500mg/kg;(家兔经口)；LDLo：1.57mg 人经口 |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水处理系统。大量泄漏：收集回收并运至危险废物处理场所处置。 |  |  |
| 包装方法 | 包装分类：Ⅱ；包装标识：20。储存于螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）； |  |  |
| 储运条件 | 应与易燃、可燃物及酸类分开存放，分装及装卸作业要注意个人防护。搬运时轻搬轻放，防止包装及容器损坏。 |  |  |

## F3.2生产、储存、经营过程中的危险、有害因素

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）和《生产安全事故分类与编码》（GB 6441-2025）等的有关规定，将本项目的危险、有害因素分为：火灾、可燃液体蒸气爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、触电、灼烫、机械致害、高处坠落、跌落、物体打击、厂内车辆致害、淹溺、泄漏、噪声和振动等。

F3.2.1火灾

（1）罐区危险、有害因素分析

由于罐区储存大量易燃化学品，因此罐区发生火灾时一般火势猛烈，火焰温度高，辐射热强，燃烧和爆炸往往交替进行，储罐遭到破坏或变形，液体可能外溢漫流扩散燃烧。

一个化学品罐着火后引起周围罐的连锁燃烧。由于化学品热值高储量大，辐射热大，邻近油罐内的油品加速蒸发，气相组分漂流至着火罐便被引燃。若着火罐遭严重变形或罐体开裂，物料四处漫流燃烧，也可扩大火灾范围。

引起罐区火灾的原因：

1）静电引起

静电是指物体聚集有剩余电荷，当两种集聚着不同电荷的物体分开或接触时，将在物体之间发生静电放电、产生电火花。由于化学原料的电阻率普遍较大，极易产生并聚集静电荷，而且消散慢，化学品在管道和泵内流动时就常常会发生静电聚集。如果罐接地电阻过大或消除静电的装置失灵或者孤立的导体与油罐接触不良，且不能及时导走消除，就可能产生电火花，成为点火源，发生火灾。

在储罐区、物料输送管线以及设备内部都有产生静电的可能。尤其在液体物料的输送管线中，在注入、喷入和流出时，容易产生静电火花引起火灾。带静电的人体接近接地导体或其他导体，以及接地的人体接近带电的物体时，均可能产生放电火花，导致火灾。另外，静电也能给人以电击，造成操作人员紧张，妨碍操作，引发二次伤害事故。

2）明火引起

罐区火灾原因中，明火导致火灾原因占很大一部分，主要表现为动火管理不善或措施不力、违禁携带火种、吸烟、车辆喷出的火星、放鞭炮和烧纸的飞火等，都极易引燃泄漏在地面的油品或引爆弥漫在空气中的化学品蒸气。如果内浮顶罐未按规范要求安装阻火器或者由于维护不到位导致阻火器未保持完好有效，或由于油罐的密封口未封闭完全，将导致油气泄漏，遇到外来明火或明火传入罐内，就会导致燃烧。

3）雷击

雷击火灾主要包括直接雷击和雷电感应引起的火灾爆炸事故。高大的金属储罐在雷雨天存在着被直接雷击或感应雷击的危险。储罐遭受雷击瞬间会产生较大的电位，与相对远处的低电位或零电位会产生较大的电位差时产生较大的电位差，如果此时连接处有放电间隙存在，就可能击穿间隙引起火花放电现象，引起火灾爆炸事故。

4）电气火灾

电气火灾的原因一般都是因电气设备故障、局部接触电阻过大发热、过负荷、短路、使用假冒伪劣电气元件、违章用电、违章施工等造成的。比如私拉私接电源线，没有过流保护和接地保护使用各种电器、灯具。

电气施工人员违章操作，电焊操作人员无证上岗，缺少安全知识，遇到意外处理失当，往往酿成火灾悲剧；

电气设备、配电系统未按规定装设漏电保护装置、过电压保护等装置或失效，线路绝缘损坏、短路，以及防爆场所电气设备、线路、照明不符合防爆要求等均可能发生电气事故。

电气设备发生短路引起电气设备火灾、导致生产装置停车或引发重大事故。

电气设备的选型不符合作业场所防火、防爆的要求。当易燃物质泄漏时，局部空间的浓度达到爆炸极限，遇电火花即会发生爆炸、火灾，造成人员伤亡、设备损坏的事故。

（2）生产装置火灾、爆炸危险性分析

1）生产设备的安全附件未按要求进行定期检测，造成损坏、失灵或跑冒、泄放等存在发生火灾的危险；

2）生产设备的基础不牢、框架损坏，造成设备、管线破裂，可燃物料大量跑冒，存在引发火灾的危险；

3）生产系统的设备违反操作规程，超温、超压操作，易造成物料泄漏，引发火灾事故。生产过程中的操作失误，造成大量物料泄漏，也存在发生火灾的可能；

4）生产过程中，静电或雷电可引起放空管线爆炸、爆鸣；

5）生产系统中的防雷、防静电设施不符合规范要求或失效，有引起火灾的危险；

6）生产系统中的运转设备摩擦、碰撞发热、冷却不良等，遇可燃物有造成火灾的危险；

7）易燃易爆场所内的电气设备、电缆、照明等设施，设置、安装不符合要求，未采用防爆电器，或防爆等级不足，存在引发火灾的危险；

8）生产过程中使用易产生火花工具，运输车辆未戴防火帽进入厂区，有发生火灾的危险。

（3）非防爆工具引起火花、造成火灾等事故

非防爆的电气设备启动、使用过程中产生的火花，极易发生火灾等事故。造成非防爆工具发生火灾等事故的原因有：

1）未按照规定安装使用防爆的电气设备；

2）安装的防爆电气等级不能满足要求；

3）计量仪表、控制器、配电箱等配套设施不能满足防爆要求；

4）防爆电气设备维护管理有缺陷；

5）爆炸危险场所配备照明、电源盒、开关、照明灯、风扇、摄像机等电气为非防爆型。

F3.2.2可燃气体爆炸

（1）物质固有的爆炸危险性

本项目装置在生产过程中所用原料液化石油气和产品混合碳四、丙烷、丙烯、混合碳四、碳五均为极易燃气体，发生泄漏时，如遇到明火其它点火源容易引起火灾爆炸事故，吸入致命。

本项目于锅炉房及制氮站内新建1台蒸气锅炉，蒸气锅炉的燃料是生产装置产生的不凝气及外购的天然气。

天然气的爆炸极限较宽，爆炸下限较低。泄漏到空气中能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2，在贮存过程中，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，天然气与空气组成气体混合物，其中天然气的体积占总体积的15%以上时，遇点火源也能着火正常燃烧，若在空间中天然气占5～16%时点火即爆炸，天然气的燃烧与爆炸是同一个序列的化学过程，但是在反应强度上爆炸比燃烧更为剧烈，天然气的爆炸是在一瞬间（数千分之一秒）产生高压、高温（2000～3000℃）的燃烧过程，爆炸波速可达3000m/s，造成很大破坏力。

（2）清罐等过程爆炸危险性

未排净的空罐在遇明火或高热时罐内可燃气发生爆炸，把罐顶或整个罐破坏。这种情况一般只发生爆炸，通常发生在罐清洗、通风和动火补焊过程。

F3.2.3可燃液体蒸气爆炸

本项目涉及的苯属于易燃液体，苯高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。引起爆炸事故的原因如下：

（1）苯装车流速过快极易产生静电，并积聚形成点火源，引燃蒸气；

（2）无防静电设施或防静电设施失去作用，静电电荷不能迅速泄放，产生积聚形成放电引爆蒸气；

（3）装、卸油时静止时间不够，急于进行检尺等作业而造成静电放电，引爆蒸气；

（4）未按规定穿着防静电劳动保护护具，未能将人体工作过程中产生的静电荷及时导出而造成静电放电，引爆蒸气；

（5）未排净的空罐在遇明火或高热时罐内可燃气发生爆炸，把罐顶或整个罐破坏。通常发生在罐清洗、通风和动火补焊过程。

F3.2.4容器爆炸

容器爆炸主要由超压、过热、腐蚀、结构缺陷、操作失误及化学反应失控等因素引起。爆炸时，容器碎片可高速飞散数百米，释放的能量形成冲击波，摧毁周边建筑物，并可能引发二次爆炸或毒害区域。

容器爆炸可分为物理爆炸和化学爆炸两类。物理爆炸通常是由于高压气体膨胀超过容器承受能力，导致壳体破裂并释放巨大能量；化学爆炸则是容器内介质发生化学反应，生成高压高温气体，引发更严重的破坏。

发生容器爆炸的原因如下：

1）超压与过热：容器内部压力超过设计承受能力，或受热膨胀导致压力急剧上升，可能因阳光直射、明火或热辐射引起。

2）结构与材料缺陷：制造工艺不合格、焊接质量差、材料强度不足或存在微裂纹，都会降低容器承压能力。

3）腐蚀与磨损：长期使用中，介质或环境腐蚀导致壁厚减薄，强度下降，增加爆炸风险。

4）操作失误与违规：超负荷运行、超温操作、未按周期检验、错误充装或未使用安全装置，均可能引发爆炸。

5）蒸气锅炉炉膛爆炸

炉膛爆炸是由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物，这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故。伴随着化学变化，炉内气体压力瞬时剧增，所产生的爆炸力超过结构强度而造成向外爆炸，由于在极短时间内大量能量在有限体积内积聚，造成锅炉炉膛处于非寻常的高压或高温状态，使周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。炉膛爆炸主要由点火不当、火焰不稳定而熄灭、设备不完善、输气管道泄漏、操作失误等原因造成。

6）蒸气锅炉炉体爆炸的火灾危险性

蒸气锅炉炉体爆炸是由于锅炉设备材料质量问题，受压元件强度不够或者严重缺水，持续加热等因素造成的爆炸事故。主要由一下原因造成：锅炉设计制造方面缺陷、锅炉内水被烧空造成爆炸。

F3.2.5管道爆炸

本项目物料输送多处涉及管线，由于多种原因可能导致破裂，造成物料泄漏，遇点火源导致爆炸事故。

1）生产装置中的设备、管线、阀门、法兰、垫片等密封不严，会发生易燃液体或气体泄漏，与空气混合达到爆炸极限，存在发生火灾的可能；

2）生产设备、管线等的制造、安装存在缺陷，如：设备选材不当造成管线膨胀破裂、腐蚀穿孔等，会造成物料泄漏，与空气混合达到爆炸极限，存在发生火灾的可能；

3）压力管道未按要求定期检测、超期使用，存在泄漏可燃物料的危险，有引发火灾、爆炸的可能；

4）生产过程中易燃物料在管道内流速过快、未设置静电接地或静电接地不合格，易造成静电积聚，静电放电存在引发火灾、爆炸的危险；

5）管道材质缺陷或焊口隐患，引发的事故多数是因为焊缝和管道母材中的缺陷在油品带压输送中引起破裂。

6）管道腐蚀穿孔，是由于防腐质量差，施工时防腐层造成损坏或土壤中含酸碱物质及地下杂散电流腐蚀。

7）管道施工温度与正常输油温差之间存在一定的温差，造成管道沿其轴向产生热应力，造成管道变形。

8）地基沉降、底层滑动及地面支架失稳。

9）气温引起油料膨胀，使输油管道内压力增大。

10）快速开停泵，或突然断电，会造成管道内压力剧烈变化，产生水锤效应，对管线造成冲击，可能造成破裂。

11）人为破坏或自然灾害可能造成管线破裂。

F3.2.6中毒

吸入高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒；长期接触苯对造血系统有损害，引起白细胞和血小板减少，重者导致再生障碍性贫血。可引起白血病。具有生殖毒性。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。

液化石油气主要侵犯中枢神经系统。急性液化气轻度中毒主要表现为头昏、头痛、咳嗽、食欲减退、乏力、失眠等；重者失去知觉、小便失禁、呼吸变浅变慢。

丙烯主要经呼吸道侵入人体，有麻醉作用；丙烷为单纯窒息剂及麻醉作用。人短暂接触1%丙烷，不引起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可窒息。

天然气燃烧不充分会产生一氧化碳，如果一氧化碳在血液中积聚，会导致一氧化碳中毒。如果空气中的一氧化碳含量太高，身体红细胞中的氧气就会被一氧化碳取代。这会导致严重的组织损伤，甚至死亡。一氧化碳没有任何味道，是一种无色无味气体。通风不良的电器和发动机可能会导致一氧化碳积聚到危险水平。若是处于封闭空间，积聚情况会更严重。

F3.2.7窒息

空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。

天然气的主要成分是甲烷，若空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷浓度达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。

此外，作业人员因工作需要进入有限空间内作业，如清罐，容器没有进行清洗、置换、通风换气等，又未进行相应的检测分析，或没有采取相应的安全防护措施佩戴防护器材，设备容器外也没有专人进行监护等，作业人员就贸然进入，均可能造成中毒窒息事故。

F3.2.8触电

如果与生产设施配套的各类电气设备，电气开关，电缆敷设的接地或接零及屏蔽措施不完善，耐压强度低，耐腐蚀性差，都会造成漏电，导致触电伤人事故。电气伤害的方式、途径和原因分述如下：

（1）伤害的方式：触电伤害是由电流形成的能量造成的，当伤害电流流过人体时，人体受到局部电能作用，使人体内细胞的正常工作遭到不同程度的破坏，产生生物学效应、热效应、化学效应和机械效应，会引起压迫感、打击感、痉挛、疼痛、呼吸困难、血压异常、昏迷、心率不齐等，严重时会引起窒息、心室颤动而导致死亡。

（2）伤害的途径：人体触及设备和线路正常运行时的带电体发生电击；人体触及正常状态下不带电，而当设备或线路故障（如漏电）时意外带电的金属导体（如设备外壳）发生电击；人体进入地面带电区域时，两脚之间承受到跨步电压造成电击。

（3）电击危险因素的产生原因：

1）电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、等隐患；

2）没有设置必要的安全技术措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等）或安全措施失效；

3）电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的安全组织措施；

4）专业电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等。

F3.2.9灼烫

灼烫因火焰引起或由高温物体引起，例如蒸汽锅炉由于锅炉的高温部位没有进行隔热处理，或隔热处理措施不当，工作人员疏忽大意触及到锅炉的高温部位、泄漏的高温物料溅及人体，飞出的物件接触人体，火源、火焰和电等与人体接触或间距过近等，同时，本项目生产原料涉及氢氧化钠溶液，具有腐蚀性，液体飞溅至人体可能会造成灼烫事故。

F3.2.10机械致害

生产过程中使用的各类泵及装置，装卸时使用的装卸泵等设备的转动和传动机械外露部分有可能对人体造成机械伤害。如机械传动装置和运动部件防护措施不当，设备的转动部位在使用过程中如操作人员操作失误、安全设施缺陷、安全保护装置失效等可能造成机械致害事故。

F3.2.11高处坠落

高处坠落指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故（不包括触电坠落事故），指在地面（基准面）2m以上作业发生的坠落。发生高处坠落事故主要有以下原因：

（1）违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为，主要表现为：

①指派没有作业操作资格的人员从事高处作业。

②不具备高处作业资格的人员擅自从事高处作业。

③未经现场安全人员同意擅自拆除安全防护设施。

④高处作业时无专人监护且未按规定设置可够的防护措施。

⑤高空作业时不按劳动纪律规定穿戴好个人劳动防护用品（安全帽、安全带、防滑鞋）等等。

（2）人操作失误，主要表现为：

①高处作业时因踩空、踩滑而坠落。

②在高处时因没有及时系好安全带或安全带系挂不牢而坠落。

③因作业人员配合失误而导致相关作业人员坠落。

④注意力不集中，主要表现为作业或行动前不注意观察周围的环境。

（3）从物的不安全状态分析主要有以下原因：

①高处作业的安全防护设施的材质强度不够、安装不良、磨损老化等。

②安全防护设施不合格、装置失灵而导致事故。

③劳动防护用品缺陷，主要表现为高处作业人员的安全帽、安全带、安全绳、防滑鞋等用品因内在缺陷而破损、断裂、失去功能。

操作工人及维修人员需要经常处于高处作业状态巡视检查，或者进行装卸、搬运、维修等操作，存在着高处坠落伤害的危险性。

F3.2.12跌落

跌落是指非高处作业时，坠落或跌倒至非液体或非液态物质基准面造成的事故。作业人员在罐区、装置区、装车车场等地面处进行作业时，可能由于地面湿滑、夜间照明不足、作业人员长时间工作体力下降、平衡感差、杂物随意摆放被绊倒等原因导致发生跌落事故。

F3.2.13物体打击

物体打击指作业人员受到外来物体的撞击、挤压、砸碰，事故多发生在作业流动性大、作业条件较复杂、两人以上多人交叉作业的地点。

其危险因素主要有：

采用工具操作时由于工具缺陷或方式不当，脱手滑出等造成伤害。

高速运动的机器零件、刀具、工件可能因连接松动或松脱整体飞出，或外力作用造成粉碎伤人。

高处作业人员随意扔掷物品打击伤人。

高处物体放置不牢或物体失控而掉落、飞出伤人。

本项目可能发生的物体打击事故，一方面是在检修作业（高处作业）中，操作人员违反操作规程乱放工具或将工具没放稳，工具落下而导致砸伤人；另一方面是各机械设备运转中转动部件飞出造成物体打击伤害。

F3.2.14厂内车辆致害

厂内车辆致害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体坍塌、下落、挤压伤亡事故。厂内车辆致害的危害程度和危害范围很大，有时甚至会造成重大伤亡事故。

造成厂内车辆致害的主要原因有：

（1）操作人员的原因：如无证驾驶、疲劳驾驶，违章驾驶等。

（2）车辆本身的原因：如安全防护装置有缺陷、制动失灵等。

（3）运输道路的原因：如宽度不够，路面不平、坡度较大，曲线半径小、道路标志不清等。

（4）自然条件的原因：如雨雪天气，道路湿滑；大雾天气，能见度差。

厂区内机动车辆可能因机动车辆没有定期检测、未按规定停靠、超速行驶、车辆刹车失灵、转向失灵、尾灯损坏、超载、捆绑不牢、指挥不当、道路宽度、坡度、转弯半径不符合安全要求、视野不好、作业人员疏忽等因素造成厂内车辆致害事故。

F3.2.15淹溺

本项目新建初期雨水及事故水池，如果防护设施不齐全、作业人员违章作业、恶劣天气作业、夜间照明不良时作业，均可能到时相关人员失足落水，造成淹溺事故。

F3.2.16泄漏

本项目液化烃罐区、苯罐区内储存物料可能会发生泄漏事故，物料泄漏原因分析如下：造成储罐区油品泄漏的原因主要有罐体泄漏、管线泄漏、阀门泄漏、安全附件失效以及跑油等。

（1）罐体泄漏：

本项目苯储存采用的储罐形式为立式内浮顶罐，内浮顶储罐的浮盘因各种原因造成密封不严泄漏，从而使内浮盘上部和油罐拱顶之间的空间部位有油气的存在，而且这部分油气的浓度很容易达到所储存介质的爆炸极限甚至远远超过，一旦在雷击、静电等外界点火源的作用下，就会发生闪爆、自燃、着火爆炸等事故。

本项目液化石油气、丙烷、丙烯、混合碳四、碳五储存在球罐内，球罐为压力容器，可能由于外部压力释放导致球罐内气体压力下降，进而引起燃烧的现象。一旦发生泄漏，极有可能引发爆炸和火灾事故。球罐内的压力降低后，如果遇到明火或者静电等因素，极易引发连锁反应，造成更大的损失。

（2）管线泄漏：

厂内存在大量的物料输送管线，管线产生裂缝或破裂可造成物料泄漏，产生的原因主要有：

1）管道材质缺陷或焊口缺陷隐患，引发的事故多数是因焊缝和管道母材中的缺陷在物料带压输送中引起管道破裂，造成物料事故，据统计约30%管道泄漏事故是由焊缝和母材缺陷引起的。

2）管道腐蚀穿孔，是由于防腐质量差，施工时防腐层受到机械损伤，土壤中含水、盐、碱及地下杂散电流腐蚀等原因导致的，严重的可造成管道穿孔，引发泄漏事故。

3）管道施工温度与正常输油温差之间存在一定的温差，造成管道沿其轴向产生热应力，这一热应力易造成管道变形，弯头内弧里凹，形成折皱，外弧率变大，管壁因拉伸变薄，也会形成破裂，引发漏油事故。

4）地基沉降、地层滑动及地面支架设失稳，造成管线扭曲断裂。

5）快速开泵和停泵会造成对管线的冲击，有可能使输油管破裂。

6）气温高引起油料膨胀，使输油管内压力增大，在有些情况下可胀破管线（特别是管道与法兰的连接处）。

7）第三方破坏，如遇外力碰撞，可导致管道破裂。

8）自然灾害，如地震、洪水、海潮、塌陷、雷雨等都可能对管道造成破坏，在雨季或遇台风，雨水冲刷引起地面管道不均匀变形，可引发管道泄漏事故。

（3）物料输送与装卸过程

物料在输送过程中由于设备腐蚀、输料出口阀门密封不严造成物料泄漏、输料泵操作频繁发生故障、管道泄漏、管道无防雷防静电装置未严格执行防火、防静电、防雷要求、装卸操作失误，可能发生火灾、爆炸事故。管道经常发生泄漏的部位主要有：截止阀、流量计、自动切断阀等与管道连接的焊缝处；阀门密封垫片处；管段的弯头处；管道阀门、法兰的管段等。

本项目涉及物料均采用专用槽车运输，若专用运输车辆发生故障、运送车辆未装阻火器、车辆运输过程中发生交通事故等原因，可能发生火灾、爆炸事故。

F3.2.17噪声及振动

各类机泵、流体在管道流动等在运行过程中可产生噪声和振动危害。长期接触噪声对听觉系统产生损害，从暂时性听力下降直至病理永久性听力损失，还可引起头痛、头晕、耳鸣、心悸和睡眠障碍等神经衰弱综合症。此外对神经系统、心血管系统、消化系统、内分泌系统等产生非特异性损害，同时对心理有影响作用，使工人操作时的注意力、身体灵敏性和协调性下降，工作效率低，容易发生生产和工伤事故。振动作用于人体，不仅可引起机械效应，而且引起生理和心理效应。在生产条件下，作业人员接触的振动强度大、时间长，对机体可以产生不良影响，甚至引起疾病。局部振动的危害严重者，可以引起手臂振动病。

## F3.3检维修过程的危险有害因素分析

化工企业检维修包括：全厂停车大检修；某一套或几套生产装置停车检修；系统、车间或生产储存装置的检维修；化工装置的维护保养；生产储存装置及相关设备在不停产状况下的抢修。经验表明，很多事故都是在检维修过程中发生的。企业如果需要进行检维修作业，会涉及易燃、有毒有害物质，如果进行动火、进入受限空间、盲板抽堵等危险作业，极易导致火灾及中毒和窒息事故的发生。下面对各种检维修作业存在的风险进行分析。

### F3.3.1动火作业危险性分析

动火作业是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。如管理不当或现场条件不符合要求，就有可能发生严重的事故，主要原因有以下几点：

（1）用火设备内未清理干净；

（2）与用火设备相连的管线未断开；

（3）用火点周围有易燃物；

（4）高处作业火花四溅；

（5）用火点周围有易燃物；

（6）用火现场消防器材不符合要求；

（7）动火前未办理动火证。

### F3.3.2进入受限空间作业分析

企业生产使用的各种储罐类等容器设备，如检维修过程中需要进入其中，一旦存在下列情况，则有可能发生人员伤亡事故：

（1）作业前未进行危险性分析。

（2）没有对所有与受限空间相连的阀门、管线加盲板。

（3）设备未处理。

（4）设备内通风不良。

（5）设备上的转动设备未切断电源。

（6）受限空间进出口通道不畅。

（7）盛装可燃有毒物质的设备未分析。

（8）作业人员不清楚设备内其他危害因素。

（9）作业现场没有监护措施。

（10）未办理受限空间作业证。

### F3.3.3抽堵盲板作业分析

盲板抽堵是指在设备检修及抢修中，设备、管道内存有物料（气、液、固态）及一定温度、压力情况下的作业。

（1）盲板不符合要求。

（2）进行抽堵盲板时管道内压力过高。

（3）作业人员未做好个人防护。

（4）作业现场爬梯、平台、盖板不结实。

（5）检修用的盲板混乱不清楚。

（6）未办理盲板抽堵作业证。

### F3.3.4设备维修分析

设备维修过程中，会受到很多种不确定因素的影响，人、机、物各种因素都有可能导致事故的发生，主要包括以下几种情况。

- 检修工具未检查，不符合要求。

- 没有断电措施。

- 检修使用的防护器材不合格。

- 检修现场爬梯、平台、盖板不结实。

- 检修用的盲板混乱不清楚。

- 移动式电器工具无漏电保护装置。

- 有腐蚀性介质的现场无冲洗用水。

- 检修现场不平，无标志。

- 现场易燃物品及杂物较多。

- 现场消防通道、行车通道不畅通。

- 作业人员未穿戴防护用品。

### F3.3.5电气检修作业

电气检修作业时可能发生电击危险、电弧危害或因线路短路产生火花造成事故等，使人体遭受电击、电弧引起烧伤、电弧引起爆炸冲击受伤等伤害。此外，电气事故还可能引发火灾、爆炸以及造成装置停电等危险。引发事故的因素主要有：

（1）切断与设备连接的电源，未上锁，未在开关箱总闸上挂上醒目的“禁止合闸，有人工作”的标志牌。

（2）作业人员未按要求穿戴劳保用品。

（3）电气作业人员未取得上岗证书。

（4）电气作业时无人员监护。

（5）在维护检修和故障处理中，擅自改变、调整保护和自动装置的设定值。

（6）作业时人员进入有危险的区域，或在区域内进行其他的工作任务。

（7）对于维修中易产生静电的过程或系统，未进行静电危害分析、制定相应安全措施。

（8）在电气作业场合下使用金属梯子、椅子、凳子等。

（9）未办理临时用电作业票。

### F3.3.6高处作业分析

作业位置高于正常工作位置，容易发生人和物的坠落，产生事故。引发事故的因素主要有：

（1）未按规定检查、落实高处作业用的脚手架（梯子、吊篮）、安全带、绳等用具是否安全。

（2）未设置现场监护人员，未按要求设置警戒线。

（3）作业人员未按要求穿戴劳保用品。

（4）违反高处作业规程。

（5）夜间从事高处作业。

（6）遇有6级以上大风、雷电、暴雨、大雾等恶劣天气而影响视觉和听觉的条件下进行高处作业。

## F3.4重大危险源辨识

（1）危险化学品重大危险源辨识

对重大危险源的辨识主要是依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）。

危险化学品重大危险源是长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。生产单元是危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。储存单元是用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

1）生产单元、储存单元内存在的危险物质为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

S=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn≥1

式中：

S—辨识指标；

q1，q2，…，qn—每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2，…，Qn——与各危险物质相对应的临界量，t。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的相关规定，危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界量。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准，属于该标准中的危险化学品有苯、液化石油气、丙烷、丙烯、混合碳四、碳五。具体辨识见附表3.4-1。

本项目包含1个生产单元：气分装置单元；2个储存单元：苯罐区单元、液化烃罐区单元。

计算过程：

1）生产单元：包含气分装置，涉及危险化学品重大危险源辨识物质为液化石油气、丙烷、丙烯、混合碳四及碳五；

2）储存单元1：包含2座1000m3苯储罐

苯的设计最大量=0.88t/m3×2×1000m3=1760t

3）储存单元2：包含2座2000m3液化石油气储罐、1座2000m3混合碳四储罐、2座1000m3丙烯储罐、1座1000m3丙烷储罐、1座650m3碳五储罐：

液化石油气设计最大量=0.55t/m3×2×2000m3=2200t

丙烷设计最大量=0.58t/m3×1×1000m3=580t

丙烯设计最大量=0.5t/m3×2×1000m3=1000t

混合碳四设计最大量=0.6t/m3×1×2000m3=1200t

碳五设计最大量=0.63t/m3×1×650m3=409.5t

附表3.4-1  生产单元、储存单元危险化学品重大危险源辨识

| 序号 | 单元 | 危险物质 | 临界量Q（t） | 设计最大量q（t） | q/Q | S | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气分装置 | 液化石油气 | 50 | 57.7 | 1.154 | 13.634 | 构成危险化学品重大危险源 |
|  |  | 丙烷（易燃气体，类别1） | 10 | 17.7 | 1.77 |  |  |
|  |  | 丙烯（易燃气体，类别1） | 10 | 77.8 | 7.78 |  |  |
|  |  | 混合碳四（易燃气体，类别1） | 10 | 24.1 | 2.41 |  |  |
|  |  | 碳五（易燃液体，类别2，工作温度高于沸点） | 10 | 5.2 | 0.52 |  |  |
|  | 苯罐区 | 苯 | 50 | 1760 | 35.2 | 35.2 | 构成危险化学品重大危险源 |
|  | 液化烃罐区 | 液化石油气 | 50 | 2200 | 44 | 322.4095 | 构成危险化学品重大危险源 |
|  |  | 丙烷（易燃气体，类别1） | 10 | 580 | 58 |  |  |
|  |  | 丙烯（易燃气体，类别1） | 10 | 1000 | 100 |  |  |
|  |  | 混合碳四（易燃气体，类别1） | 10 | 1200 | 120 |  |  |
|  |  | 碳五（易燃液体，类别2） | 1000 | 409.5 | 0.4095 |  |  |

（2）危险化学品重大危险源分级

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的要求，对危险化学品重大危险源进行分级。

1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

2）R的计算方法

R=αβ1q1Q1+β2q2Q2+⋯+βnqnQn

式中：

R—重大危险源分级指标；

q1,q2,…,qn—每种危险化学品实际存在量（单位：t）；

Q1,Q2,…,Qn—与各危险化学品相对应的临界量（单位：t）；

β1，β2，…,βn—与各危险化学品相对应的校正系数；

α—该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，在附表3.4-2范围内的危险化学品，其β值按附表3.4-2确定；未在附表3.4-2范围内的危险化学品，其β值按附表3.4-3确定。

附表3.4-2  毒性气体校正系数β取值表

| 名称 | 校正系数β |
| --- | --- |
| 一氧化碳 | 2 |
| 二氧化硫 | 2 |
| 氨 | 2 |
| 环氧乙烷 | 2 |
| 氯化氢 | 3 |
| 溴甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 |
| 硫化氢 | 5 |
| 氟化氢 | 5 |
| 二氧化氮 | 10 |
| 氰化氢 | 10 |
| 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 |
| 异氰酸甲酯 | 20 |

附表3.4-3  未在附表3.4-2中列举的危险化学品校正系数β值取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 |
|  | J2 | 1 |
|  | J3 | 2 |
|  | J4 | 2 |
|  | J5 | 1 |
| 爆炸物 | W1.1 | 2 |
|  | W1.2 | 2 |
|  | W1.3 | 2 |
| 易燃气体 | W2 | 1.5 |
| 气溶胶 | W3 | 1 |
| 氧化性气体 | W4 | 1 |
| 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | W5.2 | 1 |
|  | W5.3 | 1 |
|  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
|  | W6.2 | 1 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
|  | W7.2 | 1 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W9.2 | 1 |
| 易燃固体 | W10 | 1 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

（4）校正系数α的取值

根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，按照表B-5设定暴露人员校正系数α值。

附表3.4-4  暴露人员校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | 校正系数α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

（5）重大危险源分级标准

根据计算出来的R值，按附表3.4-5确定危险化学品重大危险源的级别。

附表3.4-5  重大危险源级别和R值的对应关系

| 重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

（6）重大危险源分级

生产单元：根据附表3.4-3，液化石油气、丙烷、丙烯、混合碳四均属于易燃气体类别1（W2），校正系数β取值均为1.5；碳五属于易燃液体类别2（W5.1），校正系数β取值均为1.5；根据附表3.4-4，校正系数α取值为2.0；最终计算得出：R=2.0×（1.5×57.7t/50t＋1.5×17.7t/10t+1.5×77.8t/10t+1.5×24.1t/10t+1.5×5.2t/10t）=40.902，故生产单元构成三级危险化学品重大危险源。

储存单元1：根据附表3.4-3，苯属于易燃液体类别2（W5.3），校正系数β取值为1；根据附表3.4-4，厂区500m范围内常住人口数量为100以上，校正系数α取值为2.0；再根据重大危险源分级标准，计算得出：R=2.0×（1×1760t/50t）=70.4，故储存单元1构成二级危险化学品重大危险源。

储存单元2：根据附表3.4-3，液化石油气、丙烷、丙烯、混合碳四均属于易燃气体类别1（W2），校正系数β取值均为1.5；碳五属于易燃液体类别2（W5.3），校正系数β取值均为1；根据附表3.4-4，校正系数α取值为2.0；最终计算得出：R=2.0×（1.5×2200t/50t＋1.5×580t/10t+1.5×1000t/10t+1.5×1200t/10t+1×409.5t/1000t）=966.819，故储存单元2构成一级危险化学品重大危险源。

# 附件4定性、定量分析危险、有害程度的过程

## F4.1安全检查表法分析评价

采用安全检查表法对该项目进行符合性评价分析后可知，该项目选址和总平面布置符合相关规范要求。

以下是依据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）等国家和行业标准对厂区选址及总平面布置的法规符合性进行安全检查，如附表4.1-1。

附表4.1-1  选址及总平面布置单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 石油化工企业应远离人口密集区、饮用水源地、重要交通枢纽等区域，并宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的上风侧。 | GB 50160-2008 第4.1.2条 | 厂区远离人口密集区、饮用水源地、重要交通枢纽等区域，并位于邻近居民区全年最小频率风向的上风侧 | 符合 |
|  | 石油化工企业应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。 | GB 50160-2008 第4.1.5条 | 已采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。 | 符合 |
|  | 工厂总平面应根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性，结合地形、风向等条件，按功能分区集中布置。 | GB 50160-2008 第4.2.1条 | 厂区总平面布置结合各组成部分的生产特点火灾危险性、地形、风向等条件，按功能分区集中布置。 | 符合 |
|  | 厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。 | GB50187-2012 第2.0.1条 | 厂址位于葫芦岛市高新技术产业开发区内，符合工业布局、城市规划要求。 | 符合 |
|  | 厂址选择应对原料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、环境保护等各种因素进行深入的调查研究，并应对其进行多方案技术经济比较，择优确定。 | GB50187-2012 第2.0.3条 | 原料通过汽车公路输送，由同一市区内的有资质的生产或经营单位提供。 | 符合 |
|  | 厂址宜靠近原料基地或产品主要销售地。并应有方便、经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路、港口的连接，应短捷，且工程量小。 | GB50187-2012 第2.0.4条 | 与提供原料的场地位于同一市区，产品由公路运送至客户。 | 符合 |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电量特别大的工业企业，宜靠近水源、电源。 | GB50187-2012 第2.0.5条 | 厂区内水源、电源供应充足。 | 符合 |
|  | 厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、修理、综合利用和生活设施等方面的协作。 | GB50187-2012 第2.0.9条 | 项目可依托现有的土地现状条件和优化利用厂区内现有给水、排水、供电等公用工程设施。 | 符合 |
|  | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带；当不可避免时，必须具有可靠的防洪、排涝措施。 凡位于受江、河、湖、海洪水、潮水或山洪威胁地带的工业企业，其防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》的有关规定。 | GB50187-2012 第2.0.10条 | 厂区周围无河流经过，不受洪水、潮水等危害。 | 符合 |
|  | 下列地段和地区不得选为厂址： 一、地震断层和设防烈度高于九度的地震区； 二、有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 三、采矿陷落（错动）区界限内；四、爆破危险范围内； 五、坝或堤决溃后可能淹没的地区； 六、重要的供水水源卫生保护区；七、国家规定的风景区及森林和自然保护区； 八、历史文物古迹保护区； 九、对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 十、Ⅳ级自重湿陷性黄土、厚度大的新近堆积黄土、高压缩性的饱和黄土和Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区； 十一、具有开采价值的矿藏区。 | GB50187-2012 第3.0.14条 | 厂址所在地区抗震设防烈度为6度；所选厂址无以上地区或地段。 | 符合 |
|  | 工业企业厂外道路的规划，应符合城镇规划或当地交通运输规划。并应合理地利用现有的国家公路及城镇道路。厂外道路与国家公路或城镇道路连接时应使路线短捷，工程量小。 | GB50187-2012 第3.3.5条 | 厂区南侧为高新九路运输道路，交通便利。 | 符合 |
|  | 总平面布置应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | GB 50187-2012 第5.1.6条 | 建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。 | 符合 |

选址及总平面布置单元共检查12项，均符合相关标准、规范要求。

附表4.1-2  安全管理单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责 | 《中华人民共和国安全生产法》 第五条 | 本项目的主要负责人是本项目安全生产第一责任人 | 符合 |
| 2 | 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十条 | 本项目所在企业具备安全生产条件 | 符合 |
| 3 | 生产经营单位的主要负责人应当建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条 第1款 | 本项目主要负责人建立健全并落实本单位全员安全生产责任制 | 符合 |
| 4 | 生产经营单位的主要负责人应当组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条 第2款 | 本项目主要负责人能够组织制定并实施本项目安全生产规章制度和操作规程 | 符合 |
| 5 | 危险物品的经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十四条 | 本项目依托原有安全生产管理人员 | 符合 |
| 6 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十七条 | 本项目的主要负责人和安全生产管理人员具备与本项目所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力 | 符合 |

安全管理单元安全检查表共检查6项，均符合相关法律要求。

## F4.2预先危险性分析评价

为衡量系统危险性的大小及对系统的破坏程度，将各类危险性划分为4个等级，见附表4.2-1；以下对本项目存在的主要危险因素进行分析，结果如附表4.2-2、附表4.2-3所示。

附表4.2-1  预先危险性分析危险级别划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡和系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故边缘，暂时不会造成人员伤亡、系统损坏或降低性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

附表4.2-2  生产工艺装置单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发事件 | 现象 | 形成事故 原因事件 | 事故 后果 | 危险 等级 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 设备内物料泄漏、检维修过程 | 1）带压设备锈蚀、腐蚀； 2）设备内物料泄漏； 3）机泵体发热冒烟，机泵空转造成泵壳高热等； 4）设备检维修时进行动火作业。 | 遇点火源燃烧 | 1）作业人员点火吸烟； 2）抢修、检修时违章动火、焊接时未按有关规定动火； 3）磨擦、撞击火花； 4）静电放电，杂散电流； 5）电气不防爆或者防爆级别低； 6）焊、割、打磨产生的火花等； 7）带压设备设计、材质、制造等各环节存在问题，设备维护不当而锈蚀、腐蚀； 8）违章操作； 9）机泵盘根安装过紧。 | 财产损失 人员伤亡 设备损坏 停产 | Ⅲ | 1）生产装置区严禁吸烟、明火； 2）加强动火管理，动火时必须严格按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施； 3）防雷、防静电设施应定期检查、检测，确保完好可靠； 4）定期检查设备及附属部件的密封处，保证密封良好； 5）加强维护、维修，保证容器及其附件处于完好状态，防止设备、阀门、管道等出现腐蚀、破裂； 6）使用防爆型电气； 7）明火源安全距离符合规定要求； 8）选用有资质厂家生产合格产品； 9）采用有效的通风和除尘措施。 |
| 管道爆炸 | 物料泄漏 | 撞击、人为破坏或自然灾害等造成管道破裂而泄漏 | 遇高热、明火引起爆炸 | 管道沟未填沙，形成限制性空间。 | 财产损失 人员伤亡 | Ⅲ | 1）爆炸危险性场所，按《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）选用合适的电气设备； 2）对设备、管线、泵、阀、仪表等要定期检查、保养、维修，保持完好状态； 3）配备合适数量和种类的消防器材，教会职工熟练使用。 |
| 触电 | 漏电、绝缘损坏、雷电 | 1）设备漏电； 2）绝缘老化、损坏； 3）安全距离不够； 4）保护接地、接零不当； 5）手持电动工具绝缘损坏； 6）雷击 | 人体触及带电体 | 电流通过人体的时间超过30mA/S。 | 人员触电、伤亡 | Ⅱ | 1）按规定设备、线路采用与电压相符，使用与环境和运行条件相适应的绝缘体，并定期检查、维修，保持完好状态； 2）使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等防护装置，将带电体同外界隔绝开来，防止人体接近或触及带电体； 3）根据要求对用电设备做好保护接地或保护接零； 4）在金属容器内进行检修等作业时，应采用12V电气设备，并要有现场监护； 5）电焊机接线端不能裸露，绝缘不能损环，注意检测有否漏电现象，电焊时要正确穿戴好劳动防护用品，应注意防触电问题，在特殊环境下进行焊割要有监护，并有抢救后备措施； 6）根据作业场所要求正确选择手持电动工具，并做到安全可靠； 7）建立和健全并严格执行电气安全规章制度和安全操作规程 |
| 机械致害 | 绞、碰、戳、压伤人体 | 1）设备安全防护装置不全； 2）工具未夹（装）牢； 3）工作场地照明不良； 4）踏板或地面不洁； 5）人员操作失误（误启动） | 物体打击、操作者局部卷入摔撞伤及损伤机械设备 | 1）操作规程不健全； 2）安全管理不严； 3）机械设备安全防护未达到标准要求； 4）违章操作； 5）衣物被绞入转动设备； 6）旋转、往复、滑动物撞击人体； 7）检修作业时，电源未切断，他人误起动设备等； 8）工作时发生“三违”； 9）工作时注意力不集中； 10）劳保用品未正确穿戴。 | 造成操作者身体受伤，设备受损 | Ⅱ | 1）严格遵守有关操作规程； 2）正确穿戴劳保用品； 3）集中注意力，工作时注意观察； 4）转动部位应有防护罩； 5）危险场地周围应设防护栏； 6）机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态； 7）进行设备检修作业，要严格执行设备检修作业的管理规定，采取相应安全措施 |
| 高处坠落 | 进行登高、架设、维修、安装等作业；日常巡检 | 1）高处作业场所有洞无盖、临边无栏，不小心造成坠落； 2）无脚手架、板，造成高处坠落； 3）梯子无防滑、强度不够、人字梯无拉绳等造成坠落； 4）高空人行道、屋顶、及护栏等锈蚀损坏，强度不够，造成坠落； 5）未穿防滑鞋，未系安全带或防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落； 6）脚手架、梯未固定好或强度不够，造成坠落； 7）在大风、暴雨、雷电、霜雪、冰冻等条件下登高作业，造成跌落； 8）吸入刺激性气体，或氧气不足或身体不适造成跌落； 9）身体突然不适或恐高症造成坠落； 10）作业时注意力不集中或戏闹，不慎坠落 | 1）2m以上高度坠落； 2）作业面下是机器设备或混凝土等硬质地面 | 1）无脚手架和防坠落措施，踩空或支撑物倒塌； 2）高处作业面下无安全网； 3）未系安全带或安全带挂结不可靠，损坏等； 4）工作时精力分散或带病作业； 5）违反“十不登高”； 6）劳动纪律松懈； 7）违章指挥、违章作业； 8）吊装口无防护栏 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1）登高作业人员必须严格执行“十不登高”； 2）登高作业人员必须戴好安全帽，系挂好安全带，穿好防滑鞋紧身工作服； 3）搭设脚手架等防坠落措施； 4）在高空人行道、屋顶、塔杆以及其它危险的高处临时作业，要装设防护栏杆或安全网； 5）进入容器工作时要检测分析、含氧量等，以确定可否进入工作，并要有现场监护； 6）上下层进行立体作业时，中间必须搭设严密牢固的中间隔板、罩棚等隔离设施； 7）临边、洞口要做到“有洞必有盖、有边必有栏”； 8）对平台、栏杆、护墙以及安全带、安全网等要定期检查，确保完好； 9）六级以上大风、暴雨、雷电、下雪、大雾等恶劣天气应停止高处作业； 10）可以在平地做的作业，尽量不要拿到高处去做，即“高处作业平地做”； 11）加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作，严禁违章。 |
| 跌落 | 地面有上杂物等 | 1）地面杂物将作业人员绊倒； 2）身体突然不适； 3）作业时注意力不集中或戏闹 | 人员在地面跌落、摔倒 | 1）地面湿滑； 2）夜间照明不足； 3）作业人员长时间工作体力下降； 4）作业人员平衡感差； 5）地面有杂物随意摆放。 | 人员受伤 | Ⅱ | 1）定期清理地面； 2）增强夜间照明； 3）加强对作业人员的安全教育； 4）及时清理地面杂物，规范物品摆放。 |
| 物体打击 | 高处有浮物等 | 1）物件（如工具、配件、物料）未在指定位置落下； 2）物料堆放过高、不稳 | 物件和人处于不安全部位 | 1）安全防护措施有缺陷； 2）设备（设施）有故障； 3）人员违章操作； 4）在危险地点停留 | 物件受到损坏，人员遭受伤害。 | Ⅱ | 1）高处不能有浮物，需要时应固定好； 2）将要倒塌的设施要及时修复或拆除； 3）作业人员戴好安全帽及穿好劳动防护用品； 4）加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 5）加强对职工进行有关的安全教育 |
| 泄漏 | 可燃液体物料 | 容器破裂 | 物料泄漏 | 1）不当的操作流程； 2）工艺参数异常； 3）储罐具有先天性结构缺陷； 4）介质侵蚀、大气腐蚀。 | 引发火灾、爆炸等事故 | Ⅱ | 定期检查储罐，确保其完好无损并无泄漏。 |
| 噪声与振动 | 噪声、振动 | 作业人员在机泵类等噪声、振动强度过大的场所作业 | 个体防护用品（如护耳器）缺乏或失效 | 1）装置未设置降噪减振措施； 2）未戴个体护耳器； 3）护耳器无效。 | 听力损伤、人员伤害 | Ⅱ | 1）采取隔声、吸声、消声、减振等措施； 2）佩带适宜的护耳器； 3）事先做好充分准备，尽量减少不必要的停留时间。 |

附表4.2-3  储存及装卸设施单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发事件 | 现象 | 形成事故 原因事件 | 事故 后果 | 危险 等级 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 易燃液体泄漏 | 1）带压容器锈蚀、腐蚀； 2）物料泄漏； 3）机泵体发热冒烟，机泵空转造成泵壳高热等； 4）设备检维修时进行动火作业。 | 遇点火源燃烧 | 1）点火吸烟； 2）抢修、检修时违章动火、焊接时未按有关规定动火； 3）磨擦、撞击火花； 4）静电放电，杂散电流； 5）雷击（直接雷击、雷电二次作用、沿着电气线路、金属管道侵入）； 6）电气不防爆或者防爆级别低； 7）焊、割、打磨产生的火花等。 | 财产损失、人员伤亡、设备损坏、停产 | Ⅲ | 1）厂区严禁吸烟、明火； 2）加强动火管理，动火时必须严格按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施； 3）防雷、防静电设施应定期检查、检测，确保完好可靠； 4）定期更换密封件，定期不定期检查设备及附属部件的密封处，保证密封良好； 5）加强维护、维修，保证容器及其附件处于完好状态，防止设备、阀门、管道等出现腐蚀、破裂； 6）使用防爆型电气； 7）明火源安全距离符合规定要求。 |
| 可燃气体爆炸 | 易燃气体泄漏 | 1）无防静电设施或防静电设施失去作用； 2）未按规定穿着防静电劳动保护护具。 | 遇高热、明火引起爆炸 | 1）点火吸烟； 2）抢修、检修时违章动火、焊接时未按有关规定动火； 3）其他火源，电气短路； 4）静电放电； 6）防爆电器失去防爆作用。 | 财产损失、人员伤亡、设备损坏、停产 | Ⅲ | 1）爆炸危险性场所，按《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）选用合适的电气设备； 2）对设备、管线、泵、阀、仪表等要定期检查、保养、维修，保持完好状态； 3）配备合适数量和种类的消防器材，教会职工熟练使用。 |
| 可燃液体蒸气爆炸 | 苯蒸气挥发 | 1）无防静电设施或防静电设施失去作用； 2）未按规定穿着防静电劳动保护护具。 | 遇高热、明火引起爆炸 | 1）点火吸烟； 2）抢修、检修时违章动火、焊接时未按有关规定动火； 3）其他火源，电气短路； 4）静电放电； 6）防爆电器失去防爆作用。 | 财产损失、人员伤亡、设备损坏、停产 | Ⅲ | 1）爆炸危险性场所，按《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）选用合适的电气设备； 2）对设备、管线、泵、阀、仪表等要定期检查、保养、维修，保持完好状态； 3）配备合适数量和种类的消防器材，教会职工熟练使用。 |
| 容器爆炸 | 储罐、锅炉破裂 | 1）带压容器锈蚀、腐蚀； 2）物料泄漏。 | 遇高热、明火引起爆炸 | 1）点火吸烟； 2）抢修、检修时违章动火、焊接时未按有关规定动火； 3）其他火源，电气短路； 4）静电放电； 6）防爆电器失去防爆作用。 | 财产损失、人员伤亡、设备损坏、停产 | Ⅲ | 1）爆炸危险性场所，按《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）选用合适的电气设备； 2）对设备、管线、泵、阀、仪表等要定期检查、保养、维修，保持完好状态； 3）配备合适数量和种类的消防器材，教会职工熟练使用。 |
| 管道爆炸 | 管道破裂 | 1）管线密封不严，遇明火易发生爆炸； 2）管道等因质量或安装不当泄漏； 3）管道仪表连接处泄漏； 4）撞击、人为破坏或自然灾害造成管道等破裂。 | 遇高热、明火引起爆炸 | 1）点火吸烟； 2）抢修、检修时违章动火、焊接时未按有关规定动火； 3）其他火源，电气短路； 4）静电放电； 6）防爆电器失去防爆作用。 | 财产损失、人员伤亡、设备损坏、停产 | Ⅲ | 1）爆炸危险性场所，按《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）选用合适的电气设备； 2）对设备、管线、泵、阀、仪表等要定期检查、保养、维修，保持完好状态； 3）配备合适数量和种类的消防器材，教会职工熟练使用。 |
| 中毒 | 苯、 液化 石油 气、 丙烷、丙烯 蒸气 挥发 | 1）有毒物挥发； 2）作业时接触到有毒物。 | 1）有毒物料超过容许浓度； 2）毒物摄入人体。 | 1）毒物浓度超标； 2）不清楚或不懂物料毒性及其应急预防方法； 3）未正确佩带防护用品； 4）救护不当。 | 人员中毒 | Ⅱ | 1）严格生产中有毒物的挥发量，保持挥发气体检测仪的正常工作； 2）作业人员要穿戴防护用具，组织管理措施； 3）加强对毒物检测，有毒设备检查； 4）教育、培训职工，掌握有关毒物的毒性、预防中毒的方法，中毒后如何急救； 5）要求职工严格遵守各种规章制度，操作规程； 6）设立危险、有毒标志； 7）设立急救点（备有相应的药品、器材）。 |
| 窒息 | 氮气浓度过高、天然气泄漏 | 1）通风不畅； 2）应急不当、救护不当； 3）在窒息场所作业时无人监护。 | 缺氧 | 1）窒息性气体泄漏，超过容许浓度； 2）缺氧。 | 人员窒息 | Ⅱ | 1）加强检测，杜绝泄漏； 2）教育、培训职工掌握有关预防窒息的方法及其急救法； 3）要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程； 4）培训人员提高对窒息等急救处理能力。 |
| 机械致害 | 绞、碰、戳、压伤人体 | 1）装卸鹤管、泵等设备设施安全防护装置不全； 2）工具未夹（装）牢； 3）装卸场地照明不良； 4）地面不洁； 5）人员操作失误（误启动） | 物体打击、操作者局部卷入摔撞伤及损伤机械设备 | 1）操作规程不健全； 2）安全管理不严； 3）机械设备安全防护未达到标准要求； 4）违章操作； 5）衣物被绞入转动设备； 6）旋转、往复、滑动物撞击人体； 7）检修作业时，电源未切断，他人误起动设备等； 8）工作时发生“三违”； 9）工作时注意力不集中； 10）劳保用品未正确穿戴。 | 造成操作者身体受伤，设备受损 | Ⅱ | 1）严格遵守有关操作规程； 2）正确穿戴劳保用品； 3）集中注意力，工作时注意观察； 4）转动部位应有防护罩； 5）危险场地周围应设防护栏； 6）机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态； 7）进行设备检修作业，要严格执行设备检修作业的管理规定，采取相应安全措施 |
| 高处坠落 | 进行登高、架设、维修、安装等作业；日常巡检 | 1）罐顶作业时临边无栏，不小心造成坠落； 2）未穿防滑鞋，未系安全带或防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落； 3）在大风、暴雨、雷电、霜雪、冰冻等条件下登高作业，造成跌落； 4）吸入刺激性气体，或氧气不足或身体不适造成跌落； 5）身体突然不适或恐高症造成坠落； 6）作业时注意力不集中或戏闹，不慎坠落 | 1）罐顶进行检维修作业； 2）作业面下是机器设备或混凝土等硬质地面 | 1）高处作业面下无安全网； 2）未系安全带或安全带挂结不可靠，损坏等； 3）工作时精力分散或带病作业； 4）违反“十不登高”； 5）劳动纪律松懈； 6）违章指挥、违章作业。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1）登高作业人员必须严格执行“十不登高”； 2）登高作业人员必须戴好安全帽，系挂好安全带，穿好防滑鞋紧身工作服； 3）进入容器工作时要检测分析、含氧量等，以确定可否进入工作，并要有现场监护； 4）对平台、栏杆、护墙以及安全带、安全网等要定期检查，确保完好； 5）六级以上大风、暴雨、雷电、下雪、大雾等恶劣天气应停止高处作业； 6）可以在平地做的作业，尽量不要拿到高处去做，即“高处作业平地做”； 7）加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作，严禁违章。 |
| 物体打击 | 高处有浮物等 | 1）物件（如工具、配件、物料）未在指定位置落下； 2）物料堆放过高、不稳 | 物件和人处于不安全部位 | 1）安全防护措施有缺陷； 2）设备（设施）有故障； 3）人员违章操作； 4）在危险地点停留 | 物件受到损坏，人员遭受伤害。 | Ⅱ | 1）高处不能有浮物，需要时应固定好； 2）将要倒塌的设施要及时修复或拆除； 3）作业人员戴好安全帽及穿好劳动防护用品； 4）加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 5）加强对职工进行有关的安全教育 |
| 厂内车辆致害 | 运输车辆进入厂区 | 1.车辆有故障或车速太快； 2.警示标志不明显； 3.超载驾驶，疲劳驾驶，司机驾驶反应不及时； 4.路面不太好（如缺陷、障碍物、冰雪等）。 | 车辆撞击人员、设备 | 1.驾驶员违章行驶； 2.驾驶员精力不集中（如抽烟、谈话等）； 3.酒后驾车； 4.疲劳驾驶； 5.驾驶员心境差、激情驾驶。 | 人员伤害、财产损失 | Ⅱ | 1.增设限速行驾标志； 2.保持路面状态良好； 3.驾驶员遵守交通规则，不违章行驶； 4.加强对驾驶员的教育和管理（如在行驶中不抽烟、不谈话、不疲劳驾驶、不激情驾驶等）； 5.不超载、超速行驶； 6.车辆保证完好状态。 |
| 泄漏 | 可燃液体物料 | 管道破裂 | 物料泄漏 | 1）管道材质缺陷或焊口缺陷； 2）管道腐蚀穿孔； 3）地基沉降、地层滑动及地面支架设失稳； 4）遇外力碰撞； 5）自然灾害。 | 引发火灾、爆炸等事故 | Ⅱ | 定期检查管道，确保其完好无损并无泄漏。 |
| 跌落 | 地面有上杂物等 | 1）地面杂物将作业人员绊倒； 2）身体突然不适； 3）作业时注意力不集中或戏闹 | 人员在地面跌落、摔倒 | 1）地面湿滑； 2）夜间照明不足； 3）作业人员长时间工作体力下降； 4）作业人员平衡感差； 5）地面有杂物随意摆放。 | 人员受伤 | Ⅱ | 1）定期清理地面； 2）增强夜间照明； 3）加强对作业人员的安全教育； 4）及时清理地面杂物，规范物品摆放。 |
| 噪声与振动 | 噪声、振动 | 作业人员在机泵类等噪声、振动强度过大的场所作业 | 个体防护用品（如护耳器）缺乏或失效 | 1）装置未设置降噪减振措施； 2）未戴个体护耳器； 3）护耳器无效。 | 听力损伤、人员伤害 | Ⅱ | 1）采取隔声、吸声、消声、减振等措施； 2）佩带适宜的护耳器； 3）事先做好充分准备，尽量减少不必要的停留时间。 |

附表4.2-4  公辅工程单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发事件 | 现象 | 形成事故 原因事件 | 事故 后果 | 危险 等级 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 设备损坏，天然气泄漏 | 1）设备内物料泄漏； 2）设备检维修时进行动火作业。 | 遇点火源燃烧、爆炸 | 1）高温下天然气与氧气发生氧化反应，产生酸性物质腐蚀设备，持续高温引发热裂解，生成的低沸物致系统压力骤升，高沸物则形成结焦层； 2）系统部件老化、受外力冲击或腐蚀，导致天然气泄漏； 3）操作不当引发火灾或爆炸 | 财产损失 人员伤亡 设备损坏 | Ⅱ | 1）生产装置区严禁吸烟、明火； 2）加强动火管理，动火时必须严格按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施； 3）定期检查设备及附属部件的密封处，保证密封良好； 4）加强维护、维修，保证容器及其附件处于完好状态，防止设备、阀门、管道等出现腐蚀、破裂； 5）使用防爆型电气； 6）明火源安全距离符合规定要求； 7）选用有资质厂家生产合格产品。 |
| 容器爆炸 | 锅炉爆炸 | 1）锅炉炉膛爆炸； 2）锅炉炉体爆炸。 | 遇点火源燃烧、爆炸 | 1）点火不当、火焰不稳定而熄灭、设备不完善、输气管道泄漏、操作失误等原因造成。 2）锅炉设计制造方面缺陷、锅炉内水被烧空造成爆炸。 | 财产损失 人员伤亡 设备损坏 | Ⅱ | 1）对设备、管线、泵、阀、仪表等要定期检查、保养、维修，保持完好状态； 2）配备合适数量和种类的消防器材，教会职工熟练使用。 |
| 窒息 | 窒息性气体氩气泄漏 | 1）氮气、天然气阀门、管道等因质量或安装不当泄漏； 2）撞击、人为破坏或自然灾害等造成容器、管道等破裂而泄漏； 3）泵喘震引发管线破裂造成泄漏； 4）基础下沉引发设备损坏。 | 1）氮气、天然气泄漏超过容许浓度； 2）摄入人体； 3）空气氧含量低。 | 1）操作波动引发设备泄漏； 2）操作人员误操作； 3）操作人员未戴个体防护用品； 4）防护用品选型不对或使用不当； 5）救护不当； 6）场所作业时无人监护 | 导致人员窒息 | Ⅱ | 1）定期检查设备和气体管道系统，确保其完好无损并无泄漏； 2）使用合适的密封接头和管道连接器，并确保严密密封； 3）确保气源系统处于正常工作状态，包括压力表和泄漏检测器等设备的定期维护和校准； 4）使用空压机等设备时，要确保设备处于正常工作状态，并遵循操作规程，以防止气体泄漏和意外爆炸。 |
| 触电 | 漏电、绝缘损坏、雷电 | 1）设备漏电； 2）绝缘老化、损坏； 3）安全距离不够； 4）保护接地、接零不当； 5）手持电动工具绝缘损坏； 6）雷击。 | 人体触及带电体 | 电流通过人体的时间超过30mA/S。 | 人员触电、 伤亡 | Ⅱ | 1）按规定设备、线路采用与电压相符，使用与环境和运行条件相适应的绝缘体，并定期检查、维修，保持完好状态； 2）使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等防护装置，将带电体同外界隔绝开来，防止人体接近或触及带电体； 3）根据要求对用电设备做好保护接地或保护接零； 4）在金属容器内进行检修等作业时，应采用12V电气设备，并要有现场监护； 5）电焊机接线端不能裸露，绝缘不能损环，注意检测有否漏电现象，电焊时要正确穿戴好劳动防护用品，应注意防触电问题，在特殊环境下进行焊割要有监护，并有抢救后备措施； 6）根据作业场所要求正确选择手持电动工具，并做到安全可靠； 7）建立和健全并严格执行电气安全规章制度和安全操作规程。 |
| 灼烫 | 蒸汽锅炉 | 1）锅炉的高温部位没有进行隔热处理，或隔热处理措施不当，工作人员疏忽大意触及到锅炉的高温部位，发生高温烫伤； 2）泄漏的高温物料溅及人体。 | 人员被灼伤 | 1）锅炉缺水； 2）炉膛点火等操作不当； 3）超压爆管； 4）结水垢，风机连锁损坏，腐蚀； 5）高温部位外露； 6）接地不良或缺失； 7）锅炉房及制氮站内无降温措施。 | 人员被灼伤 | Ⅱ | 1）锅炉点火前，应对炉膛进行吹扫，检测炉膛内可燃气体浓度不在爆炸极限内再点火。 2）.配备防止锅炉炉膛压力过高或过低的泄压措施和装置。 3）锅炉的高温部位应进行设计有效的隔热处理；工作人员在高温部位操作时应佩戴好劳动防护用品，防止烫伤。 |
| 淹溺 | 初期雨水及事故水池 | 夜间作业；防护设施失效 | 人员淹溺 | 1）恶劣天气作业； 2）夜间照明不良的情况下作业； 3）防护设施失效没有及时维护； 4）作业人员无任何防护措施。 | 人员溺亡 | Ⅱ | 1）恶劣天气严禁作业； 2）增加水池处照明； 3）经常检查、维护防护设施； 4）要求作业人员佩戴防护措施进行作业。 |

## F4.3定量风险分析评价

### F4.3.1可容许风险标准

（1）可容许个人风险标准

本项目液化烃罐区构成一级危险化学品重大危险源，属于《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第九条规定的情形，因此按照相关标准《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）的规定采用定量风险评价方法确定个人风险值。危险化学品单位周边重要目标和敏感场所承受的个人风险应满足附表4.3-1中可容许风险标准要求。

附表4.3-1  可容许个人风险标准

| 防护目标 | 个人风险基准(次/年)≤ |
| --- | --- |
|  | 危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 310-7 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 310-6 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 110-5 |

（2）可容许社会风险标准

社会风险是指能够引起大于等于N人死亡的事故累积频率（F），也即单位时间内（通常为年）的死亡人数。通常用社会风险曲线（F-N曲线）表示。

可容许社会风险标准采用ALARP（As Low As Reasonable Practice）原则作为可接受原则。ALARP原则通过两个风险分界线将风险划分为3个区域，即：不可容许区、尽可能降低区（ALARP）和可容许区。

（1）若社会风险曲线落在不可容许区，除特殊情况外，该风险无论如何不能被接受。

（2）若落在可容许区，风险处于很低的水平，该风险是可以被接受的，无需采取安全改进措施。

（3）若落在尽可能降低区，则需要在可能的情况下尽量减少风险，即对各种风险处理措施方案进行成本效益分析等，以决定是否采取这些措施。

通过定量风险评价，危险化学品重大危险源产生的社会风险应满足图5.5-1中可容许社会风险标准要求。

### F4.3.2个人风险、社会风险分析参数选取

（1）风险识别

在定量风险分析中，针对的是后果程度严重且扩大潜力较大的事故，小的风险在分析过程中被排除。重大危险事故具有以下可能性：①导致多重死亡；②造成巨大财产损失；③具有大规模的环境和社会影响；④影响国际声誉。同时，定量风险分析是对所有重大事故发生后果的综合叠加，在此叠加后计算出的个人风险和社会风险。

根据定量风险场景筛选原则，结合危险辨识结果，选择的事故场景为储罐，发生不同泄漏情景引发的火灾、爆炸和毒性物质扩散事故。具体见下表。

附表4.3-2  定量风险事故场景选择

| 序号 | 单元名称 |  | 介质 | 设备类型 | 事故场景 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化烃罐组 | 丙烯球罐 | 丙烯 | 压力储罐 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
|  |  | 液化石油气球罐 | 液化石油气 | 压力储罐 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
|  |  | 丙烷球罐 | 丙烯 | 压力储罐 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
|  |  | 混合碳四球罐 | 混合 碳四 | 压力储罐 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
|  |  | 碳五球罐 | 碳五 | 压力储罐 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
| 2 | 苯罐组 | 苯罐 | 苯 | 常压储罐 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
| 3 | 气分装置 | 脱丙烷塔 | 丙烷 | 工艺容器-塔器 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
|  |  | 脱乙烷塔 | 乙烷 | 工艺容器-塔器 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
|  |  | 脱戊烷塔 | 戊烷 | 工艺容器-塔器 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
|  |  | 粗丙烯塔 | 粗丙烯 | 工艺容器-塔器 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
|  |  | 精丙烯塔 | 精丙烯 | 工艺容器-塔器 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
| 4 | 常压蒸馏装置 | 初馏塔 | 凝析油 | 工艺容器-塔器 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
|  |  | 常压塔 | 溶剂油 | 工艺容器-塔器 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
| 5 | 可燃液体罐组 | 凝析油储罐 | 凝析油 | 常压储罐 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
|  |  | 石脑油储罐 | 石脑油 | 常压储罐 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
|  |  | 溶剂油储罐 | 溶剂油 | 常压储罐 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
| 6 | 液化气罐区（卧式） | 液化气卧式罐 | 液化气 | 压力储罐 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
| 7 | 化工轻油罐区 | 石脑油储罐 | 石脑油 | 常压储罐 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |

（2）频率分析

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）中，归纳出用于石油化工设备、设施定量风险评估的基础泄漏概率，针对本次定量风险分析事故场景的发生，其发生频率数据见附表4.3-3。

附表4.3-3  典型设备的的泄漏频率

| 设备类型 | 泄漏频率（/年，4种场景） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 mm | 25 mm | 100 mm | 完全破裂 |
| 压力储罐 | 4×10-5 | 1×10-4 | 1×10-5 | 6×10-6 |
| 常压储罐 | 4×10-5 | 1×10-4 | 1×10-5 | 2×10-5 |
| 工艺容器-塔器 | 8×10-5 | 2×10-4 | 2×10-5 | 6×10-6 |
| 反应器 | 1×10-5 | 3×10-4 | 3×10-5 | 2×10-6 |

（3）环境数据

葫芦岛多年的常规气象观测资料统计结果见附表4.3-4。

附表4.3-4  葫芦岛地区主要气象要素统计表

| 项目 | 统计值 | 项目 | 统计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均风速(m/s) | 3.6 | 年平均气温(℃) | 9.6 |
| 年均降雨量(mm) | 550 | 极端最高气温(℃) | 41.5 |
| 年平均相对湿度(%) | 45% | 极端最低气温(℃) | -26.7 |

根据实际特点，按葫芦岛市气象条件进行模拟评价，主导风向为SW风，其年风向频率为9.1%。年均风速为3.6m/s，全年静风出现频率为8.5%。全年的风频与风速见附表4.3-5。

附表4.3-5  葫芦岛市全年风频与风速表

| 风向 | 风频（%） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- |
| N | 6.2 | 3.2 |
| NNE | 6.3 | 3.4 |
| NE | 4.7 | 2.9 |
| ENE | 4.7 | 2.8 |
| E | 3.2 | 2.5 |
| ESE | 4.8 | 3.4 |
| SE | 5.0 | 3.1 |
| SSE | 4.1 | 3.5 |
| S | 6.3 | 4.6 |
| SSW | 8.0 | 5.6 |
| SW | 9.1 | 5.6 |
| WSW | 8.3 | 4.9 |
| W | 4.5 | 2.8 |
| WNW | 5.5 | 2.5 |
| NW | 5.2 | 2.7 |
| NNW | 5.6 | 3.3 |
| C | 8.5 | - |
| 平均 | - | 3.6 |

大气稳定度：区域的大气稳定度特征统计结果见附表4.3-6。可以看出，大气以D、E、F类稳定度为主，即以中性（66.17%）、稳定（11.70%）和强稳定（10.74%）天气为多。

附表4.3-6  大气稳定度频率表

| 稳定度 | A | B | C | D | E | F | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率（%） | 0.18 | 3.12 | 8.07 | 66.17 | 11.70 | 10.74 | 100 |

（4）个人风险、社会风险分析结果

本评价采用DNV公司Phast and Safeti软件进行定量风险分析，确定个人风险和社会风险值。

1）个人风险和社会风险计算结果

①个人风险

对于个人风险分析结果，采用风险等值线的形式表征，个人风险见附图4.3-2。

（浅蓝色1×10-5；紫色3×10-6；橙色：3×10-7）

由个人风险等值线附图4.3-2中可以看出：

a.可容许风险1×10-5确定的范围内没有一般防护目标的三类防护目标；（图中浅蓝色线条所围区域）

b.可容许风险3×10-6确定的范围内没有一般防护目标的二类防护目标。（图中紫色线条所围区域）。

c.可容许风险3×10-7确定的范围内没有高敏感防护目标；重要防护目标；一般防护目标中的一类防护目标。（图中橙色线条所围区域）。

因此，本项目个人风险是可以接受的。

②社会风险

对于社会风险分析结果，采用F-N曲线的形式表征，社会风险曲线图见附图4.3-3。

由附图4.3-3中可以看出：本项目的社会风险曲线位于可接受区。

## F4.4事故后果模拟

采用区域定量风险评价软件对本项目一些典型的设备设施发生泄漏，进而发生闪火、云爆等事故，对其事故后果进行模拟分析可知：

事故后果模拟计算中孔泄漏、大孔泄漏等事故泄漏情景模式，给出了在不同泄漏模式下对应的事故后果，以及不同灾害模式下对人群脆弱性目标的死亡半径、重伤半径、轻伤半径及多米诺事故后果半径。危险源事故后果数据具体见附表4.3-7。

附表4.3-7  危险源事故后果数据表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径（m） | 重伤半径（m） | 轻伤半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 容器整体破裂 | BLEVE | 623 | 838 | 1367 |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 容器整体破裂 | BLEVE | 556 | 749 | 1222 |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 容器整体破裂 | BLEVE | 523 | 704 | 1149 |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 容器整体破裂 | BLEVE | 441 | 594 | 969 |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 252 | / | / |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 252 | / | / |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 252 | / | / |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 242 | / | / |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 212 | / | / |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 152 | / | / |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 152 | / | / |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 152 | / | / |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 152 | / | / |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 152 | / | / |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 152 | / | / |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 146 | / | / |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 146 | / | / |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 容器整体破裂 | BLEVE | 142 | 212 | 365 |
| 气分装置原料缓冲罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 130 | / | / |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 130 | / | / |
| 气分装置丙烯回流罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 130 | / | / |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 128 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道完全破裂 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道完全破裂 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器完全破裂 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 管道大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 离心泵大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 离心泵大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器完全破裂 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 管道完全破裂 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器完全破裂 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 离心泵大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器完全破裂 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器完全破裂 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器完全破裂 | 闪火：静风，E类 | 108 | / | / |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 99 | 168 | 278 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 98 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 98 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 98 | / | / |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 95 | 170 | 281 |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 95 | 170 | 281 |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 95 | 170 | 281 |
| 液化烃罐组碳五球罐 | 容器大孔泄漏 | 池火 | 90 | 106 | 148 |
| 液化烃罐组碳五球罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 90 | 106 | 148 |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 88 | 151 | 256 |
| 气分装置原料缓冲罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 82 | / | / |
| 气分装置丙烯回流罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 82 | / | / |
| 可燃液体罐组凝析油储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 80 | 90 | 117 |
| 可燃液体罐组500m3溶剂油储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 80 | 90 | 117 |
| 可燃液体罐组500m3溶剂油储罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 80 | 90 | 117 |
| 可燃液体罐组2000m3石脑油储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 80 | 90 | 117 |
| 可燃液体罐组2000m3石脑油储罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 80 | 90 | 117 |
| 可燃液体罐组500m3石脑油储罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 80 | 90 | 117 |
| 可燃液体罐组500m3石脑油储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 80 | 90 | 117 |
| 可燃液体罐组凝析油储罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 80 | 90 | 117 |
| 气分装置原料缓冲罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 78 | / | / |
| 气分装置丙烯回流罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 78 | / | / |
| 苯罐组苯储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 71 | 85 | 122 |
| 可燃液体罐组2000m3石脑油储罐 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 69 | 78 | 101 |
| 可燃液体罐组凝析油储罐 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 69 | 78 | 101 |
| 气分装置原料缓冲罐 | 容器整体破裂 | BLEVE | 68 | 129 | 236 |
| 气分装置丙烯回流罐 | 容器整体破裂 | BLEVE | 68 | 129 | 236 |
| 气分装置乙烷塔 | 管道完全破裂 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器完全破裂 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 管道大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 离心泵大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器完全破裂 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道完全破裂 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器完全破裂 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器完全破裂 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道完全破裂 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 离心泵大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器完全破裂 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 离心泵大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器完全破裂 | 闪火：3.6m/s，C类 | 68 | / | / |
| 常压蒸馏装置区初馏塔 | 塔器整体破裂 | BLEVE | 67 | / | 198 |
| 常压蒸馏装置区常压塔 | 塔器整体破裂 | BLEVE | 67 | / | 198 |
| 气分装置原料缓冲罐 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 65 | 112 | 190 |
| 气分装置丙烯回流罐 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 65 | 112 | 190 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道完全破裂 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 离心泵大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 离心泵大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器完全破裂 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器完全破裂 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 管道大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 离心泵大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道完全破裂 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器完全破裂 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器完全破裂 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器完全破裂 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 管道完全破裂 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器完全破裂 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 64 | / | / |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 63 | 109 | 185 |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 63 | 109 | 185 |
| 气分装置乙烷塔 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 62 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 62 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 62 | / | / |
| 可燃液体罐组500m3石脑油储罐 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 61 | 69 | 91 |
| 可燃液体罐组500m3溶剂油储罐 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 61 | 69 | 91 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 58 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 58 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 58 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置乙烷塔 | 离心泵大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置精丙烯塔 | 离心泵大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置乙烷塔 | 管道完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 离心泵大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置乙烷塔 | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 57 | / | / |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 57 | / | / |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 57 | / | / |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 57 | / | / |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 57 | / | / |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 57 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 56 | 95 | 157 |
| 气分装置精丙烯塔 | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 56 | 95 | 157 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 56 | 95 | 157 |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 56 | / | / |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 56 | / | / |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 56 | / | / |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 56 | / | / |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 56 | / | / |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 56 | / | / |
| 液化烃罐组碳五球罐 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 54 | 64 | 90 |
| 液化烃罐组碳五球罐 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 54 | 64 | 90 |
| 液化烃罐组碳五球罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 54 | 64 | 90 |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 54 | / | / |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 54 | / | / |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 54 | / | / |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 51 | 87 | 148 |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 51 | 87 | 148 |
| 气分装置乙烷塔 | 管道中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置原料缓冲罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置丙烯回流罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置原料缓冲罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 离心泵中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置丙烯回流罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置丙烯回流罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 离心泵中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 离心泵中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置原料缓冲罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 47 | / | / |
| 液化烃罐组碳五球罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 44 | 75 | 127 |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 44 | / | / |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 44 | / | / |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 44 | / | / |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 42 | / | / |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 111 |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 111 |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 111 |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 38 | / | / |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 37 | 67 | 110 |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 37 | 67 | 110 |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 37 | 67 | 110 |
| 常压蒸馏装置初馏塔 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 37 | 42 | 57 |
| 常压蒸馏装置常压塔 | 换热器完全破裂 | 池火 | 37 | 42 | 57 |
| 常压蒸馏装置初馏塔 | 塔器大孔泄漏 | 池火 | 37 | 42 | 57 |
| 常压蒸馏装置常压塔 | 管道完全破裂 | 池火 | 37 | 42 | 57 |
| 常压蒸馏装置初馏塔 | 换热器大孔泄漏 | 池火 | 37 | 42 | 57 |
| 常压蒸馏装置初馏塔 | 离心泵大孔泄漏 | 池火 | 37 | 42 | 57 |
| 常压蒸馏装置常压塔 | 离心泵大孔泄漏 | 池火 | 37 | 42 | 57 |
| 常压蒸馏装置初馏塔 | 换热器完全破裂 | 池火 | 37 | 42 | 57 |
| 常压蒸馏装置初馏塔 | 塔器完全破裂 | 池火 | 37 | 42 | 57 |
| 常压蒸馏装置常压塔 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 37 | 42 | 57 |
| 常压蒸馏装置初馏塔 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 37 | 42 | 57 |
| 常压蒸馏装置常压塔 | 塔器大孔泄漏 | 池火 | 37 | 42 | 57 |
| 常压蒸馏装置常压塔 | 塔器完全破裂 | 池火 | 37 | 42 | 57 |
| 常压蒸馏装置初馏塔 | 管道完全破裂 | 池火 | 37 | 42 | 57 |
| 常压蒸馏装置常压塔 | 换热器大孔泄漏 | 池火 | 37 | 42 | 57 |
| 常压蒸馏装置常压塔 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 37 | 42 | 57 |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 36 | / | / |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 36 | / | / |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 36 | / | / |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 36 | / | / |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 36 | / | / |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 36 | / | / |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 36 | / | / |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 36 | / | / |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 36 | / | / |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 36 | / | / |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 36 | / | / |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 36 | / | / |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 34 | / | / |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 34 | / | / |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 34 | / | / |
| 气分装置丙烯回流罐 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 60 | 99 |
| 气分装置原料缓冲罐 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 60 | 99 |
| 气分装置丙烯回流罐 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 60 | 99 |
| 气分装置丙烯回流罐 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 60 | 99 |
| 气分装置原料缓冲罐 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 60 | 99 |
| 气分装置原料缓冲罐 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 60 | 99 |
| 可燃液体罐组2000m3石脑油储罐 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 33 | 39 | 52 |
| 可燃液体罐组凝析油储罐 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 33 | 39 | 52 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 |
| 气分装置乙烷塔 | 离心泵中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 |
| 气分装置乙烷塔 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 |
| 气分装置精丙烯塔 | 离心泵中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 离心泵中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 |
| 气分装置精丙烯塔 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 |
| 气分装置乙烷塔 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 |
| 苯罐组苯储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 30 | 36 | 53 |
| 苯罐组苯储罐 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 30 | 36 | 53 |
| 苯罐组苯储罐 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 30 | 36 | 53 |
| 可燃液体罐组500m3溶剂油储罐 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 30 | 35 | 47 |
| 可燃液体罐组500m3石脑油储罐 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 30 | 35 | 47 |
| 气分装置乙烷塔 | 离心泵中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置丙烯回流罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置原料缓冲罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置原料缓冲罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置丙烯回流罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置原料缓冲罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置丙烯回流罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 离心泵中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 管道中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 离心泵中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器中孔泄漏 | 闪火：3.6m/s，C类 | 30 | / | / |
| 气分装置原料缓冲罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 28 | / | / |
| 气分装置丙烯回流罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 28 | / | / |
| 气分装置原料缓冲罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 28 | / | / |
| 气分装置丙烯回流罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 28 | / | / |
| 气分装置原料缓冲罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 28 | / | / |
| 气分装置丙烯回流罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 28 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 管道中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 26 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 离心泵中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 26 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 26 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 26 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 26 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 离心泵中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 26 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 26 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 26 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 26 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 26 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 26 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 离心泵中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 26 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 26 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 26 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道中孔泄漏 | 闪火：2.5m/s，D类 | 26 | / | / |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 23 | 40 | 68 |
| 化工轻油罐组石脑油储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 23 | 27 | 36 |
| 气分装置丙烯回流罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 22 | / | / |
| 气分装置原料缓冲罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 22 | / | / |
| 常压蒸馏装置初馏塔 | 离心泵中孔泄漏 | 池火 | 16 | 22 | 30 |
| 常压蒸馏装置初馏塔 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 16 | 22 | 30 |
| 常压蒸馏装置常压塔 | 塔器中孔泄漏 | 池火 | 16 | 22 | 30 |
| 常压蒸馏装置初馏塔 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 16 | 22 | 30 |
| 常压蒸馏装置常压塔 | 离心泵中孔泄漏 | 池火 | 16 | 22 | 30 |
| 常压蒸馏装置初馏塔 | 换热器中孔泄漏 | 池火 | 16 | 22 | 30 |
| 常压蒸馏装置常压塔 | 换热器中孔泄漏 | 池火 | 16 | 22 | 30 |
| 常压蒸馏装置初馏塔 | 塔器中孔泄漏 | 池火 | 16 | 22 | 30 |
| 常压蒸馏装置常压塔 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 16 | 22 | 30 |
| 常压蒸馏装置常压塔 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 16 | 22 | 30 |
| 气分装置丙烯回流罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 15 | 26 | 45 |
| 气分装置原料缓冲罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 15 | 26 | 45 |
| 可燃液体罐组凝析油储罐 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 26 |
| 可燃液体罐组凝析油储罐 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 26 |
| 可燃液体罐组凝析油储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 26 |
| 可燃液体罐组2000m3石脑油储罐 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 26 |
| 可燃液体罐组2000m3石脑油储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 26 |
| 可燃液体罐组2000m3石脑油储罐 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 26 |
| 可燃液体罐组500m3石脑油储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 13 | 18 | 24 |
| 可燃液体罐组500m3石脑油储罐 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 13 | 18 | 24 |
| 可燃液体罐组500m3石脑油储罐 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 13 | 18 | 24 |
| 可燃液体罐组500m3溶剂油储罐 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 13 | 18 | 24 |
| 可燃液体罐组500m3溶剂油储罐 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 13 | 18 | 24 |
| 可燃液体罐组500m3溶剂油储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 13 | 18 | 24 |
| 化工轻油罐组石脑油储罐 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 11 | 14 | 20 |
| 化工轻油罐组石脑油储罐 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 11 | 14 | 20 |
| 化工轻油罐组石脑油储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 11 | 14 | 20 |
| 液化烃罐组碳五球罐 | 管道小孔泄漏 | 池火 | 10 | 12 | 19 |
| 液化烃罐组碳五球罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 10 | 12 | 19 |
| 苯罐组苯储罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 5 | 7 | 11 |
| 苯罐组苯储罐 | 管道小孔泄漏 | 池火 | 5 | 7 | 11 |
| 常压蒸馏装置常压塔 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 5 |
| 常压蒸馏装置常压塔 | 离心泵小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 5 |
| 常压蒸馏装置初馏塔 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 5 |
| 常压蒸馏装置初馏塔 | 离心泵小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 5 |
| 可燃液体罐组凝析油储罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 5 |
| 可燃液体罐组2000m3石脑油储罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 5 |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器完全破裂 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器完全破裂 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器完全破裂 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 管道中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 离心泵中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 离心泵大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道完全破裂 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器完全破裂 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置丙烯回流罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 离心泵大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器完全破裂 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道完全破裂 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置丙烯回流罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置原料缓冲罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置原料缓冲罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置原料缓冲罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 管道完全破裂 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 离心泵中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置丙烯回流罐 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器完全破裂 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置精丙烯塔 | 离心泵中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 管道中孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置乙烷塔 | 管道大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |
| 气分装置脱丙烷塔 | 离心泵大孔泄漏 | 闪火：8.7m/s，A类 | 2 | / | / |

注：BLEVE为沸腾液体扩展为蒸气爆炸

## F4.5各装置的多米诺半径模拟结果

当本项目生产设施发生火灾爆炸时产生的热辐射、冲击波、抛射物、毒物泄漏扩散会对本项目周边原有生产装置、设备设施及建筑物造成损坏和人员伤亡，在合适的触发条件下会引起二级事故的发生，从而产生火灾、爆炸或毒物泄漏扩散等事故。依次类推可导致更高级事故的发生，形成重大的多米诺事故。本项目多米诺效应计算结果如下：

附表4.5-1  本项目多米诺效应计算结果

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) | 多米诺半径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 99 | 168 | 278 | 131 |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 95 | 170 | 281 | 133 |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 95 | 170 | 281 | 133 |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 95 | 170 | 281 | 133 |
| 液化烃罐组碳五球罐 | 容器大孔泄漏 | 池火 | 90 | 106 | 148 | 56 |
| 液化烃罐组碳五球罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 90 | 106 | 148 | 56 |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 88 | 151 | 256 | 122 |
| 苯罐组苯储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 71 | 85 | 122 | 39 |
| 气分装置原料缓冲罐 | 容器整体破裂 | BLEVE | 68 | 129 | 236 | 100 |
| 气分装置丙烯回流罐 | 容器整体破裂 | BLEVE | 68 | 129 | 236 | 100 |
| 常压蒸馏装置区初馏塔 | 塔器整体破裂 | BLEVE | 67 | / | 198 | 67 |
| 常压蒸馏装置区常压塔 | 塔器整体破裂 | BLEVE | 67 | / | 198 | 67 |
| 气分装置原料缓冲罐 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 65 | 112 | 190 | 90 |
| 气分装置丙烯回流罐 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 65 | 112 | 190 | 90 |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 63 | 109 | 185 | 88 |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 63 | 109 | 185 | 88 |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置乙烷塔 | 离心泵大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置精丙烯塔 | 离心泵大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置乙烷塔 | 管道完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 离心泵大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道完全破裂 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置乙烷塔 | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 57 | 101 | 167 | 79 |
| 气分装置乙烷塔 | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 56 | 95 | 157 | 74 |
| 气分装置精丙烯塔 | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 56 | 95 | 157 | 74 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 56 | 95 | 157 | 74 |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 51 | 87 | 148 | 70 |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 51 | 87 | 148 | 70 |
| 液化烃罐组碳五球罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 44 | 75 | 127 | 60 |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 | 53 |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 | 53 |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 | 53 |
| 液化烃罐组碳四球罐 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 | 53 |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 | 53 |
| 液化烃罐组液化气球罐 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 | 53 |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 | 53 |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 | 53 |
| 液化烃罐组丙烷球罐 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 112 | 53 |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 111 | 53 |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 111 | 53 |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 67 | 111 | 53 |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 37 | 67 | 110 | 52 |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 37 | 67 | 110 | 52 |
| 液化烃罐组丙烯球罐 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 37 | 67 | 110 | 52 |
| 气分装置丙烯回流罐 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 60 | 99 | 46 |
| 气分装置原料缓冲罐 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 60 | 99 | 46 |
| 气分装置丙烯回流罐 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 60 | 99 | 46 |
| 气分装置丙烯回流罐 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 60 | 99 | 46 |
| 气分装置原料缓冲罐 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 60 | 99 | 46 |
| 气分装置原料缓冲罐 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 60 | 99 | 46 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 | 46 |
| 气分装置乙烷塔 | 离心泵中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 | 46 |
| 气分装置乙烷塔 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 | 46 |
| 气分装置乙烷塔 | 塔器中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 | 46 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 塔器中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 | 46 |
| 气分装置精丙烯塔 | 离心泵中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 | 46 |
| 气分装置乙烷塔 | 换热器中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 | 46 |
| 气分装置精丙烯塔 | 换热器中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 | 46 |
| 气分装置精丙烯塔 | 塔器中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 | 46 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 离心泵中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 | 46 |
| 气分装置精丙烯塔 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 | 46 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 换热器中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 | 46 |
| 气分装置精丙烯塔 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 | 46 |
| 气分装置乙烷塔 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 | 46 |
| 气分装置脱丙烷塔 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 33 | 59 | 99 | 46 |
| 液化气罐区卧式液化气储罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 23 | 40 | 68 | 32 |
| 气分装置丙烯回流罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 15 | 26 | 45 | 21 |
| 气分装置原料缓冲罐 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 15 | 26 | 45 | 21 |

根据计算结果可知，本项目液化烃罐区的丙烯球罐、液化石油气球罐、丙烷球罐、混合碳四球罐、碳五球罐；气分装置区的脱丙烷塔、脱乙烷塔、粗丙烯塔、精丙烯塔、脱戊烷塔、原料缓冲罐、丙烯回流罐；常压蒸馏装置区初馏塔、常压塔的多米诺半径均未超出厂区用地边界，对相邻企业（辽宁兴创醇基燃油有限公司等）不会产生多米诺效应。

但本项目丙烯球罐、液化石油气球罐、丙烷球罐、混合碳四球罐储存的丙烯、液化石油气、丙烷、混合碳四均属于易燃气体，一旦泄漏可能会导致火灾、爆炸等事故，可能对周边的设备设施产生影响。企业应给予高度重视，建议定期检验液位计、安全阀、压力表、温度计及高低液位、超压报警装置等；加强应急演练，使操作人员充分了解其危险特性。

同时，建议辽宁海洋石化精细化工有限责任公司与相邻企业之间应加强安全生产和应急救援信息共享和相互告知，平时在重大事故预防策略、安全管理制度、安全评价报告、应急预案制定中应考虑多米诺效应带来的影响，制定和采取积极的预防及控制措施。

## F4.6外部安全防护距离

依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）的规定，外部安全防护距离的确定方法如下图：

危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定

该装置或设施是否涉及爆炸物

否

该装置或设施是否涉及毒性气体或易燃气体，且设计最大量与其在GB18218中规定的临界量比值之和大于或等于1

是

事故后果法

外部安全防护距离

是

定量风险评价法

外部安全防护距离

执行相关标准规范距离的要求

否

附图4.6-1  外部安全防护距离确定方法程序图

本项目未涉及爆炸物，未涉及毒性气体，涉及的液化石油气、丙烷、丙烯、混合碳四为易燃气体且构成危险化学品重大危险源，因此，采用定量风险评价法确定其外部安全防护距离，外部安全防护距离表见附表4.6-1，外部安全防护距离符合要求。

附表4.6-1  外部安全防护距离表

| 个人可接受风险标准值 | 方向 | 计算外部超出厂界安全防护距离（m） | 防护目标名称 | 防护目标类别 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <3×10-7 | 北 | 430 | 无 | 高敏感防护目标； 重要防护目标； 一般防护目标中的一类防护目标 | 符合 |
|  | 南 | 240 | 无 |  | 符合 |
|  | 西 | 395 | 无 |  | 符合 |
|  | 东 | 209 | 无 |  | 符合 |
| <3×10-6 | 北 | 73 | 无 | 一般防护目标的二类防护目标 | 符合 |
|  | 南 | 未超出厂区边界 | 无 |  | 符合 |
|  | 西 | 96 | 无 |  | 符合 |
|  | 东 | 26 | 无 |  | 符合 |
| <1×10 -5 | 北 | 42 | 无 | 一般防护目标中的三类防护目标 | 符合 |
|  | 南 | 未超出厂区边界 | 无 |  | 符合 |
|  | 西 | 68 | 无 |  | 符合 |
|  | 东 | 未超出厂区边界 | 无 |  | 符合 |

# 附件5安全评价依据的国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的目录

主要依据国家有关的法律、法规、标准、规范和相关文献资料如下。

## F5.1国家有关法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号，2021年09月01日实施）

- 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号，2026年05月01日实施）

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十一号，20121年04月29日实施）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第二十四号，2018年12月29日实施）

- 《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令[2016]第五十七号，2016年11月07日实施）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2024]第二十五号，2024年11月01日实施）

- 《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令[2019]第二十九号，2019年04月23日实施）

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第九号，2015年01月01日实施）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令[2017]第七十号，2018年01月01日实施）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第十六号，2018年10月26日实施）

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第八号，2019年01月01日实施）

- 《中华人民共和国社会保险法》（中华人民共和国主席令[2018]第二十五号，2018年12月29日实施）

## F5.2法规、地方性法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号发布，国务院令第645号令修订，2013年12月07日实施）

- 《公路安全保护条例》（国务院令第593号，2011年07月01日实施）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年04月01日实施）

- 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，2004年02月01日实施）

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号，2024年01月31日实施）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007年06月01日实施）

- 《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年01月01日实施）

- 《气象灾害防御条例》（国务院令第687号，2017年10月07日实施）

- 《建设工程抗震管理条例》（国务院令第744号，2021年09月01日实施）

- 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔14届〕第34号，2025年05月29日起施行）

- 《辽宁省突发事件应对条例》（辽宁省十三届大会常委会第十七次会议修订，自2020年3月30日起实施）

- 《辽宁省消防条例（2022年修订）》（辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订，自2022年11月9日起施行）

- 《辽宁省防震减灾条例》（辽宁省第十一届人大常委会第二十二次会议审议通过，2011年06月01日施行）

## F5.3部门规章

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局第45号，原国家安全生产监督管理总局令第79号修正，2015年07月01日实施）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号修正，2019年09月01日实施）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令[2007]第16号，2008年02月01日实施）

- 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年07月01日实施）

- 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年07月01日实施）

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令[2023]第7号，2024年02月01日实施）

- 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号，2002年05月01日施行）

- 《防雷减灾管理办法（2025）》（中国气象局令第44号，2025年06月01日实施）

- 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第58号，2023年10月30日实施）

- 《辽宁省雷电灾害防御管理规定（2018年修正）》（辽宁省人民政府令第180号发布，辽宁省人民政府令第324号修正，2018年11月26日施行）

- 《辽宁省企业安全生产主体责任规定（2021修改）》（辽宁省第十三届人民政府第118次常务会议，2021年05月18日实施）

## F5.4规范性文件

- 《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号，2004年1月9日施行）

- 《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号，2006年6月15日施行）

- 《国务院安全生产委员会关于印发<全国危险化学品安全风险集中治理方案>的通知》（安委[2021]12号，2021年12月31日实施）

- 《国务院安全生产委员会印发<关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施>的通知》（安委[2022]6号，2022年04月02日实施）

- 《国家安全生产监督管理总局、国家发展改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号，2012年06月29日实施）

- 《应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急〔2022〕52号，2022年06月10日实施）

- 《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（国家安全监管总局，安监总危化[2007]255号，2008年01月01日实施）

- 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（国家安委〔2020〕3号，2020年04月01日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品企业生产安全事故应急准备指南>的通知》（应急厅〔2019〕62号，2019年12月31日施行）

- 《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》（中共中央办公厅 国务院办公厅[2020]3号，2020年02月26日施行）

- 《应急管理部关于印发〈化工园区安全风险排查治理导则（试行）〉和〈危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则〉的通知》（应急〔2019〕78号，2019年8月12日实施）

- 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号，2018年09月04日实施）

- 《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》（应急〔2020〕84号，2020年10月31日实施）

- 《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号，2015年02月27日实施）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三[2015]80号，2015年8月19日发布）

- 《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年01月01日实施）

- 《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品名录（2015版）实施指南>（试行）涉及柴油部分内容的通知》（应急厅〔2022〕300号，2023年1月1日实施）

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部联合公告2020年第3号，2020年5月30日施行）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总厅管三[2011]95号，2011年06月21日实施）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三[2011]142号，2011年07月01日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号，2013年02月05日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号，2009年06月12日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号，2013年1月15日实施）

- 《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》（应急危化二〔2021〕1号）

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号，2010年07月19日实施）

- 《国家安全监管总局、工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕第186号，2010年11月03日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管三〔2017〕121号，2017年11月13日实施）

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财政部 应急部 财资[2022]136号，2022年11月21日起实施）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发<提升危险化学品领域本质安全水平专项行动等三项重点工作督查方案>的通知》（安监总管三〔2012〕103号，2015年07月14日实施）

- 《国家安全监管总局、住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三[2013]76号，2013年06月20日实施）

- 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号，2013年07月29日实施）

- 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号，2014年11月13日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品企业生产安全事故应急准备指南>的通知》（应急厅[2019]62号，2019年12月26日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》（安监总管三[2016]62号，2016年06月03日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技[2015]75号，2015年07月10日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技[2016]137号，2016年12月16日实施）

- 《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（原国家安全监管总局、科技部、工业和信息化部公告[2017]第19号，2017年12月31日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应急厅[2020]38号，2020年10月23日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》（应急厅[2024]86号，2024年03月12日实施）

- 《国家卫生计生委、人力资源社会保障部、安全监管总局、全国总工会关于印发<职业病危害因素分类目录>的通知（2015修订）》（国卫疾控发[2015]92号，2015年11月17日实施）

- 《国家卫生健康委、人力资源社会保障部、国家疾控局、全国总工会关于印发<职业病分类和目录>的通知》（国卫职健发[2024]39号，2025年08月01日施实施）

- 《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号，2003年06月10日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号，2020年5月8日发布）

- 《辽宁省安监局关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年09月13日施行）

- 《辽宁省安全生产监督管理局关于印发辽宁省遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故实施方案的通知》（辽安监管三〔2016〕11号，2016年07月06日施行）

- 《辽宁省应急管理厅关于进一步推进执行危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则的通知》（辽应急危化[2020]5号，2020年3月27日）

- 《关于修改关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见的通知》（辽安监危化〔2017〕22号，2017年11月28日施行）

- 《辽宁省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局关于印发<化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录>的通知》（辽安监管三[2016]3号，2016年02月05日施行）

- 《关于进一步规范全省化工项目准入管理工作的通知》（辽发改工业〔2024〕66号，2024年02月18日公布）

- 《葫芦岛市人民政府办公室关于印发葫芦岛市禁止、限制和控制危险化学品目录的通知》（葫政办发〔2020〕103号，2020年12月11日公布）

- 《葫芦岛高新技术产业开发区化工园区危险化学品禁止、限制和控制目录（试行）》（葫高管发[2024]11号，2024年10月28日公布）

- 《葫芦岛高新技术产业开发区-化工园区项目准入条件（试行）》（葫高管发[2024]10号，2024年10月14日公布）

- 《葫芦岛高新技术产业开发区化工园区项目准入与退出制度》（葫高管发[2023]10号，2023年10月20日公布）

## F5.5标准

- 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）

- 《安全预评价导则》（AQ 8002-2007）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

- 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）

- 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

- 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）

- 《石油化工储运系统泵区设计规范》（SH/T 3014-2012）

- 《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

- 《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB 50453-2008）

- 《建筑抗震设计规范（2024年版）》（GB/T 50011-2010）

- 《构筑物抗震设计规范》（GB 50191-2012）

- 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）

- 《石油化工工厂布置设计规范》（GB 50984-2014）

- 《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T 3015-2019）

- 《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）

- 《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018）

- 《石油化工装置防雷设计规范（2022年版）》（GB 50650-2011）

- 《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）

- 《生产安全事故分类与编码》（GB 6441-2025）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）

- 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB 50341-2014）

- 《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》（GB 50128-2014）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

- 《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）

- 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035-2010）

- 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）

- 《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

- 《石油化工电信设计规范》（SH/T 3153-2021）

- 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）

- 《消防安全标志 第3部分：设置要求》（GB 13495.3-2026）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）

- 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB 16483-2008）

- 《化学品安全标签编写规定》（GB 15258-2009）

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

- 《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）

- 《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》（GB/T 50393-2017）

- 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB 50028-2006）

- 《固定式金属梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及平台》（GB 4053.3-2025）

- 《固定式金属梯及平台安全要求 第2部分：斜梯》（GB 4053.2-2025）

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-2008）

- 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）

- 《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》（SH/T 3221-2023）

- 《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH/T 3136-2025）

- 《缺氧危险作业安全规程》（GB 8958-2006）

- 《仪表供气设计规范》（HG/T 20510-2014）

- 《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）

- 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（YJ/T 9009-2015）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

- 《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）

- 《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）

- 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

- 《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》（HG/T 20660-2017）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

- 《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208-2017）

- 《外壳防护等级（IP代码）》国家标准第1号修改单（GB/T 4208-2017/XG1-2024）

- 《压力管道规范 工业管道 第6部分：安全防护》（GB/T 20801.6-2020）

- 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）

- 《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）

- 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）

- 《工业氮》（GB/T 3864-2025）

- 《石油化工氮氧系统设计规范》（SH/T 3106-2019）

- 《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）

- 《危险化学品重大危险源安全包保责任管理要求》（AQ 3072-2026）

- 《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022）

- 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》（SH/T 3047-2021）

## F5.6项目其他资料

（1）《辽宁海洋石化精细化工有限责任公司12万吨/年清洁燃料加工及苯储存项目可行性研究报告》（济南石油化工设计院）

# 附件6被评价单位提供的原始资料目录

- 营业执照

- 立项批复

- 国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书

- 土地规划许可文件

- 技术转让协议

- 建筑物爆炸安全性评估报告

- 依托储罐测厚记录

- 地面火炬辐射热说明

- 总平面布置图

- 工艺流程图

- 爆炸危险区域划分图

- 专家意见

- 报告修改说明