# 前  言

辽宁兴创醇基燃油有限公司住所位于辽宁省葫芦岛高新技术园区绿荫路与高新九路交汇东北侧，法定代表人为赵迪，公司类型为有限责任公司，经营范围为许可范围：危险化学品经营，燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。企业根据自身发展及市场需求，在辽宁省葫芦岛高新技术园区绿荫路与高新九路交汇东北侧投资年产2000t醇基燃油项目。

2020年8月6日，本项目取得了葫芦岛高新技术产业开发区经济发展局出具的项目备案证明，文件号：高开发备[2020]6号。

2021年3月31日，本项目通过安全条件审查，取得了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（葫危化项目安条审字[2021]3号）。设立评价报告由沈阳长丰建设评价有限公司编制。

2021年7月7日，本项目通过安全设施设计审查，取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（葫危化项目安设审字[2021]6号）。安全设施设计专篇由大庆华凯石油化工设计工程有限公司编制。

2025年1月23日，辽宁兴创醇基燃油有限公司年产2000t醇基燃油项目试生产方案通过专家评审，于2025年2月10日正式投入试生产运行。

企业试生产期间未发生安全生产事故，未发生人员伤害事故；产品质量合格、稳定；试生产期间较好的完成了各项指标，达到试生产预期目标。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号），甲醇属于重点监管的危险化学品。

根据《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部委公告2015年第5号）《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年01月01日实施），原料甲醇、2-丙醇、正丁醇，产品醇基液体燃料属于危险化学品，因此，本项目为危险化学品生产建设项目。

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令[2021]第88号）第三十一条“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”和《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安监总局令[2012]第45号，根据国家安全生产监督管理总局令[2015]第79号修正）第二十五条：建设项目试生产期间，建设单位应当委托有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施生产（使用）情况进行安全验收评价。

辽宁兴创醇基燃油有限公司为实现建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的要求，为确保工程建成后安全生产，特委托辽宁诺诚安全科技有限公司对其年产2000t醇基燃油项目进行安全设施竣工验收评价。

根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ 8003-2007）和《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）的要求编制完成了《辽宁兴创醇基燃油有限公司年产2000t醇基燃油项目安全设施竣工验收安全评价报告》。

在现场调查、资料收集以及报告编制过程中，得到了辽宁兴创醇基燃油有限公司领导、安全管理人员的大力支持和帮助，在此致以衷心的感谢！

# 目  录

1概述	1

1.1前期准备情况	1

1.2评价目的	1

1.3评价对象及范围	1

1.4评价工作程序	2

2建设项目概况	4

2.1建设项目采用的主要技术、工艺和国内、外同类建设项目水平对比情况	9

2.2建设项目所在地理位置、用地面积和生产或者储存规模	10

2.3建设项目涉及的主要原辅材料和品种名称、数量、储存	14

2.4建设项目选择的工艺流程和选用的主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系	15

2.5建设项目配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源	21

2.6建设项目选用的主要装置（设备）和设施名称、型号（或者规格）、材质、数量和主要特种设备	31

2.7劳动定员	33

3危险、有害因素和固有的危险、有害程度	34

3.1物料的危险、有害因素分析结果	34

3.2生产过程中的危险、有害因素分析结果	37

3.3“两重点、一重大”情况	37

3.4固有危险程度的分析	38

3.5风险程度的分析	40

3.6建设项目的安全条件	41

4安全设施的施工、检验、检测和调试情况	47

4.1调查、分析建设项目安全设施的施工质量情况	47

4.2调查、分析建设项目安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性情况	47

4.3调查、分析建设项目安全设施试生产（使用）前的调试情况	48

5安全生产条件	49

5.1评价单元的划分	49

5.2评价方法的选择	49

5.3安全生产条件的分析	49

6可能发生的危险化学品事故及后果、对策	83

6.1预测可能发生的各种危险化学品事故及后果、对策	83

6.2列举与建设项目同样或者同类生产技术、工艺、装置（设施）在生产或者储存危险化学品过程中发生的事故案例的后果和原因	84

7事故应急救援预案	87

7.1分析事故应急救援预案	87

7.2事故应急救援预案的演练	87

8结论和建议	88

8.1结论	88

8.2建议	90

9与建设单位交换意见	95

9.1评价机构应当就建设项目安全评价中各个方面的情况，与建设单位反复、充分交换意见	95

9.2评价机构与建设单位对建设项目安全评价中某些内容表达不成一致意见时，评价机构在安全评价报告中应当如实说明建设单位的意见及其理由	95

附录1安全评价过程涉及的图表	96

附录2选用的安全评价方法简介	97

F2.1安全检查表法	97

F2.2定量风险计算（QRA）	98

附录3危险、有害因素分析	99

F3.1主要物料危险、有害因素	99

F3.2生产工艺过程中的危险、有害因素分析	110

F3.3检维修过程的危险有害因素分析	115

F3.4重大危险源辨识	116

附录4定性、定量分析危险、有害程度的过程	118

F4.1安全检查表	118

F4.2个人风险和社会风险评价	146

F4.3事故后果模拟	151

F4.4多米诺半径模拟结果	155

F4.5外部安全防护距离	156

附录5评价依据	158

附件目录	170

营业执照……………………………………………………...……………..172

立项批复…………………………………………………………………….173

不动产权证明…………………………………………….…………………174

建筑工程消防验收意见书………………………………….………………178

危险化学品登记证……………………………………………………...…..179

危险化学品建设项目安全条件审查意见书…………………………….…182

危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书………………...………..183

设计单位、施工单位和监理单位资质……………………………………..184

工程质量竣工验收记录…………………………………………….………191

施工总结、监理总结报告………………………………………………….192

试生产方案及评审意见…………………………………………...………..208

试生产总结报告…………………………………………...………………..213

试生产三查四定情况……………………………………….………………222

主要负责人、安全管理人员、主要生产、技术、设备负责人、主要安全负责人任命文件……………………………………...………………………..223

主要负责人、安全管理人员证书……………………………………….…..227

主要负责人、安全管理人员、主要生产、技术、设备负责人学历证明…….228

注册安全师证书及注册证明信息………………………………………….231

特种作业人员证书……………………………………...…………………..233

可燃/有毒气体报警器检测报告、台账……………………..…….….……..235

压力表校准证书、台账…………………………………………….….…….242

特种设备（气瓶）检验报告…………………………………….……...…….249

特种设备（压力管道）使用登记证………………………………...………..256

压力管道检测报告及台账…………………………………...……………..257

雷电防护装置检测报告………………………………………………….…260

安全管理责任制、安全管理制度及安全操作规程清单………….………..267

应急预案备案登记表…………………………………………...…………..273

应急物资配备清单………………………………………………………….274

应急演练记录及照片……………………………………………………….275

工伤保险证明……………………………………...………………………..276

安全生产责任险回执单…………………………………………………….279

仪表联锁测试汇总说明…………………………………………………….281

HAZOP、SIL定级报告…………………………………..………………….282

醇基燃料安全技术说明书…………………………………...……………..290

爆炸冲击波模拟与量化风险分析报告…………………………………….302

术语和定义

（1）化学品

指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

（2）危险化学品

指具有爆炸、燃烧、助燃、毒害、腐蚀等性质且对接触的人员、设施、环境可能造成伤害或者损害的化学品。

（3）新建项目

指拟依法设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）和现有企业（单位）拟建与现有生产、储存活动不同的伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）的建设项目。

（4）改建项目

指企业对在役伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施），在原址或者易地更新技术、工艺和改变原设计的生产、储存危险化学品种类及主要装置（设施、设备）、危险化学品作业场所的建设项目。

（5）扩建项目

指企业（单位）拟建与现有伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品品种相同且生产、储存装置（设施）相对独立的建设项目。

（6）安全设施

指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。

（7）作业场所

指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等场所。

（8）安全评价单元

根据建设项目安全评价的需要，将建设项目划分为一些相对独立部分,其中每个相对独立部分称为评价单元。

1概述

1.1前期准备情况

我公司接到辽宁兴创醇基燃油有限公司委托后，首先根据建设项目的实际情况，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围。在此基础上成立了评价小组，确定评价组负责人；编制了评价大纲；收集了评价工作所需的法律法规及标准规范，进行了项目风险分析等。并根据委托单位提供的初步资料，进行相关资料收集和对本项目进行现场勘察和周边环境调查。

1.2评价目的

在建设项目竣工后正式生产运行前，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急预案建立情况，确定建设项目满足安全生产法律法规、标准、规范要求的符合性，为应急管理部门实施行政许可和监督管理提供技术支撑，亦可作为企业强化安全管理，编制和完善安全管理规章制度，制定安全防范措施，实现安全生产提供技术支持。

1.3评价对象及范围

本次安全评价的对象是辽宁兴创醇基燃油有限公司年产2000t醇基燃油项目。

本次评价内容包括选址与总平面布置、生产装置及储存设施、公用工程及辅助设施、安全管理等。

本次安全设施竣工验收评价范围包括：

（1）生产及储存设施：储罐区，包括1座甲醇原料储罐、2座85%甲醇配制罐及3座添加剂罐（正丁醇罐、异丙醇罐、高碳醇罐）

（2）公用工程设施：泵棚、装卸车场地、消防水池（一）、消防水池（二）、初期雨水收集池、事故水池（利旧）、办公楼（新建，内设消防水泵房、控制室、配电室等功能间）。

（3）生活及其他设施：研发楼。

厂内原有办公楼及危废库不在本次评价范围内，仅对其距离进行符合性评价。

1.4评价工作程序

项目安全设施竣工验收安全评价程序包括前期准备；安全评价；与建设单位交换意见；编制项目安全验收评价报告。本次安全验收评价的评价程序，如图1.4-1所示：

前期准备

辨识危险、有害因素

划分评价单元

确定安全评价方法

定性、定量分析危险、有害程度

分析安全条件和安全生产条件

提出安全对策与建议

与建设单位交换意见

编制安全评价报告

安全评价

确定安全评价对象和范围

收集、整理安全评价所需资料

整理、归纳安全评价结论

图1.4-1  评价程序图

2建设项目概况

辽宁兴创醇基燃油有限公司住所位于辽宁省葫芦岛高新技术园区绿荫路与高新九路交汇东北侧，法定代表人为赵迪，公司类型为有限责任公司，经营范围为许可范围：危险化学品经营，燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。企业根据自身发展及市场需求，在辽宁省葫芦岛高新技术园区绿荫路与高新九路交汇东北侧投资建设年产2000t醇基燃油项目。

（1）项目基本情况

项目名称：辽宁兴创醇基燃油有限公司年产2000t醇基燃油项目

建设单位：辽宁兴创醇基燃油有限公司

建设地址：辽宁省葫芦岛高新技术园区绿荫路与高新九路交汇东北侧（葫芦岛高新技术产业开发区化工园区内）

项目性质：新建项目

本项目总投资：1674.15万元，其中安全投入83万元，占总投资的4.96%。

项目规模：产品为醇基燃料（85%甲醇），生产规模为2000t/a

本项目主要建设内容如下：

表2-1  本项目建设内容一览表

| 序号 | 项目类别 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产及储存设施 | 储罐区 | 罐组内设置1座甲醇原料储罐，容积：500m3； 2座85%甲醇（醇基燃料）配制罐，每个罐容积：46.6m3； 3座添加剂罐（正丁醇罐、异丙醇罐、高碳醇罐），每个罐容积：2m3； 罐组外设置防火堤 |
| 2 | 公用工程设施 | 泵棚 | 泵棚内设置甲醇原料泵和桶泵各1台 |
| 3 |  | 装卸车场地 | 设置1台液下装车鹤管 |
| 4 |  | 消防水池（一） | 水池有效容积：325m3 |
| 5 |  | 消防水池（二） | 水池有效容积：325m3 |
| 6 |  | 初期雨水收集池 | 收集池有效容积：250m3 |
| 7 |  | 事故水池（利旧） | 依托原有事故水池，容积：750m3 |
| 8 |  | 办公楼 | 内设消防水泵房、控制室、配电室等功能间 |
| 9 | 生活及其他设施 | 研发楼 |  |

（2）三同时执行情况

2020年8月6日，本项目取得了葫芦岛高新技术产业开发区经济发展局出具的项目备案证明，文件号：高开发备[2020]6号。

2021年3月31日，本项目通过安全条件审查，取得了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（葫危化项目安条审字[2021]3号）。设立评价报告由沈阳长丰建设评价有限公司编制。

2021年7月7日，本项目通过安全设施设计审查，取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（葫危化项目安设审字[2021]6号）。安全设施设计专篇由大庆华凯石油化工设计工程有限公司（资质等级：化工石化医药行业（化工工程）专业甲级）编制。

2021年7月17日开始施工，施工单位是中建安业有限公司（资质类别及等级：石油化工工程施工总承包贰级等），监理单位是北京兴电国际工程管理有限公司（资质等级：工程监理综合资质。可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务）。

由于企业消防验收意见书验收周期过长，2025年1月23日，辽宁兴创醇基燃油有限公司年产2000t醇基燃油项目试生产方案通过专家评审，于2025年2月10日正式投入试生产运行。试生产期间未发生安全生产事故，未发生人员伤害事故；产品质量合格、稳定；试生产期间较好的完成了各项指标，达到试生产预期目标。

（3）HAZOP分析、LOPA分析及SIL定级报告

1）HAZOP分析

2021年5月，企业委托华信（天津）工程技术有限公司对年产2000吨醇基燃料油项目进行HAZOP分析。在HAZOP分析的过程中，共识别28项风险，其中中风险15项，低风险8项，并提出了11项建议。2025年5月，企业再次委托华信（天津）工程技术有限公司对年产2000吨醇基燃料油项目进行HAZOP分析。HAZOP分析报告中分析范围P&ID图3张，共划分3个节点，分别为甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐和添加剂储罐。共识别28项风险，其中中风险15项，低风险8项，并提出了11项建议。与三年前HAZOP分析报告相比，HAZOP分析情况未有变化。

企业已全部采纳HAZOP分析建议措施，并落实，具体落实情况如表2.2所示。

2）LOPA分析及SIL定级报告

2025年8月，企业委托华信（天津）工程技术有限公司对年产2000t醇基燃料油项目进行LOPA分析及SIL定级。报告根据现有联锁结合HAZOP分析所提出的建议措施或者高风险项，辨识出6个安全仪表功能回路，通过对6个SIF回路进行逐个分析，LOPA分析结果见表2-3。

表2-2  HAZOP分析建议措施落实情况汇总表

| 序号 | PID | 参数 | 偏差 | 原因 | 后果 | 保护措施 | 建议措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001-ST00-DW-01/02 | 甲醇原料储罐TK-101压力 | 压力高 | 出口不畅时持续进料 | 甲醇原料储罐TK-101破裂，甲醇泄漏，污染环境，人员中毒，严重时遇点火源火灾、爆炸 | 1、压力显示PI2101； 2、呼吸阀 | 压力显示PI2101增加压力高报 | 压力显示PI2101已增加压力高报 |
|  | 2001-ST00-DW-01/02 | 甲醇原料储罐TK-101压力 | 压力低 | 氮气中断，持续出料 | 甲醇原料储罐TK-101负压损坏，甲醇泄漏，污染环境，人员中毒，严重时遇点火源火灾、爆炸 | 1、压力显示PI2101； 2、呼吸阀 | 压力显示PI2101增加压力低报 | 压力显示PI2101已增加压力低报 |
|  | 2001-ST00-DW-01/02 | 甲醇原料储罐TK-101液位 | 液位高 | 液位计显示故障，液位高时持续甲醇卸车 | 甲醇满罐，溢流至地面，污染环 境，人员中毒、烫伤，严重时遇点火源火灾、爆炸 | 1、液位开关高联锁LSA2102停甲醇原料泵； 2、储罐周边设有可燃气体报警仪 | 液位开关高联锁LSA2102停甲醇原料泵、关闭HV2101 | 卸车管线上设有止回阀，储罐周边设置可燃气体报警仪 |
|  | 2001-ST00-DW-01/02 | 甲醇原料储罐TK-101液位 | 液位低 | 液位计显示故障，液位低时持续出料 | 浮盘落底，浮盘内抽入空气与甲醇气相形成爆炸性混合物，遇点火源爆炸 | 液位开关低联锁 LSA2103停甲醇原料泵 | 液位开关使用时间长时容易粘结，建议更换一套实时显示液位值的液位计或定期对联锁进行测试。 | 甲醇原料储罐设有现场及远传液位计，远传液位计具备高、低液位及高高、低低液位报警 |
|  | 2001-ST00-DW-01/02 | 甲醇原料储罐TK-101 | 其它 | 取样点SA0201由于人员误操作，甲醇泄漏 | 甲醇泄漏，人员中毒 | 1、罐区设有可燃气体报警仪； 2、PPE（工作服、取样手套和防毒面罩）。 | 针对甲醇介质，取样点设置为密闭取样点 | 取样点为密闭取样点 |
|  | 2001-ST00-DW-01/03 | 85%甲醇配制罐TK-102AB压力 | 压力高 | 出口不畅时持续进料 | 85%甲醇配制罐TK-102AB破裂，甲醇泄漏，污染环境，人员中毒，严重时遇点火源火灾、爆炸 | 1、压力显示PI2103/04； 2、呼吸阀 | 压力显示PI2103/04增高报 | 压力显示PI2103/04已增加高报 |
|  | 2001-ST00-DW-01/03 | 85%甲醇配制罐TK-102AB压力 | 压力低 | 氮气中断，持续出料 | 85%甲醇配制罐TK-102AB负压损坏，甲醇泄漏，污染环境，人员 中毒，严重时遇点火源火灾、爆炸 | 1、压力显示PI2103/04； 2、呼吸阀 | 压力显示PI2103/04增加压力低报 | 压力显示PI2103/04已增加压力低报 |
|  | 2001-ST00-DW-01/03 | 水封罐D-101温度 | 温度低 | 冬天环境温度低 | 罐中水结冰，甲醇原料储罐气相无法平衡，影响生产 | 水封罐D-101罐体设置保温 | 储罐设置伴热 | 水封槽已设置电伴热 |
|  | 2001-ST00-DW-01/04 | 正丁醇罐D-102液位 | 液位高 | 人员误操作，液位高时持续进料 | 物料满罐，溢流至地面，污染环境，严重时遇点火源火灾 | 卸料前检查罐内液位 | 考虑卸料位置能看清现场液位计或设置远传液位计 | 原料来源为桶装，每桶容积为200L，卸料过程是间断的，每次卸料时可以人工观察液位 |
|  | 2001-ST00-DW-01/04 | 异丙醇罐D-103液位 | 液位高 | 人员误操作，液位高时持续进料 | 物料满罐，溢流至地面，污染环境，严重时遇点火源火灾 | 卸料前检查罐内液位 | 考虑卸料位置能看清现场液位计或设置远传液位计 |  |
|  | 2001-ST00-DW-01/04 | 高碳醇罐D-103液位 | 液位高 | 人员误操作，液位高时持续进料 | 物料满罐，溢流至地面，污染环境，严重时遇点火源火灾 | 卸料前检查罐内液位 | 考虑卸料位置能看清现场液位计或设置远传液位计 |  |

表2-3  LOPA分析结果汇总表

| 序号 | SIF序号 | SIF名称 | 图纸号 | SIF回路描述 | SIL等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SIF-01 | LSAHH2102 | 2001-ST00-DW-01/02 | 甲醇原料储罐（500m3）TK-101液位显示高高LSAHH2102联锁关闭卸车进料阀HV2101，停甲醇原料泵P-101 | SILA |
|  | SIF-02 | LSALL2103 | 2001-ST00-DW-01/02 | 甲醇原料储罐（500m3）TK-101液位显示低低LSALL2103联锁停甲醇原料泵P-101 | SILA |
|  | SIF-03 | LSAHH2104 | 2001-ST00-DW-01/03 | 85%甲醇配制罐（46.6m3）TK-102A液位显示高高LSAHH2104 联锁停甲醇原料泵P-101 | SILA |
|  | SIF-04 | LSALL2105 | 2001-ST00-DW-01/03 | 85%甲醇配制罐（46.6m3）TK-102A液位显示低低LSALL2105 联锁停甲醇原料泵P-101 | - |
|  | SIF-05 | LSAHH2106 | 2001-ST00-DW-01/03 | 85%甲醇配制罐（46.6m3）TK-102B液位显示高高LSAHH2106 联锁停甲醇原料泵P-101 | SILA |
|  | SIF-06 | LSALL2107 | 2001-ST00-DW-01/03 | 85%甲醇配制罐（46.6m3）TK-102B液位显示低低LSALL2107联锁停甲醇原料泵P-101 | - |

2.1建设项目采用的主要技术、工艺和国内、外同类建设项目水平对比情况

目前醇基燃料的生产方法有三种：

（1）醇水型燃料。就是燃料中含有20%以上的水。甲醇燃料本身就已热值较低，再加上水，使得燃料的热值更低。我们所见到醇水型燃料，使用效果都很差，热值根本达不到“醇基民用燃料”行业标准的技术要求，而且使用这种醇水型燃料的灶具气化效果都不好，且灶具结构设计复杂。这种燃料不能推广。

（2）醇烃型燃料。这种燃料主要给甲醇加10%的烃类物质来提高燃料的热值。由于加烃类物质，使得醇基燃料贮存与使用时容易产生分层，适当加入助溶剂使醇基燃料与烃类均匀混合不致分层。目前这种燃料使用的较多，但这种燃料的推广一定要控制燃料的配方，最好是不超过3元（不计水）组合成份的燃料配方，即甲醇—助溶剂—烃类。严禁加入有害的有机化学产品作为添加剂，使得配方复杂化。同时最好控制水的含量不超过10%，烃含量应与灶具相适应。

（3）醇醚型燃料。醇醚燃料技术是主要由原化工部西南化工研究院开发的，这种燃料的特点是将二甲醚大部分溶在甲醇中，就避免了现有醇水、醇烃型燃料在点火过程中需要外预热与加压的过程，是一种很有前途的燃料。

本项目选用以甲醇为原料，正丁醇、异丙醇、高碳醇为添加剂，经调合后生产醇基燃料生产工艺，该燃料属于醇烃型燃料，该工艺成熟可靠，产品质量好、具有较好的安全可靠性。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令[2023]7号，2024年2月1日施行），本项目不属于限制类、淘汰类建设项目，符合国家产业政策。

经查阅《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技[2015]75号）、《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）、《应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）的通知》（应急厅〔2020〕38号）、《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》（应急厅[2024]86号），本项目使用的生产工艺和设备不属于淘汰落后安全技术装备。

经查阅《葫芦岛高新技术产业开发区化工园区“禁限控”目录》（葫高管委发[2020]37号）、《葫芦岛高新技术产业开发区化工园区危险化学品禁止、限制和控制目录（试行）》（葫高管发[2024]11号），本项目涉及的危险化学品不属于园区禁止、限制的控制的危险化学品。

2.2建设项目所在地理位置、用地面积和生产或者储存规模

2.2.1建设项目所在的地理位置、用地面积

辽宁兴创醇基燃油有限公司位于葫芦岛市高新技术产业开发区绿荫路与高新九路交汇处东北侧，葫芦岛高新技术产业开发区化工园区内，厂区东北侧为辽宁海洋石化精细化工有限公司，东南侧为高新九路（园区道路）和一条架空电力线（H=20m），隔路为汇泽燃气有限公司，西南侧为绿荫路，北侧为空地。厂区地理位置图见图2.2-1，周边环境示意图见图2.2-2所示。厂内建（构）筑物与相邻工厂或设施之间的防火间距见表2.2-1。

表2.2-1  厂内建（构）筑物与相邻工厂或设施之间的防火间距对照表

| 厂内建筑物名称 | 方向 | 相邻工厂或设施 | 类别 | 检查依据 | 规范要求（m） | 实际间距（m） | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇原料储罐（甲类液体储罐D=8.2m） | 东南 | 高新九路（路边） | 其他公路 | ① | 20 | 85.8 | 符合 |
|  | 西南 | 绿荫路（路边） | 其他公路 | ① | 20 | 124.9 | 符合 |
|  | 东北 | 辽宁海洋石化精细化工有限公司凝析油储罐（D=15.7m） | 可燃液体储罐 | ② | 30 | 210 | 符合 |
|  | 东南 | 架空电力线（H=20m） | 架空电力线路 | ① | 30 | 104.7 | 符合 |
|  | 东南 | 汇泽燃气有限公司加气机 | LNG加气机 | ③ | 25 | 150 | 符合 |
|  | 东南 | 汇泽燃气有限公司LNG储罐 | 地上LNG储罐 | ③ | 30 | 150 | 符合 |
| 85%甲醇配料罐（甲类液体罐组D=3m） | 东南 | 高新九路（路边） | 其他公路 | ① | 20 | 85.3 | 符合 |
|  | 西南 | 绿荫路（路边） | 其他公路 | ① | 20 | 113 | 符合 |
|  | 东北 | 辽宁海洋石化精细化工有限公司凝析油储罐（D=15.7m） | 可燃液体储罐 | ② | 30 | 218 | 符合 |
|  | 东南 | 架空电力线（H=20m） | 架空电力线路 | ① | 30 | 104.9 | 符合 |
|  | 东南 | 汇泽燃气有限公司加气机 | LNG加气机 | ③ | 25 | 146 | 符合 |
|  | 东南 | 汇泽燃气有限公司LNG储罐 | 地上LNG储罐 | ③ | 30 | 147 | 符合 |
| 甲醇装卸车鹤位（甲类工艺装置或设施） | 东南 | 高新九路（路边） | 其他公路 | ① | 20 | 71.8 | 符合 |
|  | 西南 | 绿荫路（路边） | 其他公路 | ① | 20 | 117.6 | 符合 |
|  | 东北 | 辽宁海洋石化精细化工有限公司凝析油储罐 | 可燃液体储罐 | ② | 50 | 231 | 符合 |
|  | 东南 | 架空电力线（H=20m） | 架空电力线路 | ① | 30 | 89.5 | 符合 |
| 甲醇原料泵（甲类工艺装置或设施） | 东南 | 高新九路（路边） | 其他公路 | ① | 20 | 65.2 | 符合 |
|  | 西南 | 绿荫路（路边） | 其他公路 | ① | 20 | 131.9 | 符合 |
|  | 东北 | 辽宁海洋石化精细化工有限公司凝析油储罐 | 可燃液体储罐 | ② | 50 | 227 | 符合 |
|  | 东南 | 架空电力线（H=20m） | 架空电力线路 | ① | 30 | 90.6 | 符合 |
| 正丁醇罐 （乙类液体储罐组） | 东南 | 高新九路（路边） | 其他公路 | ① | 20 | 85.8 | 符合 |
|  | 西南 | 绿荫路（路边） | 其他公路 | ① | 20 | 108.3 | 符合 |
|  | 东南 | 架空电力线（H=20m） | 架空电力线路 | ① | 30 | 104.7 | 符合 |
|  | 东北 | 辽宁海洋石化精细化工有限公司凝析油储罐 | 可燃液体储罐 | ② | 30 | 234 | 符合 |
|  | 东南 | 汇泽燃气有限公司加气机 | LNG加气机 | ③ | 25 | 145 | 符合 |
|  | 东南 | 汇泽燃气有限公司LNG储罐 | 地上LNG储罐 | ③ | 30 | 148 | 符合 |
| 异丙醇罐（甲类液体储罐） | 东南 | 高新九路（路边） | 其他公路 | ① | 20 | 82 | 符合 |
|  | 西南 | 绿荫路（路边） | 其他公路 | ① | 20 | 108.3 | 符合 |
|  | 东北 | 辽宁海洋石化精细化工有限公司凝析油储罐 | 可燃液体储罐 | ② | 30 | 236 | 符合 |
|  | 东南 | 架空电力线（H=20m） | 架空电力线路 | ① | 30 | 102.8 | 符合 |
|  | 东南 | 汇泽燃气有限公司加气机 | LNG加气机 | ③ | 25 | 143 | 符合 |
|  | 东南 | 汇泽燃气有限公司LNG储罐 | 地上LNG储罐 | ③ | 30 | 146 | 符合 |
| 注：①《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008表4.1.9； ②《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008表4.1.10； ③《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表4.0.7。 |  |  |  |  |  |  |  |

小结：本项目厂内建（构）筑物与相邻工厂或设施之间的防火间距满足规范要求。

2.2.2用地面积

厂区总占地面积为71894m2，本项目占地面积为7192m2。

2.2.3生产规模及储存规模

（1）生产规模

本项目主要产品为醇基燃料（85%甲醇），生产规模为2000t/a。

（2）储存规模

本项目储存场所为储罐区，储存情况如表2.2-2所示。

表2.2-2  储罐区储存规模

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 储存介质 | 单罐最大储存量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇原料储罐 | 500m3 | 甲醇 | 395t | 1座 | 原料 |
| 2 | 异丁醇罐 | 2m3 | 异丁醇 | 1.58t | 1座 | 原料 |
| 3 | 正丁醇罐 | 2m3 | 正丁醇 | 1.66t | 1座 | 原料 |
| 4 | 高碳醇罐 | 2m3 | 高碳醇 | 1.6t | 1座 | 原料 |
| 5 | 85%甲醇配制罐 | 46.6m3 | 醇基燃料（85%甲醇） | 38.678t | 2座 | 产品 |

2.3建设项目涉及的主要原辅材料和品种名称、数量、储存

表2.3-1  主要原辅材料、产品、中间产品的名称、数量及储存情况一览表

| 种类 | 名称 |  | 规格 | 用量/产量t/a | 储存形式 | 储罐尺寸 | 储存规模t | 储存地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 辅 材 料 | 甲醇 |  | 99.99% | 1700 | 内浮顶储罐 | Φ8200×11000 | 395 | 甲醇原料储罐 | 外购 |
|  | 添加剂 | 异丙醇 | 99.7% | 200 | 固定顶储罐 | Φ1200×2000 | 1.58 | 异丙醇储罐 | 外购 |
|  |  | 正丁醇 | 98% |  | 固定顶储罐 | Φ1200×2000 | 1.66 | 正丁醇储罐 | 外购 |
|  |  | 高碳醇 |  |  | 固定顶储罐 | Φ1200×2000 | 1.6 | 高碳醇储罐 | 外购 |
|  |  | 水 |  | 100 | 管道 | - | 不储存 | - |  |
| 原辅材料总计 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 产品 | 醇基燃料（85%甲醇） |  | 85% | 2000 | 卧罐 | Φ3000×5600 | 77.356 | 85%甲醇配置罐组 |  |

2.4建设项目选择的工艺流程和选用的主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系

2.4.1工艺流程

（1）主要原辅料入库流程

甲醇（99.99%）经槽车运入，通过甲醇原料泵送至甲醇原料储罐储存。

各种桶装添加剂（正丁醇、异丙醇、高碳醇）用桶泵分别送入各自的储罐。

（2）调合工序流程

醇基燃料（85%甲醇）配制：用甲醇原料泵将甲醇及各种添加剂（正丁醇、异丙醇、高碳醇）经管道分别送至85%甲醇配制罐，最后加入原水，通过甲醇原料泵循环搅拌均匀，配制成醇基燃料（约含85%甲醇）。

（3）醇基液体燃料出库流程

醇基燃料（85%甲醇）作为成品，通过甲醇原料泵用85%甲醇（醇基燃料）装车鹤管装车出售。

甲醇原料储罐、85%甲醇（醇基燃料）配制罐罐顶分别设置氮封设施及带阻火器的呼吸阀，防止甲醇气体直接排放大气。

当甲醇原料储罐内进料时，罐顶逸出甲醇气体和氮气的混合气进入水封槽，用水吸收后的不凝气经过活性炭吸收后排放。水封槽内的工艺水排入塑料桶内，用桶泵送至85%甲醇配制罐内。

本项目平时不生产，有订单时进行醇基燃料（85%甲醇）配制后直接装车出售。本项目为常温操作，所有设备、管道内的物料操作温度均为常温。

甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐的操作压力为1500Pa（G），设计压力为1960Pa（G）/-490Pa（G），罐顶设有氮封，甲醇原料储罐设有泄压人孔。

正丁醇罐、异丙醇罐、高碳醇罐的操作压力及设计压力均为常压。

甲醇槽车

醇基燃料（85%甲醇）出售

水

外购

高碳醇罐

异丙醇罐

正丁醇罐

85%甲醇（醇基燃料）配制罐

甲醇储罐

图2.4-1  醇基燃料生产工艺流程框图

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕第116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）的规定，本项目不涉及重点监管危险化工工艺。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2023]第7号），本项目所使用的技术、装备不属于限制类及淘汰类。

经查阅《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技[2015]75号）、《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技[2016]137号）、《应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）的通知》（应急厅〔2020〕38号）和《应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）的通知》（应急厅[2024]86号），本项目使用的生产工艺和设备不属于淘汰落后安全技术装备。

2.4.2主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系

（1）主要装置（设备）和设施的布局

本项目总体布置为长方形，根据使用特点，按功能分区布置为生活区及生产区。生活区与生产区之间已进行分隔。生活区位于厂区南部，由东向西为1座办公楼及1座研发楼，办公楼内设置消防水泵房、控制室、配电室等功能间。控制室门口面向研发楼，面向生产区甲类装置一侧为无门窗洞口的实体墙。生活区北侧为2座消防水池。生产区位于消防水池北侧，包括罐组、装卸车场地及泵棚。罐区由东向西分别为1座甲醇原料储罐、2座85%甲醇配制罐及3座添加剂罐（正丁醇罐、异丙醇罐、高碳醇罐），装卸车场地在醇基燃料（85%甲醇）配制罐南侧，其东侧为泵棚。

企业已委托华信（天津）工程技术有限公司于2026年2月对其办公楼、研发楼等有人建筑物进行爆炸冲击波模拟与量化风险分析并出具《辽宁兴创醇基燃油有限公司有人建筑物爆炸冲击波模拟与量化风险分析报告》，结论为研发楼、办公楼主体结构可不采用抗爆设计。

生产区四周设置6m宽环形消防车道，并与办公区间消防车道连通至厂区出入口，形成顺畅的消防与运输道路。厂区总平面布置详见图2.4-2，厂内建（构）筑物之间的防火间距见表2.4-1。

N

甲醇原料储罐

500m3

消防水池（一）

正丁醇罐

85%甲醇配制罐

高碳醇罐

异丙醇罐

消防水池（二）

办公楼

（消防水泵房

位于地下1层）

研发楼

原有办公楼

注：红色建（构）筑物，不在本次评价范围内，仅对其距离做出符合性评价

85%甲醇装车鹤位

甲醇原料泵

氮气钢瓶

二期预留用地

出入口

出入口

原有危废库

初期雨水收集池

250m3

原有事故水池

750m3

11.7m

3.7m

20.3m

25.6m

22.2m

15.1m

17m

42.2m

5.2m

45.3m

围堰

桶泵

围墙

控制室

生活区及生产区分隔

实体墙

图2.4-2  总平面布置图

表2.4-1  厂内建（构）筑物之间的防火间距检查表

| 名称 | 方向 | 厂内其他建（构）筑物 | 规范要求（m） | 规划间距（m） | 检查依据 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500m3甲醇原料储罐（甲B类内浮顶罐） H=11m D=8.2m | 东 | 防火堤内堤脚线 | 5.5（0.5H） | 5.9 | ① | 符合 |
|  | 东 | 消防道路 | - | 12 | - | 符合 |
|  | 东 | 厂区围墙 | 20 | 20.3 | ② | 符合 |
|  | 南 | 甲醇原料泵（甲B类） | 8 | 11.7 | ② | 符合 |
|  | 南 | 办公楼 （全厂重要设施一类） | 30 | 56.5 | ② | 符合 |
|  | 南 | 消防水泵房 （全厂重要设施一类） | 30 | 56.5 | ② | 符合 |
|  | 西南 | 85%甲醇装车鹤管（甲B类） | 10 | 19.2 | ② | 符合 |
|  | 西南 | 研发楼 （全厂重要设施一类） | 30 | 59.1 | ② | 符合 |
|  | 西南 | 原有办公楼 （全厂重要设施一类） | 30 | 64.8 | ② | 符合 |
|  | 西 | 85%甲醇配制罐 （甲B类卧罐） | 3.28（0.4D） | 3.7 | ③ | 符合 |
| 85%甲醇配制罐（甲B类卧罐，46.6m3） D=3m | 东南 | 甲醇原料泵（甲B类） | 10 | 14.3 | ② | 符合 |
|  | 东南 | 办公楼 （全厂重要设施一类） | 40 | 57 | ② | 符合 |
|  | 东南 | 消防水泵房 （全厂重要设施一类） | 40 | 57 | ② | 符合 |
|  | 南 | 85%甲醇装车鹤管（甲B类） | 10 | 13.5 | ② | 符合 |
|  | 西 | 85%甲醇配制罐 （甲B类卧罐） | 0.8 | 2 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 2m3正丁醇罐 （乙A类固定顶罐） | 2.25（0.75D） | 4.3 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 防火堤内堤脚线 | 3 | 3.1 | ① | 符合 |
|  | 西 | 消防道路 | - | 11.6 | - | 符合 |
|  | 西南 | 原有办公楼 （全厂重要设施一类） | 40 | 58.7 | ② | 符合 |
|  | 北 | 厂区围墙 | 25 | 25.1 | ② | 符合 |
| 2m3正丁醇罐（乙A类固定顶罐） H=2m D=1.2m | 南 | 2m3异丙醇罐 （甲B类固定顶罐） | 0.9（0.75D） | 1 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 防火堤内堤脚线 | 1 | 1.4 | ① | 符合 |
|  | 西 | 消防道路 | - | 6.3 | - | 符合 |
|  | 北 | 厂区围墙 | 25 | 25.6 | ② | 符合 |
| 2m3异丙醇罐（甲B类固定顶罐） H=2m D=1.2m | 南 | 2m3高碳醇罐 （丙A类固定顶） | 0.9（0.75D） | 1.7 | ③ | 符合 |
|  | 西 | 消防道路 | - | 6.3 | - | 符合 |
|  | 西 | 防火堤内堤脚线 | 1 | 1.4 | ① | 符合 |
|  | 北 | 厂区围墙 | 25 | 29.8 | ② | 符合 |
| 2m3高碳醇罐（丙A类固定顶） H=2m D=1.2m | 南 | 防火堤内堤脚线 | 1 | 1.4 | ① | 符合 |
|  | 南 | 研发楼 （全厂重要设施一类） | 30 | 51.8 | ② | 符合 |
|  | 西 | 消防道路 | - | 6.3 | - | 符合 |
|  | 北 | 厂区围墙 | 25 | 31.9 | ② | 符合 |
| 85%甲醇装车鹤管（甲B类） | 东 | 甲醇原料泵（甲B类） | 10 | 15.1 | ② | 符合 |
|  | 东 | 厂区围墙 | 25 | 41.6 | ② | 符合 |
|  | 东南 | 办公楼 （全厂重要设施一类） | 40 | 43.9 | ② | 符合 |
|  | 东南 | 消防水泵房 （全厂重要设施一类） | 40 | 43.9 | ② | 符合 |
|  | 南 | 消防道路 | - | 9.1 | - | 符合 |
|  | 西南 | 研发楼 （全厂重要设施一类） | 40 | 42.2 | ② | 符合 |
|  | 西南 | 原有办公楼 （全厂重要设施一类） | 40 | 45.3 | ② | 符合 |
| 甲醇原料泵（甲B类） | 东 | 厂区围墙 | 15 | 22.2 | ② | 符合 |
|  | 南 | 办公楼 （全厂重要设施一类） | 30 | 42.2 | ② | 符合 |
|  | 南 | 消防水泵房 （全厂重要设施一类） | 30 | 42.2 | ② | 符合 |
|  | 西南 | 研发楼 （全厂重要设施一类） | 30 | 47.2 | ② | 符合 |
|  | 西南 | 原有办公楼 （全厂重要设施一类） | 30 | 58.1 | ② | 符合 |
| 研发楼（全厂重要设施一类） | 东 | 办公楼 （全厂重要设施一类） | 6 | 17 | ④ | 符合 |
|  | 北 | 消防水池（一） | - | 5.2 | - | 符合 |
| 办公楼（全厂重要设施一类） | 北 | 消防水池（二） | - | 5.2 | - | 符合 |
| 注：根据《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014第8.1.6.2条，本项目消防水泵房位于办公楼地下1层，与室外出入口地坪高差小于10m，符合要求； ①《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008第6.2.13条； ②《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008表4.2.12； ③《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008第6.2.8条； ④《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014表5.2.2。 |  |  |  |  |  |  |

小结：厂内建（构）筑物之间的防火间距满足规范要求。

（2）上下游生产装置的关系

本项目上下游生产关系如下：

上游原料：甲醇（99.99%）通过甲醇原料泵和添加剂正丁醇、异丙醇、高碳醇一起输送至85%甲醇配制罐内，再加入水，通过甲醇原料泵循环搅拌均匀，配制成下游产品：醇基燃料（85%的甲醇）。

2.5建设项目配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源

2.5.1给排水

（1）给水

1）水源：本项目水源由市政给水管网提供，压力为0.2～0.3MPa，供水能力＞300m³/h。

2）给水系统：包括生活给水系统和生产给水系统。

本项目生活给水主要为办公楼、研发楼洗刷用水，装卸车场地及甲醇原料泵处的洗眼器、洗手盆洗刷用水，办公楼及研发楼最大用水量为0.2m3/h，洗眼器最大用水量为1m3/h，给水量满足本项目用水需求。

本项目生产给水主要为醇基燃料（85%甲醇）配制用水、消防水池补水、泵棚及装卸车地面冲洗用水，配制用水，最大用水量为21m³/h；消防水池补水最大用水量为20m³/h；泵棚及装卸车地面冲洗用水，最大用水量为1m3/h，给水量满足本项目用水需求。

（2）排水

排水系统：包括生活污水系统、含油污水系统、清净雨水系统、事故水收集系统和清净废水系统。

1）生活污水系统

本项目生活污水主要为办公楼及研发楼洗刷排水，最大小时排水量为0.18m³/h。研发楼东南侧新建一座有效容积为2m³的化粪池，生活污水经新建化粪池处理后排入新建含油污水系统，接入含油污水系统处设置水封井，随后委托有资质第三方单位处理。

2）含油污水系统

本项目含油污水系统主要为罐组初期污染雨水、罐组泵棚及装卸车地面冲洗排水、装卸车场地及甲醇原料泵处的洗眼器、洗手盆洗刷排水。初期污染雨水为装置防火堤内前15min的污染雨水，经阀门切换进入含油污水系统，初期雨水流量为31.6m³/h，管道出防火堤后加切断阀及水封井，随后排入初期雨水收集池，后由泵提升送至葫芦岛市高新技术产业开发区污水处理厂处理合格后排放，设置2个自吸式污水提升泵（Q=15m3/h、出口压力P=0.15Mpa、功率W=5.5KW、常温）；装卸车场地及甲醇原料泵处的洗眼器、洗手盆洗刷用水排水量为1m3/h，罐组泵棚及装卸车地面冲洗排水为1m³/h，接至新建含油污水系统后委托有资质第三方单位处理。

3）清净雨水系统

罐区内清净雨水与含油雨水系统分开。初期污染雨水（一次降雨过程前15min降雨量）排入初期雨水收集池，15min后清净雨水切换至清净雨水系统外排。

4）事故水收集系统

本项目事故水收集系统主要为消防事故水收集，经闸门切换，通过雨水管道进入事故池。

本项目依托原有1座有效容积为1000m³的水池，该水池包含为750m³事故池及250m³初期雨水收集池，中间设联通闸门，事故时初期雨水收集池可兼做事故池，原有事故池可收集全部事故污水，满足本项目需求。事故水经泵提升后定期用污水车送至园区内污水处理厂处理，提升能力为15m³/h。

5）清净废水系统

本项目清净废水系统主要为消防水池的溢流水，消防水池（一）的溢流水就近接入含油污水系统，消防水池（二）的溢流水就进接入雨水系统。

2.5.2供配电

（1）用电负荷

本项目消防负荷为二级负荷，生产工艺负荷为三级负荷，DCS控制系统、可燃气体报警系统、火灾报警系统为一级负荷，采用UPS不间断电源作为备用电源。

（2）供电电源

本项目供电电源由厂外一路10kV进线电缆引入办公楼南侧绿化带一台容量为315kVA的变压器。本项目装机容量为150kW，本项目使用负荷量为21kW，供电量满足本项目需求。

在办公楼配电室内设置1座低压配电柜，1座UPS电源柜，1套应急EPS电源装置。

仪表控制系统中的DCS控制系统、可燃气体报警系统、火灾报警系统采用UPS电源供电，容量为3kVA，供电时间不少于30min，火灾报警系统用电采用EPS电源供电，容量为1.5kVA，火灾应急照明及疏散系统指示采用A型应急照明集中电源供电，额定输出电压DC36V，供电的持续工作时间90min。消防泵房采用一路电源为电动消防泵供电，柴油消防泵作为备用泵。柴油消防泵、电动消防泵均采用自动及手动启动方式。当发生火灾时通过火灾报警控制器联动启动电动消防泵，当电动消防泵断电的情况下，启动柴油消防泵，也可以通过手动控制盘在值班室手动直接启动。两台消防泵在现场可以手动启动。柴油泵按100%备用能力设置，柴油油料储备量满足机泵组连续运转6h的要求，低压配电系统接地型式为TN-S，电源电压等级：AC 380/220V。

（3）供电方案

本项目的380/220V低压用电设备由低压配电柜放射式直配，配电柜采用GGD型开关柜，所有的配电线路装设短路保护及过负荷保护。低压电动机回路采用低压智能电动机保护器。

380/220V系统为三相五线制、中性点一点直接接地（TN-S）系统。全厂的防雷接地、保护接地、防静电接地、仪表接地等共用接地系统，接地电阻不大于4Ω。

仪表系统电源设置不间断电源装置UPS供电，其连续供电时间不小于30min。

（4）线路敷设

本项目动力电缆选用ZA-YJV22-0.6/1kV阻燃铜芯铠装电力电缆，控制电缆选用ZA-KYJV22-0.45/0.75kV阻燃铜芯铠装控制电缆。各生产装置及公用工程内电缆线路主要采用穿管明设或埋地敷设方式。

敷设电气线路的电缆桥架或导管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞采用非燃烧性材料严密堵塞。埋地电缆在地面设置电缆走向标识。

（5）照明

本项目爆炸危险区域内照明灯具选型为防爆型，且防爆等级满足所涉及介质的要求。防爆区域内的照明灯具采用防爆型LED灯，防爆等级均为ⅡBT4。室内场所照明配线采用穿镀锌钢管暗敷，室外装置区照明线采用电缆埋地敷设，爆炸危险场所线路采用阻燃型铜芯电缆。

办公楼、研发楼疏散通道设置应急疏散照明，采用额定输出电压不大于DC36V的应急照明电源供电，供电的持续工作时间不小于90min。控制室、配电室、机柜室、值班室及消防水泵房设置备用照明，备用照明采用自带蓄电池灯具，照度为正常照明的照度。其中配电室、消防水泵房应急时间为180min，控制室、机柜室、值班室应急时间为90min。

（6）防雷防静电及接地

1）防雷：

本项目罐组、装卸车场地及泵棚按二类防雷设计，办公楼、研发楼按三类防雷设计。

由于储罐材质为钢制，且罐顶及罐壁厚度均不小于4mm，不单独设置防雷装置，直接利用罐顶作为接闪器，罐壁作为引下线，并与接地干线可靠联接；泵棚、装卸车罩棚的防雷在棚面敷设∅12热镀锌圆钢作接闪带；利用结构钢柱做引下线，引下线不少于2根。办公楼、研发楼在女儿墙上设∅12热镀锌圆钢作接闪带；利用结构钢柱做引下线，引下线不少于2根。

2）接地：

本项目的保护接地、防雷防静电、控制系统接地共用一个接地网，接地电阻不大于4Ω。

保护接地：电气设备正常不带电的金属外壳等均进行接地；

防雷接地：高大建筑物及金属设备、爆炸危险区域内的建筑物及金属设备设置防雷接地设施；

防静电措施：固定设备（容器、机泵、管道等）的外壳进行静电接地；与地绝缘的金属部件（如法兰、胶管接头、喷嘴等）采用铜芯软绞线跨接引出接地；管道在进出装置处、分岔处进行接地；平行管道净距小于100mm时，每隔20m加跨接线；当管道交叉且净距小于100mm时，加跨接线。

（7）爆炸危险区域划分

本项目可燃液体为甲醇、正丁醇、异丙醇重于空气，通风良好且释放源为二级。上述易燃易爆生产介质形成的爆炸性气体相对密度均大于空气。为爆炸危险2区环境，爆炸危险区域划分如下：

可燃物质重于空气、通风良好且为第二级释放源的主要生产装置区，以释放源为中心，半径为15m，地坪上的高度为7.5m及半径为7.5m，顶部与释放源的距离为7.5m的范围内划为2区，在爆炸危险区域内，地坪下的坑、沟划为1区。

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014，本项目爆炸危险区域内的电气设备的级别和组别应为ExdⅡBT4Gb，现场爆炸危险区域内的电气设备选隔爆型，其级别和组别为ExdⅡAT2Gb，满足要求。

2.5.3采暖

本项目设置集中采暖系统，采暖热来源于市政集中供热。

本项目采暖面积为1234.78m2，采暖室内设计温度20℃，采暖热负荷约为55.5KW，铺设采暖管道总长度100m，管材采用聚氨酯预制保温管。

2.5.4供气

本项目氮气主要用于生产过程的氮封系统及设备、设施及管道的吹扫，氮气为外购氮气钢瓶，现场设有1瓶，氮气钢瓶的充装压力15MPa。

氮封系统所需氮气压力为1.5KPa，通过氮气钢瓶出口的减压阀和自力式调节阀控制氮封系统的压力，年消耗氮气量为3000Nm3/a，氮气供应量满足本项目需求。

2.5.5自控系统

（1）控制室

本项目控制室位于办公楼一层，内部设置DCS操作站及GDS声光报警控制器。操作人员在控制室完成生产装置控制、监视、报警及报表等操作及其他管理活动。

企业已委托华信（天津）工程技术有限公司于2026年2月对其办公楼、研发楼等有人建筑物进行爆炸冲击波模拟与量化风险分析并出具《辽宁兴创醇基燃油有限公司有人建筑物爆炸冲击波模拟与量化风险分析报告》，结论为在研发楼位置处发生累积频率为1.0E-04的最大爆炸超压为0.0080bar，小于0.069bar（6.9KPa），冲量值为1.41N.s/m2（1.41kPa·ms），小于207kPa·ms，在办公楼位置处发生累积频率为1.0E-04的最大爆炸超压为0.0078bar，小于0.069bar（6.9KPa），冲量值为1.39N.s/m2（1.39kPa·ms），小于207kPa·ms。

根据《石油化工过程风险定量分析标准》（SH/T 3226-2024）第12.5.2条“建筑物受到的爆炸冲击波超压≥6.9kPa或者爆炸冲量≥207kPa·ms时，建筑物主体结构应采用抗爆设计。”综上，研发楼、办公楼主体结构可不采用抗爆设计。

（2）分散型控制系统（DCS）

本项目采用DCS系统（分散型控制系统）对生产过程中温度、压力、液位等工艺参数进行监视、控制、操作及管理。操作人员通过DCS操作员站画面能够对所有过程监测数据进行监视、对操作参数进行控制和调整，完成整个装置工艺的控制、检测、报警、操作联锁和安全保护等各项要求，以达到装置安全、可靠、稳定、高质量、高效的运行目的。

DCS系统采用冗余容错技术与自诊断技术，DCS的CPU单元、控制I/O、通信单元和电源单元均采用冗余配置，以提高系统的安全性。DCS系统由操作站、打印机、控制站、机柜等设备组成。

（3）可燃气体检测系统（GDS）

可燃气体检测系统（GDS）在可能泄漏或聚集可燃气体的场合设置可燃体检测器，并将信号接至GDS系统，在控制室设置独立的显示和独立的声光报警设施。可燃气体检测器防爆等级为ExdⅡBT4。可燃气体检测器的具体设置见下表：

表2.5-1  可燃气体检测器设置一览表

| 序号 | 仪表 位号 | 检测 气体 | 测量范围 | 防爆等级 | 距释放源水平距离 | 安装高度 | 所在位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GT-2101 | 甲醇 | 0~100%LEL | ExdⅡBT4 | ≤10m | 距地坪0.5m | 甲醇原料储罐TK-101附近 | 1 |
| 2 | GT-2102 | 甲醇 | 0~100%LEL | ExdⅡBT4 | ≤10m | 距地坪0.5m | 85%甲醇配制罐TK-102A附近 | 1 |
| 3 | GT-2103 | 甲醇 | 0~100%LEL | ExdⅡBT4 | ≤10m | 距地坪0.5m | 85%甲醇配制罐TK-102B附近 | 1 |
| 4 | GT-2104 | 甲醇 | 0~100%LEL | ExdⅡBT4 | ≤10m | 距地坪0.5m | P-101甲醇原料泵附近 | 1 |
| 5 | GT-2105 | 甲醇 | 0~100%LEL | ExdⅡBT4 | ≤10m | 距地坪0.5m | L-101装车鹤管附近 | 1 |
| 6 | GT-2106 | 正丁醇异丙醇 | 0~100%LEL | ExdⅡBT4 | ≤10m | 距地坪0.5m | 正丁醇罐D-102附近 | 1 |

（4）仪表

用于测量的仪表防护等级不低于IP65，包括温度仪表、压力仪表、流量仪表及液位仪表。

2.5.6电信

（1）火灾报警系统

在办公楼值班室内设一台消防联动控制器。消防联动控制器在接受火警或故障信号的同时发出报警，并显示事故发生地点。

接地系统火灾报警控制系统由消防联动控制器、防爆型手动报警按钮及防爆型声光讯响器组成。在新建罐组、泵棚、装卸车等爆炸危险场所设置防爆型手动报警按钮及防爆型声光讯响器。防爆型手动报警按钮设置在便于操作的部位。罐组四周道路路边应设置手动火灾报警按钮，其间距不宜大于100m。在办公楼控制室操作台上设置一部119火灾报警专线电话。

电信系统接地装置采用共用接地装置，所有新增电信设备的金属外壳、传输线路保护钢管和金属支架等均做保护接地，并就近与装置接地网可靠连接。接地电阻值不大于1Ω。

（2）人员定位系统

企业自建辽宁兴创醇基燃油有限公司企业安全风险智能化管控平台系统，包含1台钛基准站，8个钛准终端及83个定位信标。为所有员工发放人员定位卡，可实时展示人员的位置信息、统计各区域内人员的数量并具有实时报警功能。

2.5.7消防

（1）外部依托

本项目外部消防可依托社会消防力量，距离本项目最近的消防队为葫芦岛市高新园区消防大队，一旦发生火灾爆炸事故，高新园区消防队可在第一时间迅速到达事故现场，开展救援；同时公司与距离较近的锦西石化分公司消防队、航锦科技股份有限公司消防队、锦天化有限责任公司消防队，建立长期的消防协作及联防体制。这些消防队从消防设施到人员编制，均具有完备的消防力量，可作为本新建工程主要消防协作单位。

（2）消防水系统

根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008），按同一时间发生一处火灾考虑。厂内主要建筑物的消防水量见表2.5-2。

表2.5-2  主要建筑物消防用水量

| 单元名称 | 消防用水量（L/s） |  | 火灾延续时间（h） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 室内 | 室外 |  |
| 罐组 | - | 31.52 | 4 |
| 装卸车 | - | 60 | 3 |
| 泵棚 | - | 15 | 2 |
| 办公楼 | - | 15 | 2 |
| 研发楼 | - | 15 | 2 |
| 消防水池（一） | - | 15 | 2 |
| 消防水池（二） | - | 15 | 2 |
| 事故水池及雨水池 | - | 15 | 2 |

本项目消防水系统为临时高压消防水系统，消防水系统与生活给水系统相连，中间设置倒流防止器与紧急关闭阀，平时靠生活水系统保持管网压力在0.2～0.3Mpa，当压力低于0.14Mpa时，由压力开关自动启动消防水泵，提升管网压力至0.5Mpa，此时紧急关闭阀自动关闭。管网沿厂内道路敷设，环状布置，由消防泵房引出两条出水管与环状管网连接，当一条出水管检修时，另一条出水管可以通过全部水量。消防管网采用阀门分成若干独立段，每段室外消火栓数量不超过5个。本项目沿道路设置地下式消火栓5个，型号SA100/65-1.6Mpa，该消火栓有两个出水口，分别为DN100和DN65。消火栓保护半径为120m，罐区消火栓安装间距不大于60m，其他部分消火栓安装间距不大于120m，满足新建设施消防用水量要求。

本项目消防水量最大为60L/s（装卸车场地），火灾延续时间按3h计，一次火灾最大消防用水量为648m³，按48h补满消防水池，则补水量应不小于648÷48=13.5m³/h。本项目消防补水由市政给水管网提供，可保证消防时连续供水，由液位浮球阀控制自动补水，补水能力大于20m³/h，则消防水池有效容积应不小于648-20×3=588m³。

本项目新建2座有效容积为325m³的消防水池，中间设置DN300连通管及切断阀，消防水池为半地下设置，水池溢流水为清净废水，就近接至雨水系统或排水系统。每座消防水池均设有人孔2个，可兼做消防取水口，吸水高度不大于6m，满足本项目需求。

消防水泵房设置在办公楼负一层，内设置1台电动消防水泵（XBD5.0/60G-XAL，额定流量Q=60L/s、额定压力P=0.5Mpa、额定转速r=2900r/min），1台柴油机消防水泵（XBC5.0/60-200M6/237，流量Q=216m3/h、进口压P=0.02Mpa、出口压力P=0.5Mpa），1用1备。柴油机泵排烟管引出室外，排烟口高出室外地面1m以上，泵房内设置集水坑，需要时用移动式潜水泵进行污水提升。

（3）泡沫灭火系统

根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）及《泡沫灭火系统设计规范》（50151-2010），内浮顶储罐设置低倍数泡沫灭火系统，并采用半固定式泡沫灭火系统，经计算，500m3内浮顶甲醇原料储罐泡沫混合液流量为5.3L/s。

设置2个PCL4型泡沫发生器。管道平时为空管，在防火堤外的泡沫混合液管道上设有管牙接口，为移动式灭火设备使用。罐区东侧设置1座半固定式泡沫灭火装置，型号为PY8/500（3%），有效喷射时间大于27min，喷射距离大于27m。

（4）灭火器

灭火器配置情况见表2.5-3。灭火器设置在灭火器箱内，每箱设置2具，其铭牌朝外，摆放应稳固。

表2.5-3  灭火器配置情况表

| 序号 | 建构筑物 | 火灾种类 | 危险等级 | 最小灭火级别 | 灭火器型号 | 数量（具） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐组 | B | 严重危险级 | 89B | MF/ABC8 | 12 |
| 2 | 研发楼 | A | 中危险级 | 2A | MF/ABC5 | 12 |
| 3 | 办公楼 | A | 中危险级 | 2A | MF/ABC5 | 12 |
|  |  | E | 中危险级 | 55B | MT7 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 42 |

2.6建设项目选用的主要装置（设备）和设施名称、型号（或者规格）、材质、数量和主要特种设备

2.6.1主要装置（设备）和设施

本项目所涉及的主要设备、设施，见表2.6-1。

表2.6-1  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 规格型号 | 介质 | 材质 | 操作参数 | 设备位号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇原料储罐 | 1 | Φ8200×11000 500m3 | 甲醇 | 碳钢 | 25℃、1.5kPa | TK-101 |
| 2 | 85%甲醇配制罐 | 2 | Φ3000×5600 46.6m3 | 85%甲醇 | 碳钢 | 25℃、1.5kPa | TK-102AB |
| 3 | 水封槽 | 1 | Φ800×2400 | 水（含甲醇） | 碳钢 | 常温、常压 | D-101 |
| 4 | 正丁醇罐 | 1 | Φ1200×2000 2m3 | 正丁醇 | 碳钢 | 常温、常压 | D-102 |
| 5 | 异丙醇罐 | 1 | Φ1200×2000 2m3 | 异丙醇 | 碳钢 | 常温、常压 | D-103 |
| 6 | 高碳醇罐 | 1 | Φ1200×2000 2m3 | 高碳醇 | 碳钢 | 常温、常压 | D-104 |
| 7 | 甲醇原料泵 | 1 | Q=25m3/h H=32 m | 甲醇 | 碳钢 |  | P-101 |
| 8 | 桶泵 | 1 | Q=100L/min H=6m | 水（含甲醇） | 碳钢 |  | P-102 |
| 9 | 85%甲醇装车 鹤管 | 1 | 下装式鹤管 | 85%甲醇 | 碳钢 |  | L-101 |

2.6.2特种设备

本项目涉及的特种设备详见表2.6-2。

表2.6-2  特种设备一览表

| 压力容器 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 操作介质 | 公称工作压力（MPa） | 操作温度 （℃） | 容积 | 主要材质 | 备注 |
| 1 | 氮气钢瓶 | 氮气 | 15 | 常温 | 40L | 37Mn |  |
| 压力管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 管道名称 | 操作介质 | 最高工作压力（MPa） |  | 管径 | 管道级别 | 备注 |
| 1 | 甲醇管道 | 甲醇 | 1.6MPa（G） |  | DN≥50 | GC2 |  |
| 2 | 正丁醇管道 | 正丁醇 | 1.6MPa（G） |  | DN≥50 | GC2 |  |
| 3 | 异丙醇管道 | 异丙醇 | 1.6MPa（G） |  | DN≥50 | GC2 |  |
| 4 | 高碳醇管道 | 高碳醇 | 1.6MPa（G） |  | DN≥50 | GC2 |  |

2.6.3主要建（构）筑物

本项目新建主要建（构）筑物见表2.6-3。

表2.6-3  主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 建筑 物名称 | 火灾危 险类别 | 结构形式 | 层数 | 耐火 等级 | 建筑高度 （m） | 占地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研发楼 | 民建 | 钢筋混凝土框架 | 3 | 二级 | 9.9 | 197.96 | 593.88 | 新建 |
| 2 | 办公楼 | 民建 | 钢筋混凝土框架 | 4/-2 | 二级 | 9.9 | 197.96 | 656.38 | 新建 |
| 3 | 消防水池（一） | 戊类 | 钢筋混凝土 | - | 二级 | - | 206.80 | - | 新建 |
| 4 | 消防水池（二） | 戊类 | 钢筋混凝土 | - | 二级 | - | 206.80 | - | 新建 |
| 5 | 泵棚 | 甲类 | 钢结构 | - | 二级 | 4.5 | 16.83 | - | 新建 |
| 6 | 装卸车棚 | 甲类 | 钢结构 | - | 二级 | 4.5 | 134.40 | - | 新建 |
| 7 | 事故水池 | 戊类 | 钢筋混凝土 | - | 二级 | - | 205.98 | - | 利旧 |
| 8 | 初期雨水收集池 | 戊类 | 钢筋混凝土 | - | 二级 | - | 65.6 | - | 利旧 |

2.7劳动定员

本项目定员为11人，其中：主要负责人1人，主要生产、技术、设备负责人1人，专职安全管理人员1人，注册安全工程师1人，生产操作人员4人，其他技术人员3人。所有工作人员均采用日班制。员工上岗前必须接受一个月的岗前培训。培训内容为生产工艺、生产设备的使用和保养、生产安全、劳动保护知识等。经考核合格后，签订上岗协议，发上岗证书，员工凭上岗证书上岗。

3危险、有害因素和固有的危险、有害程度

3.1物料的危险、有害因素分析结果

本项目原辅料包括甲醇（99.99%）、正丁醇、异丙醇和高碳醇。产品为醇基燃料（85%甲醇）。设备、管道吹扫使用氮气。柴油机消防泵使用柴油。

根据《危险化学品目录（2015版）》（原国家安全生产监督管理总局等十部门公告[2015]第5号）和《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年1月1日实施），甲醇、2-丙醇（异丙醇）、正丁醇、醇基液体燃料、氮[压缩的或液化的]和柴油属于危险化学品。

本项目涉及的危险化学品的物质理化性能指标见表3.1-1。

表3.1-1  物质理化性能指标一览表

| 序号 | 物质 名称 | 目录 序号 | UN编号 | CAS号 | 闪点 （℃） | 沸点 （℃） | 爆炸极限（v%） | 火灾危险性类别 | 危险性类别 | 爆炸性混合物级别组别 | 毒性分级 | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲醇 | 1022 | 1230 | 67-56-1 | 11 | 64.8 | 5.5～44.0 | 甲B | 第3.2类 中闪点易燃液体 | ⅡAT2 | 低毒Ⅲ级 | 易燃液体，类别2 急性毒性-经口，类别3* 急性毒性-经皮，类别3* 急性毒性-吸入，类别3* 特异性靶器官毒性-一次接触，类别1 |
| 2 | 2-丙醇 | 111 | 1219 | 67-63-0 | 11 | 82.5 | 2.0～12.7 | 甲B | 第3.2类 中闪点易燃液体 | ⅡAT2 | - | 易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应） |
| 3 | 正丁醇 | 2761 | 1120 | 71-36-3 | 35 | 117.5 | 1.4～12.2 | 乙A | 第3.3类 高闪点易燃液体 | ⅡAT2 | - | 易燃液体，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激、麻醉效应） |
| 4 | 氮[压缩的或液化的] | 172 | 1066 | 7727-37-9 | - | -195.6 | - | 戊 | 第2.2类不燃气体 | - | - | 加压气体 |
| 5 | 柴油 | 1674 | 1202 | 68334-30-5 | 45 | 282-338 | 0.6~6.5 | 乙 | 第3类：高闪点液体 | - | - | 易燃液体，类别3 |
| 6 | 醇基液体燃料 | 2828第61项 | 2130 | - | 11 | 64.8 | 5.5～44.0 | 甲B | 第3.2类 中闪点易燃液体 | ⅡAT2 | 低毒Ⅲ级 | （1）闪点＜23℃和初沸点≤35℃： 易燃液体，类别1 （2）闪点＜23℃和初沸点＞35℃： 易燃液体，类别2 （3）23℃≤闪点≤60℃： 易燃液体，类别3 健康危害和环境危害需根据组分进行判断。 |
| 二、非危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 高碳醇 | - | - | 126-73-8 | - | - | - | 丙A | 易燃液体 | - | - | - |

3.2生产过程中的危险、有害因素分析结果

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》等的有关规定，参照同类企业情况，对本项目中危险、有害因素存在的部位划分做初步的分析与辩识结果，见表3.2-1。

表3.2-1  生产装置主要危险、有害因素及其存在部位表

| 部位 危险 有害因素 | 罐区 | 甲醇原料泵棚 | 汽车装卸棚 | 事故水池 | 消防水 泵房 | 消防水池 | 控制室、配电间 | 办公楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  | ▲ | △ |
| 触电 | △ | ▲ | ▲ |  | ▲ |  | ▲ | △ |
| 机械伤害 |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| 高处坠落 | ▲ | △ | △ |  |  |  |  | △ |
| 中毒和窒息 | ▲ | △ | △ |  |  |  |  |  |
| 噪声与振动 |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  | △ |  |
| 车辆伤害 |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |
| 淹溺 |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |

注：▲表示主要的危险有害因素；△表示次要的危险有害因素

3.3“两重点、一重大”情况

3.3.1重点监管危险化学品情况及其它重要物质辨识结果

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号），甲醇是重点监管危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部工业和信息化部 公安部 交通运输部[2020]第3号），甲醇是特别管控危险化学品。

3.3.2重点监管危险化工工艺情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕第116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号），本项目使用的调合工艺不属于重点监管的危险化工工艺。

3.3.3重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）辨识，本项目生产单元不构成危险化学品重大危险源，具体详见F3.4。

3.4固有危险程度的分析

3.4.1定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）

本项目具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力），见表3.4-1。

表3.4-1  具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品统计表

| 作业场所（部位/装置） | 介质 |  |  | 工艺参数 |  | 危险有害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 状态 | 温度/℃ | 压力/MPa |  |
| 储罐、装卸泵区 | 甲醇 | 395t | 液 | 常温 | 常压 | 爆炸性、可燃性 |
|  | 添加剂 （2-丙醇、正丁醇、高碳醇） | 4.84t | 液 | 常温 | 常压 | 爆炸性、可燃性 |
|  | 醇基燃料 | 77.356t | 液 | 常温 | 常压 | 爆炸性、可燃性 |

3.4.2定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度

根据各个作业场所危险、有害因素的辨识结果，以及具有爆炸性、可燃性、毒性的化学品分布情况及其存在状态、状况，本项目各个作业场所的固有危险程度，见表3.4-2。

表3.4-2  作业场所的固有危险有害因素

| 场所 | 主要危险因素 | 危险等级 |
| --- | --- | --- |
| 罐区 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害、高处坠落、中毒和窒息、噪声与振动 | 高度危险 |
| 甲醇原料泵棚 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害、高处坠落、中毒和窒息、噪声与振动、车辆伤害 | 高度危险 |
| 汽车装卸棚 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害、高处坠落、中毒和窒息、噪声与振动、车辆伤害 | 高度危险 |
| 事故水池 | 火灾、爆炸、高处坠落、淹溺 | 低度危险 |
| 消防水泵房 | 触电、机械伤害、噪声与振动 | 中度危险 |
| 消防水池 | 高处坠落、淹溺 | 低度危险 |
| 控制室、配电间 | 火灾、爆炸、触电、噪声与振动 | 中度危险 |
| 办公楼 | 火灾、爆炸、触电、高处坠落 | 低度危险 |

3.4.3定量分析建设项目安全评价范围内和各个评价单元的固有危险程度

具有燃爆性化学品的质量、燃烧后放出的热量及相当于梯恩梯（TNT）当量计算，根据表3.4-1各评价单元具有可燃、爆炸性的化学品的质量、燃烧后放出的热量及相当于梯恩梯（TNT）当量如表3.4-3所示。

表3.4-3  具有燃爆性化学品的质量、燃烧后放出的热量及梯恩梯（TNT）当量

| 物质名称 | 质量 | 燃烧热（kJ/kg） | 燃烧放热（MJ） | TNT当量（kg） | 作业场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 395t | 22711.88 | 8971192.6 | 2144.17 | 甲醇原料储罐 |
| 醇基液体燃料 | 77.356t | 22565.543 | 1745580.144 | 417.2 | 85%甲醇配制罐 |

3.5风险程度的分析

3.5.1建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

本项目中所使用的甲醇为第3.2类中闪点易燃液体，甲醇闪点11℃，爆炸极限（%）为5.5～44.0（体积比）。易燃液体储存于常温、常压储罐中，罐体及管道因质量低劣，出现裂纹或安装不当，焊缝焊接质量差，罐体与管道、阀门连接处因安装或管理不善，在原料的装卸、储存及生产过程中，均有可能造成易燃、易爆原料泄漏的可能。

3.5.2化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

甲醇、异丙醇、正丁醇、醇基燃料均为易燃液体，易燃液体的蒸气与空气均可形成爆炸性的混合物，遇明火、高热能燃烧爆炸。

高碳醇（以己醇为代表）遇明火、高热可燃（引燃温度为293℃），蒸气（相对密度3.5）比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃；遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。C16～18醇蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

从原料经汽车装卸车场地输送入储罐开始，整个生产过程和储存过程中都存在着上述物质易燃液体泄漏的可能性，一旦因管道、阀门、设备等各动、静密封点或本体发生渗漏或泄漏，使空气中可燃气体的浓度达到其爆炸极限范围，遇到明火、高温、机械磨擦或静电火花等即能引起燃烧或爆炸，从而可能导致火灾损失和人员伤害。或由于生产场所和储存场所爆炸危险环境中的电气设备（如灯具、电机、开关、接线盒）爆炸级别组别低于爆炸性混合物的级别与组别，一旦电气设备打出火花，可能引发火灾爆炸事故。

3.5.3出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围

本次评价采用定量风险评价确认本项目的个人风险、社会风险值及外部安全防护距离，外部安全防护距离符合要求。本项目整体的社会风险曲线落在“可接受区”。个人风险曲线的一、二级风险曲线均落在该企业的厂区范围内，企业周边无居民区等重要设施，风险曲线未涉及重要防护目标，因此该建设项目的个人风险和社会风险可接受。具体详见附录4。

3.6建设项目的安全条件

3.6.1建设项目的外部情况

（1）周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况

辽宁兴创醇基燃油有限公司位于葫芦岛市高新技术产业开发区绿荫路与高新九路交汇处东北侧，厂区东北侧为辽宁海洋石化精细化工有限公司，东南侧为高新九路（其他公路），隔路为汇泽燃气有限公司，西南侧为绿荫路，北侧为空地。

本项目与厂区外周边设施的间距情况，详见表2.2-1。

本项目严格按照国家相关法律、法规及标准规范布置其设备设施，采用检查表对该建设项目周边环境及平面布置进行符合性检查分析后可知，本项目与厂区内、外周边设施的安全距离，以及装置区内设备设施的布局均符合《石油化工企业设计防火标准（2018版）》等相关标准规范的要求。

（2）项目所在地的自然条件

辽宁兴创醇基燃油有限公司位于葫芦岛市连山区，其气象条件如下：

①温度

年平均温度                          9.5℃

最热月平均温度（7月）              28.4℃

年最高温度                          41.5℃

最热月平均地温（0.8m）              21.4℃

最热月日最高温度平均值              28.2℃

极端最高温度                        41.8℃

极端最低温度                        -24.7℃

冬季采暖室外计算温度                -14℃

夏季通风室外计算温度                27℃

②湿度

年平均相对湿度                      45%

最热月份平均相对湿度（7月）         65%

最冷月份平均相对湿度（1月）         40%

最大相对湿度                        82%

③大气压力

月平均最高大气压                    101.09kPa

月平均最低大气压                    98.7kPa

年平均大气压力                      100.05kPa

极端最高大气压力（冬季）            10443hPa

极端最低大气压力（夏季）            985.2hPa

④降雨量

年平均降雨量                        577.4mm

年平均降雨日数                      89.4天

月均最大降雨量                      76.37mm

月均最小降雨量                      34.38mm

日最大降雨量                        227.3mm

历年最大降雨量                      650mm

年最小降雨量                        430mm

连续最大降雨量                      270.3mm

最深冻土厚度                        112cm

⑤风向

年主导风                            SSW

年次主导风                          S

夏季主导风                          SSW

冬季主导风                          NNE

静风频率                            17%

⑥风速

年平均风速                          3.8m/s

夏季平均风速                        3.4m/s

冬季平均风速                        3.4m/s

历年最大风速（10min）               31m/s

基本风压值                          0.6kN/m2

基本雪压                            0.4kN/m2

最大积雪深度                        17cm

⑦雷暴

年平均雷暴天数                      23.4天

年最多雷暴天数                      64天

年平均日照时数                      2691.6h

年平均雾日天数                      30.8天

年持续四小时以上雾日                8.5天

年平均蒸发量                        440mm

根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）和《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）规定，葫芦岛市连山区抗震设防烈度为6度，基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。

（3）建设项目中危险化学品生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施与周边环境距离情况

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，本项目生产单元不构成危险化学品重大危险源。生产单元周边500m范围内无以下场所、设施：

1）居住区、商业中心、公园等人口密集区域；

2）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；

3）供水水源、水厂及水源保护区；

4）车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；

5）基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；

6）河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区；

7）军事禁区、军事管理区；

8）法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

3.6.2建设项目的外部安全条件

（1）建设项目对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

1）可能影响外界的潜在危险、有害因素

本项目涉及的主要危险物质有甲醇、2-丙醇、正丁醇、醇基液体燃料、氮[压缩的或液化的]、柴油等物质，主要危险、有害因素是火灾、爆炸、触电。本项目在正常生产情况下，不会发生火灾、爆炸、触电等事故，但是在生产操作失误、管理失控的情况下有发生火灾、爆炸、触电等事故的可能。如果发生火灾、爆炸事故，对周边环境的主要影响是事故造成爆炸冲击波、热射物、热辐射引发二次事故，可能会危及周边单位和本单位的生产安全和人员的生命健康，同时还会造成环境污染。

其它事故类型有：机械伤害、高处坠落、中毒和窒息、噪声与振动、车辆伤害、淹溺，其影响范围限于本公司内，不会对周边企业的生产经营活动造成影响。

2）影响分析

本项目建设时已充分考虑周边装置对本项目的影响，已保持足够的安全间距和安全监控、预警设施，另外，公司已制订事故应急救援预案，充分考虑了可能发生的危险，提高企业应对事故的能力，配备应急救援器材，一旦发生事故时可有效应对，本项目与周边装置的相互影响是可以接受的。

（2）周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目的影响

本项目位于葫芦岛高新产业园区绿荫路与高新九路交汇东北侧，周边无居民区，距离东北侧的辽宁海洋石化精细化工有限公司围墙110m，甲醇原料储罐与辽宁海洋石化精细化工有限公司内凝析油储罐之间的距离为210m，甲醇原料储罐与东南侧汇泽燃气有限公司LNG/CNG汽车加气站LNG加气机距离150m，周边生产经营单位的正常经营活动不会对本项目造成影响。

（3）当地自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响

根据本项目所在地自然、地质条件资料，从本项目的生产特点和所涉及物料的危险特性，乃至事故危害及影响等因素综合考虑，必须对夏季高温时使用、生产危险物质的安全性以及寒冷季节保温的有效性予以充分的考虑，对诸如汛期、雷雨天气和地震等自然灾害极有可能造成设备设施漂浮、移位，管线断裂，阀门损坏，物料外溢，火灾、爆炸及环境污染等更大的危害予以充分重视。地震和雷电灾害后果较为严重，其对项目的影响分析如下：

1）地震

地震灾害的特点是突发性强；破坏性大；社会影响大；防御难度大。

地震灾害分直接灾害和次生灾害。

直接灾害对本项目造成的灾害是地震波引起的强烈震动、地震断层的错动和地面变形等所造成的灾害，主要表现为断裂、隆起、平移或凹陷等形式。这些现象对本项目的建筑物、地面造成破坏，对相关设施如交通、通讯、供水、排水、供电等造成破坏。

次生灾害是由于地震时酿成的管线破裂，危险物料泄漏，以致酿成重大火灾爆炸、中毒事故，造成人员伤亡，公路等交通中断，影响生产经营和日常生活。

2）地质、水文的影响

厂址位于不受洪水或内涝威胁的地带，该地区不属泥石流、易塌陷等地质不良地段，地质、水文条件对生产影响较小。

3）气象条件对生产影响

雷电是自然界中的声、光、电现象，它给人类生活和生产活动带来很大的影响。如果防雷设置不当，可能发生雷电灾害。

由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但可能损坏有关设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致火灾和爆炸，造成人员伤亡事故。

小结：从以上分析可知，本项目所在地自然条件会对生产活动、生产设施产生一定影响。当采取有效的对策、精心操作、加强管理等措施，这些不利影响是可以接受的。但应对雷、雨天气和地震等自然灾害采取切实有效的安全防范措施，以将其危害和可能造成的损失降到最低程度，将直接灾害及次生灾害降低到最小程度。

4安全设施的施工、检验、检测和调试情况

4.1调查、分析建设项目安全设施的施工质量情况

本项目的设计单位、施工单位和监理单位均为有资质的单位承担，安全设施的施工质量可以保证。项目所涉及的检测仪表、报警器、压力表、消防设施等预防、控制、减少与消除事故影安全设施均采用正规生产厂家的产品。

本项目设计、施工、监理等单位的资质情况见下表：

表4.1-1  各单位的资质情况

| 项目 | 单位名称 | 证书/文件编号 | 业务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | 大庆华凯石油化工设计工程有限公司 | A223000759 | 化工石化医药行业石油及化工产品储运乙级； 石油天然气（海洋石油）行业管道输送乙级； 石油天然气（海洋石油）行业油田地面乙级； 化工石化医药行业炼油工程乙级； 市政行业城镇燃气工程乙级； 建筑行业建筑工程乙级 |
| 施工单位 | 中建安业有限公司 | D221102876 | 电力工程施工总承包贰级； 石油化工工程施工总承包贰级； 电子与智能化工程专业承包贰级； 消防设施工程专业承包贰级； 防水防腐保温工程专业承包贰级； 钢结构工程专业承包贰级； 建筑装修装饰工程专业承包贰级。 |
| 监理单位 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | E111000809 | 工程监理综合资质。 |

4.2调查、分析建设项目安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性情况

本项目的安全设施在施工进场前，都有专职工程师对照设计蓝图检验是否符合设计要求，同时查验相关质量文件是否齐全，压力表、温度表、可燃气体检测报警器等检测报警设施都进行了报验，进场检查全部合格后，进行现场安装。防雷接地工程施工过程中，对防雷设施用接地摇表测量，未经监理人员验收合格的地下工程，绝不允许回填。

本项目施工结束后，对消防设施、可燃有毒气体检测报警系统、防雷防静电设施、压力表、消防设施等安全设施进行了检验、验收，检验及验收结论都为合格，相关检验报告或合格证见附件。

4.3调查、分析建设项目安全设施试生产（使用）前的调试情况

本项目试生产前，主要设备设置及各安全设施已经检验、检测合格，并经过企业的安装调试，可正常运行使用。试生产前，企业已进行三查四定，核查是否存在设计遗漏、对施工质量进行全面检查，识别潜在的安全隐患和质量问题、确保没有未完成的工作影响试生产的进行，并明确整改问题、整改责任人、整改时间节点及具体的整改措施，确保问题得到有效处理。企业于2025年2月10日至2025年8月10日进行为期六个月的试生产，试生产期间情况良好，安全设施均在适用状态，安全管理到位。

各项工作均由对应的责任部门、责任人进行复核确认，并保存相关记录，保证了安全设施能够正常发挥作用。

试生产前，辽宁兴创醇基燃油有限公司对生产条件完成相应的确认，根据要求编制试生产方案并组织专家对试生产方案进行论证，并形成最终文本。

5安全生产条件

5.1评价单元的划分

根据评价目标和评价方法的需要，将评价对象划分为以下单元：选址与总平面布置、生产装置及储存设施、公辅工程及辅助设施、安全管理、重大生产安全事故隐患判定单元5个评价单元。

5.2评价方法的选择

表5.2-1  安全评价方法及理由说明

| 序号 | 评价方法 | 应用单元 | 评价方法选取理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查表法 | 选址与总平面布置、生产装置及储存设施、公辅工程及辅助设施、安全管理、重大生产安全事故隐患判定 | 符合性检查。选用检查表法确定本项目选址与总平面布置、生产装置及储存设施、公辅工程及辅助设施、安全管理、重大生产安全事故隐患判定与规范的符合性 |
| 2 | 定量风险评价法 | 生产装置和储存设施 | 是对危险化学品生产、储存装置发生事故频率和后果进行定量分析和计算，以可接受风险标准确定外部安全防护距离的方法 |

具体评价方法的介绍见附录F2。

5.3安全生产条件的分析

5.3.1建设项目采用（取）的安全设施情况

（1）建设项目采用（取）的安全设施

通过对现场的实际勘察，总结本项目对安全设施设计专篇的采纳情况，统计其采用（取）的全部安全设施，见表5.3-1。

表5.3-1  已采用（取）的安全设施统计表

| 序号 | 名称 | 数量（个） | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带阻火器的呼吸阀 | 3 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐 |
| 2 | 液位开关 | 6 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐 |
| 4 | 远传液位计 | 3 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐 |
|  | 现场液位计 | 7 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐 |
| 6 | 远传温度计 | 3 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐 |
|  | 现场温度表 | 3 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐 |
| 7 | 远传压力计 | 3 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐 |
|  | 现场压力表 | 9 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐 |
| 8 | 氮封阀 | 3 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐 |
| 9 | 紧急切断阀 | 1 | 装卸车管线 |
| 10 | 自动装车系统 | 1 | 装卸区 |
| 11 | 消火栓 | 5 | 罐区及工艺装置区四周道路边 |
| 12 | 灭火器 | 42 | 罐区及工艺装置区、办公区 |
| 13 | 人体静电消除器 | 10 | 厂区内 |
| 14 | 防火堤 | 1 | 罐区 |
| 15 | 液下装车鹤管 | 1 | 装卸区 |
| 16 | 泄压人孔 | 1 | 甲醇原料储罐 |
| 可燃气体检测器设置 |  |  |  |
| 1 | 甲醇可燃气体检测器 | 1 | TK-101罐附近 |
| 2 | 甲醇可燃气体检测器 | 1 | TK-102A罐附近 |
| 3 | 甲醇可燃气体检测器 | 1 | TK-102B罐附近 |
| 4 | 甲醇可燃气体检测器 | 1 | P-101甲醇原料泵附近 |
| 5 | 甲醇可燃气体检测器 | 1 | L-101装车鹤管附近 |
| 6 | 正丁醇异丙醇可燃气体检测器 | 1 | D-102罐附近 |
| 主要个体防护用品 |  |  |  |
| 1 | 安全帽 | 1个/人 |  |
| 2 | 防静电工作服 | 1套/人 |  |
| 3 | 橡胶防护手套 | 1副/人 |  |
| 4 | 化学安全防护眼镜 | 1个/人 |  |
| 5 | 便携式可燃气体检测报警仪 | 5个 |  |
| 6 | 防静电工作鞋 | 2双 |  |
| 7 | 绝缘手套 | 5副 |  |

（2）项目安全设施设计专篇中安全设施的采纳情况

《辽宁兴创醇基燃油有限公司年产2000t醇基燃油项目安全设施设计专篇》中采用的安全设施和措施的采纳情况及依据详见表5.3-2。

表5.3-2  设计采用的安全设施的落实情况表

| 序号 | 安全设施设计情况 | 是否落实 | 落实情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺系统 |  |  |  |
| 1.1 | 工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要措施 |  |  |  |
|  | （1）本项目采用DCS控制，设置有必要的联锁报警装置。 | 是 | 本项目采用DCS系统对全装置进行监视、控制、操作及管理。在控制室操作人员通过DCS操作员站画面能够对所有过程监测数据进行监视、对操作参数进行控制和调整，完成整个装置工艺的控制、检测、报警、操作联锁和安全保护等各项要求。 | 符合 |
|  | （2）本项目的生产为间歇操作过程，且装卸车、配料等工艺过程不会同时发生，因此简化工艺流程，采用一台甲醇原料泵，满足装卸车、配料等功能，减少工艺管线，可减少泄漏的几率。 | 是 | 现场使用一台甲醇原料泵作业 | 符合 |
|  | （3）采用密闭工艺输送和储存物料，物料不与操作人员直接接触，减少人员接触毒物的危害。 | 是 | 采用密闭工艺输送和储存物料 | 符合 |
|  | （4）甲醇原料储罐采用内浮顶罐。 | 是 | 甲醇原料储罐为内浮顶罐 | 符合 |
|  | （5）甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐设有氮气密封装置。 | 是 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐设有氮气密封装置 | 符合 |
|  | （6）甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐设有带阻火器的呼吸阀。 | 是 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐设有带阻火器的呼吸阀 | 符合 |
|  | （7）甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐设有现场及远传温度计、压力计，远传压力计带高、低值报警。 | 是 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐设有现场及远传温度计、压力计，远传压力计带高、低值报警 | 符合 |
|  | （8）甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐设有现场及远传液位计，远传液位计具备高、低液位及高高、低低液位报警。 | 是 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐设有现场及远传液位计，远传液位计具备高、低液位及高高、低低液位报警 | 符合 |
|  | （9）甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐设有高低液位开关，当储罐内液位高高、低低时停甲醇原料泵，停止进料或出料。 | 是 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐设有高低液位开关 | 符合 |
|  | （10）85%甲醇装车采用液下装车鹤管，并配备定量装车控制系统。 | 是 | 成品装车采用液下装车鹤管，并配备定量装车控制系统。 | 符合 |
|  | （11）甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐设置在防火堤内，每个贮罐之间设置隔堤，采用一罐一堤；添加剂罐（正丁醇罐、异丙醇罐、高碳醇罐）周围设置围堰。 | 是 | 防火堤、隔堤及围堰设置正确。 | 符合 |
|  | （12）涉及易燃易爆的物料的管道材质采用20#钢，垫片采用带对中环的柔性石墨缠绕垫片。 | 是 | 采购正规生产厂家产品 | 符合 |
|  | （13）储罐均采用钢制储罐。 | 是 | 储罐为钢制储罐 | 符合 |
|  | （14）装置开车前采用氮气吹扫，氮气来源于氮气钢瓶。 | 是 | 装置开车前使用氮气钢瓶内氮气进行吹扫 | 符合 |
|  | （15）各罐的尾气进入水封槽用水吸收后，经过活性炭吸收后排空，水封内的水定期回收。 | 是 | 各罐尾气吸收符合设计 | 符合 |
|  | （16）罐组内设置可燃气体报警器。 | 是 | 罐组内设置6处可燃气体报警器。 | 符合 |
|  | （17）甲醇进料从罐体下部进料，甲醇原料储罐出口管道采用柔性连接。 | 是 | 甲醇进料从罐体下部进料，甲醇原料储罐出口管道采用柔性连接 | 符合 |
|  | （18）装卸车管线上设置紧急切断阀，该阀距离装车栈台的距离不小于10m。 | 是 | 装卸车管线上设置紧急切断阀，该阀距离装车栈台的距离不小于10m | 符合 |
|  | （19）甲醇管道采取保温措施，减少由于环境温度升高导致的甲醇蒸发量。 | 是 | 甲醇管道采取保温措施 | 符合 |
|  | （20）钢制设备及管架设静电接地，可燃液体管路设置静电接地板与接地网连接。 | 是 | 钢制设备及管架设静电接地，可燃液体管路设置静电接地板与接地网连接 | 符合 |
|  | （21）根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）规定，罐组划分防爆区，防爆区内的仪表选用隔爆型，电机选用防爆电机，防爆等级：dⅡBT4。 | 是 | 防爆区内的仪表选用隔爆型，电机选用防爆电机，防爆等级符合设计 | 符合 |
|  | （22）装卸车场地及泵棚地面采用防火花地面。 | 是 | 装卸车场地及泵棚地面采用防火花地面 | 符合 |
|  | （23）罐组外设置静电消除器。 | 是 | 罐组外设置静电释放器 | 符合 |
| 1.2 | 正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施 |  |  |  |
|  | （1）本项目采用DCS控制，设置有必要的联锁报警装置。 | 是 | 本项目采用DCS系统对全装置进行监视、控制、操作及管理。在控制室操作人员通过DCS操作员站画面能够对所有过程监测数据进行监视、对操作参数进行控制和调整，完成整个装置工艺的控制、检测、报警、操作联锁和安全保护等各项要求。 | 符合 |
|  | （2）甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐设有高低液位开关，当储罐内液位高高、低低时停甲醇原料泵，停止进料或出料。 | 是 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐设有高低液位开关 | 符合 |
|  | （3）85%甲醇装车采用液下装车鹤管，并配备定量装车控制系统。 | 是 | 成品装车采用液下装车鹤管，并配备定量装车控制系统 | 符合 |
|  | （4）装卸车管线上设置紧急切断阀，该阀距离装车栈台的距离不小于10m。 | 是 | 装卸车管线上设置紧急切断阀，该阀距离装车栈台的距离不小于10m | 符合 |
|  | （5）卸车场所跨接的防静电接地装置，采用能检测接地状况的防静电接地仪器。 | 是 | 卸车场所跨接的防静电接地装置，采用能检测接地状况的防静电接地仪器 | 符合 |
|  | （6）设置可燃气体报警器。 | 是 | 罐区内设置6处可燃气体报警器 | 符合 |
| 2 | 总平面布置 |  |  |  |
| 2.1 | 平面布置 |  |  |  |
|  | 平面布置原则： ①保证工艺流程顺畅；②考虑新建设施对周围环境的影响；③注意安全，遵守相关的规范、规定要求；④节约土地，尽量少占地；⑤考虑工程地质和其它自然条件；⑥充分依托利用现有的设施；⑦注意原有的地下管线。 | 是 | 本项目平面布置符合原则 | 符合 |
|  | 平面布置概况： 厂区总用地面积为17894m2，共分为一、二期和三期两部分，一、二期用地7192m2，三期预留用地10702m2。本项目仅占用一、二期用地。 以两座消防水池为分界，南侧为办公区，包括研发楼、办公楼及其二期预留；北侧为生产区，包括罐组、装卸车场地及泵棚等。生产区设置了环形消防通道，保障了消防和运输的畅通，同时也起到了区域之间隔离带的作用。 原料车进入厂区通过地衡后到卸车场地卸车，原料通过泵进入原料罐，再依次进入配料罐、成品罐，最后返回装车场地，生产流程流向非常合理，满足原料、产品的装卸要求。 该平面布置设施之间的安全距离完全满足相关规范、规定的要求。与周边的防火间距均满足国家相关规范要求。 | 是 | 本项目平面布置设施之间的安全距离完全满足相关规范、规定的要求。与周边的防火间距均满足国家相关规范要求。 | 符合 |
| 2.2 | 竖向布置 |  |  |  |
|  | 项目的竖向布置应满足平面布置、工艺流程、雨水排除、消防救护、自然地形、土方平衡等方面的要求。竖向布置应符合下列规定： ①应与建设场地周边地形相协调； ②应有利于项目建设场地雨水的排放； ③应与平面布置相结合。 | 是 | 本项目的竖向布置满足平面布置、工艺流程、雨水排除、消防救护、自然地形、土方平衡等方面的要求 | 符合 |
|  | 项目建设场地地势平坦，产生的土方量很小，可以忽略不计。场地内做车行场地铺砌，整体竖向由西北坡向东南，竖向布置采用平坡式的布置方式，设计坡度初步定为5‰，雨水散排到原有园区道路高新九路。 | 是 | 场地内做车行场地铺砌，整体竖向由西北坡向东南，竖向布置采用平坡式的布置方式，雨水散排到原有园区道路高新九路。 | 符合 |
|  | 厂区内消防道路及原料和产品运输道宽度为6m，转弯半径消防道路一律为12m，保障了消防和运输的畅通；同时道路也起到了区域之间隔离带的作用。厂区内消防道路坡度0.1%-3.0%，运输道路坡度0.2%-0.6%。 | 是 | 厂区内消防道路及原料和产品运输道宽度为6m，厂区内消防道路坡度0.1%-3.0%，运输道路坡度0.2%-0.6%。 | 符合 |
| 3 | 设备及管道 |  |  |  |
| 3.1 | 压力容器、设备及管道设计与国家法规及标准的符合性 |  |  |  |
|  | 本项目不涉及压力容器，仅涉及压力管道。 | 是 | 所采购压力管道均为合格产品 | 符合 |
|  | 静设备： 装置中的设备设计和制造全部由国内供货，设备的设计、制造严格遵守中国政府强制性规定及相关行业标准的要求。 静设备的设计、制造、检验和验收除遵循相关规范外，还满足设计统一规定的要求。 | 是 | 静设备的设计、制造、检验和验收除遵循相关规范外，还满足设计统一规定的要求 | 符合 |
|  | 动设备： 工艺装置用转动设备首先采用合同附件规定的标准、规范，其次按转动设备数据表和设备采购文件中规定的标准、规范执行。 | 是 | 工艺装置用转动设备首先采用合同附件规定的标准、规范，其次按转动设备数据表和设备采购文件中规定的标准、规范执行 | 符合 |
|  | 根据压力管道规范 工业管道第1部分总则（GB/T 20801.1-2020）的规定，本工程的甲醇、异丙醇、正丁醇、高碳醇管道（最高工作压力≥0.1MPa，公称直径≥50mm）属于压力管道，其等级为GC2。 压力管道的设计符合《压力管道规范》GB/T20801、《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008年版）、《压力管道安全技术监察规程—工业管道》的相关规定。 | 是 | 本项目压力管道符合GB/T 20801.1-2020的要求及相关规定 | 符合 |
| 3.2 | 主要设备、管道材料的选择和防护措施 |  |  |  |
| 3.2.1 | 设备及管道 |  |  |  |
|  | 本项目的操作介质主要为甲醇、异丙醇、正丁醇、高碳醇，属于易燃、易爆的轻度毒性危害介质。 静设备材料选择是基于经济、合理、安全、可靠的原则，所选用的材料具有一定的强度、良好的冷热加工性能及可焊性，并对其所接触的工艺介质具有一定的耐温和耐蚀性，还充分考虑了设备的使用条件。 各储罐的材质均采用Q235B。 转动设备主体材料和接触工艺介质的部件材料原则上按专利商转动设备数据表等文件中设计提出的材质，其无设计说明的按工艺要求以及同类装置中设备的用材情况及根据介质的特性、操作条件、流速等综合考虑，并与制造厂协商合理选择。 结构件及不接触工艺介质的部件材料由制造厂确定。 本装置转动设备主要用材为碳钢。 | 是 | 均按照设计要求选择合适材质的设备设施 | 符合 |
|  | ①甲醇、异丙醇、正丁醇、高碳醇介质管道材质为20#碳钢，法兰选用带颈对焊法兰，压力等级PN16，法兰连接处的密封面型式为RF，法兰垫片为缠绕式垫片，法兰紧固件采用35CrMo全螺纹螺柱和与之配合使用的管法兰专用螺母30CrMo。 ②氮气管道管道材质为20#碳钢，法兰选用平焊法兰，压力等级PN16，法兰连接处的密封面型式为RF，法兰垫片采用非石棉纤维橡胶垫片，法兰紧固件采用35CrMo全螺纹螺柱和与之配合使用的管法兰专用螺母30CrMo。。 | 是 | 均按照设计要求选择合适材质的设备设施 | 符合 |
|  | ①甲醇原料储罐采用内浮顶罐，罐顶设置带阻火器的呼吸阀，设有泄压人孔，采用氮封保护设施； ②85%甲醇配制罐为卧式罐，采用椭圆形封头，罐顶设置带阻火器的呼吸阀，采用氮封保护设施； ③甲醇管道采取保温措施，减少由于环境温度升高导致的甲醇蒸发量； ④设备及管道设置氮气吹扫管线； ⑤设备及管道外采用涂漆保护，底漆采用环氧富锌底漆，中间漆采用环氧云铁漆。 | 是 | 均按照设计要求选择合适材质的设备设施 | 符合 |
|  | 表3.2-1 压力管道一览表 序号; 管道名称; 要求; 管道级别; 备注. 1; 甲醇、正丁醇、异丙醇、高碳醇; 最高工作压力≥0.1MPa（G）；管径DN≥50; GC2. | 是 | 均按照设计要求选择合适材质的设备设施 | 符合 |
| 4 | 电气 |  |  |  |
| 4.1 | 供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置 |  |  |  |
|  | （1）供电电源： 在办公楼南侧绿化带设有一台容量为200kVA的变压器，本项目有一路进线电源，引自该变压器。 | 是 | 本项目供电电源引自办公楼南侧绿化带一台容量为200kVA的变压器 | 符合 |
|  | （2）电气负荷分类： 根据国家标准《供配电系统设计规范》GB50052-2009的相关规定及各专业提供的资料，本项目消防负荷为二级负荷，生产工艺负荷为三级负荷，控制仪表的用电采用UPS电源供电。 本项目普通用电容量为127.8kW，消防电容量为75kW。用电电压：380V/220V。 | 是 | 本项目消防负荷为二级负荷，生产工艺负荷为三级负荷，控制仪表的用电采用UPS电源供电 | 符合 |
|  | （3）应急电源： 仪表控制系统中的DCS、SIS电源由UPS电源供电，容量为3kVA,后备时间为30min；火灾报警系统用电由EPS电源供电，容量为1.5 kVA，火灾应急照明及疏散指示系统采用A型应急照明集中电源供电，额定输出电压DC36V，供电的持续工作时间90min。 | 是 | 本项目仪表控制系统中的DCS电源由UPS电源供电；火灾报警系统用电由EPS电源供电；火灾应急照明及疏散指示系统采用A型应急照明集中电源供电 | 符合 |
| 4.2 | 按照爆炸危险区域划分等级和火灾危险场所选择电气设备的防爆及防护等级 |  |  |  |
|  | （1）厂内建筑物、构筑物爆炸危险区域的等级及电气设备选型按《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）执行。 依据工艺专业提供的设计条件，本项目可燃液体为为甲醇、正丁醇、异丙醇重于空气，通风良好且释放源为二级。 上述易燃易爆生产介质形成的爆炸性气体相对密度均大于空气。为爆炸危险2区环境，爆炸危险区域划分如下： 可燃物质重于空气、通风良好且为第二级释放源的主要生产装置区，以释放源为中心，半径为15m，地坪上的高度为7.5m及半径为7.5m，顶部与释放源的距离为7.5m的范围内划为2区，在爆炸危险区域内，地坪下的坑、沟划为1区。 | 是 | 厂内建筑物、构筑物爆炸危险区域的等级及电气设备选型符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014） | 符合 |
|  | （2）电气设备的选择 电气设备、材料选型适用于厂址当地的气候条件及安装场所的条件。安装在爆炸危险区域内的电气设备和配电线路符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求。根据爆炸危险区域的分区，电气设备的种类和防爆结构的要求，选择相应的电气设备。选用的防爆电气设备的级别和组别，不低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。本项目爆炸危险区域内的电气设备选隔爆型，其级别和组别为ExdⅡBT4Gb。 | 是 | 本项目电气设备、材料选型适用于厂址当地的气候条件及安装场所的条件 | 符合 |
| 4.3 | 防雷、防静电接地设施 |  |  |  |
|  | （1）防直击雷 依据规范，本项目罐组、装卸车罩棚及泵棚按二类防雷设计，办公楼、研发楼按三类防雷设计。 金属储罐（壁厚大于4mm）的利用其自身金属壳体做接闪器，装卸车罩棚、泵棚和办公楼、研发楼在屋顶采用φ12热镀锌圆钢组成接闪网格，凡突出屋面的所有金属构件及预埋铁件等均应与避雷网可靠焊接。 原则上采用结构柱（柱内主钢筋）、钢柱作接地引下线，并以建构筑物基础作接地极，沿建构筑物周围接地干线设接地极，接地引下线在距地面0.3m～1.8m处留出抽头，并在此接断接卡，用以测量接地电阻并与全厂主接地网连接。防直击雷用的每根引下线所直接连接的接地体,其冲击接地电阻不应大于10Ω。敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢，当仅为一根时，其直径不应小于10mm。构建内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋，其箍筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构建内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。 工艺管架通过立柱与接地装置相连，接地点不大于18m，每组管架的接地不少于2处。每根金属管道均与已接地的管架做等电位连接，多根金属管可互相连接后，再与已接地的管架做等电位连接。 各建构筑物自成接地网，并与全厂接地网连接。 （2）防过电压（内部及雷电过电压）保护 为防止雷电电磁脉冲对电子设备的损害，对微机系统，通讯系统等电子设备采用屏蔽电缆连接，合理布线并采取加装电子避雷器等措施限制侵入电子设备的雷电过电压。 低压开关柜的进线开关前侧、交流UPS馈线开关后侧、仪表电源等位置，加装浪涌保护器。 为防止感应雷击，在建筑物内的金属物体，如设备外壳，管道，金属构架等需用接地线连接到设在建筑物四周地下的接地环路上。对相距100mm及以下平行敷设金属管道，应每隔20m另用6～35mm2的铜芯导线跨接一次，交叉净距小于100mm时，其交叉处也跨接。为防止高电位传入，架空金属管道在进出建筑物处，与防雷电感应接地装置相连或就近接至防雷或电气设备的接地装置上。其冲击接地电阻不宜大于30Ω。在防雷建筑物中当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时，连接处用金属线跨接。 | 是 | 本项目罐组、装卸车场地及泵棚按二类防雷设计，办公楼、研发楼按三类防雷设计。 | 符合 |
|  | 设备接地： 所有室内及室外电气设备之不带电金属外壳及工艺要求接地的非用电设备应可靠接地。 保护线及接地线与设备、接地总母线、总接地线端子间的连接，应保证可靠的电气联接。不允许把几个应予保护接地的部分串联后，再用一根接地线与接地体相连接。各生产装置区内所有用电设备的外露可导电部分，必须用单独的保护线与保护线干线（PE）相连或用单独的接地线与接地体相连。保护线上不应设置保护电器及隔离电器，但允许设置供测量用的只有用工具才能断开的接点。安装在已可靠接地的钢结构上的电气设备但在爆炸性危险区域内还需通过专用接地线接入接地网。 | 是 | 所有室内及室外电气设备之不带电金属外壳及工艺要求接地的非用电设备应可靠接地 | 符合 |
|  | 防静电接地： 根据《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2017的要求，在生产加工、储运过程中，设备、管道操作工具及人体等，有可能产生和积聚静电而造成静电危害时，应装设防静电接地。生产装置防静电设计应根据生产工艺要求、作业环境特点和物料性质采取相应的防静电措施。 ①固定设备（塔、容器、机泵、换热器等）的外壳，应进行静电接地，直径大于等于2.5m或容积大于等于50m3的设备，其接地点不应小于2处，接地点应沿设备外围均匀布置，其间距不大于30m。 ②储罐各金属构件应与罐体等电位连接并接地。在罐组及储罐的上罐扶梯入口处设消除人体静电装置。在爆炸危险区域内选择防爆型消除人体静电设施。 ③管道在进出装置区（含生产车间厂房）处、分支处进行接地，长距离管道在始端、末端、分支处以及每隔100m接地一次，平行管道净距小于100mm时，每隔20m加跨接线。当管道交叉净距小于100mm时，应加跨接线。当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时，可不装静电连接线，但至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。 ④汽车装卸罩棚内的金属管道、设备、构筑物等进行等电位连接并接地。在操作平台梯子入口处或平台上，设置消除人体静电设施，并与注入口距离大于1.5m。 | 是 | 本项目生产装置防静电设计根据生产工艺要求、作业环境特点和物料性质采取相应的防静电措施。 | 符合 |
|  | 接地装置的选择： 本项目的接地装置采用基础接地与人工接地相结合方式，基础接地利用框架、管架、地梁基础内的钢筋做接地体，且要求基础内钢筋、结构钢柱形成纵向和横向的闭合电气通路；人工接地装置主接地网地下部分接地干线均采用-50x6热镀锌扁钢，暗敷于自然地坪下0.8m处，各装置沿界区内需要有一圈主接地干线。每个装置界区内形成独立的接地网。地上及钢平台接地干线采用-40x4的热镀锌扁钢， 接地极采用∠50×50×5热镀锌角钢，长度为2.5m,三根为一组，间距不小于5m，实测电阻要求不大于1Ω，若不能满足要求需相应增加接地极的根数。 保护接地和防雷、防静电接地系统连成一体，构成一个复合接地系统。低压配电系统采用TN-S接地型式。 | 是 | 本项目的接地装置符合设计要求 | 符合 |
| 4.4 | 采取的其他电气安全措施 |  |  |  |
|  | （1）电气线路、设备要接触良好，防止由于连接不牢引起温度上升而过热，同时要保持绝缘良好。并采用外壳或遮拦将危险的带电部分与外部完全隔开，避免直接触及危险的带电部分。 | 是 | 电气线路、设备要接触良好 | 符合 |
|  | （2）为预防配电装置发生直接接触电击，应采用有效的绝缘、屏护和间距，防止人体触电、短路、故障接地等电气事故。同时为了防止误操作、误入带电间隔等造成触电事故，应设置安全连锁保护装置。 | 是 | 设置安全连锁保护装置 | 符合 |
|  | （3）移动式电气设备的插座应配有漏电开关。 | 是 | 移动式电气设备的插座配有漏电开关 | 符合 |
|  | （4）配电室房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门等处进入室内的设施。 | 是 | 配电室设有挡鼠板 | 符合 |
| 5 | 自控仪表及火灾报警 |  |  |  |
| 5.1 | 仪表电源 |  |  |  |
|  | 仪表控制系统电源系统必须安全、可靠，在装置生产运行时不允许断电。本项目的仪表控制系统用电分为两种电源，即UPS电源及非UPS电源（普通电源）。 ①UPS电源 该电源是由电气专业提供的单相220VAC 50Hz不间断电源（UPS）。UPS电源在电气专业侧作冗余配置并具备自动切换功能。UPS电池容量应能确保在电网停电后连续供电30min。现场电动仪表及仪表控制系统、GDS用电（380VAC 除外）均使用UPS电源。 UPS电源（电气输出端）一般技术要求： 电压：220VAC±5% 频率：50 Hz±0.5Hz 波形失真率：小于5% UPS电源容量：3kVA 现场电动仪表原则上选用24VDC供电，传输距离较远功率较大的质量流量计等可选用220VAC供电。 ②控制室用非UPS电源 由电气专业提供单相220VAC 50Hz双回路自动切换普通电源。 普通电源一般技术要求（电气输出端）： 电压：220VAC±10% 频率：50Hz±1.0Hz 波形失真率：小于10% 非UPS电源容量：1kVA ③现场电动开关阀380V电源由电气专业提供。 | 是 | 本项目的仪表控制系统用电分为两种电源，即UPS电源及非UPS电源（普通电源） | 符合 |
| 5.2 | 自动控制系统的设置和安全功能 |  |  |  |
|  | 本项目将设置先进、可靠、完备的控制系统和现场仪表，确保生产装置安全、平稳、长周期、高质量的运行，实现企业的最大利润。 本项目的监视、控制和管理采用分散控制系统（Distribution Control System-DCS），在本项目区域控制室进行集中操作和管理，实现生产过程的自动控制、监视、报警、报表打印及生产管理。 作为过程控制系统的核心，DCS系统提供了生产过程的基本控制、数据采集、生产报表打印、历史数据的记录，操作人员通过人机界面对生产过程进行监视、控制和操作。 DCS系统出完成装置的基本过程控制、操作、监视、管理之外，同时还完成装置的操作联锁等控制。 DCS系统采用冗余容错技术与自诊断技术，DCS的CPU单元、控制I/O、通信单元和电源单元均采用冗余配置，以提高系统的安全性。 DCS系统由操作站、打印机、控制站、机柜等设备组成。 | 是 | 本项目所采用的控制系统和现场仪表先进、可靠。 | 符合 |
| 5.3 | 可燃及有毒气体检测和报警设施的设置 |  |  |  |
|  | 在本项目有可能泄漏或聚集可燃气体的地方，分别设置可燃气体检测器，并将信号接到气体检测系统（GDS）系统。 气体检测系统（GDS）独立设置，采用两级报警，在控制室设置独立的显示和独立的声光报警设施。 可燃气体检测器的布置、数量、选型满足《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493的要求。 可燃气体检测器防爆等级为ExdⅡBT4。现场检测器上配备声光报警器，报警信号送控制室进行报警。 可燃气体探测器距其所覆盖的范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m，探测器安装地点与周边管道或设备之间的净空为0.5m。 可燃气体检测器的具体设置见下表。 表5.3-1 可燃气体检测器设置一览表 序号; 仪表 位号; 用途; 检测 气体; 测量原理; 测量范围; 防爆等级; 所在位置; 设计 数量. 1; GT-2101; 可燃气体检测; 甲醇; 催化燃烧; 0~100%LEL; ExdⅡBT4; TK-101罐附近; 1. 2; GT-2102; 可燃气体检测; 甲醇; 催化燃烧; 0~100%LEL; ExdⅡBT4; TK-102A罐附近; 1. 3; GT-2103; 可燃气体检测; 甲醇; 催化燃烧; 0~100%LEL; ExdⅡBT4; TK-102B罐附近; 1. 4; GT-2104; 可燃气体检测; 甲醇; 催化燃烧; 0~100%LEL; ExdⅡBT4; P-101甲醇原料泵附近; 1. 5; GT-2105; 可燃气体检测; 甲醇; 催化燃烧; 0~100%LEL; ExdⅡBT4; L-101装车鹤管附近; 1. 6; GT-2106; 可燃气体检测; 正丁醇异丙醇; 催化燃烧; 0~100%LEL; ExdⅡBT4; D-102罐附近; 1. | 是 | 罐区装置6处可燃气体报警检测器。 | 符合 |
| 5.4 | 控制室的组成及作用 |  |  |  |
|  | 本项目在办公楼一层设置控制室，控制室背对装置，面向装置侧未设置门窗。包括机柜室、控制室。控制室的操作区域设置DCS操作站、GDS操作盘。在机柜室设置DCS系统机柜。所有现场仪表信号及其它系统信号统一传送到机柜室。 机柜室和操作室的活动地板下方基础地面应高于建筑物室外地面600mm，活动地板高于建筑物室外地面1000mm。在活动地板下方的基础地面上应考虑对系统供电线路、信号线路、光缆及网络数据线的保护措施，例如分别使用小型仪表汇线槽分类敷设。 控制室由暖通专业设计空调。 控制室的初步方案建筑面积为26.75m2。 | 是 | 本项目在办公楼一层设置控制室，控制室背对装置，面向装置侧未设置门窗。包括机柜室、控制室。控制室的操作区域设置DCS操作站、GDS操作盘。在机柜室设置DCS系统机柜。所有现场仪表信号及其它系统信号统一传送到机柜室。 | 符合 |
| 5.5 | 火灾报警系统、工业电视监控系统及应急广播系统等 |  |  |  |
|  | 在办公楼值班室内设置一套火灾报警消防联动控制器，火灾报警控制器在接受火警或故障信号的同时发出报警，并显示事故发生地点。 火灾系统设置交流主电源和蓄电池备用电源，主电源来自EPS的单独一路AC220V供电，直流备用电源采用消防联动控制器的专用蓄电池，蓄电池的容量应保证在主电源事故时火警设备及由火警系统供电的消防联动设备持续工作时间不少于8h。 | 是 | 办公楼值班室内设置一套火灾报警消防联动控制器，火灾报警控制器在接受火警或故障信号的同时发出报警，并显示事故发生地点。 | 符合 |
| 6 | 建（构）筑物 |  |  |  |
| 6.1 | 建筑物防火 |  |  |  |
| 6.1.1 | 建筑防火： 各单元的安全疏散执行《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）相关要求。防火分区的划分均不超过规范要求的最大允许建筑面积。 | 是 | 各单元的安全疏散及防火分区的划分符合要求 | 符合 |
| 6.1.2 | 防（抗）爆、泄爆措施： 本项目的危废仓库为甲类，设置泄压设施，泄压设施采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，所用玻璃都为安全玻璃。 泄压面积符合《建筑设计防火规范》（2018年版）GB50016-2014中第3.6.3、3.6.4条的规定要求。 | 是 | 本项目的危废仓库设置泄压设施，泄压设施采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，所用玻璃都为安全玻璃。 | 符合 |
| 6.1.3 | 建筑防腐： 本工程所有钢结构均做防腐处理，钢结构防腐按照03G102《钢结构设计制图深度和表示方法》中第32页表3-1选用室内外侵蚀作用的重要构件的底漆与中间漆（氯磺化聚氯乙烯底漆二遍、氯磺化聚氯乙烯中间漆二遍、面漆氯磺化聚氯乙烯面漆二遍）表面除锈等级Sa2.5。 | 是 | 本项目钢结构防腐按照设计进行处理 | 符合 |
| 6.1.4 | 耐火保护： ①钢结构耐火极限应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）要求：屋顶承重构件的耐火极限不小于1.0h，柱耐火极限不小于2.5h，梁耐火极限不小于1.5h，防火隔墙耐火极限不小于3.0h。 ②露明金属构件一律加刷防火涂料，满足《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017的相关要求，钢结构节点的防火保护应与被链接构件中防火保护要求最高者相同。涂薄涂型防火涂料钢结构面漆为浅灰色水性丙烯酸乳液涂料面漆。施工应由有资质专业厂家进行施工。 ③防火涂料必须选用通过国家检测机构检测合格，消防部门认可的产品，且需与底漆配套。所选用防火涂料的性能、涂层厚度、质量要求应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB14907和国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术》CECS24的规定。 ④该项目的构筑物主要包括罩棚、泵棚、罐基础、设备基础、管架基础、各类水池等。设备基础采用现浇钢筋砼基础；主管架基础采用钢筋砼基础；电缆沟、管沟和排水沟采用现浇钢筋砼结构，预制钢筋砼盖板密闭；水池采用现浇钢筋砼结构；所有钢结构外露表面按规定设置防火涂层，钢平台铺板采用花纹钢板。 | 是 | 本项目耐火保护按设计进行处理 | 符合 |
| 6.1.5 | 该项目的甲类装置区均采用不发火花的地面 不发火无机材料地面，采用水泥石沙、细石混凝土、水磨石等无机材料制造，骨料选用大理石、白云石等不发火材料，石料破碎时采用球磨机加工。为防止铁屑混入石材，在配料前用磁棒搅拌石子洗掉铁粉，然后配成试块进行试验，确认不发火后方能正常使用。 | 是 | 本项目的甲类装置区均采用不发火花的地面 | 符合 |
| 6.1.6 | 表6.1-1 建筑物特征一览表 序号; 名称; 火灾危险性类别; 耐火等级; 层数; 泄压面积 ㎡; 抗震设防烈度; 安全出口; 疏散通道宽m; 建筑面积 ㎡; 通风; 结构形式; 基础类型; 屋面; 地面. 1; 研发楼; 戊类; 二级; 三层; -; 6度; 2; 1.5; 593.88; 自然; 框架结构; 砼独立基础; 钢筋混凝土屋面; 瓷砖地面. 2; 办公楼; 戊类; 二级; 三层; -; 6度; 2; --; 656.38; 自然; 框架结构; 砼独立基础; 钢筋混凝土屋面; 瓷砖地面. 3; 危废仓库; 甲类; 二级; 单层; 15.72; 6度; 1; --; 15.0; 自然; 框架结构; 砼独立基础; 泄压屋面; 细石混凝土. | 是 | 本项目建筑物按设计进行建设 | 符合 |
| 6.1.7 | 建筑物结构荷载设计： 依据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）的规定，建构筑物的基本风压值选取为0.60kN/m2（五十年一遇）；建构筑物的基本雪压值选取为0.4kN/m2（五十年一遇）。 | 是 | 建筑物结构荷载设计符合相关要求 | 符合 |
| 6.1.8 | 建筑物的抗震设计： 本工程位于辽宁省葫芦岛市，根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，葫芦岛市地震基本烈度为6度，基本地震加速度值为0.05g。储罐基础地震基本烈度为按7度进行抗震设计。 | 是 | 本项目储罐基础地震基本烈度为按7度进行抗震设计。 | 符合 |
| 6.1.9 | 建筑物地基处理： 甲醇原料罐组采用级配砂石换填，清除第1层杂填土和第2层粉质黏土层，挖至第3层全风化岩层，采用级配砂石垫层回填并分层夯实至基础底标高-1.500m，分层厚度不大于300mm,压实系数≥0.96，承载力要求不小于200kpa。 除原料罐以外其他建（构）物采用天然地基，地基承载力特征值120Kpa，当基础设计底标高未达到此土层，应清除杂填土层,采用砂垫层分层夯实至设计底标高,分层厚度不大于300mm。砂垫层应采用级配良好的中砂、粗砂、砂砾，最大粒径不宜大于50mm，粘粒含量不得大于5%，且不得含有植物根茎及垃圾等有机物质，垫层压实系数大于0.96，砂垫层施工时应严格按照国家有关规定进行施工。 4.6.11根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第4.6.4条规定，埋设于建（构）筑物上的安装检修设备或运送物料用吊钩、吊梁等，设计时应考虑必要的安全系数，并在醒目处标出许吊的极限载荷量。 4.6.12根据《石油化工企业职业安全卫生设计规范》（SH3047-93）第2.5.2条要求，在设计梯子、平台和易滑倒的操作通道地面考虑了防滑措施。 | 是 | 本项目建筑物地基按设计依照相关规范要求进行处理 | 符合 |
| 6.2 | 通风设施 |  |  |  |
|  | 消防水泵房设SJG斜流风机机械排风，换气次数满足6次/小时，风机垂直安装，用风管接至室外，风管吸风口底标高距室内地面200mm，风管进出风口均加设防护钢丝网。同时在对面外墙设自然进风口补风，进风口加设防护钢丝网。 | 是 | 消防水泵房设SJG斜流风机机械排风，换气次数满足6次/小时，风机垂直安装，用风管接至室外，风管吸风口底标高距室内地面200mm，风管进出风口均加设防护钢丝网 | 符合 |
| 7 | 采取的其他安全防范设施 |  |  |  |
| 7.1 | 防范自然灾害的措施 |  |  |  |
|  | （1）减少气象条件影响措施 为了满足作业人员卫生舒适要求，办公室及控制室设置通风空调，夏季为操作人员提供防暑用品，并减少作业时间，在较大程度上解决高温带来的问题。 按当地暴雨强度设计装置雨水排水设施，避免内涝。和当地气象部门联网，对可能出现的恶劣气候早预报、早防范。在恶劣的天气条件下，如遇暴雨、大雾、暴雷时，提前安排好生产作业，尽量减少不良天气对生产的影响。 | 是 | 办公室及控制室设置通风空调 | 符合 |
|  | （2）地基处理措施 办公楼、研发楼及危废仓库采用天然地基独立基础；水池采用天然地基筏板基础；罐区采用级配砂石换填环墙基础，机泵采用独立基础。 | 是 | 地基处理按设计处理 | 符合 |
| 7.2 | 防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志、风向标的设置等 |  |  |  |
|  | （1）采用低噪音的机械设备，要求机械设备噪音≤85dB； | 是 | 采用低噪音的机械设备 | 符合 |
|  | （2）罐组内的机泵安装在泵棚内，泵棚为敞开式建筑，可降低噪声对操作人员的影响； | 是 | 罐组内的机泵安装在泵棚内，泵棚为敞开式建筑 | 符合 |
|  | （3）罐组内的操作平台设有防护栏； | 是 | 罐组内的操作平台设有防护栏 | 符合 |
|  | （4）氮气钢瓶区设置防护栏； | 是 | 氮气钢瓶区设置防护栏 | 符合 |
|  | （5）在罐组的防火堤、泵棚、装卸车场地设置永久性“严禁烟火”标志； | 是 | 在罐组的防火堤、泵棚、装卸车场地设置永久性“严禁烟火”标志 | 符合 |
|  | （6）易发生火灾、爆炸、中毒、灼伤、噪声、触电等事故及危及生命安全的场所和设备，以及需要提醒操作人员注意的地点，均按《安全标志及其使用导则》国家标准设置安全标志；需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位涂安全色；化工装置的管道刷色和符号执行《工业管路的基本识别色和识别符号》的规定。 | 是 | 已设置安全标志，需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位涂安全色 | 符合 |
|  | （7）在可能产生职业危害的作业场所设置警示标识，包括禁止标识、警告标识、指令标识和提示标识。并在必要部位设置警示线、警示语句和告知卡。其警示标识、警示线、警示语句和告知卡的设置原则如下： 1）、根据《安全色》（GB2893-2008）和《安全标志》（GB2894-2008）的规定，充分利用红、黄、蓝、绿四种安全色，特别是在危险场所，设置“严禁烟火”、“危险”等表明危险等级和注意事项的醒目警示标志，使人员能迅速发现和分辨安全标志，及时受到提醒，引起警觉，防止事故发生。 2）、操作通道，设置照明设施和标志黄线，设置危险警示标志，在厂区各醒目、重要位置设置逃生避难导向指示。 3）、安全警示标志 ①罐组附近设置“严禁烟火”、“禁止吸烟”、“禁带火种”、“当心坠落”等标志牌； ②消防设施标志：室外消火栓设置永久性固定消防设施标识； ③电气安全标志：配电柜等有电危险场所设置安全用电警示标志；在变配电室预备“禁止合闸、有人工作”等工作标示牌。 ④在罐组附近设置危险化学品告知卡，包括物质名称、性质、消防方法、应急措施、仓储注意事项。 ⑤厂内运输安全作业和运输道路路边设置醒目的限速标志。 ⑥在厂区制高点醒目处设置风向标，以指示当物料泄漏时现场人员逃生方向。 | 是 | 危险场所已设置“严禁烟火”标识；室外消火栓设置永久性固定消防设施标识；配电柜等有电危险场所设置安全用电警示标志；在变配电室预备“禁止合闸、有人工作”等工作标示牌；在罐组附近设置危险化学品告知卡；厂内运输安全作业和运输道路路边设置醒目的限速标志；在厂区制高点醒目处设置风向标，以指示当物料泄漏时现场人员逃生方向 | 符合 |
| 7.3 | 个体防护装备的配备 |  |  |  |
|  | 劳动防护用品和装备包括头部，面部，视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。依据《个体防护装备选用规范》（GB11651-2008），本项目的个体防护装备的配备设计如下。 （1）企业为员工配备个人防护用品，如安全帽、防静电工作服、橡胶防护手套、化学安全防护眼镜等；在控制室配备过滤式防毒面具（半面罩）、正压式空气呼吸器、防火隔热服、化验室急救包等防护装备。 （2）巡检人员配备便携式可燃气体检测报警仪。 （3）各种个人防护用品将有专人管理和发放，定期维护、更换，同时加强职业安全卫生方面的教育和培训，使操作者充分了解使用个人防护用品的目的和意义，提高职工的自我保护意识。 （4）作业场所设置的事故柜设专人管理，应急救援器材确保在任何情况下都处于备用状态。 表7.3-1 配备的主要个体防护用品一览表 序号; 工种; 有害因素; 防护用品名称; 发放数量; 发放周期. 1; 技术人员、生产人员; 甲醇、异丙醇、正丁醇、高碳醇; 安全帽; 1个/人; 以旧换新. 防静电工作服; 1套/人; 1套/1年. 橡胶防护手套; 1副/人; 1副/1个月. 化学安全防护眼镜; 1个/人; 以旧换新. 便携式可燃气体检测报警仪; 5个. | 是 | 企业依据《个体防护装备选用规范》（GB11651-2008）为员工配备个人防护用品 | 符合 |
| 8 | 事故应急措施及安全管理机构 |  |  |  |
| 8.1 | 采用的主要事故应急救援设施 |  |  |  |
|  | （1）需要进行登高作业的部位如设备、管道的检修、电工的登高作业等，登高人员系好安全带、带好安全帽，并由专人监护，严格执行登高作业“十不准”的规定，严禁违章作业。 | 是 | 企业严格执行登高作业“十不准”的规定，严禁违章作业。 | 符合 |
|  | （2）装置内的照明按有关标准、规范设计，重要场所、通道设置事故照明灯。 | 是 | 装置内的照明按有关标准、规范设计，重要场所、通道设置事故照明灯 | 符合 |
|  | （3）在泵棚及装卸车栈台设置淋洗洗眼器等卫生防护设施，淋洗洗眼器的服务半径不大于15m，且设置明显的标志。淋洗洗眼器的冲洗水上水水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定，且为不间断供水；淋洗洗眼器的排水纳入厂区污水管道，淋洗洗眼器在冬季时用后及时关闭底阀放净避免冻凝。具体设置详见下表。 表8.1-1 淋洗洗眼器配置数量一览表 序号; 名称; 设置位置; 数量; 备注. 1; 紧急冲淋洗眼器; 装卸车场地; 1; 固定式. 2; 紧急冲淋洗眼器; 泵棚; 1; 固定式. | 是 | 在泵棚及装卸车栈台设置2台淋洗洗眼器 | 符合 |
|  | （4）其他安全措施 ①操作通道、楼梯拐角，设置照明设施和安全护拦。 ②设置危险警示标志，确保操作人员的安全。 ③各岗位依其不同特点，配备适宜的劳保用品和器具。 ④各岗位制定严格的操作规程及维修制度，建立有效的检查制度，要求工人必须严格按规程进行操作。 ⑤上岗人员必须经过严格的安全教育，考核合格者方可上岗。 ⑥进入罐组的所有机动车辆，必须安装防火罩。 ⑦应建立特殊作业管理制度及其他管理制度，如动火、受限空间、临时用电、登高作业等，并具有相应票据，配置相应特殊作业人员，如电气作业人员。 | 是 | 操作通道、楼梯拐角，已设置照明设施；设置危险警示标志，确保操作人员的安全；各岗位依其不同特点，配备适宜的劳保用品和器具；各岗位制定严格的操作规程及维修制度，建立有效的检查制度，要求工人必须严格按规程进行操作；企业对上岗人员进行安全教育及考核；进入罐组的所有机动车辆，安装防火罩；建立特殊作业管理制度及其他管理制度。 | 符合 |
| 9 | 事故应急措施及安全管理机构 |  |  |  |
| 9.1 | 针对建设项目特点、建设性质及周边依托情况，说明设计中采用的主要事故应急救援设施，包括消防站、气防站、医疗急救设施等。 （1）应急救援组织 根据《危险化学品事故应急救援预案编制指导》，辽宁兴创醇基燃油有限公司根据自身生产工艺和设备特点，成立应急救援指挥机构，总经理任总指挥，并制定化学品事故应急救援预案，预案明确主要负责人及有关管理人员、现场指挥人员；明确主要职责，包括对外联系方式、处理措施、详细的演练计划。 （2）依法制定事故应急救援预案 由于本项目存在着火灾、爆炸、中毒等危险有害特性，需按《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）的要求针对重要生产岗位制定重大事故的应急预案。 应急预案内容应包括应急救援组织机构、应急救援预案的培训和演练及改进、事故现场的清除和恢复等内容。 制定重大事故应急和救援预案，应具体描述意外事故和紧急情况发生时所采取的措施，并对作业人员进行宣讲、训练。具体要求如下： a.可能的意外事故和紧急情况及其后果； b.确定应急期间的负责人及所有人员在应急期间的职责； c.应急期间起特殊作用人员（例如：消防员、急救人员、毒物泄漏方面的专家等）的职责、权限和义务； d.制定疏散程序； e.危险物料的识别和位置及其要求的应急措施； f.与外部应急机构的联系（消防部门、医院等）； g.与立法部门及相邻企业、公交的交流； h.重要记录和设备的保护； i.在应急期间的必要信息（如装置布置图、危险物质数据、联络电话号码等）； j.配备必须的急救器材和药品等。有害作业岗位配备急救箱； k.有害作业单位应编制《化学事故应急救援预案》，建立健全化学事故应急救援网络体系，定期组织演练； m.有害作业车间（岗位）应按《化工企业急性中毒抢救应急措施规定》配备应急措施。有腐蚀性的物料或有能使皮肤吸收毒物的车间（岗位）除配备足够的防护用具和急救药品外，还应设有洗眼、喷淋或清水池等冲洗设施。 （3）应急处置原则 ①急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。用清水或1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ②灭火方法 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 ③泄漏应急处置 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。 （4）消防、医疗急救设施依托情况 本工程外部消防可依托社会消防力量，距离本项目最近的消防队为葫芦岛市高新园区消防大队，距本项目约0.6公里，一旦该项目发生火灾爆炸事故，高新园区消防队可在第一时间迅速到达事故现场，开展救援；同时公司与距离较近的锦西石化分公司消防队、航锦科技股份有限公司消防队、锦天化有限责任公司消防队，建立长期的消防协作及联防体制。这些消防队从消防设施到人员编制，均具有完备的消防力量，可作为本新建工程主要消防协作单位。 本项目医院可依托葫芦岛市中心医院龙湾院区，位于龙港区龙湾大街海月路28号，距本项目约6公里，一旦该项目发生事故，该医院可以在第一时间迅速到达事故现场，开展救援。 （5）应急救援器材的配备情况 根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）的相关规定，本项目在控制室设置应急柜，柜内配备防毒面具、滤毒罐、空气呼吸器等应急救援器材。应急柜铅封存放，并设置明显标识，对配备的应急救援器材定期检查、更换，确保应急使用需要。 （6）急救药箱和急救药品 本项目在主控室设置急救药箱，配备0.9%生理盐水、2%碳酸氢钠、3%硼酸、创可贴、伤湿止痛膏、霍香正气口服液等急救药品。急救药箱设专人管理，并定期检查药品清单，如有过期药品需及时更换。 | 是 | 应急预案中制定相应应急处置措施 | 符合 |
|  | 说明发生事故时，可能排放的最大污水量及防止排出厂/界外的事故应急措施 事故水收集系统主要用于消防事故水收集，经闸门切换，通过雨水管道进入事故池。 本工程利旧1座有效容积为1000m³的水池，该水池包含为750m³事故池及250m³初期雨水收集池，中间设联通闸门，事故时初期雨水收集池可兼做事故池，根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2013）附录B及《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH 3015-2003）5.3.4条，事故缓冲设施容积为759m³，原有事故池可收集全部事故污水。事故水经泵提升后定期用污水车送至园区内污水处理厂处理，提升能力为15m³/h。 | 是 | 事故水池利旧 | 符合 |
|  | 建议辽宁兴创醇基燃油有限公司设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，且安全管理职能相对独立。本项目从业人员11人，应配备专职安全生产管理人员1人。 企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，至少有一人具有国民教育化学化工类本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历；专职安全生产管理人员具备国民教育化学化工或者安全工程、安全管理等相关专业中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格，并有从事化工生产相关工作2年以上经历。 | 是 | 公司设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 | 符合 |

（3）列出未采取（用）设计的安全设施

根据《辽宁兴创醇基燃油有限公司年产2000t醇基燃油项目安全设施设计专篇》中安全设施的内容，均已全部采纳。

5.3.2安全生产管理情况

（1）安全生产责任制的建立和执行情况分析

辽宁兴创醇基燃油有限公司建立了各岗位的安全生产责任制，规定了各级领导人员、各职能部门及员工安全责任，各级人员和各部门安全生产责任制的确立，使《安全生产法》及相关安全生产法律、法规、规定的安全生产责任在公司内得到了明确；并根据本项目的实际情况进一步完善了安全生产责任制，认真贯彻落实安全生产责任制，通过现场询问及调查了解，其各岗位人员熟知自己的安全职责，并认真执行岗位安全职责。

（2）安全生产管理制度的制定和执行情况分析

辽宁兴创醇基燃油有限公司制定了详细的安全生产管理制度，并按照国家相应的法律、标准和规范要求，针对本项目的实际情况进行了更新完善，更详细地描述了安全生产管理的要求。公司层层落实各项安全管理制度，通过现场询问及调查了解，工作人员熟知本单位的各项安全管理制度并能认真执行。

（3）安全技术规程和作业安全规程的制定和执行情况分析

辽宁兴创醇基燃油有限公司按照国家相关标准、规范，结合本企业的生产特点，制定了生产岗位的操作规程（包含安全操作的内容），并已针对本项目的实际情况进行了更新完善。作业人员严格按照操作规程要求进行生产操作，通过现场询问及调查了解，各岗位人员熟练掌握本岗位操作技能，不仅掌握正常生产操作，并熟知生产异常情况的紧急处理措施，熟记本岗位生产操作规程和作业规程，并对生产过程中的危险、有害因素有深刻认识，并熟练掌握本岗位的灭火、自救常识。

辽宁兴创醇基燃油有限公司按照国家相关标准、规范制定特殊作业（动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业等）的作业安全规范，进行特殊作业时，严格按照安全规范进行特殊作业操作，现场储罐人孔设置受限空间作业标识，通过现场询问及调查了解，各岗位人员熟知作业安全规范要求。

（4）安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员配备情况分析

辽宁兴创醇基燃油有限公司设有完善的安全管理组织机构，并配备了专职的安全管理人员，负责公司的安全管理工作。

（5）主要负责人、分管负责人和安全管理人员、其他管理人员安全生产知识和管理能力分析

辽宁兴创醇基燃油有限公司的主要负责人和安全生产管理人员具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，已按照《生产经营单位安全培训规定》参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书。企业安全管理人员具有一定的化工专业知识，专职安全生产管理人员具有多年的安全管理经验，企业配备了1名注册安全工程师，能够更好的辅助进行安全生产管理工作。满足《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（安监总管三〔2010〕186号）第三条，专职安全生产管理人员不少于企业员工总数的2%的要求。同时企业配备了1名主要生产、技术、设备负责人，能更好的完成安全生产的各项生产、技术、设备方面等工作。

通过现场询问及调查了解，他们熟悉国家相关的法律、法规，熟知生产过程的安全生产知识，基本掌握生产过程的危险有害因素，具有良好的管理能力和素质，切实把安全生产放在首位，确保安全生产有效运行。

表5.3-2  主要负责人和安全管理人员培训取证及学历情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 证件编号 | 发证单位 | 学历 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵迪 | 主要负责人 | 211481199510290230 | 葫芦岛市应急管理局 | 郑州大学 | 化学工程与工艺 |
| 2 | 赵向阳 | 安全生产管理人员 | 211481197501085017 | 葫芦岛市应急管理局 | 郑州职业技术学院 | 材料化学 |
| 3 | 孙晓先 | 注册安全工程师 | AG00209868 | 辽宁省人力资源和社会保障局 | 锦州石油化工职工大学 | 化工工艺 |

（6）其他从业人员掌握安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的情况分析

其他从业人员都已经通过辽宁兴创醇基燃油有限公司举办的三级上岗前培训，并取得相应的上岗资格。为了加强安全管理，强化员工的安全意识，提高员工的劳动技能，辽宁兴创醇基燃油有限公司还由相关部门定期对从业人员进行安全生产培训、教育工作，并积极组织员工参加相关部门举办的各种培训班。特种作业人员均经过安全生产监督管理部门的培训并持证上岗。

通过现场询问及调查了解，其他从业人员熟悉生产过程的安全生产知识，基本掌握生产过程的危险、有害因素，熟悉职业卫生防护设施的使用方法，掌握发生事故后的自救、互救知识。

本项目涉劳动定员人数为11人，操作人员均已培训，并持证上岗。

（7）安全生产投入的情况分析

本项目安全设施投资为83万，占总投资的4.96%，主要用于购置、维护、检测、检验安全设施、设备；人员的安全培训；劳动保护用品的发放等。

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十八条，以上一年度营业收入为依据提取安全生产费用的企业，新建和投产不足一年的，当年企业安全生产费用据实列支，年末以当年营业收入为依据，按照规定标准计算提取企业安全生产费用。企业为新建项目，投产不足一年，当年营业总收入为380万元，安全费用投入为20.3万元，占总收入的5.34%，符合要求。

（8）安全生产的检查情况分析

辽宁兴创醇基燃油有限公司建立了全面的安全生产监督检查制度并严格执行，不断对员工加强安全教育。并采取综合性安全检查、日常性安全检查、季节性安全检查等定期或不定期的形式进行安全检查活动，自检自查，发现安全隐患及时解决，保证安全生产正常运行。

根据《企业安全生产标准化建设定级办法》，辽宁兴创醇基燃油有限公司已进行安全生产标准化自评，并提出进一步完善安全标准化的计划和措施，同时对安全生产标准化自评报告中检查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。

（9）重大危险源的辨识和已确定的重大危险源检测、评估和监控情况分析

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GBl8218-2018），本项目生产单元和储存单元未构成危险化学品重大危险源。

（10）从业人员劳动防护用品的配备及其检修、维护和法定检验、检测情况分析

1）劳动防护用品的配备及其检修、维护

辽宁兴创醇基燃油有限公司已按《个体防护装备选用规范》的相关要求，根据各操作岗位的特点配置必需的防护用具和用品。

个体防护装备由专人发放，定期进行抽检并及时调换安全帽、橡胶防护手套、化学安全防护眼镜等个体防护装备。

2）安全设施法定检测情况

本项目所涉及压力表、可燃气体报警器、雷电防护装置检测报告等均已按照国家的要求进行检验，检验结果均为符合要求。

3）特种设备检验检测

本项目涉及到的特种设备均已经过进行了检测，并取得了特种设备使用登记证。

5.3.3技术、工艺情况分析

（1）试生产的情况

企业于2025年1月23日编制完成《辽宁兴创醇基燃油有限公司年产2000吨醇基燃油项目试生产方案》。

企业按照编制的试生产方案内容进行了试生产，在试生产过程中未发生生产事故，生产工艺操作规程可行，工艺控制稳定，未发生设备损坏等生产事故，未发生人员伤害事故。污染防治设施运行正常，各类污染物排放达标率100%，未造成环境污染。产品产量稳定，品质稳定，满足下游客户认证要求。各岗位员工严格遵守操作规程和工艺要求，操作技能能过岗位考核满足生产要求。各类安全防护设施设计合理，运行有效，检验合格，起到了应有的防护作用。

（2）危险化学品生产、储存过程控制系统及安全联锁系统等运行情况

本项目设有DCS自控系统。在试生产过程中控制系统运行情况良好。当操作参数出现波动时，控制系统按照预先确定的程序采取相应的安全措施，可使生产装置正常运行；当操作参数超出允许范围或装置发生故障时，通过安全连锁系统可使生产装置平稳停车，确保了生产装置安全、稳定、长期运行。

5.3.4装置、设备和设施情况

（1）安全设施的施工质量情况

本项目的设计单位、施工单位和监理单位均为有资质的单位承担，安全设施的施工质量可以保证。项目所涉及的检测仪表、报警器、压力表、防雷防静电、消防设施等预防、控制、减少与消除事故影安全设施均采用正规生产厂家的产品。

（2）安全设施在施工前后的检验、检测及有效性情况

本项目雷电防护装置于2025年10年17日由辽宁雷电防护工程有限责任公司进行了检测，检验结论为所检雷电防护装置全部符合上述技术标准要求，本项目整体雷电防护装置综合评定为符合标准。

本项目涉及的特种设备均已取得《特种设备使用登记证》。

本项目压力表、可燃气体报警器，均经过检测合格。

本项目设施、设备施工单位具有相关设计、制造、安装资质，检测、检验单位的检测、检验结果也具有法律效力。

（3）安全设施试生产前的调试情况

为确保建设项目试生产的安全运行，在试生产前施工单位会同建设单位，对该建设项目的安全设施进行了调试及检查。

DCS控制系统、火灾自动报警系统、消防系统等均进行了调试，可正常运行；压力、温度、流量、组份等检测、报警设施经试验和校正，可进行有效的检测及报警；电器过载保护经试验，可起到过载保护作用；紧急备用电源经试验，可及时切换；仪表联锁等设施经过试验及调整，可投入生产使用。同时，还对应急照明、消火栓、防护罩、防护栏等安全设施进行了试验或检查，可投入使用。

（4）装置、设备和设施的检修、维护情况

安全检查工作人员每天对装置、设备及设施进行巡检并定期维护，在巡检过程中一旦发现问题，立即对相关装置、设备或设施进行检修，以保证工艺装置的正常运行。

5.3.5原料、辅助材料和产品

原料、辅助材料及各种产品的储存、运输情况良好，未发生异常情况，符合相关要求。

5.3.6作业场所

（1）职业危害防护设施的设置情况

辽宁兴创醇基燃油有限公司已按《个体防护装备选用规范》的相关要求，根据各操作岗位的特点配置必需的防护用具和用品，并定期进行检修，对不合格用品及时进行更换。

（2）职业危害防护设施的检修和维护情况

个体防护装备由专人发放，定期进行检测、检验、淘汰、更新所使用的职业危害防护用品，保证其适用性、安全性、有效性。

（3）作业场所的法定职业危害检测、监控情况

本项目已进行法定职业危害检测、监控。企业负责组织每年对各种物理性、化学性的职业危害因素及影响职业健康的环境因素进行识别、检测与控制；负责组织对员工进行职业健康检查并建立档案，开展职工一般健康检查工作并建立档案。企业的职业健康管理符合《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）的规定。

（4）建（构）筑物的建设情况

建设单位委托有资质的企业进行施工，施工过程中严格执行设计及国家相关法律、法规、标准的要求，建（构）筑物的建设符合安全要求。

5.3.7事故及应急管理

（1）事故应急救援预案的编制情况

辽宁兴创醇基燃油有限公司组织编制了《辽宁兴创醇基燃油有限公司生产安全事故应急预案》，并于2024年05月21日在葫芦岛高新技术产业开发区管理委员会应急管理局备案。

（2）事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

辽宁兴创醇基燃油有限公司设立应急指挥部，主要负责人担任总指挥、安全管理人员担任副总指挥。应急指挥部下设通讯联络组、医疗救治组、抢险救援组、警戒疏散组、后勤保障组、交通保障组等各专业救援小组，应急组织及人员配置充足。

（3）事故应急救援预案的演练情况

辽宁兴创醇基燃油有限公司于2025年10月组织进行生产安全事故应急预案实战演练。此次演练全体从业人员均参与其中，应急物资充足；演练结束后对演练过程中发现的问题进行总结，分析问题原因所在，为不断完善公司应急救援体系提供宝贵经验。

（4）事故应急救援器材、设备的配备情况

救援装备是开展应急救援工作必不可少的条件。平时做好装备的保管工作，保证装备处于良好的使用状态，一旦发生化学事故就能立即投入应用。本项目按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）的要求配备应急救援物资。应急物质配备情况见表5.3-5。

表5.3-5  应急物资配置情况一览表

| 序号 | 物质名称 | 技术要求或功能要求 | 配备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 便携式可燃气体检测器 | 检测甲醇、异丙醇、正丁醇、高碳醇等 | 2台 |  |
|  | 手电筒 | 防爆型 | 1个/人 |  |
|  | 对讲机 | 防爆型 | 4台 |  |
|  | 急救箱 | 急救 | 1包 |  |
|  | 头盔 | 头部、面部及颈部的安全防护 | 1顶/人 |  |
|  | 灭火防护服 | 灭火救援作业时的身体防护 | 1套/人 |  |
|  | 防静电内衣 | 易燃易爆场所作业时的躯体内层的防护 | 1套/人 |  |
|  | 防静电靴 | 事故现场作业时的脚部和小腿部防护 | 1双/人 |  |
|  | 安全腰带 | 登梯作业和逃生自救 | 1根/人 |  |
|  | 轻型安全绳 | 救援人员的救生、自救和逃生 | 1根/5人 |  |
|  | 消防腰斧 | 破拆和自救 | 1把人 |  |
|  | 医用酒精 | 消毒伤口 | 1瓶 |  |
|  | 0.9%的生理盐水 | 清洗伤口 | 1瓶 |  |
|  | 脱脂棉花 | 清洗伤口 | 2包 |  |
|  | 脱脂棉签 | 清洗伤口 | 5包 |  |
|  | 中号胶布 | 粘贴绷带 | 2卷 |  |
|  | 绷带 | 包扎伤口 | 2卷 |  |
|  | 剪刀 | 急救 | 1个 |  |
|  | 镊子 | 急救 | 1个 |  |
|  | 烫伤软膏 | 消肿/烫伤 | 2支 |  |
|  | 创可贴 | 止血护创 | 8个 |  |
|  | 止血带 | 止血 | 2个 |  |
|  | 手电筒 | 急救 | 2个 |  |
|  | 藿香正气水 | 应急 | 1瓶 |  |
|  | 正压空气呼吸器 | 安全防护 | 2套 |  |
|  | 堵漏工具 | 封堵 | 1套 |  |
|  | 防静电工作鞋 | 防静电 | 2双 |  |
|  | 绝缘手套 | 防触电 | 5副 |  |

5.3.8其它方面

（1）与已有生产、储存装置、设施和辅助（公用）工程的衔接情况

从试运行情况来看，供配电、给排水、采暖、供气、自动控制系统、可燃及有毒气体检测报警系统、火灾自动报警系统、电视监控系统等设施的衔接情况良好。

（2）与周边社区、生活区的衔接情况

本项目周边无社区、生活区。

6可能发生的危险化学品事故及后果、对策

6.1预测可能发生的各种危险化学品事故及后果、对策

（1）本项目在生产过程中，最可能发生并引发严重后果的危险化学品事故时火灾、爆炸、触电等，一旦发生即会造成人员伤亡和财产损失。对可能发生的危险化学品事故及后果、对策，见表6.1-1。

表6.1-1  可能发生的危险化学品事故及后果、对策

| 序号 | 事故类型 | 事故后果 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、设备损坏、财产损失 | 1、立即判明着火或爆炸部位，尽快切断已着火或爆炸的设备管线，并立即卸压，切断进料； 2、员工使用就近的灭火器材对火源进行扑救； 3、不能有效扑灭火源时，必须马上启动报警装置； 4、立即向上级主管领导汇报，立即启动应急救援预案； 5、立即向消防队报警； 6、根据火灾或爆炸程度，决定局部或全部装置紧急停工； 7、安排两名以上人员佩戴好防护用品从上风向进入现场，如果有人受伤应进行紧急救护，并拨打120联系急救； 8、疏散现场人员、设置警戒线，严格限制人员、车辆出入； 9、清除现场可燃物，并利用消火栓、灭火器等消防设施进行扑救，并对泄漏设备及其邻近设备进行冷却；如果火势较大无法熄灭时，应尽可能控制火灾蔓延，待消防车到达现场后，配合消防人员灭火。 |
| 2 | 触电 | 人员伤亡、设备损坏、财产损失 | 1、事故发现者立即向上级主管领导汇报； 2、接到报告后应立即启动应急救援预案； 3、拨打120联系急救； 4、将出事附近电源开关闸刀拉掉、或将电源插头拔掉，以切断电源； 5、用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源； 6、必要时可用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头)切断电源线； 7、救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。 |

6.2列举与建设项目同样或者同类生产技术、工艺、装置（设施）在生产或者储存危险化学品过程中发生的事故案例的后果和原因

（1）甲类储罐发生爆炸燃烧事故——甲醇事故

①事故经过

2008年8月2日，贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故，事故造成在现场的施工人员3人死亡，2人受伤（其中1人严重烧伤），6个储罐被摧毁。事故发生后，省安监局分管负责人立即率有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场，指导事故救援和调查处理。初步调查分析，此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故。为防范类似事故发生，现将事故情况和下一步工作要求通报如下：

2008年8月2日上午10时2分，贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧，引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。该储罐区共有8个储罐，其中粗甲醇储罐2个（各为1000m3）、精甲醇储罐5个（3个为1000m3、2个为250m3）、杂醇油储罐1个250m3，事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧（爆炸燃烧的精甲醇约240t、杂醇油约30t）。2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。

事故发生后，黔西南州、兴义市政府及相关部门立即开展事故应急救援工作，控制了事故的进一步蔓延。据当地环保部门监测，事故未对环境造成影响，但该事故发生在奥运前夕，影响十分恶劣。

②事故原因

贵州兴化化工有限责任公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设，委托湖北省宜都市昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作（据调查该施工单位施工资质已过期）。

2008年7月30日，该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开，与二氧化碳管道进行连接配管，管道另一端则延伸至罐外下部，造成罐体内部通过管道与大气直接连通，致使空气进入罐内，与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。8月2日上午，因气温较高，罐内爆炸性混合气体通过配管外泄，使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体，由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业（据初步调查，动火作业未办理动火证），引起管口区域爆炸性混合气体燃烧，并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸，罐底部被冲开，大量甲醇外泄、燃烧，使附近地势较底处储罐先后被烈火加热，罐内甲醇剧烈汽化，又使5个储罐（4个精甲醇储罐，1个杂醇油储罐）相继发生爆炸燃烧。

此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故，而且发生在奥运会前期，教训十分深刻，暴露出危险化学品生产企业安全管理和安全监管上存在的一些突出问题：

1、施工单位缺乏化工安全的基本知识，施工中严重违规违章作业。施工人员在未对储罐进行必要的安全处置的情况下，违规将精甲醇c罐顶部备用短接打开与二氧化碳管道进行连接配管，造成罐体内部通过管道与大气直接连通。同时又严重违规违章在罐旁进行电焊等动火作业，没有严格履行安全操作规程和动火作业审批程序，最终引发事故。

2、企业安全生产主体责任不落实。对施工作业管理不到位，在施工单位资质已过期的情况下，企业仍委托其进行施工作业；对外来施工单位的管理、监督不到位，现场管理混乱，生产、施工交叉作业没有统一的指挥、协调，危险区域内的施工作业现场无任何安全措施，管理人员和操作人员对施工单位的违规违章行为熟视无睹，未及时制止、纠正；对外来施工单位的培训教育不到位，施工人员不清楚作业场所危害的基本安全知识。

3、地方安全生产监管部门的监管工作有待加强。虽然经过百日安全督查，安全生产监管部门对企业存在的管理混乱、严重违规违章等行为未能及时发现、处理。地方安监部门应加强监管，将各项监管措施落实到位。

③防范措施

1、切实加强对危险化学品生产、储存场所施工作业的安全监管，对施工单位资质不符合要求、作业现场安全措施不到位、作业人员不清楚作业现场危害以及存在严重违规违章行为的施工作业要立即责令立即停工整顿并进行处罚。

2、督促、监督企业加强对外来施工单位的管理，确保企业对外来施工单位的教育培训到位；危险区域施工现场的管理、监督到位；交叉作业的统一管理到位；动火、入罐、进入受限空间作业等危险作业的票证管理制度落实到位；危险区域施工作业的各项安全措施落实到位。对管理措施不到位的企业，要责令停止建设，并给予处罚。

3、各地要立即将本通报转发辖区内危险化学品从业单位和各级监管部门，督促企业认真吸取事故教训，组织企业立即开展全面的自查自纠，对自查自纠工作不落实、走过场的企业，要加大处罚力度，切实消除安全隐患。

4、各级安监部门要切实加强对危险化学品企业的监管，确保安全生产隐患排查治理专项行动和百日督查专项行动的各项要求落实到位，确保安全监管主体责任落实到位。

5、企业应加强对从业人员的安全培训工作，增强员工安全意识，安全知识，以及应急能力。

6、加强对外来施工人员的培训教育工作，选择有资质的施工单位来进行施工工作，严格外来施工单位资质审查。

7事故应急救援预案

事故应急救援预案是针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

7.1分析事故应急救援预案

针对企业生产过程中可能发生的事故，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），企业编制了事故应急救援预案并按要求进行备案，应急预案主要包括：综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。综合应急预案的主要内容包括：适用范围、响应分级、应急组织机构及职责、应急响应、后期处置、应急保障；专项应急预案的主要内容包括：适用范围、应急组织机构及职责、响应启动、处置措施、应急保障；现场处置方案的主要内容包括：事故风险描述、应急工作职责、应急处置、注意事项。

应急预案内容符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的要求。

7.2事故应急救援预案的演练

企业于试生产前及期间组织人员进行应急救援演练，并保存事故应急救援预案演练记录。

8结论和建议

8.1结论

根据国家现行有关安全生产法律、法规、部门规章、标准、规范的规定和要求，对辽宁兴创醇基燃油有限公司年产2000t醇基燃油项目进行现场核查后，得出安全评价结论。

8.1.1建设项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离

本项目位于葫芦岛市高新技术产业开发区绿荫路与高新九路交汇处东北侧，厂区东北侧为辽宁海洋石化精细化工有限公司，东南侧为高新九路（其他公路），隔路为汇泽燃气有限公司，西南侧为绿荫路，北侧为空地。

本项目与周边企业的建（构）筑物、设施的防火间距符合国家相关标准规范的要求。企业周围无居民区、商业中心、公园等人口密集区域，无学校、医院、影剧院、体育场等公共设施，无供水水源、水厂及水源保护区，无车站、码头、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口，无基本农田保护区、畜牧业、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地，无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区，无军事禁区、军事管理区，外部安全防护距离符合要求。

8.1.2建设项目安全设施设计的采纳情况及其安全设施水平

（1）安全设施设计的采纳情况

经现场勘查并与建设单位、设计单位、施工单位核实，本项目采纳了《安全设施设计专篇》的安全设施。

（2）采纳的安全设施水平

采纳的安全实施均为国内成熟技术，安全可靠；各项强制检测的安全设施均应委托具有相应资质的机构完成检测，检测结果均为合格，检测时效在有效期限内。本项目安全设施水平能够满足安全生产要求。

8.1.3建设项目试生产（使用）中表现出来的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平

本项目采用成熟的工艺技术，具有安全可靠性；选用的设备系专业制造商生产，具有安全可靠性；特种设备和强制检验设备均经相关机构检测合格，具有安全可靠性。各设备、设施日常管理、维护较好，具有较高的安全水平，能够满足安全生产的要求。

8.1.4建设项目试生产（使用）中发现的设计缺陷和事故隐患及其整改情况

本项目安全设施设计合理，符合国家相关法规及标准的规定。试生产过程未发现问题，未发生安全生产事故。

8.1.5建设项目试生产（使用）后具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件

企业严格遵守《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第45号）、《辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（辽安监管三〔2016〕24号）的相关规定，对本项目的安全设施履行了“三同时”手续，符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章和要求，安全生产条件也达到了相关标准的要求。

经评价，辽宁兴创醇基燃油有限公司年产2000t醇基燃油项目按照国家及行业的有关规定进行设计、施工、试生产，对项目组提出的隐患完成整改（见整改确认报告）。安全生产条件符合国家相关法律、法规和部门规章及相关标准的要求，无重大隐患。该建设项目符合危险化学品建设项目安全设施“三同时”及安全生产的要求，符合安全验收条件，满足安全生产条件。

8.2建议

根据国内外同类危险品生产或者储存装置（设施）持续改进的情况和企业管理模式和趋势，以及国家有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的发展趋势，从下列几方面提出建议：

8.2.1安全设施的更新与改进

当国家的法律法规及标准规范对安全设施有新的要求时，本项目应根据其相关内容，完善安全设施的设置。设备损坏或正常报废时，或生产工艺过程及作业环境场所和环境发生变化时，要安装符合现行技术标准要求的安全设施，减少和杜绝“三违”现象的发生。

8.2.2安全条件和安全生产条件的完善与维护

（1）根据《安全生产法》第四条，企业已制订各项安全管理制度，今后应在严格执行制度上下功夫。通过执行各项制度和规程的过程中尚应进一步修订和完善，使各项安全管理制度更能适应企业的安全管理实际，更具有操作性。

（2）根据《安全生产法》第四十四条，生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

（3）根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的相关要求，企业应不断完善事故应急预案，并实施演练，提高全体员工的安全意识，以便在发生事故时能迅速、有效地控制事态的发展，最大限度地确保工人安全、减少事故损失。

（4）根据《国务院安委会办公室关于全面排查整治危险化学品和烟花爆竹企业安全隐患的通知》的规定，企业应建立健全制度，建立安全生产长效机制，检维修作业中，动火、进入受限空间、高处、临时用电等作业安全管理制度执行情况；在生产和施工作业中，“四防”（即防火、防爆、防中毒、防跑料串料）安全管理制度建立健全和执行情况。

8.2.3主要设备和特种设备的完善与维护

（1）根据《特种设备安全监察条例》第二十八条，在特种设备安全检验合格有效期届满前1个月，应向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

（2）根据《特种设备安全监察条例》第二十七条，应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。

（3）根据《特种设备安全监察条例》第二十九条，特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患并经检验机构检测合格后，方可重新投入使用。

（4）根据《特种设备安全监察条例》第三十条，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

（5）根据《关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见》第（十九）条，化工装置检维修作业前，化工企业要组织对检维修作业场所、设备、设施、生产工艺流程和作业内容开展危险有害因素辨识，严格实施作业前风险分析。施工单位应派人参与风险分析。风险分析的内容要涵盖可能存在的危险化学品、作业环境特点、检维修作业过程、步骤、所使用的工具和设备以及作业人员情况等。

（6）根据《关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见》第（二十一）条，化工企业对生产装置的工艺处理和设备的隔绝、清洗、置换等安全技术措施应满足作业安全要求，经与施工单位共同确认合格后交出。根据风险分析结果制定的安全防范措施，由施工单位具体组织落实。

（7）根据《关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见》第（二十二）条，对于吊装、动火、动土、断路、高处、盲板抽堵、受限空间和临时用电等危险作业，必须按照安全作业管理制度规定的流程办理作业许可证。化工企业各级审批人员必须到作业现场审批作业票证，重点监督确认作业安全措施的落实情况。严禁无票作业，严禁随意降低作业危险等级，严禁作业票证缺项，严禁更改作业票证日期和时间，严禁代替他人签字。

8.2.4安全生产投入

根据《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资[2022]136号，2022年11月21日起施行）的相关要求，企业应以上一年营业收入为依据，按国家规定的标准，按时提取安全资金，安全生产费用应当用于以下支出：

（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤和隔离操作等设施设备支出；

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；

（3）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产风险监测预警系统等安全生产信息系统建设、运维和网络安全支出；

（4）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（6）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（8）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；

（9）安全生产责任保险支出；

（10）与安全生产直接相关的其他支出。

8.2.5其它方面

（1）根据《安全生产法》第四条，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

（2）根据《安全生产法》第四十一条，生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

（3）根据《安全生产法》第四十四条，生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（4）对新上岗的作业人员必须进行上岗前的职业卫生培训，普及有关职业卫生知识，督促作业人员遵守有关法律、法规和安全管理规章制度，配备个人防护设备，以及正确使用个人防护用品。

（5）应加强监督检查和日常管理工作，确保安全教育和培训能正常有效地进行，确保安全投入的有效实施，确保安全技术措施和管理措施能有效落实，及时消除生产安全事故隐患。

（6）本项目涉及到的甲醇属于重点监管的危险化学品，企业应根据国家安全监管总局办公厅关于印发《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》的相关要求，对甲醇的储存和使用实施重点监管。

（7）《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》中提出的有关要求，企业应在今后生产建设中逐步加以落实。

9与建设单位交换意见

9.1评价机构应当就建设项目安全评价中各个方面的情况，与建设单位反复、充分交换意见

评价小组对现场进行认真的考察后，组织讨论总结出企业在安全生产中存在的若干问题，对于评价工作中所发现问题与建设单位反复、充分的交换意见，建设单位均采纳并立即展开了整改工作。

9.2评价机构与建设单位对建设项目安全评价中某些内容表达不成一致意见时，评价机构在安全评价报告中应当如实说明建设单位的意见及其理由

建设单位对评价机构出具的安全设施竣工验收评价报告无异议。

附录1安全评价过程涉及的图表

F1.1区域位置划分图

本项目区域划分图，见附图。

F1.2总平面布置图

全厂总平面布置图，见附图。

F1.3工艺流程图

本项目工艺流程图，见附图。

F1.4爆炸危险区域划分图

本项目爆炸危险区域划分图，见附图。

F1.5PID流程图

本项目带控制点的工艺管道和仪表流程图（PID），见附图。

F1.6联锁逻辑图

本项目自控系统联锁逻辑图，见附图。

F1.7可燃气体检测器平面布置图

本项目可燃气体泄漏检测报警仪布置图，见附图。

F1.8消防水系统图

本项目消防水系统图，见附图。

附录2选用的安全评价方法简介

F2.1安全检查表法

安全检查表（SCL）是系统安全工程的一种最基础、最简便，且广泛应用的危险性系统评价方法，是对生产工艺过程潜在安全问题的定性描述。安全检查表可通过回答安全检查表列出的问题，发现和查找系统设计和操作的各个方面与有关规范、标准不符的地方。为了系统地发现被评价项目的不安全因素，事先把检查对象加以剖析，把大系统分割成小的子系统，查出不安全因素的所在，然后确定检查项目，将检查项目按系统或子系统顺序编制成表，以便进行检查和避免漏检，再对各检查项目予以定性或定量分析，用于系统安全评价。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。安全检查表主要用于查找设计、维修、环境、管理等方面缺陷和不安全因素。

安全检查表需列举所有能导致事故发生的不安全状态和行为，在内容上结合实际、突出重点、简明易行、符合安全要求，因此主要依据以下原则进行编制：

（1）符合有关法律、法规、标准、规范

安全检查表应以国家、部门、行业颁发的有关安全法律、法规、标准、规范为依据，使检查表的内容科学、合理并符合法规的要求。

（2）参考有关事故案例资料

收集国内外同类或相关企业有关案例资料，结合评价对象，仔细分析引起事故发生的基本事件和原因，对企业消防事故隐患具有重要意义，这些材料可以做为编制检查表的参考。

F2.2定量风险计算（QRA）

定量风险分析方法（Quantitative Risk Assessment，简称QRA），也称概率风险评价方法，采用定量化的概率风险值如个人风险和社会风险对系统的危险性进行描述的风险评价方法。

个人风险是指区域内某一固定位置的人员，因区域内各种潜在事故施加于其的个人死亡的概率（或者特定的伤害水平），体现为不同水平的风险等值线。

社会风险是指能够引起大于等于N人死亡的所有事故的累积频率（F）。社会风险与区域内的人口密度密切相关，通常用社会风险曲线（F-N曲线）表示。

按照《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）、《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）进行风险值和外部安全防护距离计算。。

通过外部安全防护距离计算结果，结合项目周边环境情况，确定本项目危险化学品储存设施周边防护目标所承受的个人风险是否在可接受范围内。

附录3危险、有害因素分析

F3.1主要物料危险、有害因素

本项目涉及危险化学品的危险特性见下列各表。

F3.1.1甲醇

附表3.1-1  甲醇危险、有害因素识别表

| 特别警示 | 有毒液体，可引起失明、死亡。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色透明的易挥发液体，有刺激性气味。溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、酮类、苯等有机溶剂。分子量32.04，熔点-97.8℃，沸点64.7℃，相对密度（水=1）0.79，相对蒸气密度（空气=1）1.1，临界压力7.95MPa，临界温度240℃，饱和蒸气压12.26kPa（20℃），折射率1.3288，闪点11℃，爆炸极限5.5%～44.0%（体积比），自燃温度464℃，最小点火能0.215mJ。 主要用途：主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂、溶剂等。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 易经胃肠道、呼吸道和皮肤吸收。 急性中毒：表现为头痛、眩晕、乏力、嗜睡和轻度意识障碍等，重者出现昏迷和癫痫样抽搐，直至死亡。引起代谢性酸中毒。甲醇可致视神经损害，重者引起失明。 慢性影响：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视觉损害。皮肤反复接触甲醇溶液，可引起局部脱脂和皮炎。 解毒剂：口服乙醇或静脉输乙醇、碳酸氢钠、叶酸、4-甲基吡唑。 职业接触限值：PC-TWA（时间加权平均容许浓度）（mg/m3），25（皮）；PC-STEL（短时间接触容许浓度）（mg/m3）：50（皮）。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 储罐等压力设备应设置压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置， 避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）打开甲醇容器前，应确定工作区通风良好且无火花或引火源存在；避免让释出的蒸气进入工作区的空气中。生产、贮存甲醇的车间要有可靠的防火、防爆措施。一旦发生物品着火，应用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土灭火。 （2）设备罐内作业时注意以下事项： ——进入设备内作业，必须办理罐内作业许可证。入罐作业前必须严格执行安全隔离、清洗、置换的规定。做到物料不切断不进入；清洗置换不合格不进入；行灯不符合规定不进入；没有监护人员不进入；没有事故抢救后备措施不进入； ——入罐作业前30分钟取样分析，易燃易爆、有毒有害物质浓度及氧含量合格方可进入作业。视具体条件加强罐内通风；对通风不良环境，应采取间歇作业； ——在罐内动火作业，除了执行动火规定外，还必须符合罐内作业条件，有毒气体浓度低于国家规定值，严禁向罐内充氧。焊工离开作业罐时不准将焊（割）具留在罐内。 （3）生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经处理合格后才可排放。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃，保持容器密封。 （2）应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在甲醇储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 （3）注意防雷、防静电，厂（车间）内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）甲醇装于专用的槽车（船）内运输，槽车（船）应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。严禁与氧化剂、酸类、碱金属等混装混运。运输时运输车辆应配备2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。不准在有明火地点或人多地段停车，高温季节应早晚运输。 （3）在使用汽车、手推车运输甲醇容器时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。 （4）甲醇管道输送时，注意以下事项： ——甲醇管道架空敷设时，甲醇管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上；在已敷设的甲醇管道下面，不得修建与甲醇管道无关的建筑物和堆放易燃物品； ——管道消除静电接地装置和防雷接地线，单独接地。防雷的接地电阻值不大于10Ω，防静电的接地电阻值不大于100Ω； ——甲醇管道不应靠近热源敷设； ——管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； ——甲醇管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定； ——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。用清水或1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。 |

F3.1.2异丙醇（2-丙醇）

附表3.1-2  异丙醇（2-丙醇）危险、有害因素识别表

| 标识 | 中文名 | 异丙醇 |  |  | 英文名 |  | 2-Propanol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | C3H8O |  |  | 分子量 |  | 60.11 |  |
|  | CAS号 | 67-63-0 |  |  | UN编号 |  | 1219 |  |
|  | 目录序号 | 111 |  |  | 危险性类别 |  | 第3.2类中闪点易燃液体 |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色透明液体，有似乙醇、丙酮混合物的气味。 |  |  | 主要用途 |  | 是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。 |  |
|  | 熔点（℃） | -88.5 |  |  | 沸点（℃） |  | 82.5 |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.79 |  |  | 相对密度 （空气=1） |  | 2.07 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa） | 4.40/20℃ |  |  | 溶解性 |  | 溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 建规火险分级 |  | 甲 |  |
|  | 闪点（℃） | 12 |  |  | 爆炸下限（v%） |  | 2.0 |  |
|  | 引燃温度 | — |  |  | 爆炸上限（v%） |  | 12.7 |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物 | 一氧化碳 |  | 灭火方法 |  | 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
|  | 稳 定 性 | 稳定 | 聚合 危害 | 不能出现 |  | 避免接触的条件 |  | 无资料 |
|  | 禁 忌 物 | 强氧化剂、酸类、酸酐、卤素。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性健康危害 | 接触限值 | 中国PC-TWA(mg/m3)：350 PC-STEL(mg/m3)：700 美国(AGGIH)TLV-TWA：200ppm； TLV-STEL：400 ppm |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒 性 | LD50：5000mg／kg(大鼠经口)；3600mg／kg(小鼠经口)； 6410 mg／kg(兔经口)；12800 mg／kg(兔经皮)； LC50： |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 食入 经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷，甚至死亡。 |  |  |  |  |  |  |

F3.1.3正丁醇

附表3.1-3  正丁醇危险、有害因素识别表

| 标识 | 中文名 | 丁醇 | 英文名 | Butyl alcoho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | C4H10O | 分子量 | 74.12 |
|  | CAS号 | 71-36-3 | UN编号 | 1120 |
|  | 目录序号 | 2761 | 危险性类别 | 第3.3类 高闪点易燃液体 |
| 理化 性质 | 外观与性状 | 无色透明液体，具有特殊气味 |  |  |
|  | 主要用途 | 用于制取酯类、塑料增塑剂、医药、喷漆、以及用做溶剂 |  |  |
|  | 熔点（℃） | -88.9 | 相对密度（水=1） | 0.81 |
|  | 沸点（℃） | 117.5 | 相对密度（空气=1） | 2.55 |
|  | 饱和蒸汽压（kPa） | 0.82（25℃） |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水、溶于醇、醚、等多数有机溶剂 |  |  |
|  | 临界温度（℃） | 287 | 临界压力（Mpa） | 4.90 |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性 | 易燃 | 建规火险分级 | 乙 |
|  | 闪点（℃） | 37 | 爆炸下限（v%） | 1.4 |
|  | 引燃温度（℃） | 343 | 爆炸上限（v%） | 11.2 |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸的危险。 |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不能出现 |
|  | 避免接触的条件 | — |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、酸类、酸酐、卤素。 |  |  |
|  | 灭火方法 | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒性 健康 危害 | 接触限值 | 中国PC-TWA（mg/m3）:100 美国(ACGIH)TLV-TWA:20PPM |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 食入 经皮吸收 |  |  |
|  | 毒性 | LD50：790mg/kg(大鼠经口)；100mg/kg(小鼠经口)； 3484 mg/kg(兔经口)；3400 mg/kg(兔经皮) LC50：8000ppm(大鼠吸入,4h) |  |  |
|  | 健康危害 | 本品具有刺激和麻醉作用。主要症状为眼、鼻、喉补刺激，头痛、头晕、嗜睡、共济失调、精神错乱、昏迷。液体对眼和皮肤有刺激性。 |  |  |
| 防护 措施 及急 救 | 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 |  |  |
|  | 防护服 | 穿防静电防护服 |  |  |
|  | 手防护 | 戴一般作用防护手套 |  |  |
|  | 其他 | 工作现场禁止吸烟，保持良好的卫生习惯。 |  |  |
|  | 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。有不适感，就医。 |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 |  |  |
|  | 吸入 | 呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |  |  |
|  | 食入 | 饮足量温水，禁止催吐，就医。 |  |  |
| 运输 信息 | 包装类别 | Ⅲ类包装 |  |  |
|  | 包装方法 | 小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锌薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |  |  |
|  | 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，转运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防止曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管应配备阻火装置，禁止食用易产生火的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船或水泥船散装运输。 |  |  |
| 操作 处置 与储 存 | 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |
|  | 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房，库温不宜超过37℃。保持容器密封远离火种、热源。保持容器密封，应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 泄漏 处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量的水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |

F3.1.4高碳醇

附表3.1-4  高碳醇危险、有害因素识别表

| 中文名称：高碳醇 |  |  |  | CAS号：126-73-8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式：C12H27O4P |  |  |  | 分子量：266.31 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观性质：无色、无味粘稠液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 外观性状：无色、有刺激性气味的透明液体，闪点193℃，沸点289℃（101KPa），粘度3.5～12.2厘泊，折光率1.4226（20℃）。与通常的有机溶剂混溶，稍溶于水，水在本品中的溶解度为7％（25℃）。但随着温度的上升而会逐渐水解。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-79°C |  | 沸点（℃）：289°C |  |  | 蒸气压：27mmHg（178℃) |
|  | 密度：0.979g/mL at 25°C(lit.) |  |  |  | 蒸气密度：9.2 (vs air) |  |
|  | 溶解性：溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
| 安 全 特 性 | 储运特性 | 库房低温，通风，干燥 |  |  |  |  |
|  | 刺激数据 | 皮肤-兔10毫克/24小时；眼睛-兔500毫克重度 |  |  |  |  |
|  | 急性毒性 | 口服-大鼠LD50：3000毫克/公斤；口服-小鼠LD50：1189毫克/公斤 |  |  |  |  |
|  | 可燃性危险特性 | 可燃；火场中释放有毒磷氧化物烟雾 |  |  |  |  |
|  | 类别 | 有毒物质 |  |  |  |  |
|  | 灭火剂 | 二氧化碳、化学干粉、酒精泡沫、水雾 |  |  |  |  |
|  | 职业标准 | TWA 5 mg/m3；STEL 5 mg/m3 |  |  |  |  |
| 毒 性 防 护 | 防护措施 | 大鼠经口LD50为3.0g/kg。大剂量经口能引起衰弱，呼吸困难，肺水肿，颤搐。对眼、皮肤、粘膜有刺激性。操作场所最高容许浓度为5mg/m3。应加强设备密闭。穿戴防护装具 |  |  |  |  |
| 包装储运 | 玻璃瓶包装，外用木箱保护。贮于阴凉通风处。按有毒化学品规定贮运。 |  |  |  |  |  |

F3.1.5醇基燃料（85%甲醇）

附表3.1-5  醇基燃料（85%甲醇）危险、有害因素识别表

| 第一部分 化学品及企业标识 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品中文名称 |  | 醇基液体燃料 |  |  |  |
| 化学品英文名称 |  | alcohol base liquid fuel |  |  |  |
| 化学品的推荐及限制用途 |  | 燃料 |  |  |  |
| 第二部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |
| 紧急情况概述 |  | 本品高度易燃、有毒、具刺激性液体。 |  |  |  |
| GHS危险性类别 |  | 易燃液体，类别2；急性毒性-经口，类别3；急性毒性-经皮，类别3；急性毒性-吸入，类别3；严重眼损伤/眼刺激，类别1；特异性靶器官系统毒性一次接触，类别1。 |  |  |  |
| 标签要素 |  |  |  |  |  |
| 危险信息 |  | 高度易燃液体和蒸气，吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，吸入会中毒，造成严重眼损伤，对器官造成损害 |  |  |  |
| 防范说明 | 预防措施 | 远离热源、火花、明火、热表面。禁止吸烟。保持容器密闭。容器和接收设备接地连接。使用防爆电器、通风、照明设备。只能使用不产生火花的工具。采取防止静电措施。戴防护手套、防护眼镜、防护面罩，穿防护服。避免接触眼睛、皮肤,操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。避免吸入蒸气、雾。仅在室外或通风良好处操作。 |  |  |  |
|  | 事故响应 | 火灾时：使用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 食入：漱口，立即呼叫中毒控制中心或就医。 如皮肤(或头发)接触：用大量肥皂水和水清洗。如感觉不适,呼叫中毒控制中心或就医。立即脱掉所有被污染的衣服,洗净后方可重新使用。用水冲洗皮肤、淋浴。如发生皮肤刺激，就医。 如吸入：将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。 接触眼睛：用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫中毒控制中心或就医。 |  |  |  |
| 安全储存 |  | 存放在通风良好的地方。保持低温。保持容器密闭。上锁保管。 |  |  |  |
| 废弃处置 |  | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 |  |  |  |
| 物理化学危险 |  | 高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 |  |  |  |
| 健康危险 |  | 主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视神经损害。皮肤反复接触溶液，可引起局部脱脂和皮炎。 |  |  |  |
| 环境危害 |  | 对环境可能有害。 |  |  |  |
| 第三部分 成分/组成信息 |  |  |  |  |  |
| 物质 |  | 混合物 |  |  |  |
| 危险组分 |  | 浓度，% |  |  | CAS No. |
| 甲醇 |  | ≥85 |  |  | 67-56-1 |
| 2-丙醇 |  | 商业机密 |  |  | 67-63-0 |
| 正丁醇 |  | 商业机密 |  |  | 71-36-3 |
| 水 |  | 商业机密 |  |  | 7732-18-5 |
| 第四部分 急救措施 |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触 |  | 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 |  |  |  |
| 眼睛接触 |  | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |  |  |  |
| 吸入 |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |  |
| 食入 |  | 饮适量温水，催吐(仅限于清醒者)。就医。 |  |  |  |
| 对保护施救者的忠告 |  | 根据需要使用个人防护设备。 |  |  |  |
| 第五部分 消防措施 |  |  |  |  |  |
| 灭火剂 |  | 用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火 |  |  |  |
| 特别危险性 |  | 在火场中，受热的容器有爆炸危险。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。燃烧生成有害的一氧化碳。 |  |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施 |  | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。 |  |  |  |
| 第六部分 泄漏应急处理 |  |  |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序 |  | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒、防静电服,戴橡胶手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。 |  |  |  |
| 环境保护措施 |  | 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。 |  |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 |  | 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖,减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 |  |  |  |
| 第七部分 操作处置与储存 |  |  |  |  |  |
| 操作处置 |  | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |
| 储存 |  | 储存于阴凉、通风良好的专用库房内。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |
| 第八部分 接触控制和个体防护 |  |  |  |  |  |
| 职业接触限值 |  | 中国PC-TWA (mg/m3):2mg/m3 [皮] 美国(ACGIH) TLV-TWA:1mg/m3 (可吸入性颗粒物和蒸气)[皮] |  |  |  |
| 生物接触限值 |  | 全血胆碱酯酶活性(校正值)：原基础值或参考值的70% (采样时间：开始接触后的3个月内)，原基础值或参考值的50%(采样时间：持续接触3个月后，任意时间) |  |  |  |
| 监测方法 |  | 空气中有毒物质测定方法:酶化学法。生物监测检验方法:血中胆碱酯酶活性的分光光度测定方法———硫代乙酰胆碱-联硫代双硝基苯甲酸法 |  |  |  |
| 工程控制 |  | 生产过程密闭，加强通风。提供安全的淋浴和洗眼设备 |  |  |  |
| 个体防护装备 | 呼吸系统防护 |  | 生产操作或农业使用时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩) |  |  |
|  | 眼睛防护 |  | 戴化学安全防护眼镜 |  |  |
|  | 皮肤和身体防护 |  | 穿防毒物渗透工作服 |  |  |
|  | 手防护 |  | 戴橡胶手套 |  |  |
| 第九部分 理化特性 |  |  |  |  |  |
| 外观与性状：无色透明液体 |  |  |  | 气味：有刺激性气味。 |  |
| pH 值：6～8 |  |  |  | 熔点/凝固点（℃）：无资料 |  |
| 沸点、初沸点和沸程（℃）：64.8 |  |  |  | 闪点（℃）：11 |  |
| 爆炸上限%（V/V）：44.0 |  |  |  | 爆炸下限%（V/V）：5.5 |  |
| 蒸气压（MPa）：0.3（100℃） |  |  |  | 蒸气密度（空气=1）：1.11 |  |
| 相对密度（水=1）：0.83（20℃） |  |  |  | 溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |  |
| 辛醇/水分配系数：无资料 |  |  |  | 自燃温度（℃）：385 |  |
| 分解温度（℃）：无 |  |  |  | 气味阈值：无 |  |
| 蒸发速率：无 |  |  |  | 易燃性：易燃 |  |
| 临界温度（℃）：200 |  |  |  | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 第十部分 稳定性和反应性 |  |  |  |  |  |
| 稳定性 |  | 稳定 |  |  |  |
| 危险反应 |  | 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险反应 |  |  |  |
| 避免接触的条件 |  | 无资料 |  |  |  |
| 禁配物 |  | 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属 |  |  |  |
| 危险的分解产物 |  | 无资料 |  |  |  |
| 第十一部分 毒理学信息 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性 |  | LD50：7300mg/kg(小鼠经口)；15800mg/kg (兔经皮) LC50：64000ppm (大鼠吸入，4h) |  |  |  |
| 皮肤刺激或腐蚀 |  | 家兔经皮：20mg(24h)，中度刺激 |  |  |  |
| 眼镜刺激或腐蚀 |  | 家兔经眼：40mg，中度刺激 |  |  |  |
| 呼吸或皮肤过敏 |  | 无资料 |  |  |  |
| 生殖细胞突变性 |  | 微生物致突变：酿酒酵母菌12pph。 DNA抑制：人类淋巴细胞300mmol/L |  |  |  |
| 致癌性 |  | 无资料 |  |  |  |
| 生殖毒性 |  | 鼠孕后6-14d吸入最低中毒剂量(TCLo)20000ppm(7h)，致肌肉骨骼系统、心血管系统、泌尿生殖系统发育畸形。大鼠、小鼠孕后不同时间给予不同剂量，可致内分泌系统、眼、耳、中枢神经系统、颅面部(包括鼻、舌)发育畸形。大鼠经口最低中毒剂量(TDLo)：7500mg/kg(孕7~19d)，对新生鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度(TCLo)：20000ppm(7h)(孕1~22d)，引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。 |  |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性——一次性接触 |  | 无资料 |  |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性——反复接触 |  | 大鼠吸入50mg/m3，每天12h，3个月，在8~10周内可见到气管、支气管黏膜损害，大脑皮质细胞营养障碍等 |  |  |  |
| 吸入危害 |  | 无资料 |  |  |  |
| 第十二部分 生态学信息 |  |  |  |  |  |
| 生态毒性 |  | LC50：15.4～29.4g/L（94h）（黑头呆鱼） |  |  |  |
| 持久性和降解性 |  | 生物降解性：MITI-I测试，初始浓度100ppm，污泥浓度30ppm，2周后降解92% 非生物降解性：空气中，当羟基自由基浓度为5.00×105个/cm3时，降解半衰期为17d(理论) |  |  |  |
| 潜在的生物累积性 |  | 根据Kow值预测，该物质的生物累积性可能较弱 |  |  |  |
| 土壤中的迁移性 |  | 根据Koc值预测，该物质可能易发生迁移 |  |  |  |
| 第十三部分 废弃处置 |  |  |  |  |  |
| 废弃化学品 |  | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与制造商联系，确定处置方法 |  |  |  |
| 污染包装物 |  | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置 |  |  |  |
| 废弃注意事项 |  | 处置前应参阅国家和地方有关法规 |  |  |  |
| 第十四部分 运输信息 |  |  |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN号） |  | 1230 |  |  |  |
| 联合国运输名称 |  | 甲醇溶液 |  |  |  |
| 联合国危险性分类 |  | 3，6.1 |  |  |  |
| 包装标志 |  | 易燃液体 |  |  |  |
| 包装类别 |  | Ⅱ |  |  |  |
| 包装方法 |  | 小开口钢桶、金属储罐。 |  |  |  |
| 海洋污染物（是/否） |  | 否 |  |  |  |
| 运输注意事项 |  | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运,装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |

F3.1.6氮[压缩的或液化的]

附表3.1-6  氮[压缩的或液化的]危险、有害因素识别表

| 中文名称：氮 |  |  |  | CAS号：7727-37-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式：N2 |  |  |  | 分子量：28.01 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-209.8 |  | 沸点（℃）：-195.6 |  |  | 自燃点（℃）： |
|  | 相对密度（空气=1）：0.97 |  |  |  | 相对密度（水=1）：0.81（-196℃） |  |
|  | 溶解性：微溶于水、乙醇 |  |  |  |  |  |
| 毒 害 性 及 健 康 危 害 | 毒性资料 | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。 |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 危险特性 | 燃烧性：不燃 | 闪点（℃）：-- |  |  | 爆炸极限（%）：-- |
|  |  | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |
|  | 手部防护：戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿一般作业工作服。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它: 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |
| 运 输 | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |
| 储 存 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |

F3.1.7柴油

附表3.1-7  柴油危险、有害因素识别表

| 特别警示 | 该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 稍有粘性的棕色液体。相对密度（水=1）0.79～0.85，闪点（闭口）（℃）：其中5号、0号、-10号柴油的闪点不低于60℃；-20号柴油闪点不低于50℃；-35号、-50号柴油的闪点不低于45℃，沸点282-338℃，引燃温度257℃。 主要用途：柴油主要用作柴油机的燃料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 本品易燃，具刺激性。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 【健康危害】 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 【储存安全】 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收并运至危险废物处理场所处置。 |

F3.2生产工艺过程中的危险、有害因素分析

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》等的有关规定，将本项目的危险、有害因素分为：火灾、爆炸、触电、机械伤害、高处坠落、中毒和窒息、噪声与振动、车辆伤害、淹溺等。具体分析如下。

F3.2.1火灾、爆炸

甲醇、异丙醇、正丁醇、醇基燃料均为易燃液体，易燃液体的蒸气与空气均可形成爆炸性的混合物，遇明火、高热能燃烧爆炸。

高碳醇（以己醇为代表）遇明火、高热可燃（引燃温度为410℃），蒸气（相对密度3.5）比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃；遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。C16～18醇蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

从原料经汽车装卸车场地输送入储罐开始，整个生产过程和储存过程中都存在着上述物质易燃液体泄漏的可能性，一旦因管道、阀门、设备等各动、静密封点或本体发生渗漏或泄漏，使空气中可燃气体的浓度达到其爆炸极限范围，遇到明火、高温、机械磨擦或静电火花等即能引起燃烧或爆炸，从而可能导致火灾损失和人员伤害。或由于生产场所和储存场所爆炸危险环境中的电气设备（如灯具、电机、开关、接线盒）爆炸级别组别低于爆炸性混合物的级别与组别，一旦电气设备打出火花，可能引发火灾爆炸事故。

F3.2.2触电

（1）触电危险

触电伤害是由于人体受到一定量的电流通过致使组织损伤和功能障碍，甚至死亡的一种危险因素。根据生产装置负荷情况，考虑到本项目电气设备及线路长期在户外或潮湿环境中，绝缘层易老化或遭受机械损伤，致使绝缘强度降低而引发短路故障。本项目生产装置使用了不少的电气设备，以及与之配套的配电箱、开关、电缆等，可能因接地及屏护措施不完善，耐压强度低、耐高温性能差等原因，造成漏电而导致触电伤人事故。因此，线路、开关、插座、照明器具、电动机及其金属外壳等构成的电气系统，会因断线、短路、异常接地、漏电、电气设备或电气元件等故障，发生触电事故。据有关统计，单相触电占全部触电事故的70%以上，防止触电事故的技术措施应将单相触电作为重点。生产场所的检修中用到一些手持电动工具和移动式电气设备，存在漏电、触电危险。有触电危险环境中的携带式照明灯和局部照明应采用安全电压。

（2）雷击危险

雷电的破坏作用主要为三种：直击雷破坏、感应雷破坏和雷电波侵入破坏，当遇到雷雨天气时，若生产厂房、库房等建筑物防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，当雷击建筑物、电力设备、线路等时，会产生雷电过电压，在雷电波及的范围内会严重损害建筑物、设备，并可能危及人身安全。雷电火花还可能引发易燃物火灾、爆炸，造成严重的生命、财产损失。

（3）电气装置故障危险

在正常生产过程中，电气装置异常停电、异常带电、电气设备损坏、电气线路损坏、短路、断线、接地、电气火灾等故障会导致供电中断，使生产过程陷于混乱，造成经济损失，甚至还会导致其他事故，造成人员伤亡和财产损失。

（4）静电

静电产生的主要原因是气体静电、液体静电、人体静电和感应静电，静电伤害的危险性主要存在于储存设备、机泵、物料输送管道等。甲醇、正丁醇、异丙醇、醇基燃料等易燃易爆物料的输送速度过快可产生静电。输送管道的防静电接地失效，有可能因静电积聚而引发火灾、爆炸事故。易燃液体输送时，接头脱落、操作不当等可能发生泄漏事故，易燃液体的泄漏可导致火灾、爆炸事故的发生。

F3.2.3机械伤害

机械伤害指机械设备运动（静止）部件、工具直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。本项目集中了大量的机械设备，如装卸泵、消防水泵等，若防护措施不到位或防护存在缺陷，在操作、装卸、巡检、事故处理及检修工作中存在着机械伤害的危险。因此机械设备的传动部位必须设置安全防护罩、紧急停车装置，在检修期间应采取安全保护措施，防止检修设备意外启动造成机械伤害。

F3.2.4高处坠落

根据《高处作业分级》（GB/T3608-2008）的规定，凡是在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的作业均称为高处作业。易燃液体卧式储罐的平台高于基准面2m以上，操作人员在定期巡检、处于高处作业状态，存在高处坠落的危险。

F3.2.5中毒和窒息

在生产过程甲醇、异丙醇、正丁醇、醇基液体燃料均具有毒害性。

甲醇对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。

接触高浓度异丙醇蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻；倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。

正丁醇具有刺激和麻醉作用，主要症状为眼、鼻、喉部刺激，头痛、头晕、嗜睡、共济失调、精神错乱、谚妄、昏迷。液体对眼和皮肤有刺激性。

空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度

兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。

本项目所用的氮气来自氮气钢瓶，氮气钢瓶不储存，使用的钢瓶放置在敞开的泵棚内，正常生产时造成窒息的可能性极低。设备检修前，用氮气置换后，如通风不良、未检测氧含量、违章作业等，可能因缺氧引起窒息。

F3.2.6噪声与振动

本项目中噪声源主要为物料泵、水泵等机械设备及管道系统的噪声，它们在运转、碰撞、流动等过程中均会产生噪声危害。长期接触高强度噪声，会使人的听力下降甚至耳聋。噪声作用于人体的神经系统，从而诱发许多疾病，如头昏、失眠多梦、消化不良及高血压，降低脑力工作效率，使人疲乏，降低劳动生产率。另外，噪声干扰报警信号，引发事故，影响安全生产。但生产过程采用自动控制系统，操作人员在控制室操作，现场平时几乎无人，因此，操作人员受到噪声伤害的可能性减小。

F3.2.7车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。由于本项目的原料及产品主要依靠汽车运输来完成，如道路状况差、司机注意力不集中、误操作、装卸不规范或遭遇恶劣气候条件，都有可能发生车辆伤害事故，造成人员伤亡。

F3.2.8淹溺

本项目依托原有初期雨水及事故水池和新建消防水池，消防水池深2m，局部深3.5m，从业人员进行巡检、维护等作业时不小心滑入，有发生淹溺的危险。本项目设置事故池，事故池深4m，局部深5.5m，在事故状态下，事故池收集事故水，人员一旦跌入，有发生淹溺的可能。

F3.3检维修过程的危险有害因素分析

设备检维修过程中经常发生的事故有火灾、爆炸、机械伤害、触电、中毒窒息等，事故类型较多，危害较大。而违章检维修、安全知识欠缺、安全意识淡薄是造成事故发生的重要原因之一。

（1）动火作业

在动火作业前，不严格按规定办理《动火安全作业证》；动火项目负责人不到现场检查动火安全措施和物资落实情况；焊接作业氧气瓶和乙炔瓶间距不够；动火监护人责任心不强，监护期间擅离职守；没按规定进行动火前的分析化验等都会埋下安全隐患，存在引发火灾事故的危险。

安全措施不完善、作业方法不合理、选用工具不正确等现象都会引发火灾、爆炸事故。检修中违章使用易燃品、违章动火、不严格执行安全规程和检修规程，是导致火灾、爆炸事故发生的主要原因；在有可燃气体存在的作业场所，使用产生火花的机械工具是产生火灾、爆炸事故的重要原因。

（2）进入有限空间作业

地下消防水池及储罐、设备等属于受限空间，应按照受限空间进行管理，进入有限空间作业必须严格按规定办理《受限空间安全作业证》，项目负责人必须到现场落实安全措施情况，确认安全措施可靠并向作业负责人、作业执行人和作业监护人交代安全注意事项，作业人员必须在作业证上签字确认。在受限空间进行高处作业必须同时办理《高处安全作业证》，进行动火作业必须同时办理《动火安全作业证》；停止作业30min后必须重新分析化验，经分析合格开始作业后，仍需每2h分析一次。若不严格按照规定作业，存在发生火灾、爆炸或人员窒息的危险。

（3）高处作业

由于部分设备较高，施工中难以避免发生高处作业，由于防护措施不到位或未按有关规定进行作业，存在施工人员发生高处坠落的危险性。

（4）临时用电

在施工及检维修过程中临时用电，因设备绝缘不良、线路老化、短路、防护缺陷、接地不符合要求、未正确使用劳保用品、无证上岗、违章作业、雨天作业等都有可能引发触电或电气火灾事故。

（5）动土作业

在动土作业前，如果对动土区域的地下设施未做详细了解，对埋在地下的光缆、管道等危险源辨识不到位，施工人员违章作业以及地块权属和施工项目归属不统一导致安全监管不利等原因，均易引发安全事故。

F3.4重大危险源辨识

F3.4.1辨识依据

（1）重大危险源定义

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GBl8218-2018），危险化学品重大危险源的定义为：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

（2）重大危险源辨识指标

重大危险源的辨识指标为：生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

生产单元、储存单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

S=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn≥1                               ①

式中：q1，q2，…，qn——每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1，Q2，…，Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，t。

F3.4.2重大危险源辨识过程

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）可知，本项目生产过程中所涉及的危险化学品甲醇、醇基液体燃料（参照甲醇）为该标准表1中所列的危险化学品，临界量为500t。异丙醇为表2所列的W5.3不属于W5.1或W5.2的其他类别2，临界量为1000t，正丁醇为表2所列的W5.4不属于W5.1或W5.2的其他类别3，临界量为5000t。

本项目生产区设置1座500m3甲醇原料储罐，3座2m3的添加剂罐用于储存原料甲醇和添加剂，设置2座46.6m3卧式储罐作为85%甲醇配制罐。6座储罐设置于一个防火堤内，中间设置隔堤，故将整个罐组作为一个生产单元进行计算。

重大危险源辨识物质在生产装置中的实际最大存在量及临界量如下表所示：

附表3.4-1  本项目危险化学品的实际存在量和临界量

| 序号 | 危险化学品名称 | 临界量（t） | 实际存在量（t） | q1/Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 500 | 395 | 0.79 |
| 2 | 异丙醇 | 1000 | 1.58 | 0.00158 |
| 3 | 正丁醇 | 5000 | 1.66 | 0.000332 |
| 4 | 醇基液体燃料 | 500 | 77.356 | 0.154712 |
| 合计 | Σqi/Qi |  |  | 0.946624<1 |

由上表可知，本项目生产单元未构成危险化学品重大危险源。

附录4定性、定量分析危险、有害程度的过程

F4.1安全检查表

F4.1.1安全管理单元检查表

安全管理单元安全检查表，见附表4.1-1。

附表4.1-1  安全管理单元检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 该项目建设单位必须加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度。 | 《安全生产法》 第四条 | 企业建立了安全生产责任制和安全生产规章制度 | 符合 |
|  | 该项目应当具备安全生产条件必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任、有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。 | 《安全生产法》 第二十条 | 建立安全生产资金投入制度，安全设施投资83万元，占总投资的4.96%。 | 符合 |
|  | 该项目应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。依据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号（国家安全生产监督管理总局令第79号修订））第十六条的要求，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，企业应当有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《安全生产法》 第二十一及第二十四条 | 企业设置了安全生产管理机构，配备了专职安全管理人员，并配备注册安全工程师从事安全生产管理工作 | 符合 |
|  | 该项目应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。 | 《安全生产法》 第二十五条 | 对从业人员进行三级培训，培训合格后准予上岗 | 符合 |
|  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《安全生产法》 第二十七条 | 特种作业人员取得特种作业操作资格证书 | 符合 |
|  | 该项目必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《安全生产法》 第四十二条 | 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 | 符合 |
|  | 该项目应当制定本单位事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。应急救援预案应与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《危险化学品安全管理条例》 第七十条 | 企业已制定事故应急预案 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》 第三十二条 | 本项目设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 符合 |
|  | 企业应建立健全特殊作业安全管理制度。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》 第十四条 | 企业已建立健全特殊作业安全管理制度。 | 符合 |
|  | 该新建项目应经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》 第九条 | 本项目的设计单位为大庆华凯石油化工设计工程有限公司葫芦岛分公司，该公司具有工程设计乙级资质；制造及施工单位为中建安业有限公司，该公司具有石油化工工程施工总承包贰级资质。 | 符合 |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。 | 《安全生产法》 第四十八条 | 企业为从业人员缴纳保险费 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十三条 | 企业已制定事故应急预案 | 符合 |
|  | 生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施。有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案： （一）制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化； （二）应急指挥机构及其职责发生调整； （三）安全生产面临的风险发生重大变化； （四）重要应急资源发生重大变化； （五）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题； （六）其他应当修订的情形。 | 《生产安全事故应急条例》 第六条 | 生产安全事故应急预案符合要求 | 符合 |
|  | 涉及“两重点一重大”的建设项目，必须在基础设计阶段开展HAZOP分析 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》 第一条（二） | 本项目涉及甲醇为重点监管的危险化学品，已开展HAZOP分析 | 符合 |
|  | 应构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，斩断危险从源头（危险源）到末端（事故）的传递链条，形成风险辨识管控在前、隐患排查治理在后的“两道防线”。 | 《辽宁省安全生产监督管理局关于规范全省危险化学品和烟花爆竹企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的通知》 | 企业已构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。 | 符合 |
|  | 实施安全风险研判与承诺公告制度，要求危险化学品企业必须自觉遵守安全生产法律法规标准，全员、全过程、全天候、全方位落实安全生产主体责任，有效管控安全风险，及时排查治理事故隐患，并将有关工作开展情况向全体员工做出公开承诺，并在厂外公告，接受公众监督。 | 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》 | 企业实施安全风险研判与承诺公告制度 | 符合 |
|  | 本项目甲醇属于国家首批重点监管的危险化学品，应全面排查危险化学品安全管理的漏洞和薄弱环节，及时消除安全隐患，提高安全管理水平。针对本企业安全生产特点和产品特性，从完善安全监控措施、健全安全生产规章制度和各项操作规程、采用先进技术、加强培训教育、加强个体防护等方面，细化并落实《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》提出的各项安全措施，提高防范危险化学品事故的能力。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 | 针对本企业安全生产特点和产品特性，按照相关要求完善各项安全措施 | 符合 |

小结：采用安全检查表对安全管理单元共检查17项，均符合要求。

F4.1.2周边环境及总平面布置单元

周边环境及总平面布置单元安全检查表，见附表4.1-2。

附表4.1-2  周边环境及平面布置单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可能散发可燃气体的设施，宜布置在明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧，在山区或丘陵地区时，应避免布置在窝风地段。 | 《化工企业总图运输设计规范》 第5.2.2条 | 厂区位于辽宁省葫芦岛高新技术园区绿荫路与高新九路交汇东北侧（葫芦岛高新技术园区内），其选址布局符合国家产业政策以及当地人民政府的规划和布局 | 符合 |
| 2 | 可能泄漏、散发有毒性气体的设施，应避开人员集中活动场所，并应布置在该场所及其他主要生产设备区全年最小频率风向的上风侧。 | 《化工企业总图运输设计规范》 第5.2.3条 | 符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求 | 符合 |
| 3 | 总变电所的布置，应符合下列要求： ①应靠近厂区边缘、进出线方便的独立地段。 ②不宜布置在易泄漏、散发液化烃及较空气重的可燃气体、腐蚀性气体和粉尘的设施全年最小频率风向的上风侧和有水雾场所冬季盛行风向的下风侧。 ③室外总变电所的最外构架边缘与易泄漏、散发腐蚀性气体和粉尘的设施边缘之间的间距宜大于50m。 ④不宜布置在强烈振动源附近。 ⑤宜靠近负荷中心。 | 《化工企业总图运输设计规范》 第5.3.1条 | 配电室布置在厂前区办公楼内，满足相关规范要求 | 符合 |
| 4 | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求： ①在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置； ②应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度； ③厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； ④功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面布置设计规范》 第5.1.2条 | 总平面布置时符合要求 | 符合 |
| 5 | 厂区的通道宽度，应符合下列要求： ①应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求； ②应符合各种工程管线的布置要求； ③应符合绿化布置的要求； ④应符合施工、安装与检修的要求； ⑤应符合竖向设计的要求； ⑥应符合预留发展用地的要求。 | 《工业企业总平面布置设计规范》 第5.1.4条 | 厂区的通道宽度，符合上述要求 | 符合 |
| 6 | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | 《工业企业总平面布置设计规范》 第5.1.6条 | 总平面布置，已结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件 | 符合 |
| 7 | 总平面布置应采取防止高温、有害气体、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。 | 《工业企业总平面布置设计规范》 第5.1.7条 | 本项目不存在高温、有害气体、强烈振动和高噪声，但在设计中根据《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2012）按照功能分区合理布置总平面 | 符合 |
| 8 | 工厂主要出入口不应少于2个，并宜位于不同方位。 | 《石油化工企业防火设计标准（2018年版）》 第4.3.1条 | 工厂设有2个主要出入口，且位于不同方位 | 符合 |
| 9 | 设备、建筑物、构筑物宜布置在同一地平面上，当受地形限制时，应将控制室、机柜间、变配电所、化验室等布置在较高的平面上；工艺设备、装置储罐等宜布置在较低的地平面上。 | 《石油化工企业防火设计标准（2018年版）》 第5.2.12条 | 设备、建筑物、构筑物标高一致 | 符合 |
| 10 | 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑合建时，应设置独立的防火分区。 | 《石油化工企业防火设计标准（2018年版）》 第5.2.16条 | 装置的控制室布置在办公楼内，采用防火隔墙及防火门形成独立的防火分区 | 符合 |
| 11 | 装置的控制室、化验室、办公室等宜布置在装置外，并宜全厂性或区域性统一设置。当装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等布置在装置内时，应布置在装置的一侧，位于爆炸危险区范围以外，并宜位于可燃气体、和甲B类设备全年最小频率风向的下风侧。 | 《石油化工企业防火设计标准（2018年版）》 第5.2.17条 | 装置的控制室布置在厂前区办公楼内 | 符合 |
| 12 | 建筑物的安全疏散门应向外开启。 | 《石油化工企业防火设计标准（2018年版）》 第5.2.25条 | 办公楼、研发楼疏散门均向外开启 | 符合 |
| 13 | 装置内地坪竖向和排污系统的设计应减少可能泄漏的可燃液体在工艺设备附近的滞留时间和扩散范围。火灾事故状态下，受污染的消防水应有有效的收集和排放。 | 《石油化工企业防火设计标准（2018年版）》 第5.2.27条 | 本项目火灾事故状态下，受污染的消防水能有效的收集和排放 | 符合 |

小结：采用安全检查表法对周边环境及总平面布置单元共检查13项，均符合要求。

F4.1.3生产装置及储存设施单元

生产装置及储存设施单元安全检查表，见附表4.1-3。

附表4.1-3  生产装置及储存设施单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、罐区 |  |  |  |  |
|  | 化学危险品储存设计，应根据化学品的性质、危害程度和储存量，设置专业仓库、罐区储存场所，并应根据生产需要和储存物品火灾危险特征，确定储存方式、仓库结构和选址。 危险化学品仓库、罐区、储存场所应根据危险品性质设计相应的防火、防爆、防腐、泄压、通风、调节温度、防潮、防雨等设施，并应配备通信报警和工作人员的防护物品。 | 《化工企业安全卫生设计规范》第4.5.1条 | 本项目根据化学品的性质、危害程度和储存量设置罐区储存场所，并设计相应的防火、防爆、防腐、泄压、通风、调节温度、防潮、防雨等设施，并应配备通信报警和工作人员的防护物品。 | 符合 |
|  | 凡在开工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。 | 《石油化工企业防火设计标准（2018年版）》第5.2.28条 | 储罐设置在防火堤内 | 符合 |
|  | 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距，卧罐之间应不小于0.8m。 | 《石油化工企业防火设计标准（2018年版）》第6.2.8条 | 符合要求，见表2.4-1 | 符合 |
|  | 罐组应设防火堤，防火堤及隔堤的有效容积应符合：防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积。当内浮顶罐组不能满足此要求时，应设置事故存液池储存剩余部分，但罐组防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐容积的一半。 | 《石油化工企业防火设计标准（2018年版）》第6.2.11和第6.2.12条 | 防火堤内的有效容积大于罐组内最大储罐的容积，不再设置事故存液池 | 符合 |
|  | 防火堤应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | 《储罐区防火堤设计规范》 第3.1.2条 | 防火堤外表面墙壁开裂 | 不符合 |
|  | 立式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于罐壁高度的一半，卧式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于3m。 | 《石油化工企业防火设计标准（2018年版）》第6.2.13条 | 符合要求，见表2.4-1 | 符合 |
|  | 防火堤及隔堤应符合下列规定： ①防火堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏； ②立式储罐防火堤的高度应为计算高度加0.2m，但不应低于1m（以堤内设计地坪标高为准），且不宜高于2.2m（以堤外3m范围内设计地坪标高为准）；卧式储罐防火堤的高度不应低于0.5m（以堤内设计地坪标高为准） ③管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭； ④防火堤内雨水沟穿堤处应采取防止可燃液体流出堤外的措施。 ⑤在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道，同一方位上两相邻人行台阶或坡道之间距离不宜大于60m。 | 《石油化工企业防火设计标准（2018年版）》第6.2.17条 | 防火堤采用钢筋混凝土材料，堤内液体重度取值10KN/m³；防火堤高1.35m；管道穿堤处采用防火封堵材料严密封闭；防火堤的不同方位上设置人行台阶 | 符合 |
|  | 输送可燃性物料并有可能产生火焰蔓延的放空管和管道间应设置阻火器、水封等阻火设施。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 第4.1.11条 | 正丁醇罐、异丙醇罐和高碳醇罐，罐顶上未设置放散管 | 不符合 |
|  | 储罐应采用钢罐。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第6.2.1条 | 储罐为钢罐 | 符合 |
|  | 对于采用氮气气封的甲B类液体的储罐，应设置事故泄压设备。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第6.2.19条 | 甲醇原料储罐为内浮顶罐设置泄压人孔 | 符合 |
|  | 储存甲B类液体的地上卧式储罐，通向大气的通气管上应设呼吸阀。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》第5.1.3条 | 85%甲醇配制罐设置呼吸阀 | 符合 |
|  | 呼吸阀的排气压力应小于储罐的设计正压力，呼吸阀的进气压力应高于储罐的设计负压力。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》第5.1.4条 | 呼吸阀的开启压力为1700/-290Pa 储罐的设计压力为1960/-490Pa | 符合 |
|  | 采用氮气保护系统的储罐应设事故泄压设备，并应符合下列规定： ①事故泄压设备的开启压力应高于呼吸阀的排气压力并应小于或等于储罐的设计正压力； ②事故泄压设备应满足氮封密封管道系统或呼吸阀出现故障时保障储罐安全的同期需要； ③事故泄压设备可直接通向大气。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》第5.1.5条 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐采用氮气保护系统，设置事故泄压设备 | 符合 |
|  | 储存甲B类液体的地上卧式储罐，通向大气的通气管或呼吸阀上应安装阻火器。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》第5.1.9条 | 85%甲醇配制罐呼吸阀上设有阻火器 | 符合 |
|  | 甲B类液体储罐应采取减少日晒升温的措施（其主要措施主要包括固定式冷却水喷淋（雾）系统、气体放空或气体冷凝回流、加氮封或涂刷合格的隔热涂料等）。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第6.2.4条及条文说明 | 在罐体采用复合硅酸盐作为保温隔热层 | 符合 |
|  | 在设计阶段，要全面识别和评估泄漏风险，从源头采取措施控制泄漏危害。要尽可能选用先进的工艺路线，减少设备密封、管道连接等易泄漏点。在设备和管线的排放口、采样口等排放阀设计时，要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。 | 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第（五）条 | 本项目在设备密封及管道连接等易泄漏处采取措施，减少泄漏可能 | 符合 |
|  | 该生产过程应采用自动化操作，并设计排风和净化回收装置，作业环境和排放的有害物质浓度应符合现行国家标准《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）的规定。 | 《化工企业安全卫生设计规范》第5.1.3条 | 各储罐顶部均设置氮封装置，尾气进入水封槽吸收后，经过活性炭再次吸附后排入大气 | 符合 |
|  | 生产区域内应设置风向标。 | 《化工企业安全卫生设计规范》第6.2.3条 | 罐区附近设置风向标 | 符合 |
| 二、泵区及装卸区 |  |  |  |  |
|  | 可燃液体罐小于或等于1000m3时，可布置在装置内，与罐组相关的机泵应布置在防火堤外。 | 《石油化工企业防火设计标准（2018年版）》第5.2.22条 | 机泵布置在防火堤外的泵棚内 | 符合 |
|  | 可燃液体泵宜露天或半露天布置。 | 《石油化工企业防火设计标准（2018年版）》第5.3.2条 | 甲醇原料泵设置在泵棚内 | 符合 |
|  | 罐组的专用泵区应布置在防火堤外，距内浮顶储罐不应小于10m。 | 《石油化工企业防火设计标准（2018年版）》第5.3.5条 | 机泵设置在防火堤外，距甲醇原料储罐11.7m | 符合 |
|  | 危险化学品装卸运输应符合下列要求： ①装运易燃液体危险化学品，应采用专用运输工具。 ②危险化学品装卸应配备专用工具、专用装卸器具的电器设备，应符合防火、防爆要求。 ③有毒、有害液体的装卸应采用密闭操作技术，并加强作业场所通风，配备局部通风和净化系统以及残夜回收系统。 | 《化工企业安全卫生设计规范》第4.5.2条 | 危险化学品装卸运输符合要求 | 符合 |
|  | 危险化学品包装应符合下列规定： ①根据化学物品特性和运输方式正确选择容器和包装材料以及包装衬垫，使之适应储运过程中的腐蚀、碰撞、挤压以及运输环境的变化。 ②化学品标签应按现行国家标准《化学品安全标签编写规定》（GB15258）的要求，标记物品名称、规格、生产企业名称、生产日期或批号和标志图形、安全措施与应急处理方法。危险货物品名编号和标志图形应分别符合现行国家标准《危险货物品名表》（GB12268）和《危险货物包装标志》（GB190）的规定。 | 《化工企业安全卫生设计规范》第4.5.3条 | 危险化学品包装符合规定 | 符合 |
| 三、工艺管道 |  |  |  |  |
|  | 储罐的进料管应从罐体下部接入；若必须从上部接入，宜延伸至距罐底200mm处。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第6.2.24条 | 各储罐的进料均从罐体下部接入 | 符合 |
|  | 储罐的进出口管道应采用柔性连接。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第6.2.25条 | 甲醇原料储罐为内浮顶罐（立罐）进出口管道采用了柔性连接 | 符合 |
|  | 可燃液体的管道不得穿越与其无关的建筑物。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第7.2.2条 | 本罐组为室外罐，可燃液体不穿越建筑物 | 符合 |
|  | 可燃液体的管道应架空或沿地敷设。必须采用管沟敷设时，应采取防止可燃液体在管沟内积聚的措施，并在进、出装置及厂房处密封隔断；管沟内的污水应经水封井排入生产污水管道。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第7.2.4条 | 可燃液体的管道采用架空敷设 | 符合 |
|  | 甲类设备和管道应有惰性气体置换设施。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第7.2.9条 | 采用氮气作为置换气体 | 符合 |
|  | 防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道应采取有效的密闭措施，密闭形式应根据工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等。 | 《工业企业设计卫生标准》第6.1.1.2条 | 本项目的所有管道均采用密闭操作 | 符合 |

小结：采用安全检查表法对生产装置及储存设施单元共检查29项，2项不符合，其余均满足规范要求。

不符合项：

（1）防火堤外表面墙壁开裂。

（2）正丁醇罐、异丙醇罐和高碳醇罐，罐顶上未设置放散管。

F4.1.4公用工程及辅助设施

公用工程及辅助设施安全检查表，见附表4.1-4。

附表4.1-4  公用工程及辅助设施单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、供配电 |  |  |  |  |
|  | 该项目应准确划定爆炸和火灾危险环境区域范围，并设计和选用相应的仪表、电气设备。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 第3.1.8条 | 爆炸危险区域划分图见附图，选用的仪表、电气设备符合要求 | 符合 |
|  | 具有火灾爆炸危险的工艺设备、储罐和管道，应根据介质特性，选用氮气、二氧化碳、水等介质置换及保护系统。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 第4.1.7条 | 本项目采用氮气作为置换及保护气体 | 符合 |
|  | 爆炸性电力装置设计应符合下列规定： ①爆炸性电力装置设计宜将设备和线路，特别是正常运行时能发生火花的设备布置在爆炸性环境以外。当需要设在爆炸性环境内时，应布置在爆炸危险性较小的地点。 ②在满足工艺生产及安全的前提下，应减少防爆电气设备的数量。 ③爆炸性环境内的电气设备和线路应符合周围环境内化学、机械、热、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。 ④爆炸性环境内设置的防爆电气设备应符合现行国家标准《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》（GB3836.1）的有关规定。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.1.1条 | 爆炸性电力装置设计符合规定 | 符合 |
|  | 爆炸性环境内电气设备保护级别的选择应符合下列规定，接线箱应选用防爆型接线箱。 ①危险区域为0区，设备保护级别（EPL）应为Ga； ②危险区域为1区，设备保护级别（EPL）应为Ga或Gb； ③危险区域为2区，设备保护级别（EPL）应为Ga、Gb或Gc。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.2.2条 | 爆炸性环境内电气设备保护级别的选择符合规定，接线箱选用防爆型接线箱。 | 符合 |
|  | 防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性混合物的级别和组别，并应符合下列规定： ①气体、蒸气分级与电气设备类别的关系应符合表7-1的规定。当存在有两种以上可燃性物质形成的爆炸性混合物时，应按照混合后的爆炸性混合物的级别和组别选用防爆设备，无据可查又不能进行试验时，可按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。 附表4.1-1 气体、蒸气分级与电气设备类别的关系 序号; 物质 名称; 气体或蒸气分级; 设备类别; 适用的设备温度级别. 1; 甲醇; ⅡA; ⅡA、ⅡB或ⅡC; T2. 2; 异丙醇; ⅡA; ⅡA、ⅡB或ⅡC; T2. 3; 正丁醇; ⅡA; ⅡA、ⅡB或ⅡC; T2. | 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.2.3条 | 防爆电气设备的级别和组别不低于该爆炸性气体环境内爆炸性混合物的级别和组别，并符合规定 | 符合 |
|  | 除本质安全电路外，爆炸性环境的电气线路和设备应装设过载、短路和接地保护，不可能产生过载的电气设备可不装设过载保护。爆炸性环境的电动机除按国家现行有关标准的要求装设必要的保护之外，均应装设断相保护。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.3.3条 | 爆炸性环境的电气线路和设备均装设过载、短路和接地保护 | 符合 |
|  | 配电所和控制室应布置在爆炸性环境以外；配电所和控制室位于爆炸危险区附加2区时，电气和仪表的设备层地面应高出室外地面0.6m。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.3.5条 | 配电所和控制室布置在爆炸性环境以外的办公楼内 | 符合 |
|  | 爆炸性环境电缆和导线的选择应符合下列规定： ①在爆炸性环境内，低压电力、照明线路采用的绝缘导线和电缆的额定电压应高于或等于工作电压，且U0/U不应低于工作电压。中性线的额定电压应与相线电压相等，并应在同一护套或保护管内敷设。 ②在爆炸危险区域内，除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内，无护套的电线不应作为供配电线路。 ③在1区内应采用铜芯电缆；除本质安全电路外，在2区内宜采用铜芯电缆；当采用铝芯电缆时，其界面不得小于16mm2，且与电气设备的连接应采用铜-铝过渡接头。 ④除本质安全系统的电路外，爆炸性环境电缆配线的技术要求应符合表7-2的规定： 附表4.1-2 爆炸性环境电缆配线的技术要求 ⑤除本质安全系统的电路外，在爆炸性环境内电压为1000V以下的钢管配线的技术要求应符合表7-3的规定： 附表4.1-3 爆炸性环境内电压1000V以下的钢管配线的技术要求 ⑥在爆炸性环境内，绝缘导线和电缆截面的选择应符合： 导体允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流的1.25倍及断路器长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。 ⑦在架空、桥架敷设时电缆宜采用阻燃电缆。当敷设方式采用能防止机械损伤的桥架方式时，塑料护套电缆可采用非铠装电缆。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.4.1条 | 爆炸性环境电缆和导线的选择符合规定 | 符合 |
|  | 爆炸性环境电气线路的安装应符合下列规定： ①电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设，并应符合下列规定： a.当可燃物质比空气重时，电气线路宜在较高处敷设或直接埋地；架空敷设时宜采用电缆桥架；电缆沟敷设时沟内应充砂，并宜设置排水措施。 b.电气线路宜在有爆炸危险的建筑物、构筑物的墙外敷设。 ②敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞应采用非燃性材料严密堵塞。 ③敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀、紫外线照射以及可能受热的地方，不能避开时，应采取预防措施。 ④钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线。 ⑤爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路应做好隔离密封。 ⑥在1区内电缆线路严禁有中间接头，在2区内不应有中间接头。 ⑦架空电力线路不得跨越爆炸性气体环境，架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于塔杆高度的1.5倍。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.4.3条 | 爆炸性环境电气线路的安装符合规定 | 符合 |
|  | 爆炸性气体环境中应设置等电位联结，所有裸露的装置外部可导电部件应接入等电位系统。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.5.2条 | 爆炸性气体环境中设置等电位联结，所有裸露的装置外部可导电部件接入等电位系统。 | 符合 |
|  | 爆炸性环境内设备的保护接地应符合下列规定： ①按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065）的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： a.在不良导体地面处，交流额定电压为1000V以下和直流额定电压为1500V及以下的设备正常不带点的金属外壳； b.在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的设备正常不带电的金属外壳； c.安装在已接地的金属结构上的设备。 ②在爆炸危险环境内，设备的外露可导电部分应可靠接地。 ③在爆炸危险区域不同方向，接地干线应不少于两处与接地体连接。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.5.3条 | 爆炸性环境内设备的保护接地符合规定 | 符合 |
|  | 移动式电气设备应采用漏电保护装置。 | 《化工企业安全卫生设计规范》第4.4.2条 | 移动式电气设备采用漏电保护装置 | 符合 |
|  | 凡应采用安全电压的场所，安全电压标准应按现行国家标准《特低电压（ELV）限值》（GB/T3805）的规定执行。 | 《化工企业安全卫生设计规范》第4.4.3条 | 安全电压标准按现行国家标准《特低电压（ELV）限值》 | 符合 |
|  | 电气线路、设备要接触良好，防止由于连接不牢引起温度上升而过热，同时要保持绝缘良好。并采用外壳或遮拦将危险的带电部分与外部完全隔开，避免直接触及危险的带电部分。 | 《电气设备安全设计导则》第5.2.3.2条 | 电气线路、设备要接触良好，采用外壳将危险的带电部分与外部完全隔开，避免直接触及危险的带电部分。 | 符合 |
|  | 为预防配电装置发生直接接触电击，应采用有效的绝缘、屏护和间距，防止人体触电、短路、故障接地等电气事故。同时为了防止误操作、误入带电间隔等造成触电事故，应设置安全连锁保护装置。 | 《电气设备安全设计导则》第5.2条 | 设置安全连锁保护装置 | 符合 |
|  | 从配电所或控制室通向户外的电缆，在穿墙部位应予以防腐、防火封堵。配电所或控制室的电缆穿墙保护管的空隙（包括预留或预埋保护管的管口）同样应予以防腐、防火密封。 | 《化工企业腐蚀环境电力设计规程》第4.0.8条 | 从配电所或控制室通向户外的电缆，在穿墙部位均予以防腐、防火封堵 | 符合 |
|  | 控制系统的的仪表电源应采用静止型不间断电源装置（UPS）。 | 《仪表供电设计规范》第5.3.1条 | 控制系统的的仪表电源采用UPS | 符合 |
|  | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。 | 《20kV 及以下变电所设计规范》第6.2.4条 | 配电室设有挡鼠板 | 符合 |
|  | 在爆炸危险场所，安全仪表系统中的测量仪表应采用隔爆型或本安型。当采用本安系统时，应采用隔离式安全栅。 | 《石油化工安全仪表系统设计规范》第6.1.3条 | 安全仪表系统中的测量仪表采用隔爆型 | 符合 |
|  | 现场安装的测量仪表，防护等级不应低于IP65。 | 《石油化工安全仪表系统设计规范》第6.1.4条 | 现场安装的测量仪表，防护等级不低于IP65 | 符合 |
|  | 在下列情况下，仪表电源应采用UPS： ①采用DCS、FCS、SIS的生产装置； ②参与联锁和过程控制的在线分析仪； ③可燃气体和有毒气体检测报警系统。 | 《仪表供电设计规范》第5.3.1条 | 本项目设置DCS控制系统、设有可燃气体检测报警系统，仪表电源采用UPS | 符合 |
|  | 微机监控综合自动化系统使用的交流电源应采用成套UPS电源装置。 | 《石油化工装置电力设计规范》第4.3.12条 | 监控系统使用的交流电源采用成套UPS电源装置。 | 符合 |
| 二、防雷、防静电 |  |  |  |  |
|  | 防雷接地、防静电接地、电气设备工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不大于4Ω。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第9.2.5条 | 防雷接地、防静电接地、电气设备工作接地、保护接地及信息系统的接地等，共用接地装置，其接地电阻不大于4Ω | 符合 |
|  | 该项目的甲醇储罐、甲醇配制罐、甲醇装车鹤管、甲醇泵、配电室、控制室划为第二类防雷建筑物，防雷设施应按二类建筑设置。消防泵房、办公楼为第三类防雷建筑，防雷设施应按三类建筑设置防雷设施。 | 《建筑物防雷设计规范》 | 甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐、85%甲醇装车鹤管、甲醇泵、配电室、控制室划为第二类防雷建筑物，消防泵房、办公楼为第三类防雷建筑 | 符合 |
|  | 项目的防雷建筑物应设内部防雷装置，建筑物的金属体、金属装置、建筑物内系统应与防雷装置做等电位连接。外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间，应满足间隔距离的要求。 | 《建筑物防雷设计规范》第4.1.2条 | 项目的防雷建筑物设内部防雷装置，建筑物的金属体、金属装置、建筑物内系统与防雷装置做等电位连接 | 符合 |
|  | 该项目二类建筑物防直击雷的措施，宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。接闪网、接闪带沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。 | 《建筑物防雷设计规范》第4.3.1条 | 办公楼、研发楼在女儿墙上设∅12热镀锌圆钢作接闪带；利用结构钢柱做引下线，引下线不少于2根。 | 符合 |
|  | 专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不应大于18m。 | 《建筑物防雷设计规范》第4.3.3条 | 专设引下线不少于2根，并沿建筑物四周均匀对称布置 | 符合 |
|  | 外部防雷装置的接地应和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等共用接地装置，并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 | 《建筑物防雷设计规范》第4.3.4条 | 外部防雷装置的接地和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等共用接地装置，并与引入的金属管线做等电位连接 | 符合 |
|  | 建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线，敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢，当仅为一根时，其直径不应小于10mm。构建内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋，其箍筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构建内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。 | 《建筑物防雷设计规范》第4.3.5条 | 办公楼、研发楼在女儿墙上设∅12热镀锌圆钢作接闪带；利用结构钢柱做引下线，引下线不少于2根 | 符合 |
|  | 从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路，必须采用TN-S系统。 | 《建筑物防雷设计规范》第6.1.2条 | 从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路，采用TN-S系统 | 符合 |
|  | 引下线宜采用圆钢或扁钢，宜优先采用圆钢。采用多根引下线时，宜在各引下线上与距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。 | 《建筑物防雷设计规范》第5.3.3条、第5.3.6条 | 利用结构钢柱或建筑物柱内主筋、（≥∅16二根）做引下线 | 符合 |
|  | 可燃液体储罐的温度、液位等测量装置应采用铠装电缆或钢管配线，电缆外皮或配线钢管与罐体应做电气连接。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第9.2.4条 | 本项目采用钢管配线 | 符合 |
|  | 正常不带电而事故时可能带电的配电装置及电气设备外露可导电部分，均应按现行国家标准（GB/T50065）的要求设置接地装置。 | 《化工企业安全卫生设计规范》第4.4.1条 | 正常不带电而事故时可能带电的配电装置及电气设备外露可导电部分，均设置接地装置 | 符合 |
|  | 电子设备接地宜与防雷接地系统公用接地体，但此时接地电阻不应大于1Ω。 | 《民用建筑电气设计规范》第12.7.4条第3款 | 电子设备接地与防雷接地系统公用接地体，接地电阻不大于1Ω | 符合 |
|  | 化工装置防静电设计应符合国家现行标准《防止静电事故通用导则》（GB12518-2006）以及《化工企业静电接地设计技术规程》（HG/T20675-90）的规定 | 《化工企业安全卫生设计规范》第4.2.1条 | 化工装置防静电设计符合相关标准规范 | 符合 |
|  | 该项目生产装置防静电设计应根据生产工艺要求、作业环境特点和物料性质采取相应的防静电措施。 | 《化工企业安全卫生设计规范》第4.2.2条 | 异丙醇罐、正丁醇罐、高碳醇罐未固定在基础上，未进行接地。 | 不符合 |
|  | 该项目装置防静电设计应根据生产特点和物料性质，合理地选择设备和管道的材料，确定设备结构，以控制静电的产生，使其不能达到危险程度。 | 《化工企业安全卫生设计规范》第4.2.3条 | 本项目装置防静电设计根据生产特点和物料性质，合理地选择设备和管道的材料，确定设备结构 | 符合 |
|  | 化工装置在爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的金属设备、管道等应设置静电接地、不允许设备及设备内部件有与地相绝缘的金属体。 | 《化工企业安全卫生设计规范》第4.2.4条 | 化工装置在爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的金属设备、管道等设置静电接地 | 符合 |
|  | 该项目具有火灾爆炸危险的场所、静电对产品质量有影响的生产过程以及静电危害人身安全的作业区内，所有的金属用具及门窗零部件、移动式金属车辆、梯子等均应设计接地。 | 《化工企业安全卫生设计规范》）第4.2.5条 | 本项目具有火灾爆炸危险的场所、静电对产品质量有影响的生产过程以及静电危害人身安全的作业区内，所有的金属用具及门窗零部件、移动式金属车辆、梯子等均设计接地 | 符合 |
|  | 对可能产生静电危害的工作场所，应配置个人防静电防护用品。重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。 | 《化工企业安全卫生设计规范》第4.2.10条 | 对可能产生静电危害的工作场所，配置个人防静电防护用品 | 符合 |
|  | 化工建设项目应根据生产特点配置必要的静电检测仪器、仪表。 | 《化工企业安全卫生设计规范》第4.2.11条 | 本项目根据生产特点配置必要的静电检测仪器 | 符合 |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》第9.3.1条 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均采取静电接地措施 | 符合 |
|  | 可燃液体的管道在下列部位应设静电接地设施： ①进出装置或设施处； ②爆炸危险场所的边界； ③管道泵及入口永久过滤器、缓冲器等。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第9.3.3条 | 每根可燃液体的管道上均设置了接地板与接地网相连 | 符合 |
|  | 汽车罐车和装卸桟台应设静电专用接地线，每组专设的静电接地电阻的接地电阻值宜小于100Ω。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第9.3.5、9.3.6条 | 汽车罐车和装卸桟台设静电专用接地线 | 符合 |
|  | 用于易燃液体装卸场所跨接的防静电接地装置，宜采用能检测接地状况的防静电接地仪器。 | 《石油库设计规范》第14.3.12条 | 装卸区设计静电释放仪 | 符合 |
| 三、自控系统 |  |  |  |  |
|  | 液位测量远传仪表应设高、低液位报警。高液位报警的设定高度应为储罐的设计储存高液位，低液位报警的设定高度，应满足从报警开始10min～15min内泵不会气蚀的要求。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》 第6.3.3条 | 甲醇原料储罐和85%甲醇配制罐设置了高、高高、低、低低液位报警，并设置了高、低液位开关。 | 符合 |
|  | 甲醇、异丙醇、正丁醇均为甲B类液体，工艺装置和储运设施区内，应按区域控制与重点控制相结合的原则，设置可燃气体报警系统，可燃气体报警装置应与风机建立联锁关系。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》 第5.1.3条 | 罐组内及泵棚内设置可燃气体报警器；罐组及泵棚均为敞开装置，因此可燃气体报警装置应不与风机建立联锁关系 | 符合 |
|  | 本项目涉及的甲醇属于重点监管的危险化学品，应设自控系统对温度、压力等重要参数的实时监测。 | 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》 | 甲醇原料储罐和85%甲醇配制罐设置远传及现场压力计、液位计、温度计 | 符合 |
|  | 设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、自动联锁保护系统或紧急停车措施。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》第5.1.2条 | 装卸车管道上设置紧急切断阀，该阀与装车场地距离不小于10m。 甲醇原料储罐和85%甲醇配制罐设置远传及现场压力计、液位计、温度计，设置了高低液位开关，当储罐内的液位超高或超低时液位开关联锁停甲醇原料泵 | 符合 |
|  | 建设单位在建设项目设计合同中应主动要求设计单位对设计进行危险与可操作性（HAZOP）审查，并派遣有生产操作经验的人员参加审查，对HAZOP审查报告进行审核。本项目属于涉及“两重点一重大”中的重点监管危险化学品的建设项目，必须在基础设计阶段开展HAZOP分析。 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》第三条 | 本项目属于涉及“两重点一重大”中的重点监管危险化学品的建设项目，已在基础设计阶段开展HAZOP分析 | 符合 |
|  | 可燃气体检测报警应采用两级报警。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第3.0.2条 | 可燃气体检测报警采用两级报警 | 符合 |
|  | 可燃气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警；可燃气体二级报警信号、可燃气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第3.0.3条 | 可燃气体检测报警信号送至有人值守的现场控制室 | 符合 |
|  | 控制室操作区应设置可燃气体声、光报警，现场区域报警器宜根据装置占地的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点进行设置，现场区域警报器应有声、光报警功能。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第3.0.4条 | 控制室操作区设置可燃气体声、光报警，现场区域警报器应有声、光报警功能。 | 符合 |
|  | 可燃气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书、防爆合格证和消防产品型式检验报告。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第3.0.5条 | 可燃气体探测器检测报告详见附件 | 符合 |
|  | 可燃气体场所的检（探）测器应采用固定式，需要临时检测可燃气体的场所，宜配备便携式气体探测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第3.0.6条、第3.0.7条 | 可燃气体场所的检（探）测器采用固定式 | 符合 |
|  | 可燃气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第3.0.8条 | 可燃气体检测报警系统独立于其他系统单独设置。 | 符合 |
|  | 可燃气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷，应按一级用电负荷重特别重要的负荷考虑，宜采用不间断电源（UPS）供电。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第3.0.9条 | 可燃气体检测报警系统的气体探测器的供电负荷，按一级用电负荷重特别重要的负荷考虑，且采用UPS供电。 | 符合 |
|  | 液体泵的密封处、液体采样口、经常拆卸的法兰和经常操作的阀门组，应布置检（探）测点。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第4.1.3条 | 液体泵的密封处、液体采样口、经常拆卸的法兰和经常操作的阀门组，已布置检（探）测点 | 符合 |
|  | 释放源处于露天区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第4.2.1条 | 释放源处于露天区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不大于10m | 符合 |
|  | 甲B类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内应设置探测器，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第4.3.1条 | 甲醇原料储罐及85%甲醇配制罐附近均设置探测器，距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不大于10m | 符合 |
|  | 探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，探测器的安装地点与周边管道或设备之间的净空不应小于0.5m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第6.1.1条 | 探测器安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，探测器的安装地点与周边管道或设备之间的净空不小于0.5m | 符合 |
|  | 甲醇、醇基液体燃料比重均大于空气，其安装高度应距地坪0.3～0.6m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2019）第6.1.2条 | 甲醇原料储罐及85%甲醇配制罐附近设置探测器，其安装高度应距地坪0.3～0.6m | 符合 |
|  | 变配电室和控制室应设置火灾自动报警系统，且报警信号盘应设在24h有人值班场所。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第8.11.3条 | 变配电室和控制室设置火灾自动报警系统且报警信号盘设在24h有人值班场所。 | 符合 |
|  | 生产区和公辅设施区火灾危险场所应设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第8.12.1条 | 生产区和公辅设施区火灾危险场所均设置火灾自动报警系统和火灾电话报警 | 符合 |
|  | 生产厂房和罐组四周道路路边应设置手动火灾报警按钮，其间距不宜大于100m。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第8.12.4条 | 生产厂房和罐组四周道路路边设置手动火灾报警按钮，其间距不宜大于100m | 符合 |
|  | 火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源，备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器向带的蓄电池电源或消防设备应急电源。当备用电源采用消防设备应急电源时，火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电冋路，并应保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器和消防联动控制器的正常工作。消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源，宜由UPS电源装置或消防设备应急电源供电。消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120K，蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。 | 《火灾自动报警系统设计规范》第10.1.2条、10.1.3和第10.1.5条 | 火灾自动报警系统的交流电源采用消防电源 | 符合 |
| 四、消防设施 |  |  |  |  |
|  | 消防给水管道应环状布置，进水管不应少于2条；环状管道应用阀门分成若干独立管段，每段消火栓的数量不宜超过5个。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第8.5.2条 | 消防给水管道环状布置，进水管不少于2条；环状管道用阀门分成若干独立管段，每段消火栓的数量不超过5个 | 符合 |
|  | 消防给水管道应保持充水状态。地下独立的消防给水管道应埋设在冰冻线以下，管顶距冰冻线不应小于150mm。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第8.5.3条 | 消防给水管道保持充水状态 | 符合 |
|  | 消火栓的保护半径不应超过120m。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第8.5.6条 | 消火栓的保护半径不超过120m | 符合 |
|  | 罐区及工艺装置区的消火栓应在其四周道路边设置，间距不宜超过60m。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第8.5.7条 | 罐区及工艺装置区的消火栓在其四周道路边设置，间距不超过60m | 符合 |
|  | 消防水泵应设双动力源，当采用柴油机作为动力源时，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第8.3.8条 | 消防水泵采用柴油机作为动力源，柴油机的油料储备量能满足机组连续运转6h的要求 | 符合 |
|  | 生产区内宜设置干粉型或泡沫型灭火器，控制室、机柜间宜设置气体型灭火器。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第8.9.1条 | 控制室内未设置灭火器 | 不符合 |
|  | 工艺装置内手提式干粉灭火器的选型及配置应符合： ①扑救可燃液体火灾宜选用钠盐干粉灭火剂，扑救可燃液体表面火灾应采用磷酸铵盐干粉灭火剂。 ②甲类装置灭火器的最大保护距离不宜超过9m。 ③每一配置点的灭火器数量不应少于2个，多层框架应分层配置； ④危险的重要场所宜增设推车式灭火器。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第8.9.3条 | 工艺装置内手提式干粉灭火器的选型及配置符合上述要求 | 符合 |
|  | 可燃液体的储罐区、装卸区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道。消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》第4.3.4条 | 可燃液体的储罐区、装卸区设环形消防车道 | 符合 |
| 五、安全防护 |  |  |  |  |
|  | 化工装置内有发生坠落危险的操作岗位，应设计用于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 第4.6.1条 | 各储罐顶部已经设置操作平台、围栏、梯子等附属设施 | 符合 |
|  | 高速旋转或往复运动的机械零部件位置应设计可靠的防护设施、挡板或安全围栏。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 第4.6.2条 | 机泵上均设置保护罩 | 符合 |
|  | 埋设于建（构）筑物上的安装检修设备或运送物料用吊钩、吊梁等，设计时应考虑必要的安全系数，并在醒目处标出许吊的极限载荷量。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 第4.6.4条 | 埋设于建（构）筑物上的安装检修设备或运送物料用吊钩、吊梁等，在醒目处标出许吊的极限载荷量。 | 符合 |
|  | 梯子、平台和易滑倒的操作通道地面应有防滑措施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》第2.5.2条 | 梯子、平台和易滑倒的操作通道地面有防滑措施 | 符合 |
|  | 应选用低噪声的设备，必要时可采取消声、隔声、吸声、隔振或综合控制措施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》第2.12.3条 | 选用低噪声的设备 | 符合 |
|  | 产生强振动或冲击的机械设备，其基础应单独设置，并宜采取减振降噪措施。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》第2.12.7条 | 产生强振动或冲击的机械设备，其基础单独设置，并采取减振降噪措施 | 符合 |
|  | 在产生噪声的作业场所，设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》第7条 | 在产生噪声的作业场所，设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识 | 符合 |
|  | 距下方相邻地板或地面1.2ｍ及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》第4.1.1条 | 消防水泵房地上楼梯口处未设置护栏 | 不符合 |
| 六、安全标志 |  |  |  |  |
|  | 凡容易发生事故或危及生命的场所和设备，以及需要提醒操作人员注意的地点，应设置安全标志。 | 《安全标志及其使用导则》 | 罐区未设置安全警示标识 | 不符合 |
|  | 凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均应涂安全色。 | 《安全色》和《安全色使用导则》 | 凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均涂安全色 | 符合 |
|  | 生产场所和作业地点的紧急通道和紧急出口均应设置明显的标志和指示箭头。 | 《生产过程安全卫生要求总则》第6.7.3条 | 生产场所和作业地点的紧急通道和紧急出口均设置明显的标志和指示箭头 | 符合 |
|  | 消火栓、灭火器、灭火桶、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏应采用红色。 | 《化工企业安全卫生设计规范》第6.1.2条 | 消火栓、灭火器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色 | 符合 |
|  | 化工装置区、罐区、化学危险品仓库等危险区应设置永久性“严禁烟火”标志。 | 《化工企业安全卫生设计规定》第6.2.2条 | 装置区、罐区等危险区设置永久性“严禁烟火”标志 | 符合 |
|  | 在有毒、有害的化工生产区域，应设置风向标。 | 《化工企业安全卫生设计规定》第6.2.3条 | 罐区附近设置风向标 | 符合 |
| 七、其他 |  |  |  |  |
|  | 按生产特点及实际需要，设置更衣室、厕所、浴室等生活卫生用室。车间卫生等级按现行国家标准《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）的规定确定。 | 《化工企业安全卫生设计规范》第5.7.1条 | 研发楼内设置更衣室、厕所、浴室等生活卫生用室 | 符合 |
|  | 工厂的采光与生产照明、事故照明、检修照明设计应符合有关要求。 | 《建筑采光设计标准》、《工业企业照明设计标准》 | 工厂的采光与生产照明、事故照明、检修照明设计符合有关要求 | 符合 |

小结：采用安全检查表法对公用工程及辅助设施单元共检查90项，4项不符合规范要求，其余项均满足规范要求。

不符合项：

（1）异丙醇罐、正丁醇罐、高碳醇罐未固定在基础上，未进行接地。

（2）控制室内未设置灭火器。

（3）消防水泵房地上楼梯口处未设置护栏。

（4）罐区未设置安全警示标识。

F4.1.5重大生产安全事故隐患判定

重大生产安全事故隐患判定，见附表4.1-5。

附表4.1-5  重大生产安全事故隐患判定表

| 序号 | 检查内容 | 评价依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点从业人员 |  |  |  |  |
|  | 危险化学品生产、经营单位主要负责人、专职安全生产管理人员未依法经考核合格。 | AQ 3067-2026 第5.1.1条 | 该企业主要负责人和安全生产管理人员取得相关证书 | 符合 |
|  | 涉及“两重点一重大”生产装置或储存设施的企业（加油站除外）主要负责人、主要生产、设备、技术、安全的负责人，专职安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历，且不具备化工类中级及以上职称。 | AQ 3067-2026 第5.1.2条 | 本项目涉及的甲醇为重点监管的危险化学品，企业主要负责人、主要生产、设备、技术、安全的负责人、专职安全生产管理人员具备化学、化工等相关专业大专以上学历，且配备1名注册安全工程师具有化工类中级职称 | 符合 |
|  | 涉及危险化学品重大危险源（一下简称“重大危险源”）或重点监管的危险化工工艺生产装置、储存设施操作人员，不具备高中及以上学历且未达到化工类中等及以上职业教育水平；涉及爆炸危险性化学品的生产装置或储存设施的操作人员，不具备化工类大专及以上学历。 | AQ 3067-2026 第5.1.3条 | 本项目不构成重大危险源，不涉及危险化工工艺；不涉及爆炸危险性化学品 | 不涉及 |
|  | 特种作业人员未持证上岗。 | AQ 3067-2026 第5.1.4条 | 特种作业人员均持证上岗 | 符合 |
|  | 重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人未按照AQ3072的要求履责。 | AQ 3067-2026 第5.1.5条 | 本项目不构成重大危险源 | 不涉及 |
| 设计与规划 |  |  |  |  |
|  | 化工生生产装置或储存设施未经正规设计且未按照要求开展安全设计诊断；建设项目周边条件、主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化未重新进行安全设施设计；设计单位资质不满足相关规定要求。 | AQ 3067-2026 第5.2.1条 | 本项目经正规设计，周边条件、建设项目周边条件、主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模未发生重大变化，设计单位资质满足相关规定要求 | 符合 |
|  | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | AQ 3067-2026 第5.2.2条 | 本项目涉及的甲醇为重点监管的危险化学品，涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部防护距离符合要求 | 符合 |
|  | 输送甲、乙类火灾危险性、急性毒性（类别1、类别2）的物料管线或全厂性的公共管廊穿（跨）越与其无关的生产装置、储罐组。 | AQ 3067-2026 第5.2.3条 | 输送甲、乙类火灾危险性的物料管线或全厂性的公共管廊未穿（跨）越与其无关的生产装置、储罐组 | 符合 |
|  | 光气、氯气、硫化氢气体管道穿越厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | AQ 3067-2026 第5.2.4条 | 本项目不涉及光气、氯气、硫化氢气体管道 | 不涉及 |
|  | 地区架空电力线路穿越生产区不符合标准规范要求。 | AQ 3067-2026 第5.2.5条 | 无地区架空电力线路穿越生产区 | 符合 |
|  | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区（厂房）内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置（厂房）控制室、交接班室未按照要求布置，或布置在装置区内时未按照GB/T50779的要求进行抗爆设计、建设。 | AQ 3067-2026 第5.2.6条 | 本项目控制室布置在生活区内 | 符合 |
|  | 涉及甲乙类火灾危险性、爆炸危险性、急性毒性（类别1、类别2）化学品或构成爆炸性粉尘环境的厂房（含装置或车间）或仓库内设置办公室、休息室、外操室（含人员固定操作岗位）、巡检室等人员聚集场所。 | AQ 3067-2026 第5.2.7条 | 本项目不涉及甲乙类火灾危险性、爆炸危险性、急性毒性（类别1、类别2）化学品或构成爆炸性粉尘环境的厂房（含装置或车间）或仓库 | 不涉及 |
|  | 涉及硝酸铵的企业未按照GB44022的要求核算硝酸铵最大储存量；固体硝酸铵仓库周边50m内存放易燃易爆物品或建有涉及易燃易爆物品的生产装置或储存设施。 | AQ 3067-2026 第5.2.8条 | 本项目不涉及硝酸铵 | 不涉及 |
|  | 液化烃储罐区的液化烃专用泵布置在管廊下，不符合AQ3059的要求。 | AQ 3067-2026 第5.2.9条 | 本项目不涉及液化烃 | 不涉及 |
|  | 硝化工艺装置未按照AQ3062的要求实现全流程自动化控制；硝化反应器未设置紧急冷却系统（绝热硝化、微通道反应器除外）；热媒温度超过物料Td24的，涉及硝化物的蒸馏（精馏）釜、蒸馏（精馏）塔再沸器未配备紧急冷却系统。 | AQ 3067-2026 第5.2.10条 | 本项目不涉及硝化工艺 | 不涉及 |
| 工艺技术 |  |  |  |  |
|  | 使用淘汰落后安全生产工艺技术设备目录中的工艺、技术、设施、设备。 | AQ 3067-2026 第5.3.1条 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 | 符合 |
|  | 新开发的化工工艺未按照要求进行小试、中试、工业化试验，直接进行工业化应用；采用中试、工业化试验装置作为工业化生产装置；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。 | AQ 3067-2026 第5.3.2条 | 本项目不涉及新开发化工工艺 | 不涉及 |
|  | 工艺技术来源不明；国外引进或国内转让的生产工艺技术，未提供工艺技术的设计基础、工艺说明、工艺设备清单、工艺控制方式、控制参数以及过程危险性分析报告等工艺技术资料。 | AQ 3067-2026 第5.3.3条 | 本项目选用以甲醇为原料，正丁醇、异丙醇、高碳醇为添加剂，经调合后生产醇基燃料生产工艺，该燃料属于醇烃型燃料，该工艺成熟可靠，产品质量好、具有较好的安全可靠性 | 符合 |
|  | 硝化装置生产过程涉及的化学物料危险特性、热稳定性数据以及工艺、设备等安全信息缺失。 | AQ 3067-2026 第5.3.4条 | 本项目不涉及硝化装置 | 不涉及 |
|  | 精细化工装置未按照要求开展反应安全风险评估，或反应安全风险评估条件与实际工况不相符；未按照AQ3062的要求获得原料、催化剂、中间产品、产品、副产物，以及蒸馏（精馏）等后处理过程涉及的各相关物料的热分解起始分解温度、分解热等物料热稳定性数据；工艺控制指标发生变更且超出设计范围、原辅料发生变更或投料顺序发生改变未重新开展反应安全风险评估：未按照反应安全风险评估结论和建议落实安全风险管控措施。 | AQ 3067-2026 第5.3.5条 | 本项目不涉及重点监管化工工艺和金属有机物合成反应的间歇和半间歇精细化工反应，且不属于首次使用的新工艺、工艺路线、参数、装置能力未发生过变更，因此无须开展反应安全风险评估 | 不涉及 |
|  | 硝基化合物、有机过氧化物、重氮化合物等涉及爆炸危险性风险的固体物料摩擦感度、撞击感度不明确，且未采取防控措施。 | AQ 3067-2026 第5.3.6条 | 本项目不涉及硝基化合物、有机过氧化物、重氮化合物等涉及爆炸危险性风险的固体物料 | 不涉及 |
| 设备设施 |  |  |  |  |
|  | 化工生产装置未按照标准规范要求设置双重电源供电；BPCS、GDS和SIS未设置UPS。 | AQ 3067-2026 第5.4.1条 | 本项目生产装置用电负荷为三级负荷，不需设置双重电源。自控系统设置UPS电源 | 符合 |
|  | 存在可燃或有毒气体泄漏风险的场所未按照设计要求设置气体探测器或气体探测器功能失效；GDS未投人使用。 | AQ 3067-2026 第5.4.2条 | 本项目已设置可燃气体探测器，GDS系统投入使用 | 符合 |
|  | 爆炸危险场所未按照标准规范要求安装使用防爆电气设备。 | AQ 3067-2026 第5.4.3条 | 爆炸危险场所按照标准规范要求安装了防爆电器 | 符合 |
|  | 液化烃、液氨、液氯、无水氟化氢的充装未使用万向管道充装系统：液化经充装接头不具备锁定、防脱落和脱落自封闭功能。 | AQ 3067-2026 第5.4.4条 | 本项目不涉及液化烃、液氨、液氯、无水氟化氢的充装 | 不涉及 |
|  | 易挥发性可燃液体物料储罐罐顶的油气收集管道未设置阻爆轰型阻火器；混合后能发生化学反应的气体共用收集系统。 | AQ 3067-2026 第5.4.5条 | 易挥发性可燃液体物料储罐罐顶的油气收集管道已设置阻爆轰型阻火器 | 符合 |
|  | 安全阀、爆破片未按照设计要求设置或未正常投用。 | AQ 3067-2026 第5.4.6条 | 不涉及安全阀、爆破片等安全附件 | 不涉及 |
|  | 全压力式液化烃球罐未按照AQ3059要求设置注水设施。 | AQ 3067-2026 第5.4.7条 | 本项目不涉及全压力式液化烃球罐 | 不涉及 |
|  | 硝酸铵溶液储罐的热源温度和储罐溶液浓度、温度不符合GB 44022的要求；硝酸铵溶液储罐未实现硝酸铵溶液浓度在线监测功能。 | AQ 3067-2026 第5.4.8条 | 本项目不涉及硝酸铵溶液储罐 | 不涉及 |
|  | 液氯储罐厂房、瓶库、充装场所或气化间未采用封闭式结构；液氯罐式集装箱、罐式专用车辆槽罐作为固定储罐使用；事故氯吸收装置不具备24h连续运行能力；碱液循环吸收罐不具备切换、备用和配液条件。 | AQ 3067-2026 第5.4.9条 | 本项目不涉及液氯 | 不涉及 |
| 生产运行 |  |  |  |  |
|  | 建设项目试生产前未完成“三查四定”；试生产方案未经审查；未进行PSSR即投料开车。 | AQ 3067-2026 第5.5.1条 | 本项目试生产前已完成三查四定，且试生产经过审查；已进行PSSR | 符合 |
|  | 未制定操作规程和工艺控制指标；未按照操作规程即时响应和处置重要工艺报警或气体检测报警。 | AQ 3067-2026 第5.5.2条 | 已制定相应的安全操作规程和工艺控制指标 | 符合 |
|  | 涉及重点监管的危险化工工艺生产装置、构成重大危险源的生产装置或储存设施未实现自动化控制；装备的自动化控制系统未投入使用或功能失效。 | AQ 3067-2026 第5.5.3条 | 本项目不构成重大危险源，不涉及危险化工工艺 | 不涉及 |
|  | 涉及重点监管的危险化工工艺生产装置未实现紧急停车功能；紧急停车系统未投入使用或功能失效。 | AQ 3067-2026 第5.5.4条 | 本项目不涉及重点监管的危险化工工艺 | 不涉及 |
|  | 涉及有毒气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源未按照标准规范要求配备SIS。 | AQ 3067-2026 第5.5.5条 | 本项目不涉及有毒气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源 | 不涉及 |
|  | 构成一级、二级重大危险源危险化学品罐区各储罐进、出液相物料管道未实现紧急切断功能或功能失效。 | AQ 3067-2026 第5.5.6条 | 本项目不构成危险化学品重大危险源 | 不涉及 |
|  | 涉及重点监管的危险化工工艺生产装置、构成重大危险源的生产装置或储存设施的安全联锁摘除未履行审批手续或摘除后的联锁未按照审批要求恢复；涉及物料发生热分解失控风险的生产装置、储存设施的控制、联锁设施未投人使用或功能失效。 | AQ 3067-2026 第5.5.7条 | 本项目不涉及重点监管的危险化工工艺、不构成重大危险源；不涉及物料发生热分解失控风险的生产装置、储存设施 | 不涉及 |
|  | 未按照GB15603等标准规范要求分区分类储存危险化学品；超量、超品种储存危险化学品；相互禁配物质混放混存。 | AQ 3067-2026 第5.5.8条 | 按照标准要求储存危险化学品；未超量、超品种储存危险化学品 | 符合 |
|  | 生产现场违规存放爆炸危险性化学品。 | AQ 3067-2026 第5.5.9条 | 现场无爆炸危险性化学品 | 符合 |
|  | 涉及甲类、剧毒物料的压力管道、管道元件（弯头法兰、变径等）采用打“卡具”等临时堵漏措施继续运行。 | AQ 3067-2026 第5.5.10条 | 无甲类压力管道、管道元件采用打“卡具”等临时堵漏措施继续运行现象 | 符合 |
|  | 可燃液体常压储罐未按照AQ3063的要求，设置氮气密封保护系统或定期检测气相空间可燃气体浓度。 | AQ 3067-2026 第5.5.11条 | 可燃液体常压储罐已设置氮封 | 符合 |
|  | 内浮顶储罐的低低液位报警值未按照标准规范设置或正常运行时浮顶落底。 | AQ 3067-2026 第5.5.12条 | 甲醇储罐的低低液位报警值按照标准规范设置 | 符合 |
| 作业安全 |  |  |  |  |
|  | 未履行审批手续开展特殊作业；动火作亚未按照GB30871的要求进行升级管理。 | AQ 3067-2026 第5.6.1条 | 特殊作业已履行审批手续 | 符合 |
|  | 涉及易燃易爆或有毒有害介质的设备、管道动火作业前或受限空间作业前，未采取隔离措施或未确认设备、工艺处置结果满足安全作业要求。 | AQ 3067-2026 第5.6.2条 | 采取隔离措施、工艺处置结果满足安全作业要求 | 符合 |
|  | 动火作业或受限空间作业未按照要求进行气体分析；受限空间作业未连续监测可燃气体、有毒气体及氧气浓度；特级动火作业未实现全过程视频监控。 | AQ 3067-2026 第5.6.3条 | 动火作业、受限空间作业前进行气体分析；受限空间作业连续监测可燃气体、有毒气体及氧气浓度 | 符合 |
|  | 未对生产区作业人员进行人厂安全教育；作业前未对特殊作业人员进行安全交底；实施特殊作业时，企业未对作业实施管理和检查。 | AQ 3067-2026 第5.6.4条 | 对生产区作业人员进行人厂安全教育，对特殊作业人员进行安全交底 | 符合 |
| 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 生产、经营（有储存）、使用危险化学品品种未经许可或超许可范围。 | AQ 3067-2026 第5.7.1条 | 生产许可范围内的危险化学品品种 | 符合 |
|  | 未对物理危险性不明的化学品进行物理危险性鉴定与分类。 | AQ 3067-2026 第5.7.2条 | 未储存物理危险性不明的化学品 | 符合 |
|  | 涉及重大危险源、高危工艺的企业未投用具有人员聚集报警功能的人员定位系统；进入生产区的人员未携带定位终端。重大危险源安全监测监控数据未接人重大危险源安全风险监测预警系统。 | AQ 3067-2026 第5.7.3条 | 企业设置人员定位系统，进入生产区的人员未携带定位终端 | 符合 |
|  | 异常工况现场处置时，同一装置区内超过6人或无关人员进入处置现场。涉及高危工艺和工艺危险度4级及以上的其他危险化工工艺的精细化工厂房（含装置）内同一时间现场人员超过2人。 | AQ 3067-2026 第5.7.4条 | 异常工况现场处置时，同一装置区内不超过6人，本项目不涉及高危工艺和工艺危险度4级及以上的其他危险化工工艺 | 符合 |
|  | 未建立变更管理制度；变更前未按照要求开展安全风险评估；变更未履行变更审批程序；变更后未对相关人员开展培训。 | AQ 3067-2026 第5.7.5条 | 建立有变更制度，变更前对相关人员进行培训 | 符合 |
|  | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | AQ 3067-2026 第5.7.6条 | 已建立与岗位匹配的全员安全生产责任制 | 符合 |
|  | 未进行安全风险承诺；承诺公告与现场情况严重失实。 | AQ 3067-2026 第5.7.7条 | 已进行安全风险承诺 | 符合 |

小结：采用安全检查表法对公重大生产安全事故隐患判定单元共检查53项，21项不涉及项，其余项均满足规范要求。

F4.1.6小结

附表4.1-6  检查结论汇总表

| 类别 单元 | 总项 | 符合 | 不符合 | 不涉及 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 重大生产安全事故隐患判定 | 53 | 32 | 0 | 21 |
| 周边环境及平面布置图 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 生产装置及储存设施 | 29 | 27 | 2 | 0 |
| 公用工程及辅助设施 | 90 | 86 | 4 | 0 |
| 合 计 | 202 | 175 | 6 | 21 |

F4.2个人风险和社会风险评价

F4.2.1可容许风险标准

（1）可容许个人风险标准

本项目采用《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018规定个人风险标准。危险化学品单位周边重要目标和敏感场所承受的个人风险应满足附表4.2-1中可容许风险标准要求。

附表4.2-1  可容许个人风险标准

| 防护目标 | 个人风险基准（次/年）≤ |
| --- | --- |
|  | 危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 310-7 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 310-6 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 110-5 |

（2）可容许社会风险标准

社会风险是指能够引起大于等于N人死亡的事故累积频率（F），也即单位时间内（通常为年）的死亡人数。通常用社会风险曲线（F-N曲线）表示。

可容许社会风险标准采用ALARP（As Low As Reasonable Practice）原则作为可接受原则。ALARP原则通过两个风险分界线将风险划分为3个区域，即：不可容许区、尽可能降低区（ALARP）和可容许区。

1）若社会风险曲线落在不可容许区，除特殊情况外，该风险无论如何不能被接受。

2）若落在可容许区，风险处于很低的水平，该风险是可以被接受的，无需采取安全改进措施。

3）若落在尽可能降低区，则需要在可能的情况下尽量减少风险，即对各种风险处理措施方案进行成本效益分析等，以决定是否采取这些措施。

通过定量风险评价，危险化学品重大危险源产生的社会风险应满足附图4.2-1中可容许社会风险标准要求。

F4.2.2个人风险、社会风险分析参数选取

（1）风险识别

在定量风险分析中，针对的是后果程度严重且扩大潜力较大的事故，小的风险在分析过程中被排除。重大危险事故具有以下可能性：①导致多重死亡；②造成巨大财产损失；③具有大规模的环境和社会影响；④影响国际声誉。同时，定量风险分析是对所有重大事故发生后果的综合叠加，在此叠加后计算出的个人风险和社会风险。

根据定量风险场景筛选原则，结合危险辨识结果，选择的事故场景为储罐，发生不同泄漏情景引发的火灾、爆炸和毒性物质扩散事故。具体见下表。

附表4.2-2  定量风险事故场景选择

| 序号 | 设备名称 | 介质 | 设备类型 | 事故场景 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醇原料储罐 | 甲醇 | 常压储罐 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
|  | 85%甲醇配制罐 | 甲醇 | 常压储罐 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
|  | 正丁醇罐 | 正丁醇 | 常压储罐 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |
|  | 异丙醇罐 | 异丙醇 | 常压储罐 | 小孔泄漏 | 中孔泄漏 | 大孔泄漏 | 整体破裂 |

（2）频率分析

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）中，归纳出用于石油化工设备、设施定量风险评估的基础泄漏概率，针对本次定量风险分析事故场景的发生，其发生频率数据见附表4.2-3。

附表4.2-3  典型设备的的泄漏频率

| 设备类型 | 泄漏频率（/年，4种场景） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 mm | 25 mm | 100 mm | 完全破裂 |
| 压力储罐 | 4×10-5 | 1×10-4 | 1×10-5 | 6×10-6 |
| 常压储罐 | 4×10-5 | 1×10-4 | 1×10-5 | 2×10-5 |
| 工艺容器-塔器 | 8×10-5 | 2×10-4 | 2×10-5 | 6×10-6 |
| 反应器 | 1×10-5 | 3×10-4 | 3×10-5 | 2×10-6 |

（3）环境数据

葫芦岛多年的常规气象观测资料统计结果见附表4.2-4。

附表4.2-4  葫芦岛地区主要气象要素统计表

| 项目 | 统计值 | 项目 | 统计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均风速(m/s) | 3.8 | 年平均气温(℃) | 9.5 |
| 年均降雨量(mm) | 577.4 | 极端最高气温(℃) | 41.8 |
| 年平均相对湿度(%) | 45% | 极端最低气温(℃) | -24.7 |

（4）个人风险、社会风险分析结果

采用DNV公司Phast and Safeti软件进行定量风险分析，确定个人风险和社会风险值。

1）个人风险和社会风险计算结果

①个人风险

对于个人风险分析结果，采用风险等值线的形式表征，经计算，本项目周边居民区所承受的个人风险见附图4.2-2。

结合个人风险标准，对个人风险结果进行分析，其中结果分析见附表4.2-5。

附表4.2-5  可容许个人风险标准满足情况

| 防护目标 | 个人风险基准(次/年) | 风险等值线颜色 | 外部防护距离（m） | 是否满足要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | <3×10-7 |  | 54.81 | 是 | 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB36894-2018) |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | <3×10-6 |  | 35.55 | 是 |  |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | <1×10-5 |  | 29.62 | 是 |  |

从表中可知，本项目外部防护距离符合《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）第3.2条的规定。

②社会风险

对于社会风险分析结果，采用F-N曲线的形式表征，经计算，项目周边居民区等所承受的社会风险曲线图见附图4.2-3。

经计算，本项目整体的社会风险曲线落在“可接受区”。个人风险曲线的一、二级风险曲线均落在该企业的厂区范围内，企业周边无居民区等重要设施，风险曲线未涉及重要防护目标，因此该建设项目的个人风险和社会风险可接受。

F4.3事故后果模拟

（1）火灾

附表4.3-1  火灾事故后果预测结果表

| 设备名称 | 泄漏场景 | 火灾类型 | 热辐射通量影响范围（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4kW/m2 | 12.5kW/m2 | 37.5kW/m2 |
| 甲醇原料储罐 | 中孔 | 池火灾 | 81.827 | 57.3796 | 33.9811 |
| 85%甲醇配制罐 | 大孔 | 池火灾 | 79.9914 | 31.5599 | n/a |
| 正丁醇罐 | 大孔 | 池火灾 | 60.229 | 39.6519 | 23.9354 |
| 异丙醇罐 | 中孔 | 池火灾 | 55.9068 | 37.0129 | 20.731 |

2）蒸气云爆炸

附表4.2-3  蒸气云爆炸事故后果预测结果

| 设备名称 | 泄漏场景 | 冲击波范围（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻伤 | 重伤 | 死亡 |
| 甲醇原料储罐 | 全破裂 | 86.447 | 25.1181 | 23.8374 |
| 85%甲醇配制罐 | 全破裂 | 63.9956 | 20.4944 | 17.8683 |

F4.4多米诺半径模拟结果

当本项目生产设施发生火灾爆炸时产生的热辐射、冲击波、抛射物、毒物泄露扩散，会对本项目周边的原有生产装置设备设施和建筑物会造成损坏和人员伤亡，在合适的触发条件下引起二级事故的发生，从而产生火灾、爆炸或毒物泄漏扩散等事故。依次类推可导致更高级事故的发生，形成重大的多米诺事故。本项目多米诺效应计算结果如下：

附表4.4-1  本项目多米诺效应计算结果

| 序号 | 装置名称 | 场景 | 天气 | 设备类型 | 阈值[bar] | 半径[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醇原料储罐 | 全破裂 | Category 5/D | 常压容器 压力容器 长型设备 小型设备 | 0.22 0.16 0.31 0.37 | 23.6825 24.591 22.9649 22.6709 |
|  | 85%甲醇配制罐 | 全破裂 | Category 5/D | 常压容器 压力容器 长型设备 小型设备 | 0.22 0.16 0.31 0.37 | 16.9311 18.6409 15.5803 15.027 |
|  | 正丁醇罐 | 全破裂 | Category 5/D | 常压容器 压力容器 长型设备 小型设备 | 0.22 0.16 0.31 0.37 | 0.290158 0.361739 0.23361 0.210449 |
|  | 异丙醇罐 | 全破裂 | Category 5/D | 常压容器 压力容器 长型设备 小型设备 | 0.22 0.16 0.31 0.37 | 1.38203 1.72297 1.11269 1.00237 |

F4.4.1本项目多米诺效应分析

根据计算结果可知，甲醇原料储罐发生全破裂多米诺半径为23.6825m；85%甲醇配制罐发生全破裂的多米诺半径为16.9311m；正丁醇罐发生全破裂的多米诺半径为0.290158m；异丙醇罐发生全破裂的多米诺半径为1.38203m。

甲醇原料储罐、85%甲醇配制罐、正丁醇罐、异丙醇罐的多米诺半径均未超出厂区用地边界，对相邻企业（辽宁海洋石化精细化工有限责任公司、汇泽燃气有限公司）、园区道路（高新九路、绿荫路）不会产生多米诺效应。

F4.4.2本项目周边企业多米诺效应分析

（1）辽宁海洋石化精细化工有限公司通过对现役原料储罐区的2000m3凝析油储罐、1000m3石脑油储罐进行定量计算，可以看出，凝析油储罐、石脑油储罐发生“多米诺”半径较小，对周边的影响均位于厂区内部。

（2）高新产业园区内航锦科技股份有限公司的丙烯球罐。该公司丙烯球罐的“多米诺”半径较大，但根据其目前的平面布局，其“多米诺”影响范围仅限定在厂区内的生产装置和储存装置，不会对厂外相邻的其它企业产生影响。

（3）中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司的丙烯、液化石油气球罐和重油催化装置。该公司丙烯、液化石油气储罐的“多米诺”半径较大，但根据其目前的平面布局，其“多米诺”影响范围仅限定在厂区内的生产装置和储存装置，不会对厂外相邻的其它企业产生影响。

对未来拟入驻高新区化工园区的企业，还应充分考虑高新区化工园区的规划和企业布局等方面的问题，在充分论证和计算的基础上避免各企业之间引发“多米诺”效应。

## F4.5外部安全防护距离

依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）的规定，外部安全防护距离的确定方法如下图：

本项目未涉及爆炸物，未涉及毒性气体和易燃气体，根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）第4.4条的规定，本标准第4.2条、第4.3条规定以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足相关标准规范的要求，因此本项目外部安全防护距离执行《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）的有关要求，详见表2.2-1，外部安全防护距离符合要求。

附录5评价依据

主要依据国家有关的法律、法规、标准、规范和相关文献资料如下。

F5.1法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号，2021年09月01日实施）

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十一号，20121年04月29日实施）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第二十四号，2018年12月29日实施）

- 《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令[2016]第五十七号，2016年11月07日实施）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2024]第二十五号，2024年11月01日实施）

- 《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令[2019]第二十九号，2019年04月23日实施）

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第九号，2015年01月01日实施）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令[2017]第七十号，2018年01月01日实施）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第十六号，2018年10月26日实施）

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第八号，2019年01月01日实施）

- 《中华人民共和国社会保险法》（中华人民共和国主席令[2018]第二十五号，2018年12月29日实施）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令[2013]第四号，2014年01月01日实施）

F5.2法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号发布，国务院令第645号令修订，2013年12月07日实施）

- 《安全生产许可证条例》（国务院令第653号，2014年7月29日施行）

- 《公路安全保护条例》（国务院令第593号，2011年07月01日实施）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号发布，国务院令第549号修订，2009年05月01日实施）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年04月01日实施）

- 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，2004年02月01日实施）

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号，2024年01月31日实施）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007年06月01日实施）

- 《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年01月01日实施）

- 《气象灾害防御条例》（国务院令第687号，2017年10月07日实施）

- 《建设工程抗震管理条例》（国务院令第744号，2021年09月01日实施）

- 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔14届〕第34号，2025年05月29日起施行）

- 《辽宁省突发事件应对条例》（辽宁省十三届大会常委会第十七次会议修订，自2020年3月30日起实施）

- 《辽宁省消防条例（2022年修订）》（辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订，自2022年11月9日起施行）

- 《辽宁省防震减灾条例》（辽宁省第十一届人大常委会第二十二次会议审议通过，2011年06月01日施行）

F5.3规章

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局第45号，原国家安全生产监督管理总局令第79号修正，2015年07月01日实施）

- 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第41号，原国家安全生产监督管理总局令第89号修正，2017年03月06日实施）

- 《危险化学品安全使用许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第57号，原国家安全生产监督管理总局令第89号修正，2017年03月06日实施）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号修正，2019年09月01日实施）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令[2007]第16号，2008年02月01日实施）

- 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年07月01日实施）

- 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年07月01日实施）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年07月01日实施）

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令[2023]第7号，2024年02月01日实施）

- 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号，2002年05月01日施行）

- 《防雷减灾管理办法（2025）》（中国气象局令第44号，2025年06月01日实施）

- 《辽宁省雷电灾害防御管理规定（2018年修正）》（辽宁省人民政府令第180号发布，辽宁省人民政府令第324号修正，2018年11月26日施行）

- 《辽宁省企业安全生产主体责任规定（2021修改）》（辽宁省第十三届人民政府第118次常务会议，2021年05月18日实施）

F5.4规范性文件

- 《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号，2004年1月9日施行）

- 《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号，2006年6月15日施行）

- 《国务院安全生产委员会关于印发<全国危险化学品安全风险集中治理方案>的通知》（安委[2021]12号，2021年12月31日实施）

- 《国务院安全生产委员会印发<关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施>的通知》（安委[2022]6号，2022年04月02日实施）

- 《国家安全生产监督管理总局、国家发展改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号，2012年06月29日实施）

- 《应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急〔2022〕52号，2022年06月10日实施）

- 《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（国家安全监管总局，安监总危化[2007]255号，2008年01月01日实施）

- 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（国家安委〔2020〕3号，2020年04月01日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品企业生产安全事故应急准备指南>的通知》（应急厅〔2019〕62号，2019年12月31日施行）

- 《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》（中共中央办公厅 国务院办公厅[2020]3号，2020年02月26日施行）

- 《应急管理部关于印发〈化工园区安全风险排查治理导则（试行）〉和〈危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则〉的通知》（应急〔2019〕78号，2019年8月12日实施）

- 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号，2018年09月04日实施）

- 《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》（应急〔2020〕84号，2020年10月31日实施）

- 《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号，2015年02月27日实施）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三[2015]80号，2015年8月19日发布）

- 《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年01月01日实施）

- 《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品名录（2015版）实施指南>（试行）涉及柴油部分内容的通知》（应急厅〔2022〕300号，2023年1月1日实施）

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部联合公告2020年第3号，2020年5月30日施行）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总厅管三[2011]95号，2011年06月21日实施）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三[2011]142号，2011年07月01日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号，2013年02月05日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号，2009年06月12日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号，2013年1月15日实施）

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号，2010年07月19日实施）

- 《国家安全监管总局、工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕第186号，2010年11月03日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管三〔2017〕121号，2017年11月13日实施）

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财政部 应急部 财资[2022]136号，2022年11月21日起实施）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发<提升危险化学品领域本质安全水平专项行动等三项重点工作督查方案>的通知》（安监总管三〔2012〕103号，2015年07月14日实施）

- 《国家安全监管总局、住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三[2013]76号，2013年06月20日实施）

- 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号，2013年07月29日实施）

- 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号，2014年11月13日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品企业生产安全事故应急准备指南>的通知》（应急厅[2019]62号，2019年12月26日实施）

- 《特种设备目录》（国家质量监督检验检疫总局公告2014年第114号，2014年10月30日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》（安监总管三[2016]62号，2016年06月03日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技[2015]75号，2015年07月10日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技[2016]137号，2016年12月16日实施）

- 《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（原国家安全监管总局、科技部、工业和信息化部公告[2017]第19号，2017年12月31日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应急厅[2020]38号，2020年10月23日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》（应急厅[2024]86号，2024年03月12日实施）

- 《国家卫生计生委、人力资源社会保障部、安全监管总局、全国总工会关于印发<职业病危害因素分类目录>的通知（2015修订）》（国卫疾控发[2015]92号，2015年11月17日实施）

- 《国家卫生健康委、人力资源社会保障部、国家疾控局、全国总工会关于印发<职业病分类和目录>的通知》（国卫职健发[2024]39号，2025年08月01日施实施）

- 《辽宁省安监局关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年09月13日施行）

- 《辽宁省安全生产监督管理局关于印发辽宁省遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故实施方案的通知》（辽安监管三〔2016〕11号，2016年07月06日施行）

- 《辽宁省应急管理厅关于进一步推进执行危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则的通知》（辽应急危化[2020]5号，2020年3月27日）

- 《关于修改关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见的通知》（辽安监危化〔2017〕22号，2017年11月28日施行）

- 《辽宁省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局关于印发<化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录>的通知》（辽安监管三[2016]3号，2016年02月05日施行）

- 《葫芦岛高新技术产业开发区化工园区“禁限控”目录》（葫高管委发[2020]37号，2020年11月29日公布）

- 《葫芦岛高新技术产业开发区化工园区危险化学品禁止、限制和控制目录（试行）》（葫高管发[2024]11号，2024年10月28日公布）

F5.5标准

- 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）

- 《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）

- 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-2008）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

- 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）

- 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

- 《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）

- 《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）

- 《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

- 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

- 《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

- 《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）

- 《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB 50914-2013）

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）

- 《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）

- 《化工采暖通风与空气调节设计规范》（HG/T 20698-2009）

- 《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》（SH/T 3004-2011）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）

- 《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022）

- 《控制室设计规范》（HG/T 20508-2014）

- 《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）

- 《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T 50770-2013）

- 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB 16483-2008）

- 《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB 50264-2013）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

- 《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB 50257-2014）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）

- 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）

- 《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）

- 《化工企业静电接地设计规程》（HG/T 20675-1990）

- 《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

- 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）

- 《泡沫灭火系统技术标准》（GB 50151-2021）

- 《石油化工装置固定水喷雾和水（泡沫）喷淋灭火系统技术标准》（SH/T 3227-2024）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

- 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2024）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）

- 《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程 行业标准第1号修改单》（TSG 21-2016/XG1-2020）

- 《高处作业分级》（GB 3608-2025）

- 《中华人民共和国劳动部噪声作业分级》（LD 80-1995）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》行业标准第1号修改单/行业标准第2号修改单（GBZ 2.1-2019/XG1-2022/XG2-2024）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T 230-2010）

- 《中华人民共和国劳动部噪声作业分级》（LD 80-1995）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）

- 《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）

- 《个体防护装备配备规范 第1部分 总则》（GB 39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分 石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）

- 《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）

- 《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5-2020）

- 《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ 3047-2013）

- 《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（YJ/T 9009-2015）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019）

- 《危险化学品事故应急救援指挥导则》（YJ/T 3052-2015）

- 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）

附件目录

- 营业执照

- 立项批复

- 不动产权证明

- 建筑工程消防验收意见书

- 危险化学品登记证

- 危险化学品建设项目安全条件审查意见书

- 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书

- 设计单位、施工单位和监理单位资质

- 工程质量竣工验收记录

- 施工总结、监理总结报告

- 试生产方案及评审意见

- 试生产总结报告

- 试生产三查四定情况

- 主要负责人、安全管理人员、主要生产、技术、设备负责人、主要安全负责人任命文件

- 主要负责人、安全管理人员证书

- 主要负责人、安全管理人员、主要生产、技术、设备负责人学历证明

- 注册安全师证书及注册证明信息

- 特种作业人员证书

- 可燃/有毒气体报警器检测报告、台账

- 压力表校准证书、台账

- 特种设备（气瓶）检验报告

- 特种设备（压力管道）使用登记证

- 压力管道检测报告及台账

- 雷电防护装置检测报告

- 安全管理责任制、安全管理制度及安全操作规程清单

- 应急预案备案登记表

- 应急物资配备清单

- 应急演练记录及照片

- 工伤保险证明

- 安全生产责任险回执单

- 仪表联锁测试汇总说明

- HAZOP、SIL定级报告

- 醇基燃料安全技术说明书

- 爆炸冲击波模拟与量化风险分析报告

- 区域位置图

- 总平面布置图

- 工艺管道和仪表流程图（PID）

- 爆炸危险区域划分图

- 联锁逻辑图

- 可燃气体检测报警仪布置图

- 消防水系统图

- 整改确认报告（送审）

- 专家意见（自主验收）

- 报告修改说明（自主验收）

- 整改确认报告（自主验收）

- 专家意见（备案）

- 报告修改说明（备案）

- 整改确认报告（备案）