# 前  言

朝阳金达钛业股份有限公司成立于2006年08月28日，法定代表人为赵春雷，注册资本人民币壹亿伍仟万元整，公司类型为股份有限公司。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

朝阳金达钛业股份有限公司于2025年06月06日取得朝阳经济技术开发区审批服务局颁发的《关于<2万吨高端航空航天海绵钛全流程项目>项目备案证明》。建设项目任务及范围：采用国内先进的海绵钛全流程生产工艺，实现镁氯闭路循环，由海绵钛生产系统、海绵钛原料（四氯化钛）生产系统、镁电解生产系统及辅助系统组成，其中四氯化钛生产系统设置1套四氯化钛生产车间，主要有以下生产车间或工段：2#原料转运站、2#氯化车间（含尾气处理系统）、2#精制车间、2#液氯储存/液化及气化等。目前2#液氯储存/液化及气化部分已建设完成，且2#液氯储罐及液氯气化区单元构成二级危险化学品重大危险源。

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的有关规定，新建的危险化学品建设项目，应当在建设项目竣工验收前完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作，并向所在地县级以上人民政府应急管理部门备案。

为此，朝阳金达钛业股份有限公司特委托具有安全评价资质的辽宁诺诚安全科技有限公司对朝阳金达钛业股份有限公司进行危险化学品重大危险源辨识确认和评估分级，并编制危险化学品重大危险源安全评估报告。

在此，对危险化学品重大危险源安全评估报告编制过程中给予大力支持的朝阳金达钛业股份有限公司相关领导及负责人，表示衷心的感谢。

# 目  录

1概述	1

1.1安全评估目的	1

1.2安全评估依据	1

1.3安全评估范围	9

1.4安全评估程序	10

2重大危险源基本情况	12

2.1单位概况	12

2.2危险化学品重大危险源辨识与分级	12

2.3周边环境及总平面布置	17

2.4工艺流程、主要设备布局及其上下游生产装置的关系	21

2.5主要设备	22

2.6配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源	24

2.8组织机构和人员配备	29

3事故发生的可能性及危害程度	31

3.1物质危险因素分析	31

3.2生产、储存过程的危险、有害因素分析	36

3.3检维修中的危险、有害因素分析	46

3.4出现火灾、爆炸、中毒事故造成人员伤亡的范围及危害程度	50

4定性、定量分析	55

4.1个人风险和社会风险评价	55

4.2事故后果模拟	76

4.3外部安全防护距离	80

4.4多米诺半径	88

5可能受事故影响的周边场所、人员情况	90

5.1项目周边24小时经营和生活情况	90

5.2项目与周边单位生产、经营活动和居民生活的影响情况	90

6重大危险源辨识、分级的符合性分析	90

6.1重大危险源单元的划分的符合性	90

6.2危险化学品重大危险源分级的符合性	91

7安全管理措施、安全技术和监控措施	92

7.1重大危险源安全管理措施	92

7.2安全技术和监控措施	97

7.3符合性评价	98

8事故应急措施	115

8.1事故应预案	115

8.2应急资源	116

8.3应急措施	120

9评估结论及建议	123

9.1评估结论	123

9.2建议	124

附件	127

# 1概述

## 1.1安全评估目的

贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，进一步加强重大危险源的监督管理，完成重大危险源评估分级，完善重大危险源安全管理措施、安全技术和监控措施，确保重大危险源相关信息的录入、管理和申报，实现对重大危险源的分级管理、分级监控，落实企业的安全生产主体责任，强化企业内部管理，预防重、特大事故的发生。

## 1.2安全评估依据

本次危险化学品重大危险源安全评估主要依据的法律、法规、规章和技术标准如下：

### 1.2.1法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第八十八号，2021年9月1日实施）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令第四号，2014年1月1日实施）

- 《中华人民共和国消防法》（国家主席令第六号，2021年04月29日实施）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（国家主席令第七号，2009年5月1日实施）

- 《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第九号，2015年1月1日起实施）

- 《中华人民共和国气象法》（国家主席令第十四号，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第三次修正，2016年11月7日起实施）

- 《中华人民共和国劳动法》（国家主席令第二十八号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正，2018年12月29日实施）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席令第三十一号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第二次修正，2018年10月26日实施）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第二十五号，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日实施）

- 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令[2025]第六十四号，2026年05月01日实施）

### 1.2.2法规

- 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，2001年4月21日实施）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

- 《气象灾害防御条例》（国务院令第687号，2017年10月07日实施）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，国务院令第645号修订，自2013年12月7日起施行）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

- 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议修订，自2025年05月29日实施）

- 《辽宁省突发事件应对条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔13届〕第47号，自2020年4月1日起施行）

- 《辽宁省消防条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔13届〕第103号，自2022年11月9日施行）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第19号，2026年06月01日实施）

### 1.2.3部门规章

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令40号，2015年3月23日国家安全生产监督管理总局令第79号修订，2015年7月1日实施）

- 《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理总局等十部委公告 2015年第5号，2015年5月1日实施）

- 《危险化学品目录（2022修正）》（应急管理部等十部门公告[2022]年第8号，2023年01月01日施行）

- 《高毒物品目录》（卫生部卫法监发[2003]第142号，20203年06月10日施行）

- 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号；国家安全监管总局令第80号修正，2015年7月1日实施）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号，2008年2月1日实施）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，自2019年7月11日施行）

- 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令44号；国家安全监管总局令第80号修正，2015年7月1日实施）

- 《辽宁省雷电灾害防御管理规定》（辽宁省人民政府令第324号，2018年11月26日实施）

- 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令[2025]44号，2025年6月1日实施）

- 《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府令[2021]第341号，自2021年05月18日实施）

### 1.2.4规范性文件

- 《高毒物品目录（2003年版）》（卫法监发[2003]142号，2003年06月10日施行）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕第116号，自2009年6月12日施行）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号，自2013年1月15日起施行）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2011]95号，2011年6月21日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号，自2013年2月5日施行）

- 《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（原国家安全生产监督管理总局 安监总厅管三[2011]142号，2011年7月1日实施）

- 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2010]186号，2010年11月3日实施）

- 《辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年9月13日发布）

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号，2010年7月19日发布）

- 《辽宁省安全生产委员会关于落实企业全员安全生产责任制的实施意见》（辽安委[2017]45号，2017年12月23日发布）

- 《辽宁省安全生产委员会办公室关于印发<企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南>和<城市安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南>的通知》（辽安委办〔2017〕99号，2017年12月28日）

- 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2012]87号，2012年7月1日实施）

- 《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2014]116号，2014年11月13日实施）

- 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三〔2017〕121号，2017年11月13日发布）

- 《辽宁省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》（辽宁省安全生产监督管理局 辽安监应急[2010]30号，2010年3月30日实施）

- 《辽宁省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（辽政发[2010]36号，2010年11月11日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》（安监总管三[2016]62号，2016年6月3日实施）

- 《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办[2008]26号，2008年9月14日实施）

- 《国务院安委会办公室关于全面排查整治危险化学品和烟花爆竹企业安全隐患的通知》（安委办[2011]26号，2011年8月11日实施）

- 《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》（原国家安全生产监督管理总局 公告 2014年第13号，2014年5月7日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）>的通知》（应急厅[2021]12号，2021年2月4日实施）

- 《国务院安全生产委员会关于印发<全国危险化学品安全风险集中治理方案>的通知》（安委〔2021〕12号，2022年1月5日实施）

- 《国务院安全生产委员会印发〈关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施〉的通知》（安委〔2022〕6号）

- 《国务院安委会办公室关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>子方案的通知》（安委办〔2024〕1号，2024年1月23日实施）

- 《国务院安委会办公室关于学好用好重大事故隐患判定标准的通知》（安委办〔2024〕2号，2024年4月15日实施）

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令[2023]7号，2024年2月1日施行）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应急厅〔2020〕38号，2020年10月23日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》（应急厅〔2024〕86号，2024年3月12日实施）

- 《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会（2010）协字第070号）

### 1.2.5标准、规范

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）

- 《化工企业定量风险评价导则》（AQ/T 3046-2013）

- 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035-2010）

- 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）

- 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB 17681-2024）

- 《化工企业氯气安全技术规范》（GB 11984-2024）

- 《液氯使用安全技术要求》（AQ 3014-2008）

- 《液氯泄漏的处理处置方法》（HG/T 4684-2014）

- 《工业用液氯》GB/T5138-2021

- 《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》（GA 1002-2012）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

- 《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）

- 《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）

- 《生产安全事故分类与编码》（GB 6441-2025）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

- 《危险货物品名表》（GB 12268-2025）

- 《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2025）

- 《化学品安全标签编写规定》（GB 15258-2009）

- 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T 16483-2008）

- 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）

- 《工业管道安全技术规程》（TSG 31-2025）

- 《工作场所毒物危害程度分级标准》（GBZ/T 230-2025）

- 《高处作业分级》（GB 3608-2025）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》 （第2号修改单GBZ 2.1-2019/XG2-2024）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

- 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2024）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062-2008）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

- 《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）

- 《中华人民共和国劳动部噪声作业分级》（LD 80-1995）

- 《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）

- 《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

- 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）

- 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

- 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）

## 1.3安全评估范围

评估对象：朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯库

评估范围：朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯库内构成危险化学品重大危险源的生产装置、储存场所、与其配套的辅助设施及重大危险源安全管理等。

评估内容：液氯储罐、卸车设备、辅助设施等。

本次评价只评价2#液氯库构成重大危险源的储存、装卸设施、以及配套的辅助设施，生产四氯化钛以及原料的工艺流程及其他原辅料不在本次评价范围内。

## 1.4安全评估程序

辽宁诺诚安全科技有限公司在与朝阳金达钛业股份有限公司签署技术服务合同后，立即组织专业人员对其厂区及相关证照等法律文书等资料进行调查核实，并对其危险化学品重大危险源进行辨析，明确危险化学品重大危险源等级，对可能出现的主要事故类型和事故等级进行确认，提出安全对策措施，并编制安全评估报告。具体评估程序，见图1.4-1。

重大危险源基本情况

事故发生的可能性及危害程度

重大危险源辨识、分级的符合性分析

定性、定量分析事故发生的可能性及危害程度

是否属于一、二级重大危险源且毒性气体、爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与临界量比值之和大于或等于1的

重大危险源辨识与等级划分

评估结论

安全对策措施及应急措施

采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值

是

否

图1.4-1  危险化学品重大危险源评估程序

# 2重大危险源基本情况

## 2.1单位概况

朝阳金达钛业股份有限公司（以下称“金达钛业”）住所位于朝阳市双塔区龙山街四段788号，类型为股份有限公司，成立于2006年08月28日，法定代表人为赵春雷。

朝阳金达钛业股份有限公司于2025年06月06日取得朝阳经济技术开发区审批服务局颁发的《关于<2万吨高端航空航天海绵钛全流程项目>项目备案证明》（详见朝经开审备〔2024〕16号），项目代码为2406-211397-04-05-166694。

目前2#液氯储存/液化及气化部分已建设完成，2#液氯库设置5台液氯储罐，保持其中1个为空罐作为应急罐，设置5套气化系统和2套液化系统；偏跨设置1套事故氯气处理系统。

## 2.2危险化学品重大危险源辨识与分级

### 2.2.1辨识依据

对重大危险源的辨识主要是依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）。

危险化学品重大危险源是长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

（1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn，若计算结果≥1则构成危险化学品重大危险源。

式中q1、q2，…，qn为每种危险物质实际存在量，t。

Q1、Q2，…，Qn为与各危险物质相对应的临界量，t。

其中，物质临界量的确定依据为《危险化学品重大危险源辨识》的表1，而未在表1中的危险化学品，依据其危险特性，根据《危险化学品重大危险源辨识》的表2确定其临界量。

### 2.2.2危险化学品重大危险源辨识

（1）危险化学品重大危险源单元划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的规定，单元一般分为生产单元和储存单元，其中，生产单元指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔接线划分为独立的单元；储存单元指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

因此，划分为1个单元，为液氯储罐及液氯气化区单元。

（2）危险化学品重大危险源辨识

液氯储存单元涉及的危险化学品为液氯。

表2.2-1  重大危险源设计存储量表

| 序号 | 辨识单元 | 名称 | 设计存储量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氯储罐及液氯气化区单元 | 液氯 | 219.96 |
|  |  | 氯气 | 0.024 |
| 注：2#液氯储存单元共设置5台39m3液氯储罐，最大储量按100%，4用1备，液氯密度1.41t/m3， 所以液氯最大存在量=219.96t。 |  |  |  |

表2.2-2  重大危险源辨识物质名称及临界量表

| 序号 | 辨识单元 | 名称 | 设计存储 量（t） | 临界量 （t） | qn/Qn | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氯储罐及液氯气化区单元 | 液氯 | 219.96 | 5 | 43.99 | S＝∑qn/Qn=43.99＞1 构成重大危险源 |
|  |  | 氯气 | 0.024 | 5 | 0.0048 |  |

根据上表可知，液氯储罐及液氯气化区单元已构成危险化学品重大危险源。

### 2.2.3危险化学品重大危险源分级

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的要求，对危险化学品重大危险源进行分级。

（1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

（2）R的计算方法

式中：

R—重大危险源分级指标；

q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量（单位：t）；

Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量（单位：t）；

β1，β2…，βn—与各危险化学品相对应的校正系数；

α—该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

（3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，在表2.2-2范围内的危险化学品，其β值按表2.2-2确定；未在表2.2-2范围内的危险化学品，其β值按表2.2-3确定。

（4）校正系数α的取值

根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，按照表2.2-4设定暴露人员校正系数α值。

表2.2-4  暴露人员校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | 校正系数α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

（5）重大危险源分级标准

根据计算出来的R值，按表2.2-5确定危险化学品重大危险源的级别。

表2.2-5  重大危险源级别和R值的对应关系

| 重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

朝阳金达钛业股份有限公司厂区边界向外扩展500m范围内无常住人口，因此，危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数α值取0.5。

危险化学品的校正系数β按表2.2-2和2.2-3取值，其中表2.2-3中的符号取自《危险化学品重大危险源辨识》表2。

危险化学品重大危险源分级情况，见表2.2-6。

表2.2-6  危险化学品重大危险源辨识表（t）

| 序号 | 单元名称 | 物质名称 | 临界量 （t） | 实际量 （t） | q/Q | α | β | R＝α×β×q/Q | 重大危险源 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氯储罐及液氯气化区单元 | 液氯 | 5 | 219.96 | 43.99 | 0.5 | 4 | 87.98 | 二级 |
|  |  | 氯气 |  | 0.024 | 0.0048 |  |  |  |  |

朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯储罐及液氯气化区单元构成二级危险化学品重大危险源。因此，只对2#液氯储罐及液氯气化区单元的安全管理、安全技术和监控等设置情况进行安全评估，其他未构成危险化学品重大危险源的装置、设施不在本次安全评估范围内。

## 2.3地理位置、周边环境及总平面布置

### 2.3.1地理位置

朝阳金达钛业股份有限公司位于辽宁省朝阳市双塔区经济开发区小桃村。地理位置如下图2.3-1所示。

### 2.3.2周边环境

2#液氯库位于朝阳金达钛业股份有限公司厂区现有空地内，厂区东侧为空地，东南侧为朝阳金达钼业有限责任公司，西侧，北侧为青山一路，隔路为空地，南侧为空地。周边环境情况如图2.3-2所示。

2#液氯库与厂外周边建（构）筑物防火间距详见下表。

表2.3-1  2#液氯库与厂外周边建（构）筑物防火间距表

| 厂内建（构） 筑物名称 | 方位 | 厂外建（构）筑物名称 | 类别 | 规范要求（m） | 设计距离（m） | 依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#液氯库（乙类） | 北 | 青山一路 | 其他公路（路边） | - | 241.1 | - | 符合 |
|  | 西 | 北山街 | 其他公路（路边） | - | 202.1 | - | 符合 |

### 2.3.3总平面布置

2#液氯库位于氯化分厂西北侧，其东侧为制氧站，南侧为1#液氯库，东南侧为液氯卸车，西侧为100m烟囱及液氯系统变配电室，北侧为2#精制车间/粗四氯化钛罐区，2#液氯库厂内平面布置如图2.3-3所示。

图2.3-3  总平面布置图

2#液氯库防火间距满足《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）等相关规范的要求，2#液氯库与厂内周边建（构）筑物防火间距见表2.3-2。

表2.3-2  2#液氯库与厂内周边建（构）筑物防火间距表

| 厂内建（构） 筑物名称 | 方位 | 周边建（构）筑物名称 | 规范要求（m） | 设计距离（m） | 依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#液氯库（乙类） | 东 | 制氧站（乙类） | 10 | 30.5 | GB 50016-2014 （2018版） 表3.4.1 | 符合 |
|  | 南 | 液氯库（乙类） | 10 | 13 | GB 50016-2014（2018版） 表3.4.1 | 符合 |
|  | 东南 | 液氯卸车（乙类） | 10 | 41 | GB 50016-2014（2018版） 表3.4.1 | 符合 |
|  | 西 | 液氯系统变配电室（丁类） | 10 | 29.3 | GB 50016-2014（2018版） 表3.4.1 | 符合 |
|  | 北 | 2#精制车间/粗四氯化钛罐区（丁类） | 10 | 27.9 | GB 50016-2014（2018版） 表3.4.1 | 符合 |

小结：由上表可知，2#液氯库与厂内周边建（构）筑物防火间距符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的要求。

### 2.3.4项目所在地自然条件，包括地质、气象、水文等

朝阳金达钛业股份有限公司位于朝阳市双塔区，现将有关情况介绍如下。

平均气压                                         995.6hPa

平均气温                                         9.2℃

极端最高气温                                   43.3℃

极端最低气温                                     -34.4℃

平均最高气温                                     16.1℃

平均最低气温                                     3.0℃

一日最大降水量                                  232.2mm

平均年降水量                                     481.0mm

平均相对湿度                                     51%

平均日照时数                                     2789.6h

平均雷暴日数                                    31d/a

平均风速                                          3.0m/s

最大瞬时风速                                     32.3m/s

最大积雪深度                                     20cm

最大冻土深度                                     135cm

全年主导风向                                     C,S

夏季主导风向                                     S

冬季主导风向                                    C, S

根据《中国地震动参数区划图》和《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）规定，双塔区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，所属的设计地震分组为第一组。

### 2.3.5主要建（构）筑物

表2.2-4  主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 结构形式 | 层数 | 耐火等级 | 火灾危险性类别 | 高度（m） | 建筑面积（m2） | 占地面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#液氯库 | 钢筋砼框架 | 单层 | 二级 | 乙类 | 15.2 | 700.77 | 700.77 |
| 2 | 液氯卸车 | 钢混 | 单层 | 二级 | 乙类 | 9.2 | 349.69 | 349.69 |

### 2.3.6危险化学品重大危险源储量

2#液氯库储存规模见表2.2-5。

表2.2-5   储存情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年用量t | 储存量t | 储存场所 | 包装规格 | 包装方式 | 火灾危险 性类别 | 是否为危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氯 | Cl2≥99.5% H2O<0.06% | 18000 | 219.96 | 2#液氯储存 | 储罐 （V=39m3） | 储罐 | 乙类 | 是 |

## 2.4工艺流程、主要设备布局及其上下游生产装置的关系

### 2.4.1工艺流程

外购补充氯气通过液氯卸车装置将液氯卸车至液氯储罐，液氯储罐内液氯通过液氯泵送至液氯蒸发器蒸发为气体后经缓存罐稳压，用管道接至各氯化车间。

2#液氯储存设置氯气液化系统，在各氯化系统均出现故障或者其中一套氯化系统出现故障，不能完全消耗镁电解氯气情况下，镁电解氯气通过液化系统进行液化暂存。

根据补充量情况及公司产业规划，2#液氯库设置5个39m3液氯储槽，其中一个保持空罐和负压，作为事故应急罐，2个作为补充液氯槽，2个作为拟新建项目用液氯储槽；蒸发系统设置5套，1套作为卸车压力平衡用，2套作为2万吨高端航空航天海绵钛全流程项目的氯化车间使用（与一期蒸发氯气管道互通），2套作为拟新建项目使用；设置2#氯气液化系统，液化系统通过分配器与一期3套液化系统连通互为备用，液化液氯通过管道送至一期液氯储槽；设置1套事故氯气处理系统，对液化尾气及事故氯气进行处理，具备24h运行能力。液氯储槽间和气化间均设置检修天车，事故氯气处理系统设置在室外。

### 2.4.2主要设备布局

2#液氯库位于氯化分厂西北侧，其东侧为制氧站，南侧为1#液氯库，东南侧为液氯卸车，西侧为100m烟囱及液氯系统变配电室，北侧为2#精制车间/粗四氯化钛罐区。

### 2.4.3上下游生产装置的关系

2#液氯库原料一部分为外购，通过液氯卸车装置将液氯卸车至液氯储罐，液氯通过液氯蒸发器蒸发为气体后经缓存罐稳压，用管道接至各氯化车间。另一部分为各氯化系统均出现故障或者其中一套氯化系统出现故障时镁电解车间产生的氯气，通过液化系统进行液化暂存。2#液氯库与各氯化车间及镁电解车间构成上下游关系。

## 2.5主要设备

2#液氯储存及液氯气化涉及的主要设备及特种设备情况如表2.5-1及2.5-2所示。

## 2.6配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源

### 2.6.1给排水

（1）给水

生活用水由工业园区市政管网保证供给。生活给水供水量不小于66m3/d，供水压力不低于0.50MPa。生产给水水源由工业园区市政生产给水管网供给，供给的生产供水量不小于3772m3/d，供水压力不小于0.2Mpa。由于供水水质不同，厂区给水系统分为生产给水系统、消防给水系统、生活给水系统三套独立的给水系统，由厂区加压泵站供给。2#液氯库不涉及生活用水及生产用水。

1）消防给水系统

厂区内设置一套消防给水管网，按最大小时用水量270m3/h设计，管网布置成环状，主干管管径为DN250。管材选用焊接钢管。

厂区设有1座有效容积为810m³的消防水池，由市政给水管线补给，补水管管径为DN100，补水量40m³/h，供水压力为0.35MPa。2台消防水泵（Q=60L/S H=100m N=75kW）（2用2备）；2台稳压泵（2用2备），位于厂区原有消防加压泵房。

（2）排水

厂区排水系统采用完全的雨污分流排水体制，厂区排水系统共设置生活污水排水系统、生产废水排水系统、雨水排水系统三套独立的排水系统。2#液氯库不涉及生活污水排水及生产废水排水。

1）雨水排水系统

雨水经管网收集后，初期雨水经钢制闸板截流后进入初期雨水收集池贮存，再经提升泵送至污水处理站处理达标后回用，后期雨水就近排入市政雨水排水管网。

为了减少初期雨水对环境的污染及综合利用，在厂区内设置1座初期雨水收集池（有效容积2900m3），主要功能是收集和输送污染场地内受污染的初期雨水量。

### 2.6.2供配电

（1）电源

电源引自厂外220kV变电站，公司已建设有1座66kV变电站，变电站内设有2台63MVA（66kV/10kV）、1台63MVA（66kV/35kV）、1台63MVA（66kV/35kV）共4台主变。

2#液氯库所在四氯化钛生产系统，该系统电源来自一座10kV配电室。

（2）用电负荷及备用电源

液氯储存事故氯气处理系统、DCS控制系统、SIS控制系统、GDS系统用电均为一级负荷中特别重要负荷，其余辅助设施用电为三级负荷。一级负荷均由两路独立电源供电，当任一电源检修或事故停电时，另一路电源可保证一、二级负荷用电，2#液氯库还设置柴油发动机作为备用电源。

（3）防雷及防静电接地

2#液氯库按第二类防雷建筑物设防。

第二类防雷建筑物在屋顶装设避雷网（带）以防直击雷，网格尺寸不大于10m×10m或12m×8m，引下线不少于两根，其间距不大于18m。

所有电气设备正常不带电的金属外壳均采取可靠接地措施。所有照明配电箱的插座回路均安装有漏电保护开关，当发生漏电时会自动断电。所有正常不带电、事故时可能带电的配电装置及电气设备的外露可导电部分，均按规范的要求设置可靠的接地装置；凡应采用安全电压的场所，均采用安全电压，安全电压按标准规定执行。

该公司防雷装置经辽宁雷电防护工程有限责任公司朝阳雷电防护分公司进行检测并出具《雷电防护装置检测报告》（2062024004[2026]CY00264），结论为：经检测，所检雷电防护装置全部符合标准要求。

### 2.6.3自动控制系统

（1）DCS控制系统

厂内设有一个全厂控制中心、8个现场DCS机柜室及4个现场PLC控制站。2#液氯库由液氯系统DCS机柜室控制，现场DCS机柜室作为全厂控制中心DCS系统的一部分，放置DCS机柜、网络柜及供电设备、工程师站（1台）、操作员站（1台，含OPC通讯软件）等辅助设施，负责该区域现场仪表及电气设备的信号数据采集与控制，然后送往全厂控制中心进行集中监控。现场PLC控制站负责该工段现场仪表及电气设备的信号数据采集与控制，PLC机柜上设置有触摸屏，可进行生产过程参数的显示及修改，同时通过以太网络将数据送至全厂控制中心进行集中监控。

（2）SIS控制系统

SIS系统具有实现装置紧急停车和安全联锁所必需的基本功能，如逻辑运算、事件序列（SOE）、信息管理、与DCS通讯、系统组态以及自诊断等。

安全仪表系统设计按照一旦设备发生故障，该系统将起到安全保护作用的原则进行。在系统故障或电源故障情况下，该系统将使关键设备或生产装置处于安全状态下。系统根据工艺要求在设置关键参数报警联锁，确保装置安全生产及紧急停车。

2#液氯储存/液化及气化设置1套SIS系统，LOPA&SIL定级如表2.6-1。

表2.6-1  LOPA&SIL定级结果一览表

| 序号 | SIF编号 | SIF回路名称 | 安全完整性等级SIL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIF01 | 氯化炉温度高高联锁 | SIL1 |
| 2 | SIF02 | 液氯贮槽液位高高联锁 | SIL1 |
| 3 | SIF03 | 液氯贮槽液位低低联锁 | SIL1 |
| 4 | SIF04 | 液氯气化器出口压力低低联锁 | SIL1 |
| 5 | SIF05 | 液氯气化器出口温度低低联锁 | SIL1 |

2#液氯库检测控制内容和安全措施如下：

1）液氯储罐液位报警监测，报警时联锁关闭进料阀门或打开出料阀门开度，联锁调节液氯泵；

2）氯气液化器进、出氯气管压力监测；

3）液氯气化器温度、气体泄漏监测；

4）对液氯气化器气化管道进行温度、压力报警监测，根据温度控制液氯气化器进水量；压力报警联锁控制液氯气化器液氯管道阀门；

5）对氯气缓冲罐温度、压力进行监测；

6）尾气洗涤碱液管道浓度在线检测。

（3）GDS控制系统

全厂设置一套由气体探测器、现场报警器、报警控制器、上位及等组成的可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS），在2#液氯库设置42台氯气气体检测报警器，量程为0~10ppm，一级报警值为1ppm，二级报警值为3ppm。当达到报警值时，及时报警。上位机位于全厂控制中心，用于监视全厂各探测器的实时数据，当发现数据异常时手动或自动向控制器发出报警信号。报警控制器布置于相应车间机柜室内，用于接入本车间内的所有探测器检测数据，并将数据上传至全厂控制中心内的上位机。

固定式有毒气体探测器的安装高度距离地面0.3m。

（4）火灾自动报警系统

火灾自动报警系统采用由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器和消防联动控制器等组成的集中报警系统。集中报警控制器位于全厂控制中心-消防控制室，消防控制室内设置的消防设备包括集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明等。消防图形显示装置能显示消防系统及相关设备的动态信息及消防安全管理信息。

在液氯系统机柜室设置区域报警控制器，主要探测2#液氯库、液氯系统机柜室的火灾情况。一旦火情发生，消防控制室内火灾报警控制器会立即显示报警信息并启动声光报警器报警，各岗位值班或巡检人员可以通过消防专用电话系统与现场控制室值班人员联系，消防控制室值班人员接警并确认后，使用消防报警专用电话拨“119”向消防队报警。

正常情况下，各火警控制器均采用AC220V/50HZ应急回路（或UPS）供电，当交流供电中断（或UPS失效）时采用直流备用电池供电。直流备用电池容量能保证系统能持续正常工作3h以上。

### 2.6.4消防

（1）消防水源

消防给水水源为工业园区市政管网。为了调节用水量的变化，并贮存消防用水，在精制车间屋面上设有1座18m3的高位水箱，储存10min的消防用水量，以保证发生火灾初期的消防用水量。为了调节用水量的变化，并贮存消防用水，在厂区内设置加压泵站。加压泵站内设有消防给水泵，加压供至全厂各车间。

加压泵房采用半地下式泵房，按一次最大消防总用水量进行设计。系统主要由消防贮水池（水池分两格，单格有效容积825m3）、吸水池、泵房和加压设备、起重设备等组成。

（2）消防给水系统

厂区内设置一套消防给水管网，按最大小时用水量270m3/h设计，管网布置成环状，主干管管径为DN250。管材选用焊接钢管。厂区室外消防给水环状管网上设置室外地下式消火栓，每个消火栓设DN100和DN65的栓口各1个，消火栓的设置间距不大于120m，消防栓的保护半径不大于150m。消防栓沿道路两旁设置并宜靠近道路交叉路口，消火栓距路边不大于2m，距建筑物外墙不小于5m。在环状管网的适当位置均设有阀门井，以便日常检修维护。

（3）消防用水量

根据《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014和《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010，同一时间内厂区火灾次数按1次考虑。2#液氯库室外消火栓用水量为25L/s，因涉及有禁水介质，未设置室内消火栓系统，火灾延续时间为3h，所需消防用水量为270m³，消防水池可满足消防供水量。

（4）灭火器

2#液氯库共设置32具MF/ABC5灭火器。

## 2.7组织机构和人员配备

朝阳金达钛业股份有限公司设有完善的安全管理组织机构，2#液氯库所在氯化分厂设置分厂级专职安全管理机构，设置2名主要负责人、5名专职安全管理人员和1名注册安全工程师，负责具体的日常安全管理工作。

2#液氯库涉及的特种作业包括：氯化工艺作业、电工作业（包括低压电工作业、高压电工作业）、高处作业、化工自动化控制仪表作业等。特种作业人员及特种设备作业人员情况见附件。

# 3事故发生的可能性及危害程度

## 3.1物质危险因素分析

（1）危险化学品辨识

朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯库涉及的主要危险化学品为氯（液氯）。

（2）重点监管危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》，氯属于重点监管危险化学品。

（3）特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，氯为特别管控化学品。

（4）易制毒危险化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》附表“易制毒化学品的分类和品种目录” 所列，氯属于易制毒危险化学品。

- 易制爆危险化学品辨识

- 根据《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（中华人民共和国公安部公告，2017年05月11日），不涉及易制爆危险化学品。

- 高毒物品

- 根据《高毒物品目录（2003年版）》（卫法监发〔2003〕142号），涉及的氯属于高毒物品。

- （7）剧毒化学品

- 根据《剧毒化学品目录（2002年版）补充和修正表》（安监管危化字〔2003〕196号），氯属于剧毒化学品。

（8）国家监控危险化学品

依据《各类监控化学品名录》(中华人民共和国工业和信息化部[2020]52号)，不涉及国家监控的化学品。

朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯库涉及的危险化学品的危险、有害因素辨识结果，见表3.1-1。

表3.1-1  重大危险源涉及的危险化学品的危险、有害因素辨识结果

| 序号 | 名称 | CAS号 | 危险化学品序号 | UN编号 | 危险性类别 | 火灾危险性类别 | 职业危害 | 毒性分级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯 | 7782-50-5 | 1381 | 1017 | 急性毒性-吸入，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害，类别1 | 乙类 | MAC：1mg/m3 | 高度 |  |

现对氯进行辨识与分析。

## 3.2生产、储存过程的危险、有害因素分析

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤害事故分类》等的有关规定，对该公司重大危险源的危险有害因素造成的事故进行分类，从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素对储存过程中的危险和有害因素进行辨识。事故因素主要为：火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、低温冻伤、机械伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、噪声与振动和起重伤害等。

### 3.2.1火灾、爆炸

2#液氯库的火灾危险类别为乙类，当生产设备设施、储存设施的设计、制造存在缺陷，或储存及运输过程中若操作不当、违反操作规程等人为因素，或设备、管道、阀门等检修不及时，没有及时发现出现的故障等，都有可能导致物料的泄漏，进而产生火灾、爆炸等事故。

2#液氯库涉及的氯气，是一种助燃物质；氯气化学性质活泼，能与乙醚、氨气、烃类、聚丙烯、氢气和金属粉末等物质发生剧烈化学反应而引起火灾或爆炸事故，液氯与这些物质混装都可能发生爆炸。装卸过程中，由于加料管线、阀门等密封不严，抽料、搬运时操作不当，包装物损坏，有可能发生火灾、爆炸事故。

压力容器或管道因安全附件（安全阀、压力表等）失效、失控、金属材料腐蚀、疲劳或维护保养不当时，存在发生爆炸或爆破的危险性。

未定期清理管道或设备内的残余物，造成堵塞，可能导致火灾、爆炸事故。设备检修时未能执行安全动火制度，设备内残留有易燃易爆物质，置换或清理不符合要求，未分析合格，或违章动火，可能发生火灾、爆炸事故。

若防雷电设施不符合要求或使用过程中损坏、失效，可能遭受雷击，雷电放电引起过电压，会产生火灾。

（1）生产设备及管道

在生产过程中，如果操作人员操作失误或设备出现故障等，都可能会引起物料或其蒸气泄漏，遇点火源（摩擦、撞击、静电、高温等都有可能构成点火源）有燃烧、爆炸的危险。可能引起易燃易爆物质泄漏的主要原因包括以下几个方面：

1）设备、管道泄漏的主要原因

①由于材料被腐蚀造成的破坏；

②由于移动造成的破坏，具体原因包括：由于热收缩造成的破坏；振动破坏；地基沉降和地震造成的破坏。

③异常压力、高温造成的破坏，主要是误操作产生的异常高温、高压造成破坏。

2）泄漏

①密封结构合理。

②密封材料不合理。

3）阀门和法兰的泄漏

①法兰连接所采用的垫片通常是石棉橡胶板垫片或金属缠绕垫片。石棉橡胶板垫片回弹力较差，在高温、低温、高压等恶劣工况下容易老化，导致物料泄漏；金属缠绕垫有较好的回弹性和耐热性，强度高，是法兰连接较为理想的垫片，但使用时要特别注意尺寸、选型和安装质量，否则将金属缠绕丝压断就容易产生泄漏。

②阀门是最重要的控制部件。由于阀门频繁的开启、关闭使阀门的密封填料磨损、老化，产生泄漏。

4）误操作、违章指挥、违反操作规程等，均有可能造成物料泄漏。

5）易燃、可燃、易爆介质管线、设备的导淋或放空随意排放，可造成危险区域范围扩大，就会增大其闪燃爆炸的几率。

6）管道组成件失灵，如闸阀阀板脱落，造成管道阻塞而超压。

7）管道标准选用不合适或管道材质使用不当，影响管道的质量，在设计寿命内，管道会因强度不够而破裂。如危险物料管道材质应为20#钢，而非铸铁管道及管件。

由于工艺过程物料有有机物，在长期生产过程中，设备和管道内表面易有长时间的氢离子吸附。根据氢脆理论，有些设备和管道材料易有程度不同的氢脆倾向，氢脆导致材料脆性增大，无延性转变温度提高，造成材料低应力开裂，引发突发性火灾事故。设备和管道的低应力开裂事先无明显征兆，不容易预防。

容易造成泄漏部位主要有各种设备法兰、管道法兰接口；人孔、手孔、检查孔等，这些部位若法兰密封不良，法兰刚度不足，在内压力作用下导致变形引发物料泄漏，与母体材料相比，再完善焊接接头均有先天不足之处，如接头处材料金属晶格严重扭曲，材料加工硬化均会使接头优先腐蚀，接头近缝区、热影响区晶粒组织粗大可使接头韧性降低。焊接接头残余应力的存在，都有可能使焊接接头在一次应力、二次应力作用下开裂，导致物料外溢，造成装置区区域性易燃易爆气体浓度骤增，引发火灾爆炸。

设备静电接地不良，产生静电火花，也是引发火灾爆炸不可忽视的因素。工艺操作参数不稳定，如压力温度波动，物料容量波动，物料流速波动也是引发火灾爆炸事故的主要影响因素。没有严格执行动火审批管理制度，动用明火导致工艺设备火灾爆炸。

（2）压力容器及压力管道

物质的状态或压力发生突变等物理变化而形成爆炸。压力容器设计、安装、使用、维修不符合标准，未定期检测，缺少附件等都可能引起容器爆炸。压力容器爆炸的原因包括超压、超温、容器局部损坏、安全装置失灵等。爆炸发生后，产生的冲击波超压会造成人员伤亡和建筑物的破坏，爆破碎片可致人重伤或死亡，损坏附近的设备和管道，并引起继发事故。压力管道是由管子、阀门等管道元件和支吊架等管道支承件组成，管道不符合规格要求或存在缺陷，附件不齐全或附件失效，操作不当都会引起管道破裂事故。

1）容器爆炸

①超压爆炸：即使用压力超过容器额定承压能力的爆炸。

②工作压力下爆炸：即容器原承压能力降到使用压力以下的爆炸。

③超压爆炸因安全泄压装置自动失效而引起。工作压力下爆炸因容

器本体缺陷、性能降低而导致。

a.超压超温

b.压力容器有先天性缺陷

c.未按规定对压力容器进行定期检验和报废。

d.压力容器内腐蚀和容器外腐蚀

e.安全阀卡涩，未按规定进行定期校验，排气量不够。

f.操作人员违章操作

g.压力容器同时进入发生化学反应的物质而引发爆炸。

（3）储存过程中的火灾、爆炸危险

2#液氯库设有液氯储槽。1）压力容器如果超压储存或者超量储存都有可能引发爆炸事故。2）人为原因造成泄漏，遇明火或高温导致火灾爆炸事故。3）维修或吸烟等明火导致火灾爆炸事故。4）输送物料的管路或软管，防静电接地不良或未使用防静电软管，易产生静电，导致火灾爆炸事故的发生。5）防雷防静电接地不良，遇雷电、静电、电气火花等原因，导致火灾爆炸事故。

（4）电气系统火灾

1）电缆火灾

引发电缆火灾的主要原因：①电缆制造时存在缺陷或长期过负荷运行、过热等原因使电缆老化，绝缘强度降低，电缆击穿短路而引发火灾；如果电缆夹层、电缆隧道等未设感温电缆，将会使初期火情得不到及时报警和控制。②电缆敷设的曲率半径过小等原因可能使电缆绝缘损坏，而机械损伤、潮湿环境或酸、碱、盐等腐蚀性介质都有可能使电缆的绝缘强度降低，从而使电缆因绝缘被击穿而发生短路而引发火灾。③电缆的终端接头和中间接头是电缆绝缘的薄弱环节，如果接头盒密封不良，水、潮气进入，内部留有气孔，均可使绝缘强度降低，导致绝缘击穿短路而引发火灾。

2）电气火灾

2#液氯库使用的电气设备可能引发电气火灾，导致电气火灾的具体原因如下：

1）电气设备接触不良，当工作电流通过时，在接触电阻上产生较大的热量，使连接处温度升高，高温又使氧化进一步加剧，使接触电阻进一步加大，形成恶性循环，产生很高的温度，使附近的绝缘软化造成短路而引发火灾，也可能直接烤燃附近的可燃物而引发火灾。

2）电气设备过载、短路时会产生过电流，过电流产生的热效应可能造成电气火灾。

3）电力设备在运行的过程中，可能因故障原因而导致工频电压升高，用电设备的发热与电压的二次方成正比时可引发火灾。具体的原因有：中心点位移、不稳定的短路或接地故障、电气设备误操作、设计选型或施工安装错误等。

4）生产辅助使用的电缆、电线及接线盒质量不好，绝缘过度老化，也可引起电气火灾。

5）雷电放电、反击、感应过电压都可能引发火灾。

6）静电积聚释放的电火花遇可燃物可引起火灾。

### 3.2.2中毒和窒息

2#液氯库涉及的毒性为高度危害的危险化学品为：氯气。氯气具有强烈的毒性，一旦发生泄漏，而无应急处理设施，在周围的大气中很快形成足以令人死亡或严重中毒的毒气浓度。泄漏区周围操作人员有中毒窒息的危险，氯气泄漏飘散距离可达到数百米，对周围的人群也有中毒窒息的危险性，所以在物质的储存和使用过程存在严重中毒伤害的危险。如果氯气泄漏造成人员不慎大量吸入可引起对眼、呼吸系统粘膜有刺激作用。可引起迷走神经兴奋、反射性心跳骤停。急性中毒：轻度者出现粘膜刺激症状:眼红、流泪、咳嗽，肺部无特殊所见；中度者出现支气管炎和支气管肺炎表现，病人胸痛，头痛、恶心、较重干咳、呼吸及脉搏增快，可有轻度紫绀等；重度者出现肺水肿，可发生昏迷和休克。有时发生喉头痉挛和水肿。造成窒息。还可引起反射性呼吸抑制，发生呼吸骤停死亡。慢性中毒：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘和肺水肿；可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。此外，若人员检修作业时，未将管路内氯气排放干净、人员未佩戴有效的防护面具或未进行氯气浓度的监测，会造成中毒窒息危险。

上述危险化学品在密闭设备及管道内运行，在正常情况下，作业场所的污染较少。事故状态下释放量可能会增大，引起中毒死亡。引发中毒事故的主要原因有如下几点：

1）在生产过程中，设备、管线等发生物料的泄漏，人员接触，有发生中毒死亡的可能。

2）在从事设备检修时，待检修的设备没有进行清洗、置换，未进行有毒物质的分析测定合格，违章拆卸设备、管道，容易造成有毒危险化学品泄漏、挥发，造成作业和周边人员中毒。

3）设备内部检修，有害气体可能会从内漏的管道阀门，漏入被检修的设备内，存在造成作业人员发生中毒的危险。

4）操作人员在操作过程中未按规定佩戴防护用品，引起中毒。

### 3.2.3触电

（1）触电事故

这类危险主要发生在各种机泵的电动机、风机设备等和辅助设施等所在的变压器、配电室部位以及动力与照明电气线路等处和照明电器上。

在安装施工过程中，由于选用质量低下的电气设备、器材或安装质量有缺陷而发生故障，或在工作过程和维修保养过程中，由于作业人员不能按照电气工作安全操作规程进行或缺乏安全用电常识，均可能造成触电危险事故的发生。

1）种类：

①人直接与带电体接触；

②与绝缘损坏电气设备接触；

③与高压带电体的距离小于安全距离；

④跨步电压触电。

2）主要危险因素：

①电气设备故障；

②输电线路的故障，如线路断路、短路；

③电气设备或输电线路等已建立的监控设施性能失灵；

④设备或线路绝缘性能不良而使带电体裸露；

⑤工作人员对电气设备的误操作或电工人员违章对电气检查、检修，导致引发的触电事故。

（2）静电伤害

静电电荷产生的火花，常成为化学工业发生火灾爆炸的一个根源。产生静电荷的原因是电介质相互摩擦或电介质与金属摩擦。在输送管线中、设备内部有产生静电电荷积累的可能。尤其在输送管线、装卸等过程中，容易产生静电火花引起火灾爆炸。另外，静电也能给人以电击，造成操作人员紧张，妨碍操作，引发二次伤害事故。

（3）雷电伤害

雷电流能破坏绝缘，产生火花，引起停电，不仅要防感应雷和直击雷，还要防导入雷，导入雷可能导致电气系统失灵，所有电机停运，从而导致更严重的火灾、爆炸等次生灾害。

### 3.2.4机械伤害

机械伤害指机械运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。机械装置、动力传动设备在运行中，如果由于防护装置不完善、设备布置不当、空间狭窄、操作失误、警示信号不灵等，很容易造成夹击、碰撞、剪切、卷入等人身伤害事故。

2#液氯库内部设置多种机械类加工设备。如果操作人员工作时注意力不集中、思想过于紧张；对机器结构及所加工工件性能缺乏了解；操作不熟练及操作时不遵守安全操作规程；不正确使用个人防护用品和设备的安全防护装置等均可能造成机械伤害。

设备方面：如果机床设计和制造存在着缺陷，机床部件、附件和安全防护装置的功能退化等能导致伤害事故的状态。还有工作环境方面：工作场地照明不良、温度或相对湿度不适宜、噪声过高、设备布局不合理、备件摆放零乱等均可能导致机械伤害的发生。

### 3.2.5低温冻伤

低温环境会引起冻伤、体温降低，严重时基至造成死亡。低温作业人员受低温环境影响，操作功能随温度的下降而明显下降。如手皮肤温度降到15.5℃时，操作功能开始受到影响；降到4～5℃时，几乎完全失去触觉的鉴别能力和知觉。

液氯为低温液体，在气化的过程中需要吸收热量。如果液体泄漏使得周围气温迅速降低，生产作业人员如果处于这种环境中可能造成低温烫伤。

### 3.2.6物体打击

物体打击指在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、坍塌等引发的物体打击。在生产及检修过程中，从高处有可能会掉下有关物件或零部件等，可造成物体打击，对设备和人员造成一定的伤害。

### 3.2.7高处坠落

高处坠落指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故。高处坠落的原因有以下几种：

（1）人的不安全行为分析。违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为，主要表现为：指派无登高架设作业操作资格的人员从事登高架设作业或不具备高处作业资格的人员擅自从事高处作业；不按规定的通道上下进入作业面；高空作业时不按劳动纪律规定穿戴好个人劳动防护用品（安全帽、安全带、防滑鞋）等等。人操作失误主要表现为：在临边作业时因踩空、踩滑而坠落；在转移作业地点时因没有及时系好安全带或安全带系挂不牢而坠落；注意力不集中，作业或行动不注意观察周围环境是否安全而轻率行动。

（2）物的不安全状态分析。高处作业的安全防护设施的材质强度不够、安装不良、磨损老化：用作防护栏杆的钢管、扣件等材料因壁厚不足、腐蚀、扣件不合格而折断、变形失去防护作用；因其他设施设备破坏导致相关人员坠落。安全防护设施不合格、装置失灵而导致事故。操作平台周边的防护设施不合格；劳动保护用品缺陷：高处作业人员的安全帽、安全带、安全绳、防滑鞋等用品因内在缺陷而破损、断裂、失去防滑功能等引起的高处坠落事故。

2#液氯库屋面、卸车平台、储罐操作平台离地面位置较高，操作人员常需通过盘梯或作业平台的楼梯等进行操作、维护、调节、检查或分析采样作业，如果防护措施不完善或工人在作业过程中麻痹大意，则有可能发生高出坠落事故的危险。

### 3.2.8车辆伤害

（1）在液氯卸车等过程中，若厂内道路、车辆管理、车辆状况、驾驶人员素质等方面存在缺陷，可引发车辆伤害事故。

（2）车辆在行驶过程中有可能发生人体坠落、物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。

（3）厂区内装卸车辆、运输车辆及其他机动车辆不按规则行驶，行驶路线视野不清，驾驶员疲劳驾驶，车辆故障失控等，对厂内人员、设施碰撞可造成人员伤亡或经济损失。

### 3.2.9噪声及振动

噪声是指人们所不需要、对人们的生产、生活及身体健康产生有害影响的声音。机械设备运行时会产生生产性振动，长期在振动源附近工作的人员可受到振动危害。作业人员若长期暴露在强度在85～90dB（A）的噪声环境下，将会对作业人员产生各种有害的影响，还可能引起人体其他系统的疾病。长期暴露于过强（大于90dB[A]）的噪声环境中，会发生职业性噪声聋。噪声对人体的生理和心理都会造成影响，在高噪声环境中作业，人的心情烦躁，易疲劳，工作效率下降，并可导致工伤事故增多；噪声对物体会产生破坏作用，强噪声还会损坏建筑物。

2#液氯库中有多处转动设备，设备运行过程中会产生不同级别的机械噪声与振动。作业人员长期在噪声源附近操作，可受到噪声危害。

### 3.2.10起重伤害

起重伤害是指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落、物体（吊具、吊重物）打击等造成的伤害。

2#液氯库设有起重设备。如果起重设备不是由有资质厂家进行的生产和安装，没有定期进行检验检测，导致设备自身存在缺陷，在生产使用过程中就可能发生起重伤害。

在起重机作业时，由于司机、指挥人员、起重人员之间没有统一的指挥调度，配合失误，也可能引发起重伤害。如起吊或摘钩时挤伤；吊物摆动撞伤；吊钩吊物低空运行时甩钩或撞伤；索具断崩（砸）伤等。吊运过程中吊物的绳索或吊具从吊钩中滑出、钢丝绳断裂、磨损和变形、吊钩断裂、吊物下方有人、吊挂方式不正确等均会发生吊物坠落，造成起重伤害。

## 3.3检维修中的危险、有害因素分析

检维修包括：全厂停车大检修；某一套或几套生产、储存装置停车大修；系统、车间或生产储存装置的检维修；化工装置的维护保养；生产储存装置及相关设备在不停产状况下的抢修。经验表明，很多事故都是在检维修过程中发生的。

朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯库如果需要进行检维修作业，如进行动火作业、进入受限空间、盲板抽堵等危险作业，极易导致火灾、爆炸及中毒窒息事故的发生。下面对各种检维修作业存在的风险进行分析。

（1）动火作业危险性分析

动火作业是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。如管理不当或现场条件不符合要求，就有可能发生严重的事故，主要原因有以下几点：

①用火设备内未清理干净；

②与用火设备相连的管线未断开；

③用火点周围有易燃物；

④高处作业火花四溅；

⑤用火点周围有易燃物；

⑥用火现场消防器材不符合要求；

⑦动火前未办理动火证。

（2）进入受限空间作业

企业生产、储存使用的各种容器设备，如检维修过程中需要进入其中，一旦存在下列情况，则有可能发生人员伤亡事故：

①作业前未进行危险性分析；

②没有对所有与受限空间相连的阀门、管线加盲板；

③设备未处理；

④设备内通风不良；

⑤设备上的转动设备未切断电源；

⑥受限空间进出口通道不畅；

⑦盛装可燃有毒物质的设备未分析；

⑧作业人员不清楚设备内其他危害因素；

⑨作业现场没有监护措施；

⑩未办理进罐证。

（3）抽堵盲板作业

盲板抽堵是指在设备检修及抢修中，设备、管道内存有物料（气、液、固态）及一定温度、压力情况下的作业。

①盲板不符合要求；

②进行抽堵盲板时管道内压力过高；

③作业人员未做好个人防护；

④作业现场爬梯、平台、盖板不结实；

⑤检修用的盲板混乱不清楚；

⑥未办理盲板抽堵作业证。

（4）设备维修

设备维修过程中，会受到很多种不确定因素的影响，人、机、物各种因素都有可能导致事故的发生，主要包括以下几种情况。

①检修工具未检查，不符合要求；

②没有断电措施；

③检修使用的防护器材不合格；

④检修现场爬梯、平台、盖板不结实；

⑤检修用的盲板混乱不清楚；

⑥移动式电器工具无漏电保护装置；

⑦有腐蚀性介质的现场无冲洗用水；

⑧检修现场不平，无标志；

⑨现场易燃物品及杂物较多；

⑩现场消防通道、行车通道不畅通；

（5）其他作业

除上述危险作业外，还包括高处作业、临时用电、吊装作业等，如果企业在进行相关作业前，未制定检维修计划，未对检维修作业进行风险分析，或者未对检维修人员进行相关业务培训，就会存在对检维修作业涉及的物料、设备情况不了解，增大发生事故的风险。如下：

①检修过程中由于原有有毒有害物料未排净，拆卸管道、设备时，有毒、腐蚀性物料泄漏使检修人员中毒、化学灼伤。

②检修过程中，由于施工脚手架、防护栏等设施不全，或由于检修人员安全带、安全绳等设施佩戴不全，可能发生高处坠落事故。

③检修过程中，由于起重吊装设备不安全，或高处设施放置不合理，可能导致物体打击事故。

④检修过程中，检修人员缺乏防护意识，未佩戴个人防护用品或佩戴不规范，盲目进入含有毒、有害物质的限制区域而导致中毒、窒息事故。

⑤检修过程中由于违章指挥、违章操作，可能导致中毒、高处坠落等人身安全事故。

涉及危险化学品设备的检修过程中容易发生火灾爆炸事故，体现在以下几个方面：

①容易产生爆炸。危险化学品大多具有易燃易爆、有毒和腐蚀的特性，涉及的部分化工物料的的爆炸极限下限较低，在检修时容易出现化学危险物品泄漏或在设备管道中残存，在开车阶段则可能在设备中残存或混入空气，容易形成爆炸性混合气体，一旦有静电及火花等着火源，容易引起爆炸发生。

②易产生静电及火花等着火源。化工设备管道多采用金属材料，检修过程离不开动火、敲打。有时还需要作业人员进入槽、罐内或上下立体交错作业，极易产生静电及火花，大大增加了检修的火灾危险性。

③检修的防火安全制度不够健全。如：有的企业没有针对建设和检修作业内容、范围提出的专门防火规定，施工要求也不明确。有的企业甚至在检修中无抽堵盲板、置换、清洗的规定。

通过上述分析，检维修作业过程中的为危险有害因素包括火灾爆炸、物体打击、高处坠落等。

## 3.4出现火灾、爆炸、中毒事故造成人员伤亡的范围及危害程度

### 3.4.1出现具有爆炸性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏后具备造成爆炸、中毒事故的条件

物料泄漏后，在达到一定的条件下，可能会发生火灾、爆炸、中毒等事故。

1）泄漏的危险化学品在一定空间范围内达到爆炸极限的浓度

可燃气体泄漏或可燃液体泄漏后挥发出的可燃蒸气，与空气混合一旦达到爆炸极限浓度范围，遇明火、静电火花等可能会发生火灾、爆炸事故。

2）泄漏的可燃物质遇到助燃物，一般为氧气

由于空气中含有氧气，可燃气体或蒸气一旦泄漏后，必然会与空气中的氧气接触。

3）点火源

点火源是引发火灾、爆炸的重点因素，电气火花、明火、高热物体、静电、雷电等均可能成为点火源。在温度达到物料的燃点后，就有被点燃的危险。

### 3.4.2出现火灾、爆炸、中毒事故造成人员伤亡的范围

下面用定量分析模拟重大危险源中的储存设施发生事故后的影响结果：

输出距离是距离装置原点的距离

小结：朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯库的液氯储罐发生压力容器爆炸事故时的死亡半径为0.5m，重伤半径为0.5m，轻伤半径为0.5m，对周边环境及企业无影响。

# 4定性、定量分析

## 4.1个人风险和社会风险评价

### 4.1.1可容许风险标准

（1）可容许个人风险标准

采用《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018规定个人风险标准。危险化学品单位周边重要目标和敏感场所承受的个人风险应满足表4.1-1中可容许风险标准要求。

表4.1-1  个人风险基准

| 防护目标 | 个人风险基准/（次/年） |
| --- | --- |
|  | 危险化学品在役生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-7 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 3×10-6 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 1×10-5 |

（2）可容许社会风险标准

社会风险是指能够引起大于等于N人死亡的事故累积频率（F），也即单位时间内（通常为年）的死亡人数。通常用社会风险曲线（F-N曲线）表示。

可容许社会风险标准采用ALARP（As Low As Reasonable Practice）原则作为可接受原则。ALARP原则通过两个风险分界线将风险划分为3个区域，即：不可容许区、尽可能降低区（ALARP）和可容许区。

①若社会风险曲线落在不可容许区，除特殊情况外，该风险无论如何不能被接受。

②若落在可容许区，风险处于很低的水平，该风险是可以被接受的，无需采取安全改进措施。

③若落在尽可能降低区，则需要在可能的情况下尽量减少风险，即对各种风险处理措施方案进行成本效益分析等，以决定是否采取这些措施。

通过定量风险评价，危险化学品重大危险源产生的社会风险应满足图4.1-1中可容许社会风险标准要求。

图4.1-1  可容许社会风险标准（F-N）曲线

### 4.1.2定量计算及分析

根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018），本次评估采用“定量风险评价法”计算个人风险和社会风险。

（1）区域环境参数

表4.1-2  区域环境参数表

| 参数名称 | 参数取值 |
| --- | --- |
| 所在区域 | 朝阳 |
| 地面类型 | 草原、平坦开阔地 |
| 辐射强度 | 中等(白天日照) |
| 大气稳定度 | C |
| 环境压力（pa） | 101000 |
| 环境平均风速（m/s） | 3.0 |
| 环境大气密度（kg/m3） | 1.293 |
| 环境温度（K） | 298 |
| 建筑物占地百分比 | 0.03 |

（2）个人风险标准详细配置情况

本报告采用的个人风险标准详细配置情况，见下表：

（3）风向玫瑰图

图4.1-2  风向玫瑰图

（4）人口区域密度

区域人口密度（个/m2 ）：0.0002

（5）装置基本参数

表4.1-17  5#液氯储罐发生压力容器爆炸时的泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏总量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 完全破裂 | 0 | 58800 |

有毒有害物质泄漏

泄漏系数: 1

容器压力（Pa）: 1600000

泄漏物质温度（K）: 298.15

中毒浓度（mg/m³）: 1

泄漏源高度（m）: 0.5

泄漏物质密度（Kg/m³）: 1410

A:-6.35

B:0.5

N:2.75

气体绝热指数: 1.35

物质分子量: 70.91

表4.1-18  5#液氯储罐发生物质泄漏情况

| 泄漏模式 | 泄漏类型 | 裂口面积（m²） | 泄漏时间（s） | 泄漏物质总量（Kg）： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小孔泄漏 | 瞬时泄漏 | 1.9625E-5 | 60 | 215.58 |
| 中孔泄漏 | 瞬时泄漏 | 4.90625E-4 | 30 | 2694.87 |
| 大孔泄漏 | 瞬时泄漏 | 0.00785 | 15 | 21558.945 |
| 完全破裂 | 瞬时泄漏 | 0.00785 | 1 | 58800 |

### 4.1.3个人风险分析

（1）区域总体个人风险模拟结果，见下图。

根据个人风险等值线图，该公司的可容许个人风险 3×10-7/年的等值线（蓝色）内均无高敏感场所、重要目标及一般防护目标中的一类防护目标； 3×10-6/年的等值线（黄色）内无一般防护目标中的二类防护目标；1×10-5/年的等值线（红色）内无一般防护目标中的三类防护目标；该公司2#液氯库重大危险源的储存设施的个人风险是可以接受的。

因此，朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯库的个人风险可接受。

### 4.1.4社会风险分析

从社会风险曲线图4.1-11可以看出，朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯库的社会风险曲线（红色线）进入“可接受区”。

因此，朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯库的社会风险是可以接受的。本评估报告采用定量风险评价方法，经过定量评估，朝阳金达钛业股份有限公司个人风险和社会风险均可接受。

### 4.1.5潜在生命损失

表4.1-18  事潜在生命损失表

| 装置/区域名称 | 潜在生命损失（PLL） |
| --- | --- |
| 区域总体 | 0.0010233567897515827 |
| 2#液氯库-液氯储罐 | 8.52E-5 |
| 2#液氯库-液氯储罐 | 8.53E-5 |
| 2#液氯库-液氯储罐 | 8.53E-5 |
| 2#液氯库-液氯储罐 | 8.53E-5 |
| 2#液氯库-液氯储罐 | 8.53E-5 |

## 4.2事故后果模拟

输出距离是距离装置原点的距离

小结：朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯库的液氯储罐发生压力容器爆炸事故时的死亡半径为0.5m，重伤半径为0.5m，轻伤半径为0.5m，对周边环境及企业无影响。2#液氯库的液氯储罐完全破裂发生有毒有害物质泄漏，下风向中毒影响最远距离为2315m，可能会对周边环境及企业造成影响。

## 4.3外部安全防护距离

以下是区域定量风险分析报告基于风险的区域总体外部安全防护距离：

图4.3-1  外部安全防护距离图

小结：从图及表中可知，外部防护距离符合要求。

## 4.4多米诺半径

表4.4-1  多米诺半径数据表

小结：通过多米诺效应计算结果可以看出，液氯储罐发生压力容器物理爆炸时，其多米诺半径为0.49m，未超出厂区用地边界，不会产生多米诺效应。

# 5可能受事故影响的周边场所、人员情况

## 5.1项目周边24小时经营和生活情况

2#液氯库位于朝阳金达钛业股份有限公司厂区现有空地内，厂区东侧为空地，东南侧为朝阳金达钼业有限责任公司，西侧，北侧为青山一路，隔路为空地，南侧为空地。

周边500m内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域；学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；供水水源、水厂及水源保护区；车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；基本农田保护区、畜牧区和种子、种畜、水产苗种生产基地；河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区；军事禁区、军事管理区；法律、行政法规规定予以保护的其他区域的距离符合国家标准或者国家有关规定。

综上所述，该生产企业周边环境能够满足安全生产要求。

## 5.2项目与周边单位生产、经营活动和居民生活的影响情况

液氯储罐的外部安全防护距离满足要求，如果其发生事故，对周边环境及企业影响较小。

# 6重大危险源辨识、分级的符合性分析

## 6.1重大危险源单元的划分的符合性

本评估报告对危险化学品重大危险源的辨识主要是依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》的要求，危险化学品重大危险源单元一般分为生产单元和储存单元，其中，生产单元指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔接线划分为独立的单元；储存单元指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯库分为1个单元，为液氯储罐及液氯气化区单元进行辨识，符合《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）有关辨识单元划分的具体要求。

## 6.2危险化学品重大危险源分级的符合性

本评估报告根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的要求，对构成危险化学品重大危险源的单元进行分级。

根据朝阳金达钛业股份有限公司厂区周边人员分布、生产工艺特点、涉及危险化学品重大危险源辨识的物料性质，以及《危险化学品重大危险源辨识》的要求，对校正系数α、β取值，厂区边界向外扩展500m范围内无常驻人口，因此根据表2.2-4，α取值为0.5；氯根据表2.2-3，β取值为4，R值为87.98，对应表2.2-5查得，2#液氯储罐及液氯气化区单元为二级重大危险源，符合《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）有关重大危险源分级的具体要求。

# 7安全管理措施、安全技术和监控措施

## 7.1重大危险源安全管理措施

### 7.1.1重大危险源安全管理

（1）该企业各级人员按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》熟悉各项安全管理规章制度，岗位操作人员熟知安全操作规程的内容，并对生产过程中的危险、有害因素有深刻认识，并熟练掌握本岗位的灭火、自救常识。

（2）该企业对已确定的危险化学品重大危险源按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》落实重大危险源中关键生产设备、重点部位的责任人或者责任机构，并强化对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

（3）该企业按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。

（4）该企业的专职安全管理人员具有大专以上学历。企业内部定期开展岗位操作人员的安全知识和技能培训，提高岗位操作人员操作技能和安全意识。

（5）该企业根据本企业所涉及的危险化学品特性和《个体防护装备选用规范》的要求，为岗位操作人员发放适宜的劳动防护用品。通过现场勘察，岗位操作人员在进入生产现场时佩戴适合作业场所安全要求和作业特点的劳动防护用品。并且，现场定点存放的防护器具有专人负责保管，定期检查、维护和定期校验。

（6）根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第四条，该企业重大危险源的主要负责人对所包保的重大危险源履行下列安全职责：①组织建立重大危险源安全包保责任制并指定对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人；②组织制定重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；③组织对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全技能培训；④保证重大危险源安全生产所必需的安全投入；⑤督促、检查重大危险源安全生产工作；⑥组织制定并实施重大危险源生产安全事故应急救援预案；⑦组织通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息，保证重大危险源安全监测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

（7）根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第五条，该企业重大危险源的技术负责人对所包保的重大危险源履行下列安全职责：①组织实施重大危险源安全监测监控体系建设，完善控制措施，保证安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定；②组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有效、可靠运行；③对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求；④组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况，审查涉及重大危险源的变更管理；⑤每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实；⑥组织演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案。

（8）根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第六条，该企业重大危险源的操作负责人对所包保的重大危险源履行下列安全职责：①负责督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程；②对涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业等进行监督检查，督促落实作业安全管控措施；③每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查；④及时采取措施消除重大危险源事故隐患。

（9）根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第七条，该企业在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。

重大危险源安全包保责任人、联系方式录入全国危险化学品登记信息管理系统，并向所在地应急管理部门报备，相关信息变更的，应当于变更后5日内在全国危险化学品登记信息管理系统中更新。

### 7.1.2重大危险源应急管理

（1）朝阳金达钛业股份有限公司将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息告知周边的企业。

（2）朝阳金达钛业股份有限公司按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的规定制定危险化学品重大危险源专项事故应急预案，组建应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；并配合当地应急管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。

（3）朝阳金达钛业股份有限公司按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的规定编制重大危险源事故应急预案演练计划，每年进行事故应急预案演练。应急预案演练结束后，朝阳金达钛业股份有限公司对应急预案演练效果进行评估，并编写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。

（4）朝阳金达钛业股份有限公司的应急管理注重强化事故应急前期处置，注重现场安全风险科学评估和精准管控，力争在最短时间内将事故消灭在萌芽状态，控制在最小范围内，避免盲目施救和处置不当导致事故后果升级扩大。

### 7.1.3重大危险源档案管理

朝阳金达钛业股份有限公司按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》对危险化学品重大危险源进行登记建档。完善重大危险源档案下列文件、资料：

①辨识、分级记录；

②重大危险源基本特征表；

③涉及的所有化学品安全技术说明书；

④区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；

⑤重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；

⑥安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；

⑦重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；

⑧重大危险源安全评估报告；

⑨重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；

⑩重大危险源场所安全警示标志的设置情况；

⑪其他重大危险源相关文件、资料。

### 7.1.4重大危险源隐患管理

（1）建立和完善排查风险和隐患的方式方法与体制机制，确保排查深入、科学、准确、全面。具体内容如下：

①及时收集、认真分析国内外各类典型事故案例，对照实际情况，借鉴事故教训，举一反三，查找存在的风险漏洞与薄弱环节。

②抓住泄漏、火灾、爆炸、中毒、窒息等致灾因素，结合危险化学品存在量大小，科学、准确的评估事故可能影响范围，排查可能存在的重大风险和隐患。

③盯紧动火、受限空间作业等特殊作业环节，排查特殊作业的风险评价、控制措施和安全规程。

④坚持底线思维，按照事故后果最大化原则，排查可能存在的风险和隐患，严防“想不到”的问题现象。

（2）朝阳金达钛业股份有限公司按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》检查本单位重大危险源安全管理情况，对于不符合规定的，立即组织整改。

（3）朝阳金达钛业股份有限公司应不断加强安全管理，注重收集危险化学品的安全信息、完善操作规程、加强人员培训、加强动火及进入受限空间等特殊作业管理、机械仪表电气设备完好性、公用工程可靠性、变更管理、事故查处及应急管理等方面，逐步提高生产过程安全管理水平。

（4）朝阳金达钛业股份有限公司应全面开展隐患排查治理工作，明确责任部门、完善工作制度，确保隐患排查治理横向到边、纵向到底、全面覆盖、不留死角，实现隐患排查治理工作制度化、规范化、常态化。

（5）根据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》，朝阳金达钛业股份有限公司持标本兼治、综合治理，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，扎实构建事故应急救援最后一道防线。加强过程管控，通过构建隐患排查治理体系和闭环管理制度，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然。

（6）朝阳金达钛业股份有限公司应当结合安全生产标准化建设、风险分级管控和隐患排查治理体系建设，运用信息化工具，加强重大危险源安全管理。

## 7.2安全技术和监控措施

（1）生产装置工艺技术措施

朝阳金达钛业股份有限公司采用的工艺均为国内具有多年运行经验的成熟工艺，不存在国家明令淘汰的落后工艺和技术。

（2）设备安全措施

①储罐、管道等设备及配件的选用严格执行了有关工程设计规范，符合安全工艺条件。

②企业安全管理部门根据设备设施情况编制了设备设施管理制度，现场设备管理符合其相关制度规定，实行挂牌、巡检，有巡检记录、操作记录和交接班日记，场地清洁，无明显泄漏。

③其安全附件定期校验。

（3）装置、设备和设施的运行

朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯库的生产装置、设备和设施目前均运行正常，装置采用的设备均为成熟的工业设备，不存在使用样机的现象，设备的容量等技术参数满足生产工艺的要求；储罐、压力管道选材考虑到了压力和设计温度以及磨蚀裕量。

（4）装置、设备和设施的检修、维护

公司对所有设备均编制了保养规程，对设备、设施进行维护、保养，为公司的安全生产提供了保障。

设备管理实行挂牌、巡检，现场设备整洁，无明显泄漏。

（6）装置、设备和设施的法定检验、检测情况及其变更设备、设施的配套措施

朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯库涉及的法定检测、检验设备包括压力表、气体检测报警器。所有法定检测、检验设备均经有资质的检测、检验单位检测、检验合格。

（7）危险化学品储存过程控制系统及安全联锁系统等运行情况

液氯储罐进出口设紧急切断阀，设独立的安全仪表系统 SIS（SIL=1）；

液氯储罐液位报警监测，报警时联锁关闭进料阀门或打开出料阀门开度，联锁调节液氯泵；液氯储罐设置液位计、压力计及温度计，远传，高低数报警，其中液位计和压力计均为双仪表。

## 7.3符合性评价

采用安全检查表法对其重大危险源基本情况、安全管理措施、安全技术和监控措施、应急措施等进行评价。具体评价结果，见表7.3-1。

表7.3-1  重大危险源符合性检查评估结果

| 序号 | 检查内容 | 依据规范 | 实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全基础管理 |  |  |  |  |
|  | 明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人。 | 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第三条 | 重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人明确 | 符合 |
|  | 重大危险源的主要负责人，应当由危险化学品企业的主要负责人担任。重大危险源的主要负责人应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第十五条；《安全生产法》第二十七条；《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第九条 | 重大危险源的主要负责人为企业的主要负责人并经考核合格 | 符合 |
|  | 重大危险源的主要负责人督促、检查重大危险源安全生产工作。 | 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条 | 重大危险源的主要负责人督促、检查重大危险源安全生产工作 | 符合 |
|  | 1.通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息。 2.重大危险源的安全监测监控有关数据按要求接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。 | 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条 | 1.通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息。 2.重大危险源的安全监测监控有关数据按要求接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。 | 符合 |
|  | 重大危险源的技术负责人应当由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责人担任；操作负责人应当由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任，如车间主任。 | 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第十五条 | 重大危险源的技术负责人由企业分管负责人担任；操作负责人由现场直接管理人员担任 | 符合 |
|  | 企业应按照安全风险分级管控和隐患排查治理工作要求，突出重大危险源，对辨识的安全风险采取有效管控措施，对排查的事故隐患实行整改闭环管理并建立台账。 | 危险化学品企业安全风险隐患排查治理工作的要求 | 企业对排查的事故隐患实行整改闭环管理并建立台账 | 符合 |
|  | 建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，安全管理机构应当对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。 | 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第九条 | 建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录 | 符合 |
|  | 技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。 | 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条 | 技术负责人每季度组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查；操作负责人每周组织一次重大危险源安全风险隐患排查 | 符合 |
|  | 应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条 | 重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，危险源公示牌写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式 | 符合 |
|  | 1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。 2.安全承诺公告牌企业承诺内容中应包含落实重大危险源安全包保责任的相关内容。 | 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第八条 | 建立安全风险研判与承诺公告管理制度；公告牌包含落实重大危险源安全包保责任的相关内容 | 符合 |
|  | 企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十七条 | 对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训 | 符合 |
|  | 企业应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第七条、第八条；《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018） | 对装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级 | 符合 |
|  | 对符合下列情形的重大危险源，应当重新进行辨识、安全评估及分级： 1.重大危险源安全评估已满三年的； 2.构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的； 3.危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的； 4.外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的； 5.发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的； 6.有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十一条 | 2#液氯库为新建，正在进行重大危险源备案 | 符合 |
| 二、本质安全设计 |  |  |  |  |
|  | 重大危险源应按照GB/T 37243、GB 36894等标准规范确定外部安全防护距离。 | 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T 37243-2019）；《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018） | 外部安全防护距离符合相关规范要求 | 符合 |
|  | 重大危险源建设项目应严格履行安全审查手续。 | 危险化学品建设项目安全监督管理工作要求 | 履行安全审查手续 | 符合 |
|  | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第八条 | 氯气未穿越厂区外的公共区域 | 符合 |
|  | 危险化学品建设项目必须由具备相应资质和相关设计经验的设计单位负责设计。 | 《国家安全生产监督管理总局 国家发展改革委员会 工业和信息化部 住房和城乡建设部关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号） | 危险化学品建设项目由具备相应资质和相关设计经验的设计单位负责设计。 | 符合 |
|  | 企业不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《安全生产法》 第三十八条 | 未使用淘汰的危及生产安全的工艺、设备 | 符合 |
|  | 甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50 h的不燃性楼板与其他部位分隔。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第3.3.4条、第3.3.6条 | 未设在地下、半地下 | 符合 |
| 三、运行操作 |  |  |  |  |
|  | 1.重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。 2.记录的电子数据的保存时间不少于30天。 3.生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条；《安全生产法》第三十六条 | 重大危险源配备温度、压力、液位等信息的不间断采集和监测系统以及有毒有害气体泄漏检测报警装置，具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；具备紧急停车功能 | 符合 |
|  | 企业要装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警；要采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。 | 《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（九）条 | 装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警 | 符合 |
|  | 现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值应保持一致。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 | 现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值保持一致 | 符合 |
|  | 企业要制订操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责。 | 《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条 | 制订操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责 | 符合 |
|  | 操作规程的内容至少应包括： 1.开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车的操作步骤与安全要求； 2.工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； 3.操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。 | 《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条 | 操作规程符合相关规范要求 | 符合 |
|  | 操作规程应及时反映安全生产信息、安全要求和注意事项的变化。企业每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认，至少每3年要对操作规程进行审核修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。 | 《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条 | 操作规程及时反映安全生产信息、安全要求和注意事项的变化，每年对操作规程的适应性和有效性进行确认 | 符合 |
|  | 毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条 | 设置事故吸收装置 | 符合 |
|  | 应按国家标准分区分类储存危险化学品，不得超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质不得混放混存。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 | 按国家标准分区分类储存危险化学品 | 符合 |
|  | 液氯仓库必须设置事故氯吸收（塔）装置，具备24小时连续运行的能力，并与电解故障停车、动力电失电联锁控制；至少满足紧急情况下处理能力，吸收液循环槽具备切换、备用和配液的条件，保证热备状态或有效运行。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 | 液氯库设置事故氯吸收装置 | 符合 |
| 四、作业安全 |  |  |  |  |
|  | 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）第五条 | 特种作业人员经专门的安全技术培训并考核合格 | 符合 |
|  | 应按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度并有效执行 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十八条；深刻吸取有关事故教训，进一步加强硝酸铵安全管理的措施 | 制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度并有效执行 | 符合 |
| 五、设备管理 |  |  |  |  |
|  | 1.企业应对所有设备进行编号，建立设备设施台账、技术档案和备品配件管理制度，编制设备操作、维护规程； 2.企业应建立安全附件台账。 | 《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十六）条；《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 | 对所有设备进行编号，建立设备设施台账、技术档案和备品配件管理制度，编制设备操作、维护规程 | 符合 |
|  | 企业应建立并不断完善设备管理制度。 | 《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十六）条 | 建立并不断完善设备管理制度 | 符合 |
|  | 1.安全阀、压力表等安全附件应定期检验并在有效期内使用； 2.压力表的选型应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。 | 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第B4.2（4）条；《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）第9.2.1条 | 安全阀、压力表等安全附件定期检验并在有效期内使用 | 符合 |
|  | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十五条 | 安全阀等安全附件正常投用 | 符合 |
|  | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第七条 | 使用万向管道充装系统 | 符合 |
|  | 在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。 | 《国家安全生产监督管理总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）；《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T 3012-2011） | 液氯储罐进出口接管采用双阀设置 | 符合 |
|  | 承压部位的连接件螺栓配备应齐全、紧固到位。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 | 承压部位的连接件螺栓配备齐全、紧固到位 | 符合 |
| 六、电仪管理 |  |  |  |  |
|  | 企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求： 1.一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏； 2.一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求； 3.二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6 kV及以上专用的架空线路供电。 | 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第3.2条、第3.3条、第3.7条 | 企业的供电电源满足不同负荷等级的供电要求 | 符合 |
|  | 重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。 | 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）第4.2.10条 | 液氯库入口处，设计人体导除静电装置 | 符合 |
|  | 企业应建立健全涉及重大危险源的仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录。 | 企业重大危险源仪表维护要求 | 建立健全涉及重大危险源的仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录 | 符合 |
|  | 在全面开展过程危险分析（如危险与可操作性分析）基础上，通过风险分析确定重大危险源的安全仪表功能及其风险降低要求。在评估基础上，制定安全仪表系统管理方案和定期检验测试计划。 | 《国家安全生产监督管理总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）第四条、十三条、十四条 | 在评估基础上，制定安全仪表系统管理方案和定期检验测试计划 | 符合 |
|  | 1.涉及重大危险源的生产装置、储存设施的自动化系统装备投用率应达到100%； 2.配备的安全仪表系统应处于投用状态。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 | 涉及重大危险源的生产装置、储存设施的自动化系统装备投用率达到100% | 符合 |
|  | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，并处于投用状态。 | 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号） | 实现紧急切断功能，并处于投用状态 | 符合 |
|  | 重大危险源的化工生产装置应装备满足安全生产要求的自动化控制系统。一级或者二级重大危险源，设置紧急停车系统。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条 | 重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统。设置紧急停车系统 | 符合 |
|  | 1.对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置； 2.对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条 | 2#液氯库独立的安全仪表系统 | 符合 |
|  | 罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.4.5条 | 罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号传送至自动控制系统 | 符合 |
|  | 压力储罐应设压力就地指示仪表和压力远传仪表。压力就地指示仪表和压力远传仪表不得共用一个开口。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第6.3.1条 | 压力储罐设压力就地指示仪表和压力远传仪表 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置应满足GB/T 50493要求，并完好、处于正常投用状态。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》； 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB/T 50493-2019） | 有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置满足GB/T 50493要求，并完好、处于正常投用状态 | 符合 |
|  | 1.可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置； 2.可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警，建立规范、统一的报警信息记录和处理程序，对报警及处理情况做好记录，对报警原因进行分析。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB/T 50493-2019）第3.0.3条、第3.0.8条； 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第十九条 | 有毒气体检测报警系统独立于其他系统单独设置 | 符合 |
|  | 可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足以下要求： 1.绘制可燃、有毒气体检测报警器检测点布置图； 2.可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准，周期一般不超过一年。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 | 有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准 | 符合 |
|  | 化工生产装置自动化控制系统应设置不间断电源，可燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后备电池的供电时间不小于30 min。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》； 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB/T 50493-2019）第3.0.9条；《仪表供电设计规范》（HG/T 20509-2014）第7.1.3条 | 化工生产装置自动化控制系统设置不间断电源，有毒气体检测报警系统设置不间断电源，后备电池的供电时间不小于30 min | 符合 |
|  | 危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应符合要求： 1.摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况而定，既要覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域； 2.摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部； 3.有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施； 4.视频监控系统应完好，处于24小时投用状态。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第10.1条 | 危险化学品重大危险源罐区安全监控装备符合要求 | 符合 |
| 七、消防与应急处置 |  |  |  |  |
|  | 1.企业应拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作； 2.企业应制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并落实； 3.企业应拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案； 4.企业应组织实施防火检查和火灾隐患整改工作； 5.企业应组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通； 6.企业应依法建立、管理专职消防队和微型消防站，定期组织消防业务学习和灭火技能训练； 7.企业应根据本单位火灾危险特性配备相应的消防装备器材，储备足够的灭火药剂和物资； 8.企业应在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条；《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第七条；《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》（国办发〔2017〕87号）第十五、十六、十七条 | 1.企业制定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作； 2.企业制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并落实； 3.企业制定消防安全工作的资金投入和组织保障方案； 4.企业组织实施防火检查和火灾隐患整改工作； 5.企业组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通； 6.企业依法建立、管理专职消防队和微型消防站，定期组织消防业务学习和灭火技能训练； 7.企业根据本单位火灾危险特性配备相应的消防装备器材，储备足够的灭火药剂和物资； 8.企业在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练 | 符合 |
|  | 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器，可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493的有关规定设置，但其报警信号应接入消防控制室。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）8.1.3 | 有毒气体检测报警设置符合规范要求 | 符合 |
|  | 企业应按照GB/T 29639的要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。参照GB/T38315-2019的要求编制灭火和应急疏散预案。应急预案应符合企业实际。 | 《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T 38315-2019）第1条；《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据应急管理部令第2号修正）第六、第十九条 | 按照GB/T 29639的要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡 | 符合 |
|  | 1.企业应制定应急预案定期评估制度，应每三年进行一次应急预案评估，对应急预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论； 2.企业应及时对应急预案进行修订； 3.小型企业可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。 | 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第六、十条；《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据应急管理部令第2号修正）第三十五、第三十六条 | 企业制定应急预案定期评估制度，每三年进行一次应急预案评估 | 符合 |
|  | 企业应定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据应急管理部令第2号修正）第三十一条 | 企业定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动 | 符合 |
|  | 1.企业应制定本单位的应急预案演练计划，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练； 2.重大危险源包保责任人应参加预案演练。 | 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号） | 企业制定本单位的应急预案演练计划，重大危险源包保责任人参加预案演练 | 符合 |
|  | 抽查一次现场处置方案演练记录，是否按计划组织演练，并评价演练效果（评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录）。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据应急管理部令第2号修正）第三十三条、第三十四条 | 按计划组织演练，并达到演练效果 | 符合 |
|  | 企业应建立应急器材台账、维护保养记录，按照制度要求定期检查应急器材。 | 《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB 30077-2013）第9.1、9.3条 | 企业建立应急器材台账、维护保养记录，按照制度要求定期检查应急器材 | 符合 |
| 八、其他 |  |  |  |  |
|  | 氯库的耐火等级是否不低于二级 | 《建筑设计防火规范》第3.3.1条 | 耐火等级为二级 | 符合 |
|  | 氯库的防火分区面积是否不大于700m2 | 《建筑设计防火规范》 第3.3.2条 | 氯库为单层建筑，防火分区面积小于700m2 | 符合 |
|  | 液氯库区内是否未设置员工宿舍 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，确需贴邻本厂房时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔和设置独立的安全出口 | 《建筑设计防火规范》第3.3.5条 | 未设置员工宿舍 液氯库内没有无关房间 | 符合 |
|  | 液氯库的安全出口，是否不小于2个，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离是否不小于5m | 《建筑设计防火规范》第3.7.1条、3.7.2条 | 设有3个出口，相互间距不小于5m | 符合 |
|  | 液氯库任一点到最近安全出口的距离是否不大于75m | 《建筑设计防火规范》第3.7.4条 | 任一点到最近安全出口的最远距离为15m | 符合 |
|  | 液氯库外门最小净宽是否不小于1.2m | 《建筑设计防火规范》第3.7.5条 | 外门的最小净宽为1.2m | 符合 |
|  | 管道不宜穿过防火墙，确需穿过时，应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实，穿过防火墙处的管道保温材料，应釆用不燃材料；当管道为难燃及可燃材料时，应在防火墙两侧的管道上采取防火措施 | 《建筑设计防火规范》第6.1.6条 | 均已经进行封堵 | 符合 |
|  | 厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门 | 《建筑设计防火规范》第6.4.11条 | 向疏散方向开启，并采用平开门 | 符合 |
|  | 建筑内供暖管道和设备的绝热材料应符合下列规定：①对于甲、乙类厂房应采用不燃材料；②对于其他建筑，宜采用不燃材料，不得采用可燃材料。 | 《建筑设计防火规范》第9.2.6条 | 采用非燃烧材料 | 符合 |
|  | 危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放， | 《危险化学品安全管理条例》第二十二条 | 储存符合要求，液氯专区储存，专人管理 | 符合 |
|  | 生产、使用氯气的车间及贮氯场所应至少配备两套正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等防护器具 | 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》 | 现场有正压呼吸器和防毒面具 | 符合 |
|  | 毒性程度为极度、高度或中度危害介质的压力容器，应当在安全阀或爆破片的排出口装设导管，将排放介质引至安全地点，并且进行妥善处理，不得直接排入大气 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》第13.5条 | 设有氯气尾气吸收装置 | 符合 |
|  | 贮罐区周围20m范围内不应堆放易燃和可燃物品 | 《液氯使用安全技术规程》第7.2.1条 | 周围无易燃和可燃物品堆放 | 符合 |
|  | 储存剧毒气体、易挥发、易燃剧毒液体的场所配备可燃、有毒气体泄漏报警装置 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第十一条 | 液氯储罐区配备有毒气体泄漏报警装置 | 符合 |
|  | 液氯库安装的有毒气体检测报警装置，其安装高度应距地坪或楼地板0.3m-0.6m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第6.1.1条 | 安装部位符合要求 | 符合 |
|  | 对剧毒物品的管理执行“五双”制度，即“双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本帐” | 《危险化学品安全管理条例》第二十二条 | 执行“五双”制度 | 符合 |
|  | 充装液氯贮罐时，应先缓慢打开贮罐的通气阀，确认进入容器内的干燥压缩空气或气化氯的压力高于贮罐内的压力时，方可充装 | 《氯气安全规程》 第6.4.1条 | 操作规程已规定 | 符合 |
|  | 贮罐车上输送液氯用的压缩空气，应经过干燥装置，保证干燥后空气含水量低于0.01%（重量百分比） | 《氯气安全规程》 第6.4.2条 | 压缩空气经过干燥后使用 | 符合 |
|  | 充装停止时，应先将罐车的阀门关闭，再关闭贮罐阀门，然后将连接管线残存液氯处理干净，并做好记录 | 《氯气安全规程》 第6.4.5条 | 操作规程已规定 | 符合 |
|  | 禁止将贮罐设备及氯气处理装置设置在学校、医院、居民区等人口稠密区附近 | 《氯气安全规程》 第6.4.6条 | 未设置在学校、医院、居民区等人口稠密区附近 | 符合 |
|  | 贮罐输入或输出管道，应设置两个以上截止阀门，定期检查，确保正常 | 《氯气安全规程》 第6.4.7条 | 设置两个截止阀门 | 符合 |
|  | 贮罐设置的安全要求： 1. 贮量1t以上的贮罐基础，每年应测定基础下沉状况。 2. 贮罐露天布置时，应有非燃烧材料顶棚或隔热保温措施。 3. 在贮罐20m以内，严禁堆放易燃、可燃物品。 4. 贮罐的贮存量不得超过贮罐容量的80%。 5. 贮库区范围内应设有安全标志。 | 《氯气安全规程》 第6.4.8条 | 贮罐设置符合要求，设有安全标志 | 符合 |
|  | 氯气储存场所，应充分利用自然通风条件换气，在环境、气候条件允许下，可采用半敞开式结构；不能采用自然通用的场所，应采用机械通风，但不宜使用循环风 | 《氯气安全规程》 第4.7条 | 液氯库房设有事故通风系统 | 符合 |
|  | 一级风险的库房墙壁应采用混凝土或实心砖墙建造，墙壁厚度应不小于250mm，顶部应采用现浇钢筋混凝土或钢筋混凝土楼板建造，厚度不小于160mm | 《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》第5.2.4条 | 氯气库房墙壁采用实心砖墙 | 符合 |
|  | 氯气设备、管道的安全阀前应设置爆破片，安全阀和爆破片之间设压力监测，安全阀放空线引至事故氯吸收装置 | 《化工企业氯气安全技术规范》（GB11984-2024） 第4.3.6条 | 2#液氯储存/液化及气化内氯气设备、管道的安全阀前设置爆破片，安全阀和爆破片之间设压力监测，安全阀放空线引至事故氯吸收装置 | 符合 |
|  | 氯气设备、管道、阀门、安全附件、电气仪表、计量器具等应按规定定期检验、检定、校准、维护保养或更新 | 《化工企业氯气安全技术规范》（GB11984-2024） 第4.3.9条 | 2#液氯库内氯气设备、管道、阀门、安全附件、电气仪表等按规定定期检验、检定、校准、维护保养或更新 | 符合 |
|  | 液氯储罐厂房、瓶库、充装场所和气化间应采用封闭式结构，内部不应设置水、碱等液体吸收喷淋设施和碱液中和池，外围门、窗等密封面应设置雾状水喷淋装置。封闭式厂房(仓库)应设置氯气捕集设施，与事故氯吸收装置相连接，配备固定式吸风口和移动式非金属软管，固定式吸风口设置应靠近地面,移动式非金属软管长度应能延伸到所有可能发生泄漏的部位 | 《化工企业氯气安全技术规范》（GB11984-2024） 第4.3.10条 | 2#液氯库满足上述要求 | 符合 |
|  | 液氯储罐区应设置SIS，实现紧急切断功能，切换时实现远程自动化操作,并应符合以下要求: a) 每台储罐液氯进出口管道设置手动阀和两道远程切断阀,两道远程切断阀中一道接入BPCS,另一道接入SIS; b)构成一级、二级重大危险源的应配备独立于BPCS 的 SIS;设置压力、温度、液位的就地及远传仪表; d)液位监测配备两种及以上不同原理的仪表; e) 就地液位计不应选用钛材质,远传液位计采用不与液氯接触的防泄漏型: f)设置高、低液位报警和高高、低低液位联锁; g)设置1台最大容积的液氯储罐为空罐,作为事故状态下应急备用接收罐。 | 《化工企业氯气安全技术规范》（GB11984-2024） 第6.1.2条 | 企业液氯储罐设置SIS系统，实现紧急切断功能，每台储罐液氯进出口管道设置手动阀和两道远程切断阀；液氯库构成二级危险化学品重大危险源，设置压力、温度、液位的就地及远传仪表及独立的SIS系统；液位监测配备两种不同原理的仪表；设置现场及远传液位计并设置了高、低液位报警和高高、低低液位联锁；设置1台最大容积的液氯储罐为空罐,作为事故状态下应急备用接收罐 | 符合 |
|  | 液氯储罐的储存系数不应大于0.8。 | 《化工企业氯气安全技术规范》（GB11984-2024） 第6.1.5条 | 企业液氯储罐的储存系数不大于0.8 | 符合 |
|  | 液氯储罐进出口管道应设置柔性连接或者弹簧支吊架。 | 《化工企业氯气安全技术规范》（GB11984-2024） 第6.1.4条 | 液氯储罐出口管道设置弹簧支架 | 符合 |
|  | 液氯储罐厂房、瓶库20m范围内,不应堆放易燃和可燃物品。 | 《化工企业氯气安全技术规范》（GB11984-2024） 第6.1.8条 | 2#液氯库20m范围内未堆放易燃和可燃品。 | 符合 |
|  | 液氯贮槽（罐）厂房应采用密闭结构，建构筑物设计或改造应防腐蚀；有条件时把厂房密闭结构扩大至液氯接卸作业区域；厂房密闭化同时配备事故氯处理装置。在密闭结构厂房内不仅配置固定式吸风口且配备可移动式非金属软管吸风罩，软管半径覆盖密闭结构厂房内的设备和管道范围；密闭结构厂房内事故氯应输送至吸收装置。 | （关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》第一条 | 2#液氯库采用密闭结构，在2#液氯库内设置固定吸风口和移动式非金属软管吸风罩，事故氯输送至吸收装置。 | 符合 |
|  | 根据液氯贮槽体积大小，至少配备一台体积最大的液氯贮槽作为事故液氯应急备用受槽，应急备用受槽在正常情况下保持空槽，管路与各贮槽相连接能予以切换操作，并应具备使用远程操作控制切换的条件。液氯贮槽进水管阀门应采用双阀。 | 《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》第一条 | 2#液氯库设置5座39m3液氯储罐，其中一座作为应急备用罐，备用罐正常情况下保持空罐，管路与各储罐相连接能进行切换操作，并具备远程操作切换条件。液氯罐进水管阀门采用双阀 | 符合 |
|  | 液氯贮罐的使用安全： ①液氯贮罐基础应稳固，防止基础沉降引起管道应力破损。 ②贮罐库区范围内配备相应的抢修器材，有效防护用具及消防器材。 ③贮罐的贮存量不应超过贮罐容量的80%。 ④贮罐输入和输出管道，应分别设置两个截止阀门，定期检查，确保正常。 | AQ3014-2008 第5.2条 | ①液氯贮罐基础稳固，防止基础沉降引起管道应力破损。 ②贮罐库区范围内配备相应的抢修器材，有效防护用具及消防器材。 ③贮罐的贮存量不超过贮罐容量的80%。 ④贮罐输入和输出管道，分别设置两个截止阀门，定期检查，确保正常 | 符合 |
|  | 通用要求： ①设备、阀门和管道处的连接垫片应选用高强度耐氯垫片。 ②用氯设备应使用与氯气不发生化学反应的润滑剂。 ③设备、阀门和管道连接、安装前，要经清洗、干燥处理，阀门要逐只做耐压试验，应按设计规定进行，做到连接完好、紧密、无泄漏。使用前，应按规定进行气密试验合格，否则，不应投入使用。 ④严格执行设备、设施安全操作规程，按规定进行维修、保养，保证安全运行。定期清除滞留在反应设备、过滤设备和管道内的反应物或残留物，消除泄漏及设备设施故障隐患，保证用氯系统处于正常状态。 ⑤不应使用烃类和酒精清洗氯气系统设备、阀门、管道以及加氯机等。 ⑥设备、阀门和管道检修时，应切断氯气来源和传动设备、控制仪器或仪表的电源，然后泄压，放尽物料。取样分析气体合格或检查确无压力后，方可进行检修操作，操作时应有专人监护。需要动火时，应事前对系统进行必要的置换处置，取样分析合格，办理动火批准手续后，方可进行。 | AQ3014-2008 第6.1条 | ①设备、阀门和管道处的连接垫片选用高强度耐氯垫片。 ②用氯设备使用与氯气不发生化学反应的润滑剂。 ③设备、阀门和管道连接、安装前，要经清洗、干燥处理，阀门要逐只做耐压试验，按设计规定进行，做到连接完好、紧密、无泄漏。使用前，按规定进行气密试验合格，否则，不投入使用。 ④严格执行设备、设施安全操作规程，按规定进行维修、保养，保证安全运行。定期清除滞留在反应设备、过滤设备和管道内的反应物或残留物，消除泄漏及设备设施故障隐患，保证用氯系统处于正常状态。 ⑤不使用烃类和酒精清洗氯气系统设备、阀门、管道以及加氯机等 | 符合 |
|  | 散发剧毒物质的房间和设备应单独设置排风系统 | GB50019-2015 第6.1.13 | 2#液氯库设置单独排风系统 | 符合 |
|  | 储存要求：（1）储存于阴凉、通风仓库内，库房温度不宜超过30℃，相对湿度不超过80％，防止阳光直射。 （2）应与易（可）燃物、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。储罐远离火种、热源。保持容器密封，储存区要建在低于自然地面的围堤内。气瓶储存时，空瓶和实瓶应分开放置，并应设置明显标志。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （3）对于大量使用氯气钢瓶的单位，为及时处理钢瓶漏气，现场应备应急堵漏工具和个体防护用具。 （4）禁止将储罐设备及氯气处理装置设置在学校、医院、居民区等人口稠密区附近，并远离频繁出入处和紧急通道。 （5）应严格执行剧毒化学品“双人收发，双人保管”制度。 | 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》 | 储罐远离火种、热源，保持容器密封，设有事故氯处理装置，配备堵漏工具和个体防护用具 | 符合 |
|  | 操作安全：（1）氯化设备、管道处、阀门的连接垫料应选用石棉板、石棉橡胶板、氟塑料、浸石墨的石棉绳等高强度耐氯垫料，严禁使用橡胶垫。（2）液氯气化器、预冷器及热交换器等设备，必须装有排污装置和污物处理设施，并定期分析三氯化氮含量。 | 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》 | 设备、管道处、阀门的连接垫料选用高强度耐氯垫料 | 符合 |
|  | 一般要求：操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风，工作场所严禁吸烟。提供安全淋浴和洗眼设备。 生产、使用氯气的车间及贮氯场所应设置氯气泄漏检测报警仪，配备两套以上重型防护服。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。工作场所浓度超标时，操作人员必须佩戴防毒面具，紧急事态抢救或撤离时，应佩戴正压自给式空气呼吸器。 液氯气化器、储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度带远传记录和报警功能的安全装置。设置整流装置与氯压机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。氯气输入、输出管线应设置紧急切断设施。 避免与易燃或可燃物、醇类、乙醚、氢接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能存在残留有害物时应及时处理。 | 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》 | 操作人员经过专门培训，液氯库设置洗眼器并设有氯气泄漏报警器，配备防护用品；液氯储罐设有安全阀、压力表、液位计，并设有远传及报警功能，氯气输入、输出管线设置紧急切断设施，储存区域设置安全警示标志 | 符合 |

小结：共设99项评价内容，均符合相关规定。

# 8事故应急措施

## 8.1事故应预案

### 8.1.1应急预案

朝阳金达钛业股份有限公司针对本公司的实际情况制定了应急预案，预案包括：总则、组织机构及职责、应急响应、后期处置、应急保障、附件部分组成，符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的规定，并且针对不同的事故制定了专项应急预案和现场处置方案。

朝阳金达钛业股份有限公司事故应急预案已于2026年04月09日在朝阳市双塔区应急管理局备案。

### 8.1.2应急预案的响应

重大危险源事故发生后，应急指挥部按照应急预案响应等级，组织成立现场指挥部，下达启动应急程序，通知有关应急人员到位，召开现场应急会议，制定科学、合理的救援方案，明确工作要求，救援任务，调配救援所需的应急资源（包括应急队伍和物质、装备）等，并统一指挥实施。在开展自救的同时，应按照有关规定向属地政府主要部门报告，并配合政府部门做好向有关新闻媒体、社会公众通报事故信息的工作。

### 8.1.3应急预案的演练与评估

针对公司级综合性演习每半年不少于1次，专项预案每年不少于1次，现场处置方案每半年组织1次。应急工作管理办公室针对危险化学品重大危险源专项应急预案内容要求，制定应急演练计划，做好演练的策划和演练后的总结工作。总结内容应包括：演练项目和内容；参加演练的单位、部门、人员和演练的地点；演练起止时间；演练过程中的环境条件；演练动用的设备、物资；对预案的演练进行评估，提出改进的建议；演练过程记录（文字、音像资料）。

## 8.2应急资源

### 8.2.1应急队伍

朝阳金达钛业股份有限公司的应急指挥部是企业突发事件应急管理机构，负责公司内部应急救援工作的组织领导和指挥，同时设立各分厂的应急指挥部，负责各分厂应急救援工作的组织领导和指挥，企业设有24h值班。发生事故时，由应急指挥部负责企业应急救援工作的组织和指挥，并根据实际情况由应急指挥部指定人员选择安全、方便的地点设立现场指挥部，现场指挥部下设应急救援小组。

发生紧急事故时，迅速在事故现场附近安全地带设立临时指挥部，由总经理任总指挥，负责本企业应急救援工作的组织和指挥。总指挥不在场情况，经总指挥授权执行总指挥的职责，全权代表总指挥处理一切事物。事故应急处理期间，本企业范围内一切救援力量与物资必须服从调派。

### 8.2.2应急物资

根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）要求，划分为第一类危险化学品单位，朝阳金达钛业股份有限公司配备应急物资及设施情况，见表8.2-1及表8.2-2。

表8.2-1  气防站应急资源的配置情况

| 序号 | 器材名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵吸式氯气检测仪 | PLT300-CL2 | 2 |
| 2 | 二级防护服 | - | 3 |
| 3 | 正压式空气呼吸器 | RHZK6.81C | 6 |
| 4 | 心肺复苏模拟人 | BOU/CPR590 | 1 |
| 5 | 洗眼器 | - | 2 |
| 6 | 急救担架 | - | 2 |
| 7 | 四合一检测仪 | ADKS-4 | 3 |
| 8 | 四合一检测仪 | ST89 | 4 |
| 9 | 氯化氢检测仪 | X-1 | 2 |
| 10 | 氧气检测仪 | - | 1 |
| 11 | 轴流风机 | 18寸 | 1 |
| 12 | 金属堵漏套管 | - | 1 |
| 13 | 小孔堵漏工具 | - | 1 |
| 14 | 烟雾弹 | 黄色 | 3 |
| 15 | 风速仪 | SW6086 | 1 |
| 16 | 长管呼吸器 | 10米 | 1 |
| 17 | 长管呼吸器 | 20米 | 1 |
| 18 | 空气呼吸器填充泵 | YX-KT-100B | 1 |
| 19 | 执法记录仪 | DSJ-T1 | 2 |
| 20 | 便携式单一氯气检测仪 | ADKS-1 | 4 |
| 21 | 便携式氧气呼吸器 | LFBZ-960 | 50 |
| 22 | 丁字开口器 | 普通型（13CM） | 1 |
| 23 | 二级防护服 | RFH-02（大） | 4 |
| 24 | 一氧化碳防护全面罩 | 普达4002 | 3 |
| 25 | 电子血压计 | YE666AR | 1 |
| 26 | 伸缩杆 | 4米 | 2 |
| 27 | 太阳能警戒警示灯 | - | 6 |
| 28 | 医用防护服 | 世华医疗 | 3 |
| 29 | 硼酸洗液 | 上海运佳黄浦 | 6 |
| 30 | 碳酸氢钠清洗液 | 95：5（5配比） | 23 |
| 31 | 警戒带 | - | 9 |
| 32 | 多功能头灯 | W81S | 20 |
| 33 | 多功能肩灯 | JD-01 | 20 |
| 34 | 便携式充电照明灯 | MG3311 | 4 |

表8.2-2  微型消防站应急资源的配置情况

| 序号 | 器材名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防作战服 | 隔热型 | 12套 |
| 2 | 过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 3盒 |
| 3 | 高灵敏金属探测仪 | DS110 | 6 |
| 4 | 消防水带 | - | 3 |
| 5 | 消防水枪 | - | 4 |
| 6 | 五点式安全带 | - | 2 |
| 7 | 强光手电筒 | zk2222ex | 3 |
| 8 | 扩音器 | - | 2（一大一小） |
| 9 | 消防斧 | - | 2 |
| 10 | 反光贴 | - | 8（宽窄各4） |
| 11 | 灭火器 | 干粉5公斤 | 4 |
| 12 | 绳梯 | 10米 | 1 |
| 13 | 灭火器 | 干粉6公斤 | 6 |
| 14 | 重型防护服 | - | 5 |
| 15 | 全面型防毒口罩 | - | 3 |
| 16 | 空气呼吸器气瓶 | - | 9 |
| 17 | 救生衣 | 反光86-3 | 4 |
| 19 | 强光手电筒 | H882 | 2 |
| 20 | 灭火毯 | - | 5 |
| 20 | 救生绳 | - | 2 |
| 21 | 灭火器 | 水基式 | 4 |

### 8.2.3其他保障措施

（1）通信与信息保障

①本企业设24h值班电话，总指挥、副总指挥、应急办公室及各应急救援小组成员的移动电话等通讯设备为事故应急提供通信保障。

②本企业内部应急救援人员联系方式以及与应急工作相关联的应急管理部门、消防救援队、医院等外部单位联系方式应定期进行更新，确保通讯信息的准确性。

③非应急期间，应急指挥部成员及现场负责人等相关人员应保证通讯畅通。

④应急期间，应急指挥部成员及现场负责人等相关人员必须保持移动通信设备24h处于开机状态。

⑤应急期间，应急指挥部安排专人24h值班，值班人员必须清楚知道各部门负责人及应急、公安、医疗、消防等救援电话。

（2）经费保障

应急经费保障（应急救援所需的经费）由专项经费列入安全生产费用，由主要负责人审核、批准，财务人员按月提发应急经费，设立专用账户，做到专款专用。其使用范围、数量和监督管理严格按照本企业安全生产费用管理制度实施，保障应急状态时应急经费的及时到位。

应急救援资金主要用于以下事项：①开展事故隐患评估、监控和整改支出。②应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出。③事故逃生和紧急避难设施设备的配置支出。④配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。⑤安全生产应急救援宣传、教育、培训、应急演练等支出。⑥应急救援和其他与安全生产直接相关的支出。

（3）应急运输保障

由公司指派本企业车辆予以保障。

（4）治安保障

提供应急救援时治安警戒使用的隔离装置及其他装备，一旦发生事故后，迅速组织有关人员进行治安维护、疏散警戒，杜绝闲杂人员进入警戒线以内，维护现场及周边秩序。

（5）技术保障

定期请安全技术服务机构对本企业生产运行状况进行隐患排查，加大应急技术含量，不断改进应急技术装备。

（6）医疗保障

轻微伤害由医疗救护组使用应急药品予以保障。伤情较重时由本企业提供车辆送至朝阳市中心医院，该医院距离本企业约12公里，车程约22分钟。

（7）后勤保障

企业将应急车辆、应急物资及器材备足，以便能在应急状态下保证供应顺畅，并留有应急器材采购单位联系方式，能够在最短时间内补充。企业安排专人对应急物资的运行状况进行检查，发现不良状态时立即更换，保证处于正常可使用状态。

后勤保障组负责提供应急救援需使用的通讯器材、饮食和生活必需品，确保应急期间救援人员基本生活需要。

## 8.3应急措施

### 8.3.1人员急救

朝阳金达钛业股份有限公司设有应急救援小组，事故发生时可在第一时间对伤员进行救护。

### 8.3.2事故处置措施

（1）液氯泄漏事故处置

1）关闭储罐进出口阀门，切断物料来源；若阀门损坏，使用堵漏工具（如注胶枪、堵漏夹具）封堵漏点。开启喷淋系统，对储罐及泄漏区域进行稀释降毒。

2）若储罐本体泄漏，在确保安全的前提下，利用氮气等惰性气体将液氯压入备用储罐，减少泄漏量。倒罐过程需严格控制压力（≤0.8MPa），避免因温差或压力波动引发爆炸。

3）在泄漏区域铺设生石灰、烧碱（NaOH）等碱性物质，通过化学反应中和氯气。中和剂需均匀撒布，与泄漏液氯充分接触，注意避免中和过程产生大量热量。

（2）卸装鹤管泄漏事故处置

1）岗位人员穿戴正压式呼吸器，关闭卸装槽车气相阀和液相阀门；

2）用压缩空气扫线，保证扫线压力在0.06-0.08MPa；

3）扫线合格后，使用氨水找泄漏点进行检修。

注意事项：

1）DCS操作人员应与指挥人员，操作人员保证通讯顺畅。

2）停止泵后，现场操作人员应检查各储罐、反应釜阀门压力，温度，液位，防止事故发生。

3）采取隔离和疏散措施，设置移动“风向标”，避免无关人员进入事故发生的危险区域并合理布置消防和救援力量。

4）采取工艺手段，迅速将着火点及受着火点影响的物料向安全区域的储存设施转移，迅速减少事故点的危险物料。

5）迅速将受伤、中毒人员送往医院。

6）根据危险物料储存设施救护的特点及风向，合理组织扑救工作。

7）采取封断事故区域与厂区道路的雨水明沟、开启喷淋设施降温、人工紧急筑堤围墙等防扩散、降温等控制措施和应急方法，防止危险物料外泄、火势蔓延；组织足够数量的灭火用水、泡沫液、消防车辆，尽一切可能控制着火点不发生爆炸。

8）当泄漏失控时，应密切关注危险物料储存设施泄漏情况，一旦发现储存设施大面积撕裂征兆，应及时采取紧急撤离危险区域等应变措施。

# 9评估结论及建议

## 9.1评估结论

经过现场实地考察，审阅朝阳金达钛业股份有限公司提供的有关资料，并按照国家及行业有关安全技术标准和规范，以及《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，对其危险化学品重大危险源进行分析和评估，得出以下结论：

（1）朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯储罐及液氯气化区单元构成二级危险化学品重大危险源。

（2）通过区域个人风险模拟计算可知，单元的个人风险模拟结果均符合《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》的要求；社会风险曲线均落在了可接受区域。

（3）通过外部安全防护距离计算结果可知，朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯库的外部安全防护距离符合要求。

（4）朝阳金达钛业股份有限公司制定了较为完善的重大危险源安全管理规章制度及相应的安全操作规程制定，并得到有效落实。

（5）朝阳金达钛业股份有限公司建立了危险化学品重大危险源的管理与监控体系，2#液氯库内及装卸处设置氯气报警器。

（6）朝阳金达钛业股份有限公司重大危险源安全设施和安全监测监控系统定期由当地相关检测部门进行检测、检验，并定期维护保养。

（7）朝阳金达钛业股份有限公司从业人员都已通过企业内部的岗前培训，并经考核合格取得相应的上岗资格。

（8）朝阳金达钛业股份有限公司根据储存场所的危险有害因素特点设置了各类安全标志。

（9）朝阳金达钛业股份有限公司配备了充足的应急救援器材、设备、物资。

综上所述，朝阳金达钛业股份有限公司2#液氯储罐及液氯气化区单元构成二级危险化学品重大危险源。该企业针对该危险化学品重大危险源的管理及安全措施符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》以及国家相关法律法规及标准规范的要求、符合安全生产的要求。

## 9.2建议

（1）按照国家法律、法规、标准等不断完善安全生产责任制、管理制度、操作规程及应急预案。当国家法律、法规、标准等对安全管理及安全设施有新的要求时，应及时完善，并根据对危险化学品重大危险源的检查情况，进行可持续的改进。

（2）根据《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条：有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：①依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；②应急指挥机构及其职责发生调整的；③面临的事故风险发生重大变化的；④重要应急资源发生重大变化的；⑤预案中的其他重要信息发生变化的；⑥在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；⑦编制单位认为应当修订的其他情况。

（3）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条，危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：重大危险源配备温度、液位等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。

（4）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十五条，危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

（5）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十六条，危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

（6）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十九条，危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。

（7）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十三条，在编制完成重大危险源安全评估报告后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同危险化学品重大危险源档案材料报送所在地县级人民政府应急管理部门备案。

（8）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十条，危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。

（9）根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第九条，该企业应当持续建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，做到可查询、可追溯，企业的安全管理机构应当持续对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。

（10）建议加强压力容器、压力管道等特种设备的维护，定期监测关键设备的运行状况，采取适用的方法加强疲劳损坏部位的检测、监控；做好压力容器、安全阀、压力表等安全附件、有毒气体检测报警仪等强制检测设备的定期校对、检验工作，确保其完好，正常投用。建立健全压力容器、压力管道、关键设备等技术档案，对存在问题进行跟踪、分析，从日常管理上做到隐患及时发现，问题及时整改，全面提高装置的运行管理水平。

（11）根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第二十六条，特殊建设工程竣工验收后，建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防验收，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。

（12）根据《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB 17681-2024）6.4.2.2，该企业构成危险化学品重大危险源的生产单元、储存单元（仓库除外）应根据SIL评估结果确定是否配备SIS，当SIL定级报告确定该生产单元、储存单元（仓库除外）具有SIL1及以上的SIF时应配备符合SIL要求的SIS。

# 附件

- 营业执照

- 不动产权证明

- 安全管理机构、主要负责人、安全管理人员任命文件

- 主要负责人、安全管理人员证书

- 主要负责人、安全管理人员学历证明

- 注册安全工程师证

- 特种作业人员资格证书及台账

- 气体检测器台账及检测报告

- 压力表台账及检测报告

- 安全阀台账及检测报告

- 特种设备台账及检测报告

- 雷电防护装置检测报告

- 安全管理责任制、安全管理制度及安全操作规程清单

- 应急预案备案登记表

- 应急物资配备清单

- 应急演练记录及照片

- 工伤保险

- 安全生产责任险回执单