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前 言
西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站原址改扩建项目的建设单位为西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站，于原建设地址进行建设，项目地点位于云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼扫村委会30公里。该项目于2025年1月6日取得了《西双版纳州商务局关于西双版纳中闽商贸有限公司申请勐海勐遮加油站原址改扩建的批复》（西商复〔2025〕1号），于2025年2月10日取得了《建设项目安全设施设计审查意见书》（海安监危化项目安设审字〔2025〕1号）等相关审批手续。该项目利旧原承重罐池，拆除罐区内3个20m³的汽油罐及其部分管线，新购3个50m³的SF双层卧式储油罐，利旧原50m³的柴油罐。罐区改造后共设置4个50m³的SF双层卧式储油罐，分别为：2个50m³的0#柴油罐，1个50m³的92#汽油罐及1个50m³的95#汽油罐，油罐总容积（柴油罐容积折半计入总容积）为150m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等级划分，加油站由原先的三级加油站升至二级加油站。
[bookmark: _Hlk211200939]为贯彻“安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全生产发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，从源头上防范化解重大安全风险，保障人民生命财产的安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全评价通则》（AQ 8001-20077）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第79号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第79号修正）、《危险化学品建设项目安全评价细则》（安监总危化〔2007〕255号）的相关规定和要求，新建、改建、扩建项目符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号，第79号修订）第二十五条“建设项目试生产期间，建设单位应当按照本办法的规定委托有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价，且不得委托在可行性研究阶段进行安全评价的同一安全评价机构”的规定，生产经营单位应当对其进行安全验收评价。
受建设单位的委托，辽宁诺诚安全科技有限公司承担本项目的安全验收评价工作。本公司接受该项目委托后，成立了该项目安全评价组，认真组织公司有关力量开展工作。进行法律法规、标准和规范的收集；同类企业调研；该项目现场调研和有关资料收集整理；项目危险有害因素分析；评价单元划分；评价方法选择；采用可靠、适用的评价技术对该项目进行评价，得出评价结论，结合整改照片最后编制成《西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站原址改扩建项目安全验收评价报告》。
在报告编制过程中，得到了建设单位领导及相关人员的大力支持，在此一并表示感谢！
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[bookmark: _Toc8257][bookmark: _Toc28867][bookmark: _Toc21329][bookmark: _Toc31248][bookmark: _Toc5780][bookmark: _Toc26608]非常用的术语、符号和代号说明
1术语
1.1安全评价
以实现安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，辨识与分析工程、系统、生产经营活动中的危险、有害因素，预测发生事故或造成职业危害的可能性极其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，作出评价结论的活动。安全评价可针对一个特定的对象，也可针对一定区域范围。
安全评价按照实施阶段的不同分为三类：安全预评价、安全验收评价、安全现状评价。
[bookmark: _Toc446631664]1.2安全验收评价
在建设项目竣工后正式生产运行前或工业园区建设完成后，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况或工业园区内的安全设施、设备、装置投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急预案建立情况，审查确定建设项目、工业园区建设满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目、工业园区的运行状况和安全管理情况，做出安全验收评价结论的活动。
[bookmark: _Toc446631665]1.3化学品
指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。
[bookmark: _Toc446631666]1.4危险化学品
具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
[bookmark: _Toc446631668]1.5改建项目
指企业对在役伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施），在原址或者易地更新技术、工艺和改变原设计的生产、储存危险化学品种类及主要装置（设施、设备）、危险化学品作业场所的建设项目。
[bookmark: _Toc446631670]1.6安全设施
指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。
[bookmark: _Toc446631671]1.7作业场所
指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等场所。
[bookmark: _Toc446631672]1.8 CAS号
CAS号是美国化学文摘社登记号。CAS是美国化学文摘社（Chemical Abstract Service）的英文缩写。登记号由三部分数字组成，各部分之间用短线连接。该号是用来判定检索有多个名称的化学物质信息的重要工具。
[bookmark: _Toc446631673]1.9 RTECS号
RTECS号是美国职业安全与卫生研究所规定的化学物质毒性作用登记号，RTECS是化学物质毒性作用登记（Registry of Toxic Effects of Chemical Substances）的英文缩写。该号可用来查找一种化学物质的毒理学数据。
1.10 UN编号
UN编号是联合国危险货物运输专家委员会对危险物质制定的编号。该编号登录在联合国《关于危险货物运输的建议书》（Recommendations on the Transport of Dangerous Goods）中。UN是联合国（United Nations）的英文缩写。
[bookmark: _Toc446631674]1.11 IMDG规则页码
IMDG是International Maritime Dangerous Goods的缩写。IMDG规则页码是国际海事组织编制的《国际海上危险物品运输规则》的危险货物信息页码。
[bookmark: _Toc446631675]1.12危险货物编号
依据《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012），危险货物的品名编号采用联合国编号。
联合国编号由联合国危险货物运输专家委员会编制的四位阿拉伯数编号，用以识别一种物质或物品或一类特定物质或物品。
[bookmark: _Toc446631676]1.13危险化学品重大危险源
是指长期地或者临时的生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
[bookmark: _Toc446631677]1.14评价单元
就是在危险、有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成的有限、确定范围进行评价的单元。
[bookmark: _Toc446631678]
2符号
WTNT：蒸气云的TNT当量，kg；
A：蒸气云的当量系数，通常取4%；
Wf：蒸气云爆炸中可燃气体质量，kg；
Qf：燃料的燃烧热，J/kg；
QTNT：TNT的爆炸热，J/kg；
P：爆炸冲击波超压，MPa；
R：爆心到目标点的距离，m；
SF油罐：是指内钢外玻璃纤维增强塑料双层储油罐，是在单层钢制油罐外附加一层玻璃纤维增强塑料（即玻璃钢）防渗外套，从而构成的双层结构油罐。
[image: 2]辽宁诺诚安全科技有限公司1

[bookmark: _Toc195176695][bookmark: _Toc31496][bookmark: _Toc108697367][bookmark: _Toc187699871][bookmark: _Toc109564936][bookmark: _Toc109559443][bookmark: _Toc134875856][bookmark: _Toc134710959][bookmark: _Toc108344543][bookmark: _Toc109564191][bookmark: _Toc156661637][bookmark: _Toc135136992][bookmark: _Toc151881368][bookmark: _Toc187780641][bookmark: _Toc109564554]第一章  概况
[bookmark: _Toc195176696][bookmark: _Toc4638][bookmark: _Toc189986303][bookmark: _Toc188337766]1.1前期准备情况
[bookmark: _Toc195176697][bookmark: _Toc32729]1.1.1任务来源
受西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站委托，辽宁诺诚安全科技有限公司成立项目组，对西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站原址改扩建项目进行安全验收评价。合同签订后由总经理签发或授权签发《安全评价项目任务书》，评价部收到《安全评价项目任务书》后组建评价项目组并任命项目组长。
[bookmark: _Toc17571][bookmark: _Toc195176698]1.1.2收集资料
项目组成员根据评价目的的需要，在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，现场考察被评价项目地址的周边环境，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据。收集与被评价项目有关的法律法规、技术标准、气象、水文、地质等资料，为实施评价做好准备。
安全评价资料、数据收集应遵循的原则：
（1）应保证满足全面、客观、具体、准确的要求；
（2）应尽量避免索取不必要的资料，避免给企业带来麻烦；
（3）收集的资料数据，要对其真实性和可信度进行评估，必要时可要求资料提供方书面说明资料来源；
（4）对用作类比推理的资料，要注意类比双方的相关程度和资料获得的条件；
（5）代表性不强的资料（未按随机原则获取的资料）不能用于评价；
（6）引用反映现状的资料数据必须是有效数据，一般采用法定的检测检验机构或者通过省级或国家级计量认证的机构出具的数据。
[bookmark: _Toc6024][bookmark: _Toc195176699]1.1.3评价目的
（1）为贯彻落实“以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的方针，从源头上防范化解重大安全风险。确保建设工程项目中的安全技术措施和设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用。从安全的角度检查“三同时”过程的完整性及安全设施落实情况；
（2）对安全设施的有效性进行评价；对安全设施进行竣工验收；
（3）针对评价出的事故隐患，给出实施的紧迫程度，并提出对应的建议措施；为事故隐患治理提供依据，为安全投入与资金使用提供参考；
（4）通过本次评价，促进该加油站的安全管理，发现和整改事故隐患，提高该加油站在卸油、加油过程中的本质安全度；
（5）为实现加油站安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件，为安全生产监督管理部门提供一定的安全监管依据，为办理危险化学品经营许可证提供所需资料。
[bookmark: _Toc195176700][bookmark: _Toc6521]1.1.4评价原则
本着严肃的科学态度，认真负责的精神，强烈的责任感和事业心，全面、仔细、深入地开展和完成评价任务。在安全评价工作中始终遵循科学性、公正性、合法性和针对性原则。
[bookmark: _Toc195176701][bookmark: _Toc18546]1.2评价对象及范围
根据建设项目的实际情况，与建设单位协商确定本次安全验收评价的对象是西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站原址改扩建项目，评价的范围为安全设施“三同时”程序合法性；加油站周边环境及总平面布置；工艺系统及设备设施；公用工程；安全设备设施；安全管理等。主要是针对安全设施进行竣工验收。
该加油站的利旧设施、站外油品运输、环境保护、职业卫生、站房建筑结构安全不在本次评价范围内，但在报告中会有所提及。
本项目消防设施、防雷装置、特种设备及强制检测设施的验收和检测以相关部门出具的检测报告结论或验收意见为准。
[bookmark: _Toc28436][bookmark: _Toc195176702]1.3工作经过和程序
本次安全验收评价大体分为三个阶段。
第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，进行危险、危害因素识别，选择评价方法，编制评价大纲；
第二阶段为实施评价阶段，对工程安全情况进行类比调查，运用合适的评价方法进行定性及定量分析，提出安全对策措施；
第三阶段为报告书的编制阶段，主要是汇总评价实施阶段所得到的各种资料、数据，综合分析提出结论与建议，完成项目安全验收评价报告的编制。
按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2007〕255号）的要求，安全评价程序包括前期准备，辨识与分析危险、有害因素，划分评价单元，确定安全评价方法，定性、定量分析危险、有害程度，分析安全条件和安全生产条件，提出安全对策与建议，整理、归纳安全评价结论，与建设单位交换意见，编制安全评价报告。
[bookmark: _Toc10937]1.4评价基准日
西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站原址改扩建项目安全验收评价
XX。
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[bookmark: _Toc195176703][bookmark: _Toc19103]第二章  建设项目概况
[bookmark: _Toc195176704][bookmark: _Toc3619]2.1建设单位简介
[bookmark: _Toc470257236][bookmark: _Toc470209082]名称：西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站
统一社会信用代码：91532822MADE4GRM0D
类型：有限责任公司分公司（自然人独资）
经营场所：云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼扫村委会三十公里处
法定代表人：陈元雄
成立日期：2024年3月8日
经营范围：许可项目：成品油零售：成品油仓储，酒类经营：烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）：日用品销售：日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关：勐海县市场监督管理局
西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站原名为勐遮曼扫个体加油站，勐遮曼扫个体加油站始建于2000年，加油站设有1台25m³的柴油罐和2台25m³的汽油罐，属于三级加油站。加油站经营至2014年，由于加油站设备老化，与周边的安全距离无法满足现行规范要求，因此加油站停业至2019年未进行生产经营，2019年加油站进行原址重建，原有加油站的设备设施全部废弃，新建站房1栋、罩棚1座、辅房1间，加油站新购双层卧式储罐4台（1个50m3的0#柴油罐、2个20m3的92#汽油罐、1个20m3的95#汽油罐），为三级加油站。加油站2019年原址重建之后将名称变更为勐海中闽加油站，2024年03月08日勐海中闽加油站变更为西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站，加油站的《危险化学品经营许可证》和《成品油零售经营批准证书》也随之变更为相应的名称，现该加油站属于中国石化特许站。
[bookmark: _Toc18146]2.2建设项目基本情况
[bookmark: _Toc3055]2.2.1建设项目情况
建设项目名称：西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站原址改扩建项目（以下简称“该项目”）
建设单位名称：西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站
[bookmark: _Hlk14689903][bookmark: _Hlk14702898]建设项目地址：云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼扫村委会三十公里处
法定代表人：陈元雄
加油站规模：二级站
加油站规模：共设置4个50m³的SF双层卧式储油罐，分别为：2个50m³的0#柴油罐，1个50m³的92#汽油罐及1个50m³的95#汽油罐，油罐总容积（柴油罐容积折半计入总容积）为150m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等级划分，加油站由原先的三级加油站升至二级加油站。
建设性质：改扩建
建设内容：
由于加油站2019年原址重建时设置的汽油罐容较小，汽油罐仅有20m3的92#汽油罐2个、20m3的95#汽油罐1个，无法满足当下的加油站市场需求，将加油站进行原址改扩建，改扩建内容包括：
（1）加油站油罐区位于加油区行车道下，油罐区为承重罐池，罐池利旧，拆除罐区内3个20m³的汽油罐及其部分管线，新购3个50m³的SF双层卧式储油罐，利旧原50m³的柴油罐。罐区改造后共设置4个50m³的SF双层卧式储油罐，分别为：2个50m³的0#柴油罐，1个50m³的92#汽油罐及1个50m³的95#汽油罐，油罐总容积（柴油罐容积折半计入总容积）为150m³，加油站由原先的三级加油站升至二级加油站；
（2）更新部分工艺管线及配电柜等附属设备；
（3）加油站站房、罩棚、辅房、加油机、隔油池等均为利旧。
[bookmark: _Toc17242]2.2.2项目建设过程
1、于2025年1月6日取得西双版纳傣族自治州商务局核发的《西双版纳州商务局关于西双版纳中闽商贸有限公司申请勐海勐遮加油站原址改扩建的批复》（西商复〔2025〕1号）；
2、于2025年1月21日取得勐海县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号：2501-532822-04-02-612224）；
3、云南阔鑫注册安全工程师事务所有限公司于2025年1月编制完成《西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站原址改扩建项目安全预评价报告》，于2025年2月10日取得勐海县应急管理局核发的《建设项目安全条件审查意见书》（海安监危化项目安条备字〔2025〕1号）；
4、智诚建科设计有限公司于2025年1月编制完成《西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站原址改扩建项目安全设施设计报告》，于2025年2月10日取得勐海县应急管理局核发的《建设项目安全设施设计审查意见书》（海安监危化项目安设审字〔2025〕1号）；
5、该项目于2025年2月11日开工，2025年3月20日竣工，加油站于2025年3月23日组织施工、监理、设计等单位对该项目进行了竣工验收，并出具了《工程竣工验收报告》；
6、加油站于2025年6月3日委托云南省气象灾害防御技术中心对西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站原址改扩建项目涉及的雷电防护装置进行了检测，并出具了雷电防护装置检测报告（报告编号：云雷检字[2025]XS第02034号），结论为建构筑物防雷分类、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器（SPD）、防静电装置均符合要求；
7、2025年5月15日取得了由勐海县住房和城乡建设局核发的《特殊建设工程消防验收意见书》（海住建消验字[2025]第0006号），结论为合格；
8、2025年6月23日取得了由勐海县应急管理局核发的《应急预案备案表》（备案编号：海应急危备[2025]11号）。
[bookmark: _Toc195176705][bookmark: _Toc19479]2.3建设项目自然条件
[bookmark: _Toc7384][bookmark: _Toc195176708][bookmark: _Toc19094059][bookmark: _Toc512495557][bookmark: _Toc54173498]2.3.1气象条件
[bookmark: _Toc485127638][bookmark: _Toc78287531]勐海县属亚热带季风气候，具有明显的立体气候特征，冬无严寒、夏无酷暑，年温差小，日温差大。
（1）气温
年平均气温：18.5℃
最热月平均气温：23℃
最冷月平均气温：11℃
极端最高气温：36.1℃
极端最低气温：-1.5℃
（2）日照
年日照：1782～1811h。
干季平均日照：5.6～6.1h
雨季平均日照：3.7～4.4h
（3）降水量
年平均降水量：1360mm
年最大降雨量：2491.5mm
年最小降雨量：848.6mm
（4）湿度
年平均相对湿度：82%。
（5）风力
全年主导风向：西风和偏南风
年平均风速：1.0～1.5m/s
静风频率：71%。
（6）水文
勐海县境内河网密布，水资源丰富，主要来自地表径流和地下径流，河水多为降水补给性河流。境内地表水年平均径流深540.7mm，年平均径流总量为29.46亿m³；地下水主要分布在地表层、根系层和基岩裂隙层，主要来源于雨季部分雨量下渗补给，地下水年平均径流深340mm，年平均径流总量为15.59亿m³，为地表水的52.9%;另有境外客水4.99亿m³。水资源总量为50.04亿m³。境内流程2.5km以上的常年河流159条，总流长1868km，多为幼年期河流，属澜沧江水系，总集水面积5570km2，其中境内面积占98.9%。流域总面积4937km2。主要河流有：澜沧江、流沙河、南果河、勐往河、南览河等。
（7）其他
项目所在地年雷暴天数为95d，属于高雷暴地区，罩棚及站房采取防直击雷措施，加油站油罐埋地设置，有较好的隔热效果。加油区设有罩棚，气象条件对该加油站安全经营的影响不大。站内地坪均高于站外公路，站内设置一定的排水坡度，降雨不易造成站内积水、内涝等。
加油站针对自然条件等因素对站区总图布置、设备布置、排水、防雷等进行了相应设计，避免气象条件不利因素可能的影响。因此，气象条件对于项目安全经营影响较小。
[bookmark: _Toc16859]2.3.2地质条件
[bookmark: _Toc37964852][bookmark: _Toc15791][bookmark: _Toc31146][bookmark: _Toc27283][bookmark: _Toc29370][bookmark: _Toc32194][bookmark: _Toc11200]根据云南坦盛岩土工程有限公司（证书编号：B253011614，劳务类（工程钻探）；工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级）编制的《西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站原址改扩建简单勘察》可知：
1、场地地形地貌
勐海县地处横断山系纵谷区南段，怒江山脉向南延伸的余脉部。境内地势四周高峻，中部平缓，山峰、丘陵、平坝相互交错。地势西北高、东南低，四周高峻，中部平缓。最高点在县境东部勐宋乡的滑竹梁子主峰，海拔2429m，属州内第一高峰。最低点为县境西南的南桔河与南览河交汇处，海拔535m。
建设项目场地处于勐遮盆地内，属冲洪积堆积地貌，场地范围内及周边地形较平缓开阔。
2、场地地层结构
勘察结果表明，场地钻探深度范围内地基岩土层结构中等复杂，根据地质成因类型，地表为第四系人工填土层（Q4ml），其下为第四系冲洪积层（Q4al+pl）及下伏华力西晚期（γ4）地层。
（1）第四系人工填土层（Q4ml）
①素填土:灰褐色，稍密，稍湿，成分以粉质粘土为主，含少量碎石、角砾，填筑时间大于5年，未经压实处理，土质均匀性差，层顶高程为1194.56~1194.62m，层厚1.20~1.60m，平均厚度1.40m，层位连续，分布于整个建设场地。
（2）第四系冲洪积层（Q4al+pl）
②粉质粘土:灰色，可塑，韧性中等，干强度中等，切面稍光滑，无摇振反应，层顶埋深1.20~1.60m，层顶高程为1193.02~1193.36m，层厚4.30~4.90m，平均厚度4.60m，层位连续，分布于整个建设场地。
③粗砂：浅黄、灰白色，中密，湿一饱和，成分主要为石英、长石等分选性较好，层顶埋深5.80~6.30m，层顶高程为1188.28~1188.77m，层厚7.90~9.20m，平均厚度8.70m，层位连续，分布于整个建设场地。
（3）华力西晚期（γ4）
④全风化花岗岩：硬塑，结构构造基本破坏，但尚可辨认，有残余结构强度，风化较均匀，岩芯呈土状，局部含少量风化硬块，层顶埋深14.20~15.10m，层顶高程为1179.52~1180.38m，层厚2.70~5.10m，平均厚度4.08m，层位连续，分布于整个建设场地。
3、场地水文地质条件
（1）地表水
场地周边局部分布少量地表水分布，主要源于周边生活、生产用水，受周边生产、生活及大气降水影响，基坑开挖时可在基坑内设置集水井、坑进行抽排。
（2）地下水
场地内地下水类型主要赋存于第四系松散层中的上层滞水及孔隙型潜水。场地内含水层为①素填土（类型为上层滞水），富水性较差，透水性中等；②粉质粘土、④全风化花岗岩为相对隔水层；③粗砂（类型为孔隙型潜水），富水性中等，透水性中等，场地水文地质条件中等复杂。
勘察时各施工钻孔均见稳定地下水位，场区水位埋深5.6~5.8m，水位高程1188.82~1188.98m。结合周边工程经验及区域水文地质资料综合分析，区域内年地下水变化幅度值1.0m左右，场地历史最高水位约为1190.00m。场地及附近除生活用水外，无其他污染地下水的污染源。
4、不良地质作用
建设场地及周边地形平坦开阔，对场地及周边进行现场踏勘调查，无滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝、地面沉降等地质灾害，不存在对场地整体稳定有影响的冲沟、塌陷等不良地质作用；钻孔深度范围内无暗塘、土洞、浜、沟、穴等发育；场地内无活动断裂通过；不良地质作用不发育。
[bookmark: _Hlk87820004]综上所属，建设项目地形较平缓开阔，岩土体工程地质条件良好，地势较为平坦，地质环境复杂程度为中等，场地比较稳定，表面未见滑坡、断裂、泥石流、塌陷、下沉等不良地质现象，工程地质条件可以满足本项目的建设要求。
[bookmark: _Toc17518]2.3.3抗震设防烈度及分组
[bookmark: _Toc195176709]根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）以及《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010[2024年版]）附录A.0.21划分，建设场地所在地区抗震设防烈度为8度，设计基本地震动峰值加速度值为0.30g，设计地震分组为第二组。本项目建筑物设计按8度设防。
[bookmark: _Toc404]2.4建设项目周边情况
[bookmark: _Toc28274][bookmark: _Toc195176710]2.4.1地理位置
[bookmark: _Toc195176711]勐海县位于云南省西南部、西双版纳傣族自治州西部，地处东经99°56’~100°41’、北纬21°28’~22°28’之间。勐海县辖6个镇、5个乡（其中3个民族乡）：勐海镇、打洛镇、勐混镇、勐遮镇、勐满镇、勐阿镇、勐宋乡、勐往乡、格朗和哈尼族乡、布朗山布朗族乡、西定哈尼族布朗族乡。东接景洪市，东北接思茅市，西北与澜沧县毗邻，西和南与缅甸接。国境线长。东西最长横距77km，南北最大纵距115km，总面积5511km2，其中山区面积占93.45%，坝区面积占6.55%。县城勐海镇距省会昆明776km，距州府景洪40km。
本项目位于云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼扫村委会30公里处，地理位置优越，交通便利。
[bookmark: _Toc8727][bookmark: _Hlk15395371]2.4.2周边环境
该项目位于云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼扫村委会30公里处，加油站周边环境如下：
加油站西南面为G214国道（勐海至勐满段），隔G214国道（勐海至勐满段）为二层式综合性商铺，无明火散发。
加油站的北面为农田，站区东面至北面有一组杆高9m的架空电力线（有绝缘层）及一组杆高9m的架空通信线（有绝缘层），上述线路跨越站区站房，但未跨越加油作业区。
加油站西面为二层式民房，靠近G214国道（勐海至勐满段）民房一层为摩托车修理店，民房和加油站中间有杆高9m的架空电力线（位于加油站围墙外，有绝缘层），未跨越加油作业区。
加油站东面及东南面为农田和一层式民房，再向东面为一条乡村支路。
加油站南面为G214国道及沿街二层式综合性商铺（无明火散发）。
该加油站站区周边50m内没有工厂、矿山、湖泊和其他工业设施等设施。
本项目周围无生态保护区、水源保护地和森林保护区，并远离居民区、商业中心、公园等人口密集区域。
本项目100m内无医院、影剧院、体育馆等重要公共设施；无军事禁区，军事管理区；无车站、码头、铁路、水路交通干线、地铁等交通设施。
[bookmark: _Toc195176713][bookmark: _Toc8922][bookmark: _Toc188863883]2.5总平面布置
[bookmark: _Toc195176714]加油站整个平面分为三个区，加油站中部为加油区、油罐区，北部为站房，东南部为辅房。加油站西南面和东南面面向公路设置出、入口，加油站除进出口敞开外其余几面均设有高度不低于2.2m的实体围墙与外界相隔。加油站的爆炸危险区域未超出站区和可用地界。
[bookmark: _Toc25855][bookmark: _Toc8552][bookmark: _Toc6610][bookmark: _Toc27104][bookmark: _Toc3441][bookmark: _Toc24280]（1）油罐区平面布置
油罐区设置在站区中部。油罐区设置埋地双层卧式储油罐4台，其中：2台50m³0#柴油罐、1台50m³92#汽油罐、1台50m³95#汽油罐，油罐集中布置于行车道下防渗砼承重罐池内。罐池设置三个隔池，2台汽油罐位于一个隔池，2台柴油罐分别设置在另外两个隔池内，每个油罐单独设置人孔操作井。汽油罐和柴油罐的通气管分开设置，通气管集中沿罩棚南部立柱布置，通气管口高出罩棚顶面2.0m，通气管公称直径DN50，柴油罐的通气管管口设阻火器，汽油罐的通气管管口装设阻火器及机械呼吸阀，呼吸阀的工作正压为2kPa-3kPa，工作负压为1.5kPa-2kPa。在正常情况下带机械呼吸阀的通气管闸阀常开，而阻火器的通气管的闸阀常闭，只有在维护或检修机械呼吸阀时才能开启阻火器的通气管。油罐内卸油管线上设置防溢流阀，当油料达到油罐容量95%时，防溢流阀自动关闭，自动停止油料继续进罐。3个隔池分别设置DN100的检测立管。
在油罐区的西南面，设密闭卸油点，每个油罐各自设置卸油接口，接口上有明显的油品标识，汽油设阳接头，柴油设阴接头，接头上设置密封盖。
在油罐区的西侧设密闭卸油点、静电释放器、2m3消防沙池和消防器材箱，卸油区长12m，宽4m，卸油区为平坡设计。
[bookmark: _Toc2999][bookmark: _Toc21782][bookmark: _Toc18331][bookmark: _Toc25593][bookmark: _Toc17912][bookmark: _Toc24811]（2）加油区平面布置
[bookmark: _Toc30496][bookmark: _Toc25050][bookmark: _Toc21823][bookmark: _Toc19003][bookmark: _Toc16042][bookmark: _Toc3310]加油区设置4台双枪税控加油机，4个加油岛，每个加油岛长4.0m、宽1.3m，高0.15m。4台加油机分别布置于4个加油岛上。加油区设置两条单车道和一条双车道，外侧单车道宽11.3m（规范要求4m），内侧单车道宽5.3m（规范要求4m），中间双车道宽10.7m（规范要求6m）。
罩棚利旧，棚体采用钢网架结构，网架采用螺栓球形式，罩棚支柱为两排四柱式钢筋混凝土支柱。罩棚内行车地面至罩棚钢网架有效高度为7.5m（规范要求不小于4.5m），罩棚支柱边缘距岛端部距离为0.7m（规范要求不小于0.6m）。
（3）站房
站房利旧，为框架结构两层建筑物，建筑面积为385.3m2，一楼设置接待室、办公室、便利店、休息室、杂物间、配电室；二楼主要为值班室。
（4）辅房
辅房利旧，位于站区东南侧出口附近，为框架结构二层建筑物，建筑面积92.72m2，设置卫生间、值班室。
[bookmark: _Toc21118][bookmark: _Toc14433][bookmark: _Toc25265][bookmark: _Toc14064][bookmark: _Toc26262][bookmark: _Toc4598]（5）站区道路及主出入口设置
[bookmark: _Toc25918][bookmark: _Toc29083][bookmark: _Toc19961][bookmark: _Toc11811][bookmark: _Toc25376][bookmark: _Toc5378]根据场地现有地形，加油站西南面和东南面临公路的绿化带两边分别设置车辆出、入口，出入口宽均为15m。加油区设置两条单车道，一条双车道，最窄单车道宽5.3m（规范要求4m），双车道宽10.7m。站内路面为不发火花水泥路面，内缘转弯半径大于9m。
（6）环保设施及绿化
加油站采取了防止油品渗漏的措施。油罐区采用SF双层油罐防渗措施，加油管道采用热塑性双层复合管。对可能存在漏油的区域，加油机底部，采取配套的防渗底座，卸油口、油罐人孔操作井内壁及地面采用1：2防水水泥砂浆抹面做成防渗层，管道穿过井壁使用专用密封装置，确保操作井密封严密。
加油站出口绿化带内设有隔油池，加油区和卸油区域冲洗地坪污水通过环保沟（采用10#槽钢，材质为Q235B）收集排至隔油池处理后不排出站外，用于加油站绿化用水，站内清洗油罐污水采用活动桶收集，不让油污排出站外，加油站均采用明沟排水。为美化环境、净化空气，利用现有地形，考虑对加油站有限空地进行绿化，主要以种植草坪为主，不种植油性植物。
[bookmark: _Toc23010][bookmark: _Toc27476][bookmark: _Toc12507][bookmark: _Toc28927][bookmark: _Toc31440][bookmark: _Toc8855]（7）竖向布置
[bookmark: _Hlk67410288]为保证场地雨水的顺利排出，将加油站地坪以0.50%坡度坡向站外公路，使雨水可以自然散排至站外，加油区地坪设0.50%坡度坡向站区环保沟。
加油站内各设施间的距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中5.0.13条的有关要求。
[bookmark: _Toc28208]2.6工艺及设备
[bookmark: _Toc195176715][bookmark: _Toc322]2.6.1工艺概述
加油站油罐区（罩棚行车道下设置4个SF双层油罐）设置2台50m30#柴油储罐，1台50m392#汽油储罐，1台50m395#柴油储罐，总罐容积150m3。加油站设2台双枪柴油加油机、2台双枪汽油加油机，共计8支加油枪。
[bookmark: _Toc195176716]出油管道采用双层复合管，其他工艺管道及油罐接合管均采用无缝钢管，管道埋地敷设；油罐区设置于罩棚行车道下，每个油罐人孔上方都设有操作井，汽油罐和柴油罐分开设置，油罐均为卧式埋地SF双层油罐。汽油罐和柴油罐的通气管分开设置，通气管集中沿罩棚南部立柱布置，通气管口高出罩棚顶面2.0m，通气管公称直径DN50。加油站设汽油卸油油气回收系统和加油油气回收系统。油罐及卸油管线均做加强级防腐，加油站采用的工艺流程成熟。
该加油站采用密闭卸油方式，采用潜油泵式加油工艺，设置了汽油卸油加油油气回收装置。
1.卸油工艺
卸油：该站卸油采用密闭卸油工艺，连接卸油软管后利用重力自流卸油。
油品（汽油与柴油）经运输槽车运至加油站，在密闭卸车点熄火停稳后加上阻车挡固定后，连接好带报警的静电接地导除装置，静止5min。用卸油软管连通油罐车和储油罐后开始卸油。油品卸完后，拆除卸油软管，封闭好油罐卸油接口密封盖和罐车卸油口，拆除静电接地导除装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。
2.加油工艺
潜油泵将储罐内的油品抽出，通过加油管道输送给带计量的加油机，最后由加油枪加入到汽车油箱里，实现为汽车油箱加装汽油或柴油的作业。
3.油气回收工艺
本项目设置汽油加、卸油油气回收系统。
卸油：当汽油进入油罐时，罐内含油气体经油气管道进入油罐车内。
加油：加油机加油时，通过油气回收真空泵，把汽车油箱里的油气收集到埋地储油罐内。
工艺流程如下：
（1）汽油系统工艺流程
本项目汽油采用潜油泵工艺流程，加油和卸油均设置油气回收系统。即汽油经油罐车运输至加油站，在卸车点采用密闭卸油方式将汽油卸入埋地储油罐，汽油埋地油罐因注入汽油而排出油气，此油气经过气相管输回油罐车油罐内，完成卸油过程的油气回收。常温常压条件下，汽油在储油罐内以液体形式存在。加油时，与加油机相对应的潜油泵，将汽油由油罐中泵出，经出油管道送入加油机，通过自封式加油枪注入汽车油箱，车辆油箱因注入汽油而向外排的油气，由加油枪前端油气回收管通过加油机内真空泵抽回埋地汽油油罐内。
（2）柴油系统工艺流程
本项目柴油采用潜油泵工艺流程，柴油经油罐车运输至加油站，在卸车点采用密闭卸油方式将柴油卸入埋地柴油储罐；常温常压条件下，柴油在储油罐内以液体形式存在；加油时，与加油机相对应的潜油泵，将油品由油罐中泵出，经出油管道送入加油机，通过自封式加油枪注入汽车油箱。
[bookmark: _Toc3839]2.6.2主要设备
[bookmark: _Hlk93324020][bookmark: _Toc24155][bookmark: _Toc195176717]根据《特种设备目录》，本加油站原址改扩建不涉及特种设备。
2.7公用工程及辅助设施
[bookmark: _Toc24129][bookmark: _Toc195176718]2.7.1供、配电
[bookmark: _Toc195176719]本项目利旧原供配电系统，用电负荷为三级，加油站用电由勐遮镇供电网引入站内配电室的配电柜（利旧），站内供电采用三相五线制供电系统，能满足运营用电要求。
本项目火灾事故照明、疏散指示标志、油罐液位报警仪等采用自带蓄电池做应急备用电源，连续供电时间不小于90min，罩棚、值班室应急备用电源，连续供电时间不小于90min。项目设一台UPS以备停电时作为信息、视频监控系统的应急电源。
站内采用放射式配电方式，由配电柜出来，采用电缆敷设至各用电设备，出配电柜的电缆按要求独立敷设。电缆穿管埋地敷设，穿越行车道时，再采用钢管保护。
加油站爆炸区域内的电气设备选型、安装、电力线路的敷设等符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 的规定，站内罩棚配置事故应急照明灯，室外非爆炸危险区域的照明灯具选用不低于IP44级的节能型灯具，站内爆炸危险区域范围内用电开关和插座等采用防爆型。
[bookmark: _Toc19858]2.7.2给、排水
[bookmark: _Toc195176720]（1）给水
加油站依托勐遮镇供水管网（利旧），站内室外采用DN50镀锌管为供水主管；室内采用DN50PPR为供水主管，分管管径DN25，全站区管网布置采用枝状方式。加油站经营生活用水量不大，可满足项目的建设及加油站的经营、生活用水需求。
（2）排水
加油站的污水主要来源于站内生活废水、冲洗废水，地面雨水。本项目设置站内排水系统，排水系统实行雨、污分流。为保证场地雨水的顺利排出，将排水设置成坡向公路，最小排水坡度为0.5%。站房屋顶及罩棚顶面汇集雨水经排水管排入站外排水沟。
加油站生活污水经化粪池处理后、暂存于化粪池内，由当地环卫部门定期清运处理；加油区和卸油区设置环保沟，冲洗地坪污水通过环保沟收集排至隔油池处理后不排出站外，用于加油站绿化用水。
清洗油罐的污水，聘请具有资质的专业人员进行处置，不会对周围环境造成污染。
[bookmark: _Toc18371]2.7.3通信系统
本项目站址在中国电信、中国移动、中国联通的通讯信号覆盖范围内，通讯条件优越。站内设程控电话1门，作为行政办公、消防和调度用电话。
考虑到加油站所处位置特点，加油站领导及安全生产管理人员配置移动电话，用于工作联络，加油区内禁止使用移动电话。
[bookmark: _Toc306]2.7.4视频系统
本项目设置视频监控系统，系统包括监控器、硬盘、刻录机、显示器安装在值班室。视频监控设备的具体设置情况如下：
（1）加油区设置10台枪式摄像头，安装在罩棚支柱上，对角线安装，站房东西两侧共设置2台枪式摄像头，全面监控加油操作工位中加油人员具体操作及现金交易情况，并能在某一焦点清晰看清汽车车牌、能对油罐区域进行全面监控；也能对出入口、卸油口、卸油区域进行全面监控；收银室内墙顶部分别安装1台半球摄像机，做到视频覆盖加油站内所有区域。加油站共设置13具摄像机。
（2）系统监视、存储和回放的视频图像分辨率大于或等于1280×720像素，图像帧率大于或等于25fps。
（3）视频图像信息实时记录，保存期限不少于90天。
[bookmark: _Toc7061]2.8安全设施
[bookmark: _Toc25067433][bookmark: _Toc47866953][bookmark: _Toc23229102][bookmark: _Toc31819]2.8.1预防事故设施
（一）检测、报警设施
（1） [bookmark: _Hlk67410615]卸油区设置静电接地报警仪，确保卸车安全。
（2） 加油站油罐已安装液位检测报警仪。
（3） 加油站各储罐设有油罐泄漏检测报警设施。
（4） 加油站设置监控设施，监控范围包括油罐区、加油区、站区出入口、便利店、站长室等。
（二）设备安全防护设施
[bookmark: _Toc27705][bookmark: _Toc6249][bookmark: _Toc2916]1.防雷、防静电接地
（1）本项目所属地区年均雷暴天数为95d，属于高雷暴地区，罩棚及站房采取防直击雷措施，根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010），罩棚按二类防雷建筑物设防，站房、辅房按三类防雷建筑设防。
（2）加油机与接地线相连，接地支线引至加油机箱内，机体和其内金属设备，油管及电线管都与接地支线电气连接。
（3）卸油点附近安装固定式静电接地报警仪和人体静电释放装置，静电接地极距离卸油点不小于1.5m。
（4）管道始末端、卸油口处安装接地线。
（5）加油站建（构）筑物防雷分类、接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、防静电装置已经云南省气象灾害防御技术中心检测合格，并出具《雷电防护装置检测报告》，编号：（报告编号：云雷检字[2025]XS第02034号），有效期至2025年12月3日，具体见附件。
2.防腐
[bookmark: _Hlk67410630]（1）本项目的油罐外层为FRP-强化玻璃钢复合材质，具有防腐功能。
（2）加油管道采用热塑性双层复合管道，卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道采用无缝钢管，具有良好的抗腐蚀能力。
3.油罐抗浮
根据罐区地下水位对油罐产生的浮力进行基础设计，底板内预埋抗浮锚固钢筋，以扁钢做抗浮抱带，将油罐固定在底板上，防止油罐上浮。
4.防渗漏
[bookmark: _Hlk67410643]（1）油罐采用SF双层罐。
（2）本项目每个油罐均设置渗漏检测立管，检测立管上安装渗漏检测仪，便于查看油罐漏油情况。
（3）站内加油管道采用热塑性双层复合管道，热塑性复合管道的主体结构为无空隙聚乙烯材料，壁厚大于4mm，管道采用配套的连接管件电熔连接。其余管道采用无缝钢管，地下部分采用焊接，地上部分采用焊接和法兰连接。焊接人员需持证上岗。
（4）卸油口内壁采用1:2防水水泥砂浆抹面做成防渗层，满足防渗漏要求。
（5）加油机下方采取配套的防渗底座，管道穿过井壁使用专用密封装置，确保操作井密封严密。
（6）油罐安装具有高液位报警功能的液位监测系统。
（7）加油管道采用双层复合管道并设置管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。
（三）防火、防爆设施
（1）4个SF双层卧式储油罐埋地设置。
（2）油罐车卸油采用密闭卸油方式。
（3）各种油品统一设置密闭卸油点，集中布置，便于集中管理，卸油接口装设快速接头及密封盖。
（4）加油机按照规范布置在罩棚下、敞开空间，避免有害气体的聚积。
（5）加油枪采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不大于50L/min。
（6）汽油罐与柴油罐的通气管分开设置。通气管公称直径为DN50，通气管管口高出罩棚顶部2.0m，柴油罐的通气管管口设阻火器，汽油罐的通气管管口装设阻火器及机械呼吸阀，呼吸阀的工作正压为 2kPa-3kPa，工作负压为1.5kPa-2kPa，在正常情况下带机械呼吸阀的通气管闸阀常开，而不带机械呼吸阀的通气管的闸阀应常闭，只有在维护或检修机械呼吸阀时才能开启不带机械呼吸阀的通气管。
（7）管道采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的无缝钢管。连接方式除与加油机及储油罐接口采用法兰连接外，其余为焊接。
（8）卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头，在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。
（四）作业场所防护设施
[bookmark: _Toc197572754][bookmark: _Toc402701828][bookmark: _Toc451859837][bookmark: _Toc195176722][bookmark: _Toc395248267][bookmark: _Toc459901970][bookmark: _Toc195176724]1.加油岛两端分别设防撞栏，其高度不小于0.5m。
2.卸油区设置人体静电消除装置。
3.设置有车辆引导线、卸油区停车位等标识。
（五）安全警示标识
[bookmark: _Toc25067434][bookmark: _Toc47866954][bookmark: _Toc23229103]该项目加油区设置“熄火加油”“限速5km/h”“严禁烟火”“禁打手机”“油品标识牌”等安全警示标识；油罐操作井设置“油品标示牌、汽油柴油告示牌”等安全警示标识，进出站口设置指示牌及限速码。
[bookmark: _Toc32442]2.8.2控制事故设施
[bookmark: _Toc25067435][bookmark: _Toc23229104][bookmark: _Toc18596064][bookmark: _Toc47866955]（1）加油站配电室以及罩棚下均设置有应急照明灯。
（2）油罐均设计有通气管。汽油罐通气管管口除设计装设阻火器外，还装设呼吸阀。
（3）加油站营业室及门口设置急停按钮，每台加油机上设置急停按钮。
（4）加油岛两端设置防撞杆。
（5）加油站采用潜油泵供油方式的加油机，其底部的供油管道上设置有剪切阀。
（6）加油软管上设置拉断阀。
[bookmark: _Toc11559]2.8.3减少与消除事故影响设施
（一）防止火灾蔓延设施
（1） 加油站储油罐按要求在通气管管口配置阻火器。
（2） 加油区地面设有集水沟并通向隔油池，加油区泄漏的油品通过隔油措施后排出站外。
（3） 加油站除进出口临公路一侧外设置实体围墙。
（二）灭火设施
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，原址改扩建后的加油站新购灭火设施，加油站灭火设施配置情况见表2.8-2。
[bookmark: 表7]表2.8-2  消防设施配置情况
	序号
	名称
	规格／型号
	设置地点
	数量

	1
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC5
	加油区、站房、卸油区
	17具

	2
	手提式二氧化碳灭火器
	MT4
	配电室
	4具

	3
	推车式干粉灭火器
	MFT/ABC50
	油罐区、卸油区、洗车机旁
	3台

	4
	灭火毯
	
	加油区、消防器材柜
	6块

	5
	消防沙
	2m³
	油罐区卸油口旁
	1个

	6
	消防桶
	
	消防沙箱
	4只

	7
	消防铲
	
	消防沙箱
	4把

	8
	吸油毡
	
	油罐区
	2块


（三）紧急个体处置设施
加油站在罩棚、营业室、配电室内设消防应急灯。
项目设置的应急救援设施主要为抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。包括急救箱、防护鞋、安全绳等，位于站房办公室内。
（四）劳动防护用品和装备
加油站为从业人员配备防静电工作服、帆布手套。
（五）逃生避难设施
站房按《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）有关条例设计疏散通道和安全出口，其数量、位置、宽度、疏散距离均应满足安全疏散防火要求。
加油站主要安全设施见下列表格。
表2.8-3  安全设施一览表
	序号
	设施名称
	技术规格
	材质
	数 量
	备注

	一
	安全设施

	1
	密闭卸油口
	
	碳钢
	4套
	卸油区附近（利旧）

	2
	视频监控系统
	
	
	1套
	

	3
	液位监控报警系统
	防爆等级：ExiaⅡBT4
	
	1套
	罐池、办公室（利旧）

	4
	油罐渗漏监测系统
	防爆等级：ExiaⅡBT4
	
	1套
	罐池、办公室（利旧）

	5
	双层加油管道渗漏
监测系统
	防爆等级：ExiaⅡBT4
	
	1套
	加油管道、办公室（利旧）

	6
	静电接地报警仪
	型号：SA-MF防爆等级：ExialICT6
	
	1套
	卸油区附近（利旧）

	7
	防雷防静电接地设施
	接地电阻不大于4Ω
	碳钢
	1套
	油罐

	8
	紧急停车系统
	
	
	2套
	办公室（利旧）

	9
	漏电过载保护设施
	
	
	若干
	配电柜

	10
	绝缘垫
	
	橡胶
	若干
	配电间（利旧）

	11
	球阀
	DN100
	碳钢
	0个
	密闭卸油点（利旧）

	12
	剪切阀
	
	
	6个
	加油机底部（利旧）

	13
	防溢流阀
	DN100
	碳钢
	4个
	油罐（利旧）

	14
	安全拉断阀
	
	碳钢
	8个
	加油区（利旧）

	15
	油罐固定设施
	
	碳钢
	4套
	油罐（三套利旧）

	16
	呼吸阀
	DN50
	碳钢
	1个
	通气管管口（利旧）

	17
	微压表
	2.5级精度，范围
为±5kpa
	碳钢
	1个
	通气管（利旧）

	18
	通气口阻火器
	DN50
	碳钢
	3个
	通气管管口（利旧）

	19
	卸油管、卸油油气
回收管
	DN100
	无缝钢管
	
	油罐（利旧）

	20
	加油油气回收主管
	DN80
	无缝钢管
	
	油罐，加油机（部分利旧）

	21
	加油管
	DN50
	PE
	90m
	双层管道（部分利旧）

	22
	人孔操作井
	
	
	8个
	油罐

	23
	承重操作井盖板
	复合材料
	
	8个
	油罐操作井

	24
	立柱式警示隔离带
	1500mm×200mm×600mm
	塑胶
	2个
	罐区

	25
	防撞杆
	1500mm×600mm
	碳钢
	4个
	加油区

	26
	应急照明设施
	蓄电池连续供电>30分钟
	
	8套
	罩棚、办公室等

	27
	安全指示标志牌
	
	塑胶
	10个
	出入口、油罐区、加油区、配电房

	28
	安全架、安全梯、安全绳
	
	
	1套
	值班室

	29
	通讯设备
	
	
	1套
	值班室

	30
	扩音器
	便携式
	
	1套
	值班室

	31
	减速带
	
	
	2个
	出入口

	32
	隔离带
	
	塑胶
	两套
	值班室

	33
	紧急照明设备
	头戴式、电压<12v
	
	2套
	防护器具柜（利旧）

	34
	应急疏散标识灯
	
	
	3套
	站房（利旧）

	35
	人体静电释放装置
	
	
	1套
	（利旧）

	36
	卸车用静电接地夹
及报警器
	
	
	1套
	（利旧）

	37
	UPS电源
	
	
	1套
	（利旧）

	二
	消防灭火设施

	1
	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	磷酸盐
	17具
	站房、加油区、消防物资柜

	2
	手提式CO₂灭火器
	MT4
	二氧化碳
	3具
	配电室

	3
	推车式干粉灭火器
	MFT/ABC50
	磷酸盐
	3具
	消防器材箱、卸油区、洗车机旁

	4
	灭火毯
	1m×1m
	
	6块
	消防器材箱

	5
	消防沙池
	
	石英沙
	2m³
	油罐区（利旧）

	6
	消防器材箱
	
	
	1个
	油罐区（利旧）

	7
	消防桶
	
	碳钢
	4只
	消防器材箱

	8
	消防铲
	
	碳钢
	4把
	消防器材箱

	9
	灭火器箱
	
	碳钢
	7个
	站房、加油区

	10
	吸油毯
	
	
	2块
	油罐区

	11
	收集桶
	
	
	1个
	站房

	三
	个体防护装备

	1
	工作服
	防静电
	
	5套
	个人工具柜

	2
	工作鞋
	防静电
	
	5双
	个人工具柜

	3
	工作手套
	防静电
	
	5双
	个人工具柜

	4
	防静电工作帽
	符合GB2811要求
	工程塑料
	5顶
	个人工具柜

	5
	防毒口罩
	配活性炭滤毒罐，防燃油油气
	
	5个
	个人工具柜

	6
	护目镜
	密闭型
	
	5副
	个人工具柜

	7
	绝缘手套
	
	
	3双
	防护器具柜

	8
	防烫手套
	
	
	3双
	防护器具柜

	9
	绝缘鞋
	
	
	3双
	防护器具柜

	10
	防毒面罩
	配中型滤毒罐，防燃油油气不少于20分钟
	
	3套
	防护器具柜

	11
	急救药箱
	内置常用药品
	
	1只
	值班室

	12
	防护器具柜
	
	
	1个
	防护器具柜

	13
	安全梯
	
	
	1副
	值班室

	14
	安全绳
	30m/卷，Φ18
	
	1卷
	防护器具柜

	15
	担架
	
	
	1套
	值班室


[bookmark: _Toc195176725][bookmark: _Toc22115]2.9主要建筑物
[bookmark: _Toc195176726]本工程所有的建构筑物均按抗震8度设防，耐火等级为二级。
站房、辅房采用框架结构，罩棚棚体采用钢网架结构，均为利旧建筑。加油、卸油等爆炸危险区域、站内地坪及道路采用不发火花混凝土地面。
建筑设计做到安全适用、经济合理并注意美观和环境协调；同时考虑方便施工、安装和维修。根据工艺要求和使用功能，为满足操作和办公、营业的使用，对采光、通风、防火、防爆、防腐、节能等方面的要求采取相应的技术措施。
[bookmark: _Toc31766]2.10安全管理
[bookmark: _Toc195176730][bookmark: _Toc10745]2.10.1安全管理组织
加油站实行站长负责制，加油站站长全面负责加油站的生产经营，负责加油站日常安全工作，加油站设立安全管理小组，成立义务消防队，有比较完善的安全管理制度。
[bookmark: _Toc31182][bookmark: _Toc195176735]2.10.2劳动定员及工作制度
目前，该加油站从业人员共4人，其中加油站站长1名、安全生产管理人员1名，加油员2名。加油站年工作天数365天，实行长白班工作制，晚上设有值班人员。
[bookmark: _Toc6786]2.10.3安全教育培训情况
加油站主要负责人、安全生产管理人员已取得安全生产知识和管理能力考核合格证；加油站无专职电工，需要时聘请持电工证人员作业；加油站内其他操作人员已经加油站安全教育培训合格后上岗。
[bookmark: _Toc29120]2.10.4安全管理规章制度
加油站根据国家相关要求并结合加油站实际情况，组织制定了以下安全管理制度，见下表。
表2.10-3  加油站安全管理制度表
	序号
	名称
	备 注

	安全生产责任制

	1
	安全生产领导小组安全职责
	

	2
	加油站站长安全职责
	

	3
	加油站安全员安全职责
	

	4
	加油站加油员安全职责
	

	5
	加油站计量员安全职责
	

	6
	加油站记帐员安全职责
	

	7
	加油站开票收款员安全职责
	

	二、加油站安全管理制度

	1 
	法规获取识别及符合性评价管理制度
	

	2 
	安全生产方针目标管理制度
	

	3 
	安全生产责任制考核制度
	

	4 
	安全生产费用提取和使用管理制度
	

	5 
	安全生产会议管理制度
	

	6 
	领导干部带班制度
	

	7 
	危险源辨识及风险控制管理制度
	

	8 
	防火、防爆安全管理制度
	

	9 
	消防安全管理制度
	

	10 
	油罐区安全管理制度
	

	11 
	关键装置、重点部位安全管理制度
	

	12 
	监视和测量设备安全管理制度
	

	13 
	安全教育培训管理制度
	

	14 
	设备设施安全管理制度
	

	15 
	安全设施和职业卫生“三同时”管理制度
	

	16 
	作业现场安全管理制度
	

	17 
	“三违”行为安全管理制度
	

	18 
	危险作业安全管理制度
	

	19 
	职业卫生工作管理制度
	

	20 
	劳动保护与个体防护管理制度
	

	21 
	事故应急救援制度
	

	22 
	事故管理制度
	

	23 
	安全检查及隐患治理管理制度
	

	24 
	安全生产标准化自评和持续改进管理制度
	

	25 
	隐患自查自纠管理制度
	

	26 
	事故隐患内部报告奖励制度
	

	三、操作规程

	1
	加油安全操作规程
	

	2
	接卸油料安全操作规程
	

	3
	计量安全操作操作规程
	

	4
	记帐安全操作规程
	

	5
	开票安全操作规程
	

	6
	配电安全操作规程
	

	7
	加油站临时用电安全操作规程
	

	8
	加油站临时用火安全操作规程
	

	9
	特殊情况处理安全操作规程
	


加油站已经按照安全生产的相关要求，组织员工进行了安全操作规程的培训学习，并在实际作业过程中做到严格执行。
[bookmark: _Toc16933]2.10.5从业人员工伤保险及安全生产责任险
该加油站已为从业人员购买统一购买工伤保险和安全生产责任险，详见附件。
[bookmark: _Toc2057]2.11事故及应急管理
[bookmark: _Toc9433][bookmark: _Toc298091789][bookmark: _Toc195176736]2.11.1事故应急预案
[bookmark: _Toc298091790][bookmark: _Toc195176737]加油站可能发生的事故主要有火灾、爆炸等，按照国家相关规定，加油站按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）编制了《西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站生产安全事故综合应急预案》。于2025年6月23日取得了由勐海县应急管理局核发的《应急预案备案表》（备案编号：海应急危备[2025]11号）。
[bookmark: _Toc2019]2.11.2事故应急救援组织
为及时处理加油站可能出现的事故，加油站成立相应的事故应急救援领导小组，组长为加油站站长，副组长为加油站安全生产管理人员，加油站其余员工为小组成员，由组长指挥进行事故处理。
[bookmark: _Toc25477][bookmark: _Toc298091791][bookmark: _Toc195176738]2.11.3应急器材配备
根据加油站可能出现的加油站事故类型，加油站在现场配置了相应的救援器材，主要有灭火器、灭火毯、消防桶、消防沙等，见表2-8.2。
[bookmark: _Toc298091793][bookmark: _Toc227045838][bookmark: _Toc195176740][bookmark: _Toc28366]2.12施工、监理情况
[bookmark: _Toc11543][bookmark: _Toc470257238][bookmark: _Toc470209084]2.12.1安全设施施工情况
XX。
[bookmark: _Toc25027]2.12.2隐蔽工程安装情况
XX。
[bookmark: _Toc1371]2.12.3工艺设备检验情况
XX。
[bookmark: _Toc470257239][bookmark: _Toc470209085][bookmark: _Toc25898]2.12.4监理情况
XX。
[bookmark: _Toc20150][bookmark: _Toc30628]2.12.5试运行情况
XX。
[bookmark: _Toc13686]2.13设备设施试验情况
[bookmark: _Toc195176741]加油站的重新敷设工艺管道为常压设备，在工程竣工前经压力试验合格。
[bookmark: _Toc15221]2.14变更情况
XX。


[bookmark: _Toc19846]第三章  危险、有害因素分析结果
[bookmark: _Toc195176742][bookmark: _Toc17367]3.1危险、有害因素产生的原因
[bookmark: _Toc20808]3.1.1人的因素
人的因素指在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。主要包含心理、生理性危险和有害因素；行为性危险和有害因素。具体包括负荷超限；健康状况异常；从事禁忌作业；心理异常；辨识功能缺陷；指挥错误；操作失误；监护失误。
[bookmark: _Toc13823]3.1.2物的因素
物的因素指机械、设备、材料等方面存在的危险和有害因素。主要包含物理性危险和有害因素；化学性危险和有害因素；生物性危险和有害因素。具体包括设备、设施、工具、附件缺失；防护缺失；电危害；噪声；震动危害；电离辐射；非电离辐射；运动物危害；明火；高温物质；低温物质；信号缺失；标志标识缺陷；有害关照；信息系统缺陷；理化危险；健康危险；其他化学性危险有害因素；致病微生物；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险和有害因素。
[bookmark: _Toc1578]3.1.3 环境因素
环境因素指生产作业环境中的危险和有害因素。主要包含室内作业场所环境不良；室外作业场所环境不良；地下（含水下）作业环境不良；其他作业环境不良。具体包括室内地面滑；室内作业场所狭窄、杂乱；室内地面不平；采光照明不良等；恶劣气候与环境；作业场所和交通设施湿滑；交通环境不良、脚手架、阶梯和活动梯架缺陷；地面及地面开口缺陷；建构筑物和其他结构缺陷、作业场所空气不良；排水系统故障等。
[bookmark: _Toc27241]3.1.4 管理因素
管理因素指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。主要包含职业安全卫生管理机构设置的人员配置不健全；职业安全卫生责任制不完善或未落实；职业安全卫生管理制度不完善或未落实；职业安全卫生投入不足；应急管理缺陷；其他管理因素缺陷。具体包含建设项目“三同时”制度；安全风险风级管控；事故隐患排查治理。
[bookmark: _Toc4189]3.2主要危险、有害物质辨识
[bookmark: _Toc29595]3.2.1 主要危险、有害物质辨识
[bookmark: _Toc8959]加油站经营、储存过程中涉及到的主要危险、有害物质是：汽油、柴油。
根据《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部委公告2015年第5号）及《关于调整<危险化学品目录（2015版）>的公告》（应急管理部等10部门公告2022年第8号，2023年1月1日施行），汽油和柴油均属于危险化学品。
3.2.2 主要危险、有害物质的危险特性分析
加油站经营过程中涉及的主要危险、有害物质有柴油、汽油，其主要危险特性见表3.2-1。
表3.2-1  汽油、柴油危险特性表
	危险性
	危险性分析

	汽油的危险性

	健康危害
	急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。

	燃爆危险
	本品极度易燃。

	危险特性
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	柴油的危险特性

	健康危害
	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻剌激症状，头晕及头痛。

	环境危害
	对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

	燃爆危险
	本品易燃，具刺激性。

	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。


[bookmark: _Toc16425]3.2.3主要危险、有害物质特性详述
该加油站涉及的主要危险、有害物质的理化特性详见报告附件1.1节。
[bookmark: _Toc664]3.3外部条件及总平面布置危险、有害因素分析结果
[bookmark: _Toc22964]3.3.1外部危险性分析结果
该加油站与周边环境可能导致的主要危险、有害因素有：车辆伤害、火灾、爆炸等。
具体分析过程见报告附件1.5.2、4.2节。
[bookmark: _Toc29849]3.3.2总平面布置危险性分析结果
加油站内平面布置主要包括功能分区、防火间距、道路等方面的内容。
其平面布置不合理主要可能导致：火灾、爆炸、车辆伤害、坍塌等。
具体分析过程见报告附件1.7节。
[bookmark: _Toc4338]3.4经营过程危险性分析结果
[bookmark: _Toc19388]3.4.1油品计量过程危险性分析结果
该加油站油品计量过程主要存在因操作不当、不良环境、未采取相关安全措施引发火灾、爆炸、中毒窒息等危险。
具体分析过程见报告附件1.3.1节。
[bookmark: _Toc9998]3.4.2卸油过程危险性分析结果
该加油站在卸油过程中主要存在：因油品泄漏引发火灾、爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、高处坠落等危害、有害因素。
具体分析过程见报告附件1.3.2节。；
[bookmark: _Toc116]3.4.3 油品储存过程危险性分析结果
该加油站在油品储存过程中主要存在：因油品泄漏引发火灾、爆炸、中毒和窒息等危险、有害因素。
具体分析过程见报告附件1.3.3节。
[bookmark: _Toc18138]3.4.4 加油过程危险性分析结果
该加油站在加油过程中主要存在：因油品泄漏引发火灾、爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息等危险、有害因素。
具体分析过程见报告附件1.3.4节。
[bookmark: _Toc32209]3.4.5配电装置危险性分析结果
该加油站在配电装置中主要存在：触电、火灾等危险因素。
具体分析过程见报告附件的1.3.5节。
[bookmark: _Toc29858]3.4.6检修过程危险性分析结果
该加油站在检维修过程中主要存在：火灾、爆炸、触电、中毒和窒息、高处坠落、机械伤害等危险、有害因素。
具体分析过程见报告附件1.3.6节。
[bookmark: _Toc20094][bookmark: _Toc214183462][bookmark: _Toc211932414][bookmark: _Toc195156248][bookmark: _Toc205523962][bookmark: _Toc195176744][bookmark: _Toc195176767]3.5事故案例及后果分析
案例一：加油站违章动火油罐闪爆事故
2013年3月1日11时40分，成都市金辉在油气回收管道改造施工过程中违章用火导致油罐闪爆，造成1人死亡、1人重伤、1人轻伤。
事故直接原因是承包商施工人员在未检测油罐内油气浓度及采取相应安全防护措施的情况下，违章在汽油罐口进行动火作业，引燃油罐内残余油气直接导致事故发生。
事故间接原因是加油站施工现场安全监管人员在现场仍有施工作业的情况下擅离职守、监管不到位、未能及时制止施工人员的违章行为；施工作业动火作业票签发管理混乱，动火部位及地点不明确、动火等级错误、未对油气浓度检测提出要求、安全防护措施不到位；施工主管部门未到现场开展专项检查、未能有效落实“谁主管、谁负责”的安全职责；
事故暴露出的管理问题：安全生产责任意识不强、施工安全管理职责不明确、施工组织管理混乱、施工现场安全管理制度执行不到位、施工安全教育流于形式、直接作业环节管理薄弱。
案例二：油罐车卸油后晃车卸余油拉断罐车底阀事故
2009年4月1日22时许，驾驶员李某驾驶油罐车在某加油站卸完油后，为卸尽车内余油，在卸油管仍与油罐车、油罐同时连接的情况下即进行晃车。在晃车过程中，李某误操作（将倒挡挂成二档），车辆行驶幅度过大，将罐车底阀拉断。事件未造成其他设备损坏及油品泄漏。
原因分析：承运人员安全意识淡薄，图省事，采取不规范的卸余油方式，在未取下卸油管的情况下即进行晃车，加之业务技能不熟练，导致事件发生。加油站监卸人员卸油作业现场监管不到位，未能及时制止承运人员的不安全行为间接导致事件发生。
经验教训：此次事件虽未造成严重后果，但通过晃车卸余油带来的安全隐患必须引起我们的高度重视。晃车卸余油一是易造成罐车内剩余油品产生、聚集静电，晃车完毕接卸余油时，一旦未能有效连接静电接地线，极易引发火灾事故，类似事故已在系统内发生并造成了严重损失。二是油罐车在加油站站内疾速行驶晃动，给站内员工及进站加油人员人身安全带来威胁，极易造成交通事故。各企业要吸取此次未遂事件的经验教训，切实加强加油站内油罐车卸余油的管理。
防范措施：企业要加强对承运商司运人员的教育培训，完善相应的规章制度，明确要求油罐车卸余油要通过规范的方式进行，如在指定地点，利用地形坡度等方式。严格执行禁令和纪律，结合“我要安全”主题活动，落实规章制度，规范操作行为，进一步强化加油站卸油环节的安全数据质量管理，加油站油品监卸人员要切实负起责任，及时发现并有效制止违章行为。
[bookmark: _Toc4525]3.6危险、有害因素的辨识结果
[bookmark: _Toc360285987]XX。
[bookmark: _Toc29386]3.7剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品、国家监控化学品辨识
该项目在经营、储存过程中涉及的危险化学品有：汽油、柴油。
根据《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部委公告2015年第5号）及《关于调整<危险化学品目录（2015版）>的公告》（应急管理部等10部门公告2022年第8号，2023年1月1日施行）的内容，该加油站不涉及剧毒化学品；
根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令〔2005〕第445号，2017年修改）附表《易制毒化学品的分类和品种目录》的内容，该加油站不涉及易制毒化学品；
根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版，公安部2017年5月11日）的有关条款，该加油站不涉及易制爆危险化学品；
根据《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号）有关条款，该加油站不涉及国家监控化学品。
[bookmark: _Toc14506]3.8重点监管的危险化学品辨识
该项目在经营、储存过程中涉及的危险化学品有：汽油、柴油。
根据《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三（2011）95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12 号）的规定，该加油站经营、储存的汽油为重点监管的危险化学品，根据《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（总厅管三〔2011〕142 号）的要求对汽油储存、操作、运输采取相应的安全措施，并制定相应的应急处置原则，确保加油站汽油经营的安全。
[bookmark: _Toc12246]3.9特别管控危险化学品辨识结果
根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部2020年第3号公告）的规定，该加油站经营、储存的汽油为特别管控危险化学品
[bookmark: _Toc8858]3.10重大危险源辨识结果
[bookmark: _Toc195156250][bookmark: _Toc214183467][bookmark: _Toc156661661][bookmark: _Toc151881412][bookmark: _Toc187699913][bookmark: _Toc188863908][bookmark: _Toc195176755]本加油站汽油、柴油总储量均未构成重大危险源，具体分析过程详见附件1.10。
但是考虑到加油站储存汽油的易燃易爆危险特性，特别是汽油属于重点监管危险化学品，因此建议加油站在实际运营中应按照重点监管危险化学品的要求做好相关工作。
[bookmark: _Toc26980]3.11淘汰落后的工艺设备辨识
经现场勘查，本项目未涉及淘汰落后工艺设备。
[bookmark: _Toc32760]
第四章  安全评价单元的划分、评价方法的选用
[bookmark: _Toc45937326][bookmark: _Toc45603043][bookmark: _Toc92627504][bookmark: _Toc46117809][bookmark: _Toc45360524][bookmark: _Toc45359240][bookmark: _Toc45697996][bookmark: _Toc120007806][bookmark: _Toc46737751][bookmark: _Toc45427871][bookmark: _Toc45698172][bookmark: _Toc45427498][bookmark: _Toc45698222][bookmark: _Toc151879700][bookmark: _Toc45610428][bookmark: _Toc45698279][bookmark: _Toc25300][bookmark: _Toc215463264][bookmark: _Toc181439081]4.1评价单元划分
[bookmark: _Toc215326455][bookmark: _Toc214817282][bookmark: _Toc20523][bookmark: _Toc215463265]4.1.1评价单元划分原则
依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）“评价单元划分应科学、合理、便于实施评价、相对独立具有明显的特征界限”。为了使评价工作顺利进行，并有利于提高评价工作的准确性，评价单元的划分，一般将生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险有害因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。
评价单元的划分应根据评价对象的实际情况和选择的评价方法，按照以下原则划分安全评价单元：
1.以危险、有害因素的类别划分；
2.以装置、设施和工艺流程的特征划分；
3.依据评价方法的有关具体规定划分。
[bookmark: _Toc26961][bookmark: _Toc214817283][bookmark: _Toc215326456][bookmark: _Toc215463266]4.1.2评价单元划分方法
常用的评价单元划分方法有：
1.以危险、有害因素的类别为主划分评价单元。
1）对工艺方案、总体布置及自然条件、环境对系统影响等综合方面的危险、有害因素的分析和评价，可将整个系统作为一个评价单元；
2）将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。
2.以装置和物质特征划分评价单元。
1）按装置工艺功能划分；
2）按布置的相对独立性划分；
3）按工艺条件划分评价单元；
4）按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元；
5）根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个单元；
6）将危险性大且资金密度大的区域作为一个评价单元；
7）将危险性特别大的区域、装置作为一个评价单元；
8）将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大单元。
[bookmark: _Toc214817284][bookmark: _Toc20875][bookmark: _Toc215463267][bookmark: _Toc215326457][bookmark: _Toc187699914][bookmark: _Toc151881416][bookmark: _Toc156661663][bookmark: _Toc108361685][bookmark: _Toc109564661][bookmark: _Toc109565043][bookmark: _Toc135137075][bookmark: _Toc108362016][bookmark: _Toc134875938][bookmark: _Toc108697482][bookmark: _Toc108362060][bookmark: _Toc156661662][bookmark: _Toc109564298][bookmark: _Toc151881413][bookmark: _Toc134711042][bookmark: _Toc109559550]4.1.3本项目评价单元的划分
根据本次安全评价的特点，本报告对该项目共分如下7个单元进行评价：
1.安全设施“三同时”程序合法性评价单元
2.站址安全评价单元；
3.总平面布置评价单元
4.工艺系统及设备设施单元；
5.公用工程单元；
6.安全管理单元；
7.重大生产安全事故隐患判定单元。
[bookmark: _Toc14409]4.2评价方法选择
根据评价方法选取应遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，结合加油站的特点，本报告主要选用安全检查表（SCA）评价方法对该工程项目危险、有害因素及危险、有害程度进行分析评价。
安全评价方法是对系统的危险因素、有害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。鉴于被评价单位的实际情况和从评价效果出发，在评价时，利用安全检查表对各评价单元对照检查，并进行定性分析评价；利用G·M莱克霍夫计算方法对油罐区爆炸事故进行定量分析评价。
[bookmark: _Toc214817285][bookmark: _Toc215326458][bookmark: _Toc13947][bookmark: _Toc215463268][bookmark: _Toc214183472][bookmark: _Toc195156256]4.3评价方法选择理由
实践表明，采用安全系统工程的方法有许多优越性，它可以使安全工作从过去凭直观、经验的传统方法，发展成为能预测事故的定性及定量方法，其优点有：
（1）通过分析可以了解系统的薄弱环节所在及危险性可能导致事故的条件。从定量分析可以预测事故发生的概率，从而可以采取相应的措施，控制事故的发生。不仅如此，通过分析还能够找到发生事故的真正原因，并查到未想到的原因。
（2）通过评价和优化技术，可以找出最适当的方法使各分系统之间达到最佳配合，用最少的投资达到最佳的安全效果，大幅度减少伤亡事故。
（3）安全系统工程的方法，不仅适用于工程，而且适用于管理，实际上现已形成安全系统工程和安全系统管理两个分支。其应用范围可归纳为五个方面，即发现事故隐患；预测由故障引起的危险；设计和调整安全措施方案；实现最优化的安全措施；不断地采取改善措施。
（4）可以促进各项标准的制订和有关可靠性数据的收集。安全系统工程既然需要评价，就需要各种标准和数据，如允许安全值、故障率数据以及安全设计标准、人机工程标准。
（5）可以迅速提高劳动保护安全工作人员的水平。真正搞好安全系统工程必须熟悉生产，学会各种分析和评价方法，这对提高安全工作人员的素质是有很大好处的。
目前安全评价方法已开发出数十种之多，但根据每种方法的原理、目标应用条件和对象，结合评价项目特点和国情考虑，完全适合每个项目评价需要的并不多。从劳动安全卫生角度上看，该项目具有如下特点：
（1）工艺简单，安全意义重大，安全防范措施复杂。
（2）安全管理直接关系到加油站的安全。
本报告主要选用安全检查表（SCA）评价方法对该工程项目危险、有害因素及危险、有害程度进行分析评价。。
[bookmark: _Toc214183476][bookmark: _Toc12950]4.4各评价单元采用评价方法
本评价报告根据加油站实地现场调查了解的情况，结合西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站原址改扩建项目的特点，主要选用安全检查表法（SCA）、G·M莱克霍夫计算方法等安全评价方法对该工程项目危险、有害因素及危险、有害程度进行分析评价。
对加油站危险、有害程度分析采用G·M莱克霍夫计算方法对事故后果进行模拟计算，主要是定性、定量确定本项目的危险程度，但没有具体在某一个评价单元中运用。
[bookmark: _Toc28772]
第五章  定性、定量分析危险、有害程度的结果
[bookmark: _Toc237085166]XX。
[bookmark: _Toc195176759][bookmark: _Toc13677]
第六章  安全条件和安全生产条件的分析结果
[bookmark: _Toc16862][bookmark: _Toc195176758][bookmark: _Toc188863932][bookmark: _Toc195176766]6.1 安全设施“三同时”程序合法性单元分析结果
根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》对该加油站的建设程序合法性进行检查，该建设项目严格按照“三同时”进行建设，建设程序符合相关要求。
建设程序合法性分析过程详见报告附件4.1。
[bookmark: _Toc1008]6.2 站址及外部安全条件分析结果
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对项目站址选择及外部安全条件进行分析，结果表明：
1、该项目属于原址改扩建项目，项目符合国家和当地政府产业政策与布局，项目站址符合当地政府区域规划；
2、该建设项目存在土地证面积与实际占地面积不一致的情况，建设单位应按照要求向规划、国土资源主管部门办理建设用地审批手续。
3、加油站的设施与站外建、构筑物的安全距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。
4、项目周边的环境对项目的影响在可接受的范围之内；
5、项目所在地的当地自然条件对该项目安全的影响不大，在可接受的范围之内，项目所采用的安全措施具有针对性和可行性，符合安全要求；
站址及外部安全条件分析过程详见报告附件4.2。
[bookmark: _Toc28149]6.3 安全运行条件分析结果
[bookmark: _Toc11236]6.3.1 总平面布置单元分析结果
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）编制安全检查表对该项目总平面布置进行检查评价，项目的总平面布置合理，功能设置分区划分明确，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。
总平面布置分析过程详见报告附件4.3 总平面布置分析评价。
[bookmark: _Toc6159]6.3.2 工艺及设施单元分析结果
通过采用安全检查表对该项目工艺及设施进行检查评价，工艺及设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。
工艺及设施分析过程详见报告附件4.4 工艺及设备设施分析评价。
[bookmark: _Toc21466]6.3.3 公用工程单元分析结果
通过采用安全检查表对该项目公用工程及辅助安全设施进行检查评价，公用工程及辅助安全设施均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。
公用工程分析过程详见报告附件4.5 公用工程分析评价。
[bookmark: _Toc2311]6.3.4 安全管理单元分析结果
通过对该项目安全管理机构、安全管理制度、安全操作规程、事故及应急管理进行分析评价后认为：
（1）该加油站建立了各级人员安全责任制，制定了相关安全管理制度及安全操作规程，涵盖了加油站日常安全管理的各个岗位；
（2）该加油站建立了相应的安全管理机构，任命了安全管理人员，安全管理组织机构满足加油站的运行要求；
（3）该加油站主要负责人和安全管理人员经过安全培训，已持证上岗，从业人员经过安全培训后上岗，从业人员符合加油站经营危险化学品的要求；
（4）加油站为员工购买工伤保险和安全生产责任险；
（5）加油站已按规定编制了《生产安全事故应急预案》，建立了事故应急救援队伍，配备有救援器材，预案已在景洪市应急管理局备案，应急预案符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求，配备的救援器材满足加油站应急救援的需要。
安全管理分析过程详见报告附件4.6 安全管理分析评价。
[bookmark: _Toc13191]6.3.5 重大生产安全事故隐患、重大火灾隐患排查单元分析结果
该加油站不存在《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三【2017】121 号）、《商务部关于印发<商务领域安全生产重大隐患排查事项清单>的通知》（商建办便（2023）1400号）、《重大火灾隐患判定规则》（GB35181-2025）所列的重大生产安全事故隐患）。
重大生产安全事故隐患、重大火灾隐患排查单元分析过程详见报告附件4.7 重大生产安全事故隐患、重大火灾隐患排查单元分析评价。
[bookmark: _Toc2782]6.3.6 危险程度分析结果
根据报告附件“3.3 事故后果模拟分析过程”计算结果为：
用G·M莱克霍夫计算方法对西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站储罐区的火灾、爆炸危险性的定量分析可知，该加油站汽油储罐若发生爆炸事故，爆炸能量相当于6.65 kg TNT爆炸。人员轻微挫伤的临界值为0.02MPa；建筑物的冲击波超压的临界值为0.005MPa。依此确定人员的安全距离为6.4m；建筑物的安全距离为10.2m。
从加油站模拟爆炸范围看，伤亡半径可覆盖整个加油区和站房，并可能波及站区周边电力设施和道路，但其危害程度较大。
从计算结果来看，尽管汽油贮罐爆炸事故发生时其危害性较大，但从国内外的有关调查资料统计来看，此事故发生的概率极低，是可以采取安全管理和安全技术措施预防的。
[bookmark: _Toc8581]6.4本章小结
本章通过对项目的安全运行条件进行检查评价后的结果表明：该项目安全设施三同时程序符合法规要求，加油站内设备设施与周边环境范围内各建构筑物及设施的安全距离符合规范要求，安全条件具备。项目界区范围内总平面布置中各建构筑物及设施间的安全距离符合规范要求。该加油站的工艺设施及公用工程符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。加油站的安全管理满足加油站安全运行的要求，人员的配置及其具备的安全技能能够满足加油站的运行需要。该加油站不存在《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三【2017】121 号）、《商务部关于印发<商务领域安全生产重大隐患排查事项清单>的通知》（商建办便（2023）1400 号）、《重大火灾隐患判定规则》（GB35181-2025）所列的重大生产安全事故隐患。
[bookmark: _Hlk18683207]通过定量计算结果表明，汽油贮罐发生爆炸后，其对人体的伤害、对加油站建筑物及设备的破坏范围覆盖加油站大部分区域，并有可能影响加油区加油的车辆和行人，站内的工作人员及站前G214道路的行人及车辆，造成的后果是严重的。从国内外的有关调查资料统计来看，此事故发生的概率极低，是可以采取安全管理和安全技术措施预防的。

[bookmark: _Toc195176770]
[bookmark: _Toc25595]第七章  安全专篇安全对策措施落实情况
[bookmark: _Toc261072185]XX。
[bookmark: _Toc20037][bookmark: _Toc20741][bookmark: _Toc3172]

[bookmark: _Toc32170]第八章  现场存在问题与安全对策措施及建议
[bookmark: _Toc5764]8.1存在问题及整改情况
XX。
[bookmark: _Toc1751]8.2安全对策与建议
[bookmark: _Toc227045871][bookmark: _Toc261072186][bookmark: _Toc259174254][bookmark: _Toc195176773][bookmark: _Toc259390917][bookmark: _Toc195176777]对照安全设施设计中的第四章“安全对策措施与建议”，加油站已落实其他安全设施设计中的主要安全设施及措施，并建成投运。
根据国内现今同类加油站的管理模式和趋势，以及国家有关安全生产法律法规和标准的发展趋势，加油站必须整改安全设施设计中的未落实项，并在今后的经营过程中，应参照本评价报告提出的安全对策与建议进行逐步改进完善。
[bookmark: _Toc7768]8.2.1主要装置、设备（设施）的维护与保养
加油站主要的设备为加油机、储油罐、配电柜等，在正常经营过程中，制定相应的设备定期维护制度并严格落实，确保加油站相关设备的正常运行。
[bookmark: _Toc29660]8.2.2防火、防爆对策措施
[bookmark: _Toc304369745][bookmark: _Toc301900535][bookmark: _Toc309036015]1.清洗油罐的污水含油量较大，必须专门收集处理。严禁直接排入下水道，以确保安全。
2.设置报警通信设施设备，便于与外界救援单位进行联系。
3.定期检测、检查防雷防静电设施、消防设施。
4．储罐区排水潜水泵及其相应供电设备、设施必须具有相应防爆功能。
5.加油站定期清理油水分离池。
[bookmark: _Toc10155]8.2.3配电室对策措施
配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电等电力作业必须由持有相应特种作业操作证人员完成。
[bookmark: _Toc261072187][bookmark: _Toc259390918][bookmark: _Toc259174255][bookmark: _Toc5599][bookmark: _Toc195176774][bookmark: _Toc227045872]8.2.4安全生产投入
加油站在正常经营过程中，必须保证从业人员的劳动防护用品能及时发放，应急救援器材能得到及时补充，设备故障能及时得到维修及配件供给，因此在资金上必须予以保证。
[bookmark: _Toc325830216][bookmark: _Toc31307]8.2.5储罐区管理措施及技术措施要求
1.油罐按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的要求设置油罐监控装置、报警装置并定期进行常规、专业检查；油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。
2.根据加油站实际建立应急救援组织，明确职责分工，配备相应设备设施，定期演练并做好记录；
3.不断加强对员工安全作业的培训教育，并做到持证上岗；
4.在运营过程中定期对加油站进行安全检查，对重点部位，储油罐及附件、阀门、管线等加大检查力度，发现隐患及时整改，防患于未然；
5.建立健全安全管理制度，加强对涉及其安全管理人员的安全教育培训；
6.加强日常安全管理，积极落实与其相关的安全管理制度；
7.承重罐池上方设置相应标识，不能作为停车位使用；
8.严格遵守加油站制定的操作规程及安全检查制度，定期对操作井进行检查，并在检查前确保安全措施到位，日常检查的要点：
①确认操作井内各法兰盘的密封垫片完好，注意法兰的紧固，要对角线紧固法兰螺栓防止法兰不平；
②确保操作井内电器连接的防爆管堵头完好有效，防爆接线盒、防爆管都设置有堵头，确保各堵头紧固完好；
③检查人工计量口盖子的密封胶垫是否完好，也可将人口计量口改为球阀，以确保密闭性。
9.打开操作井盖进行换气通风时，需要用警戒线将车辆和人员隔离在2~3m外，现场上方口位置摆放消防器材，同时安排专人做好现场监。
10.进入操作井前，严格按照《危险化学品企业特殊作业安全管理规范》GB30871-2022的要求，打开井盖自然通风5min，对操作井内空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入。
11.进入操作井，操作人员必须穿戴防静电工作服、工作鞋，使用防爆工器具，非防爆的通讯和电器设备不得带入操作井内，作业时现场安排专人监护，随时与作业人员联系，防止作业人员发生中毒窒息事故。
12.承重罐操作井进水风险的防范措施：
①在操作井内放置固体除湿干燥材料吸附水蒸汽，以达到除潮湿的目的；
②使用保温防潮垫吸收密封空间内的水蒸汽，防止冷凝水的形成。
③在安全防护措施到位的情况下打开操作盖进行通风。
13.使用无缝的一体化操作井，采用带止水钢板油罐。
14.雨天可采取在操作井盖上铺橡胶垫的方式缓解操作井进水，雨水倒灌加油站时可采取预防性围挡覆盖减少雨水进井，事后及时开展积水清理和设备维护保养工作。
15.定期清除承重井框内的尘土和沙粒，定期检查和更换井盖的密封软胶条，以确保操作井盖的密闭性有效。
16.操作井盖开盖后注意回盖完整有效，防止被车辆碾压后软胶条损坏。
[bookmark: _Toc7197][bookmark: _Toc325830217]8.2.6重点监管的危险化学品对策措施和建议
针对汽油的安全措施
[bookmark: _Toc402343727]【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。
避免与氧化剂接触。
储存区域应设置安全警示标志。装卸时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
操作安全：
（1）油罐附近要严禁烟火，禁止将汽油与其他易燃物放在一起。
（2）往油罐装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库内，以免发生自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶，因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。
（3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。
（4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线、通讯线通过。
储存安全：
（1）汽油、柴油应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。
（2）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。
运输安全：
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）汽油装于专用的槽车内运输，槽车应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，在到达卸油点后应连结卸油箱内设置的释放静电接地设施，作业人员的则通过手摸静电释放桩上的释放球进行静电释放。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。
（3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防暴晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。
（4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；外露汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231-2003）的规定。
汽油应急处置原则：
[bookmark: _Toc402343728]【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅；如呼吸困难，尽快给氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，立即就医。
食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠；尽快就医。
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，尽快就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min，尽快就医。
[bookmark: _Toc402343729]【灭火方法】
喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。
[bookmark: _Toc402343730]【泄漏应急处置】
[bookmark: _Toc363658294][bookmark: _Toc363656331][bookmark: _Toc363644749][bookmark: _Toc394903370][bookmark: _Toc385862290][bookmark: _Toc259390919][bookmark: _Toc227045873][bookmark: _Toc259174256][bookmark: _Toc261072188]消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。发生泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具（吸油毡）收集。
作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。
[bookmark: _Toc29913]8.2.7加油站油品卸油对策措施
[bookmark: _Toc363656332][bookmark: _Toc363644750][bookmark: _Toc363658295]1.基本要求
（1）应具备密闭卸油的条件。
（2）防静电接地设施完好。
（3）油罐车车辆正常，防火防静电设施完备。
（4）卸油作业所需消防器材配备齐全。
（5）雷雨期间不得进行卸油作业。
2.卸油
（1）油罐车进、出加油站或倒车时，应由加油站人员引导、指挥。
（2）油罐车应停放于卸油专用区，熄火并拉上手刹刹车、于车轮处放置轮挡；并使车头向外，以利紧急事故发生时，可迅速驶离。
（3）卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员不应离开作业现场，打雷时应停止卸油作业。
（4）向储罐卸油时，与该罐连接的给油设备应停止使用。卸油前应检查油罐的存油量，以防卸油时溢油。卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。
（5）卸油作业中，必须有专人在现场监视，并禁止车辆及非工作人员进入卸油区。
（6）检查确认油罐计量孔密闭良好。
（7）油罐车进站后，卸油人员应立即检查油罐车的安全设施是否齐全有效，油罐车的排气管应安装防火罩。检查合格后，引导油罐车进入卸油现场，应先接妥静电接地线夹头接线并确实接触。
（8）油罐车熄火稳油5min后，卸油员按工艺流程连接卸油管及油气回收管及接头，将接头结合紧密，保持卸油管自然弯曲；经计量后准备接卸；按规定在卸油位置上风处摆放干粉灭火器。
（9）卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，能自流卸油的不泵送卸油。
（10）油罐车驾驶员缓慢开启卸油阀卸油。卸油员集中精力监视、观察卸油管线、相关闸阀、过滤器等设备的运行情况，随时准备处理可能发生的问题。
（11）卸油完毕，油罐车驾驶员应关闭卸油阀；卸油员应先拆卸油管与油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入油罐内并防止溅出。盖严罐口处的卸油帽，收回静电导线。收存卸油管、油气回收管时不可抛摔，以防接头变形。
（12）卸油完毕罐车静置5min后，卸油员引导油罐车启车、离站，清理卸油现场，将消防器材放回原位。
（13）待罐内油面静止平稳后，通知加油员开机加油。
（14）卸油时若发生油料溅溢时，应立即停止卸油并立即处理。
（15）卸油时如发生交通事故、火灾事故、爆炸事故、破坏事故和伤亡事故等重大事故，应立即停止卸油作业，同时应将油罐车驶离加油站。
（16）在卸油过程中，严禁擦洗罐车物品、按喇叭、修车等，对器具要轻拿轻放，夜间照明须使用防爆灯具。
（17）卸油口未使用时应加锁。
（18）因加油区离卸油区较近，卸油时禁止加油。
（19）因距卸油口最近的民房有窗，卸油时加强安全管理并实时在线监测，严禁无关人员靠近。
（20）卸油区通常涉及到易燃易爆的油品，而电力线则可能带来静电和火花的风险，这可能导致严重的安全事故。接地线是防止静电积累和火花产生的关键措施之一。在卸油区安装接地线可以有效地将静电导入大地，从而减少火灾和爆炸的风险，应确保确保卸油区接地系统的有效性和安全性。
[bookmark: _Toc28091][bookmark: _Toc385862291][bookmark: _Toc394903371]8.2.8加油站油品储存对策措施
[bookmark: _Toc394903373][bookmark: _Toc385862293][bookmark: _Toc363658297][bookmark: _Toc363644752][bookmark: _Toc363656334][bookmark: _Toc394903372][bookmark: _Toc385862292]1.油品按种类分别储存在相应的油罐中；
2.油罐的通气管保证畅通，阻火器安全性能符合要求；
3.罐区所有设施配置静电接地装置，且符合规范标准要求，进行定期检查、检测；
4.油罐区配备消防器材，定期维护保养；
5.油罐区严禁烟火，动火作业必须办理动火作业许可证；
6.油罐区通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通；
7.加强对员工安全作业的培训教育，并做到持证上岗；
8.做好相应的测量记录。
[bookmark: _Toc196]8.2.9加油站油品计量对策措施
1.夜间测量油罐时应使用防爆型照明设备。
2.编制油品计量安全操作规程，不断加强对员工安全作业的培训教育，并做到持证上岗；做好相应的测量记录。
3.停止使用与油罐相连的加油机，卸油后待稳油5min后方可计量。
4.进行油品采样、计量和测温时，不得猛拉快提，上提速度不得大于0.5m/s，下落速度不得大于1m/s。
[bookmark: _Toc31175]8.2.10加油站加油对策措施
[bookmark: _Toc363644751][bookmark: _Toc363656333][bookmark: _Toc363658296]1.基本要求
（1）加油机运转时，电机和泵温度应保持正常，计量器和泵的轴封应无明显泄漏，汽油加油流量不应大于50L/min。
（2）加油机机件应保持性能良好，油气分离器及过滤器应保持功能正常，排气管应畅通、无损，泵安全阀应保持压力正常。加油员在使用加油机前，应检查加油机运转是否正常及有无渗漏油品现象，并要保持加油机的整洁。
（3）加油岛上不得放置收录音机，电扇、延长线、冷藏设备等一般电气设备及其他杂物。
（4）有加油车辆进站时，加油人员应站在加油岛上以防被撞，作业人员避免穿过两车中间。
（5）禁止使用绝缘性容器加注汽油等。
2.加油
（1）车辆驶入站时，加油员应主动引导车辆进入加油位置。当进站加油车停稳，发动机熄火后，方可打开油箱盖，加油前加油机计数器回零后，启动加油机开始加油。
（2）加油作业应由加油员操作，不得由顾客自行处置。
（3）加油时应避免油料溅出，尤其机车加油时应特别注意不可溅出油料溅及高温引擎及排气管。
（4）加油时若有油料溢出，应立即擦拭，含有油污布料应妥善收存有盖容器中。
（5）加完油后，应立即将加油枪拉出，以防被拖走。
（6）加油前及加油后应保持橡皮管放置于加油机上，防止被车辆压坏。
（7）当加油、结算等程序完成后，应及时引导车辆离开加油岛。
（8）站内有人吸烟或使用移动电话时，应立即停止加油。
（9）加油站上空有高强闪电或雷击频繁时，应停止加油作业，采取防护措施。
[bookmark: _Toc424311443][bookmark: _Toc14041][bookmark: _Toc433977394]8.2.11特殊作业对策措施和建议
8.2.11.1针对受限空间作业的安全措施
1.建立健全操作井、阀门井、隔油池等受限空间作业安全管理制度；
2.进入操作井、阀门井、隔油池等受限空间时，应有效办理受限空间许可证，有效执行。受限空间作业许可证参考《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）附件A.2《受限空间安全作业证》样式进行编制、填写；
3.应在操作井、阀门井、隔油池等受限空间周边悬挂安全警示标识和安全告知牌，并严禁无关人员接近。受限空间作业安全警示标志和安全告知牌参考《有限空间作业安全指导手册》附件2进行制作；
4.作业结束后，作业现场负责人、监护人员应当对作业现场进行清理，撤离作业人员。
5.作业前应对受限空间进行安全隔绝，应根据受限空间盛装（过）的物料特性，对受限空间进行清洗或置换；应保持受限空间空气流通良好，应对受限空间内的气体浓度进行严格的监测，进入有些入限空间作业要采取有效的防护措施。
8.2.11.2针对高处作业的安全措施
加油站使用零时搭建平台或移动式平台时，作业人员应正确佩戴符合要求的安全带，高处作业应设专人监护，作业人员不应在作业处休息，特殊天气作业时，应采取可靠的措施。作业使用的工具、材料、零售等应装入工具袋，上下时手中不应持物，不应投掷工具、材料及其他物品。因作业需要，临时拆除或变动安全防护设施时，应经作业审批人员同意，并采取相应的防护措施，作业后应立即恢复。
8.2.11.3针对临时用电的安全措施
在运行的装置、罐区和具有火灾、爆炸危险场所内不应接临时用电，确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析；各类移动电源及外部自备电源，不应接入电网；动力和照明线路应分路设置；在开头上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标志；临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护；临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用；临时用电结束后，用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。
[bookmark: _Toc433469789]8.2.11.4动火作业安全措施
1.在爆炸危险区动火时，应按相应管理制度办理动火票。
2.动火作业设置专人监火，动火作业前清除动火现场的易燃品，采取有效的防火措施，配置足够的消防器材。
3.油罐进行检维修作业时，同时办理受限作业许可，油罐内进行清洗、置换，采样分析合格后，方可进行动火作业。
4.严禁违反作业规程盲目动火、收工后留有火种、无现场监理人员在现场时动火。
5.动火作业完毕，动火人、监火人应清理现场，监火人应确认现场无残留火种后，方可离开。
[bookmark: _Toc433977395][bookmark: _Toc3079]8.2.12针对检维修作业的安全措施和建议
（1）资质审核
外来检修施工单位应具有国家规定的相应资质，并在其等级许可范围内开展检修施工业务。在签订设备检修合同时，应同时签订安全管理协议。
（2）制定检修方案
根据设备检修项目的要求，检修施工单位应制定设备检修方案，检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施，并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作
（3）安全培训教育
检修前，设备使用单位应对参加检修作业的人员进行安全教育，安全教育主要包括以下内容：有关检修作业的安全规章制度；检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策；检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项；相关事故案例和经验、教训。
（4）现场管理
检修现场应根据《安全色和安全标志》（GB2894-2025）的规定设立相应的安全标志；检修项目负责人应组织检修作业人员到现场进行检修方案交底；检修前施工单位要做到检修组织落实、检修人员落实和检修安全措施落实；当设备检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、受限空间等作业时，须按相关作业安全规范的规定执行；临时用电应办理用电手续，并按规定安装和架设；设备使用单位负责设备的隔绝、清洗、置换，合格后交出；检修项目负责人应与设备使用单位负责人共同检查，确认设备、工艺处理等满足检修安全要求；应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用；对检修设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁；对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查，并保证完好；对检修现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查，确保安全；对有腐蚀性介质的检修场所应备有人员应急用冲洗水源和相应防护用品；对检修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，设置警告标志，夜间应设警示红灯；应将检修现场影响检修安全的物品清理干净；应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通。
（5）检修中的安全要求
对作业人员的要求：参加检修作业的人员应按规定正确穿戴劳动保护用品；检修作业人员应遵守本工种安全技术操作规程；从事特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。
统一指挥：多工种、多层次交叉作业时，应统一协调，采取相应的防护措施。当装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。
设立监护人：夜间检修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护。
（6）检修结束后的安全要求
现场环境清理：因检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。
工器具的清理：检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。
废料的清理：检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。
[bookmark: _Toc325830215][bookmark: _Toc6466]8.2.13安全管理对策措施
1.健全安全责任制、安全管理制度及安全操作规程
（1）健全安全经营责任制，明确各级各类人员安全职责。
（2）健全各种安全管理制度，使加油站的安全管理工作有据可依，有章可循。
（3）按照岗位设置情况具体制订各岗位安全操作规程，规范作业人员操作行为。
（4）依据《云南省安全生产条例》的要求完善安全生产责任制。
2.安全培训、教育和考核
（1）加油站主要负责人和安全生产管理人员必须具备相应的安全管理资格，并定期参加教育培训；
（2）加油站从业人员为涉危人员，应取得相应资格证后方可上岗。
（3）定期对从业人员进行安全教育培训，包括新进员工的安全教育培训，搞好新职工的安全教育与培训，建设一支注重安全、懂得安全、保证安全的经营职工队伍。落实员工的安全技术培训、岗位技能培训、新工人（含临时工）的“三级安全教育”，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全经营规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。主要技术骨干和操作人员在同类企业进行培训，经严格考试后方可上岗；
（4）制定职工安全教育年度培训计划，对员工的作业行为加以规范，加强现场管理，确保管理制度落实、执行符合要求；
（5）加油站人员必须全员进行消防培训；
（6）特种作业人员须经培训持证上岗。
3.定期演练事故应急预案，并做好记录。
4.日常安全管理
（1）定期对储罐、加油机等设施检测，加强对储存设施、消防器材的维护、保养；
（2）加强安全管理人员的培训，实行安全生产管理人员跟班作业，进行安全生产教育和员工的岗位技能培训，增强员工的安全意识；当人员有变动后应对其相应的材料进行整理，把已不在此岗位的人名姓名进行相应变更；
（3）加强作业现场管理，杜绝“三违”行为；
（4）严格按照《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）进行清罐作业；
（5）加强经常性的安全教育培训，增强全体员工的安全意识。针对本站实际，安全教育内容至少包括以下内容：深入理解危险化学品标识提供的信息；认真学习各项安全管理制度，包括安全生产责任制，安全生产规章制度、岗位安全操作规程，事故应急预案等；
（6）加强对收、储、发油设施的安全检查和维护，确保设施完好。对消防设施和器材要定期检查，以免失效。对防雷设施要按照规定，定期请检测中心检测；
（7）结合工作实际，不断总结、完善各项安全管理规章制度和规范，适时修订，以确保安全管理质量和水平的提高；
（8）加油站应规范填写台账、记录，如安全检查记录、劳动防护用品发放记录、安全教育培训记录、事故应急预案演练记录等。
5.建立安全专项资金
将安全投入资金单独列项，建立安全专项资金，从根本上保证安全资金的来源。
6.加油站登高作业
在对罩棚及罩棚下的照明灯具、呼吸阀、站房、辅助用房等检修或维护时，须采取有效的防护设施或者防护措施，进行高空作业等危险作业的需办理相应危险作业审批，特种作业人员应取得相应资质证书。
7.为解决油罐操作井水蒸气聚集造成管道锈蚀的问题，应定期通风、排湿，遇操作井积水、凝水情况，应及时处理，排出积水，保持井内干燥。
8.定期检查并更换油罐、管道法兰连接件、密封垫，确保设备、管线密封，杜绝油气泄漏。
9.加油站出入口未设置禁火线。
10.卸油前设置警戒线并配置消防器材，卸油时须有专人监护。
11.加强计量工作，接卸前通过计量检测确认卸油罐的空容量。
12.特别坚持对油车的监卸操作，卸油过程中，必须专人负责监卸，并且，罐车司机不得远离现场。
13.加强加油站现场安全管理，消防器材摆放到位，以便应急使用。
14.加油站应严格落实各项安全管理规章制度，安全管理工作应常抓不懈，确保加油站安全运行。
15.日常经营过程中对加油站东南方上坡排水沟进行观测，确立加油站坡日常观察点，保持东南方坡底部排水沟畅通，对排水沟容易积水处雨水采取有效的汇流措施。
[bookmark: _Toc30066]8.2.14其他对策措施
1.建设单位应按照要求向规划、国土资源主管部门办理建设用地审批手续。
2.建设单位应加强与市政、规划部门的沟通，确保周边新、改、扩建项目与加油站的安全间距符合标准要求。
3.按要求聘请具备相应资质的单位，尽快完成对液阻、油气回收系统密闭性和气液比的监测并取得报告；
4.未经主管部门批准、同意，不得开展自助加油服务或不得擅自增加加油枪数量。
[bookmark: _Toc5803]
第九章  评价结论
[bookmark: _Toc3407][bookmark: _Toc217321207]9.1加油站存在的主要危险有害因素
[bookmark: _Toc217321208]该加油站涉及的危险化学品是汽油和柴油，主要危险、有害因素有火灾、爆炸、车辆伤害、机械伤害、中毒和窒息、雷击、静电、高处坠落、触电危险性等。其中最主要的危险有害因素是火灾、爆炸。
事故易发及危险点是：加油岛（加油场地及加油机）、配电室、油罐及管道、卸油场所。
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的规定，该项目未构成重大危险源。由于汽油属于国家首批重点监管危险化学品，加油站应根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）修订预案，并对预案进行定期演练并做好记录。
[bookmark: _Toc26472]9.2单元评价综述
[bookmark: _Toc195176778]本报告对西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站原址改扩建项目的周边环境、总平面布置、工艺系统、安全设备设施、安全管理分别进行评价，评价结果表明：
1.周边环境及总平面布置单元：西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站位于云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼扫村委会三十公里处，西面紧邻G214道路，交通方便，且远离人口密集区，加油站的总平面布置合理，功能设置分区划分明确，加油站周边环境及总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的要求。
2.工艺系统及设备设施单元：加油站油罐埋地设置，卸油方式采用密闭式，加油机设置在罩棚下，采用自封式加油枪加油，该加油站选用的工艺成熟，加油站油罐、工艺管道及加油机为有资质单位提供，设施可靠，符合安全经营的要求。
3.公用工程单元：原址改扩建加油站的给排水和供配电等公辅设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的要求。
4.安全设备设施单元：该加油站消防器材配置合理，灭火器材可靠有效，按规范要求配置油罐液位仪、加油机剪切阀、油罐及管道泄漏检测仪、静电接地仪、消防沙池及消防铲；防雷防静电设施经有资质单位检测合格，并已取得勐海县住房和城乡建设局颁发的《特殊建设工程消防验收意见书》，安全设备设施单元符合安全要求。
5.安全管理单元：该加油站证照文书齐全，有健全的管理机构和管理制度；安全职责分工细致明确；有事故应急预案；有员工操作规程和培训制度，从业人员已参加相关部门组织的培训，该站安全管理符合安全要求。
6.重大生产安全事故隐患单元：依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三【2017】121号）编制安全检查表对加油站进行分析辨识，该加油站不存在危险化学品经营单位重大生产安全事故隐患。
[bookmark: _Toc30783][bookmark: _Toc217321209]9.3应重点防范的危险有害因素
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的规定，加油站未构成重大危险源。由于汽油属国家首批重点监管危险化学品，加油站应根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）制订预案，并对预案进行评审，定期演练并做好记录。油罐区应按重大危险目标进行管理。
经过危险有害因素分析识别表明，加油站涉及的危险有害因素最主要的是火灾、爆炸。
根据“G·M莱克霍夫计算方法”计算结果表明，汽油贮罐发生蒸汽云雾爆炸后，其对人体的伤害及其对周围的建构筑物的破坏范围覆盖整个加油站及站房，并会波及周边场所，造成的后果是极其严重的。
从国内外的有关调查资料统计来看，加油站储油罐爆炸事故发生的概率极低，是可以采取安全管理和安全技术措施预防的。
[bookmark: _Toc217321210][bookmark: _Toc195176779][bookmark: _Toc7364]9.4评价结论
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《危险化学品安全管理条例》、《云南省安全生产条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等法律、法规的要求，通过对西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站原址改扩建项目周边环境及总平面布置、工艺系统及设备设施、公用工程、安全设备设施、安全管理等方面的综合分析评价后认为：
1.该项目安全设施做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，符合“三同时”法规的要求。
2.项目总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等标准、规范的要求。
3.该项目加油工艺、装置（设施）符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等相关文件、法规的要求。
4.该项目不涉及使用限制和淘汰类工艺、装置。本项目试生产（使用）中技术、工艺和装置、设备（设施）安全、可靠。
5.安全设施设计提出的安全对策措施已全部落实，并经验收合格，试运行正常。该项目各安全设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的标准、规范的要求。
6.该项目供配电、给排水、消防设施以及防雷防静电设施等公辅设施符合要求，能满足实际运营的需要。
7.企业成立了安全管理机构，任命了安全生产管理人员，其主要负责人及安全生产管理人员持证上岗，参与安全生产管理工作，配发了相应劳动防护用品。同时，该项目制定了安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，配备了应急救援物资，编制了生产安全事故应急预案，已到当地应急管理部门备案，并进行了事故应急演练，其安全管理等相关条件符合国家对危险化学品生产单位相关法律、法规、标准、规范的要求。
8.西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站对该项目现场存在的主要问题进行了整改。
[bookmark: _Toc195176780]评价组认为：西双版纳中闽商贸有限公司勐海勐遮加油站原址改扩建项目的安全条件和安全生产条件符合国家安全生产有关法律、法规和标准以及部门规章及标准的要求，具备竣工安全验收条件，满足储存、经营汽油、柴油的条件。
总之，加油站经营是一个动态的过程，加油站在今后的经营过程中，应根据经营条件的变化，把安全管理工作贯穿于生产的全过程，不断完善加油站安全管理，依靠科技进步提升安全技术水平，防止安全事故的发生，实现本质化安全，切实保障人民生命和财产的安全。
[bookmark: _Toc19657]第十章  与建设单位交换意见的情况结果
通过评价组成员对建设项目相关资料认真分析及对现场实地勘察，项目建设严格按照规范要求进行，落实安全预评价报告及安全设施设计专篇提出的各项安全对策措施，由有相关资质的单位进行设计、施工，该建设项目从安全角度评价，符合国家有关安全法律、法规、标准和规范要求。
[bookmark: _GoBack]同时，针对该加油站的现场检查情况，评价组提出了相应的建议措施，竣工验收后尽快聘请相关部门对加油机进行鉴定及下一步尽快创建安全标准化工作，加油站同意安全验收评价提出的安全措施及建议。
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