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前  言
勐腊县关累镇永盛加油站（以下称永盛加油站）位于云南省西双版纳傣族自治州勐腊县关累镇镇街，系个人独资企业，投资人为陈元雄，经营范围为：汽油、煤油、柴油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2022年10月18日，西双版纳傣族自治州应急管理局为其颁发《危险化学品经营许可证》，有效期自2022年10月10日至2025年10月09日，证书编号为云西危化经字〔2022〕002746，许可范围为汽油、柴油，经营方式为带储存设施经营。
根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品经营许可证管理办法》及《云南省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》等法规文件的要求，其经营许可证有效期为3年。有效期满后，企业需要继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满3个月前，向设区的市级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门提出经营许可证的延期申请。安全评价报告是延期申请经营许可证的要件之一。为确定该加油站是否具备安全经营条件，办理延期换证手续，永盛加油站委托具有相应安全评价资质的辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全现状评价工作。
接受委托后，我公司成立了项目评价组，评价组依据《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号）、《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》（安监管管二字〔2003〕38号）等的规定与要求，遵循“科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信”的原则和执业准则，经现场勘验和资料收集，依照法律、法规、规章、标准及国家相关文件，对该项目存在的主要危险、有害因素及其危险危害程度进行辨识与分析，对系统配备的安全设施进行有效性、可靠性评价，对项目的安全经营管理条件进行分析评价；并针对项目的安全现状条件，有针对性地提出了消除、减弱和预防该项目风险的对策措施，提高其安全程度；最后得出评价结论，并编制完成了《勐腊县关累镇永盛加油站安全评价报告》。
本安全评价报告主要内容主要由总论、经营单位概况、主要危险、有害因素辨识与分析、定性定量评价、分析评价、建议补充的安全对策措施、安全评价结论和附件构成。
报告编制过程中，得到勐腊县关累镇永盛加油站的相关负责人的大力支持，在此向他们表示感谢！
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[bookmark: _Toc15843]1  总论
[bookmark: _Toc3539][bookmark: _Toc5186][bookmark: _Toc9755108]1.1  评价目的
本次安全评价的目的，是通过对该加油站的汽油、柴油的经营场所、安全设施及安全管理体系等系统安全状况与法律法规、标准规范的符合性作出评价，查找、分析和预测该加油站存在的危险有害因素及其危险有害程度，提出合理可行的安全对策措施建议，使加油站采取有效的控制和预防措施，最大程度地消除或减弱各种潜在的不安全因素，提高加油站经营过程中的安全可靠性。
通过检查，评价其是否符合下列法规规定的必备条件：
（1）《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中汽车加油站应满足的条件。
（2）《危险化学品安全管理条例》第三十四条规定的经营单位应具备的条件。
（3）《危险化学品经营许可证管理办法》第六条、第八条规定的经营单位应具备的条件。
（4）《云南省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》（云安监管〔2013〕13 号）规定的经营单位应具备的条件。
本评价报告可为永盛加油站强化危险化学品和加油站的安全管理提供参考和依据，作为当地政府负有安全生产监督管理职责的部门对其永盛加油站实施延期申请危险化学品经营许可证和日常监管提供技术支撑，同时，可作为该加油站持续改进安全经营条件的参考文件。
[bookmark: _Toc148576384][bookmark: _Toc147388972][bookmark: _Toc153013322][bookmark: _Toc28181862][bookmark: _Toc156033566][bookmark: _Toc152147142][bookmark: _Toc3593][bookmark: _Toc150078349][bookmark: _Toc146456667][bookmark: _Toc152490373][bookmark: _Toc392928279][bookmark: _Toc152146828][bookmark: _Toc152401013][bookmark: _Toc153082037][bookmark: _Toc156029806][bookmark: _Toc152145316][bookmark: _Toc147389684][bookmark: _Toc152490488][bookmark: _Toc147388785][bookmark: _Toc153613477][bookmark: _Toc166118043][bookmark: _Toc163648856][bookmark: _Toc9031][bookmark: _Toc163694485][bookmark: _Toc147388078]1.2  评价依据
1.2.1  法律
（1） 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第八十八号，2021年09月01日实施）
（2） 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第八十一号，2021年04月29日实施）
（3） 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令〔2018〕第二十四号，2018年12月29日实施）
（4） 《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令〔2016〕第五十七号，2016年11月07日实施）
（5） 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令〔2024〕第二十五号，2024年11月01日实施）
（6） 《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令〔2019〕第二十九号，2019年04月23日实施）
（7） 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令〔2014〕第九号，2015年01月01日实施）
（8） 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令〔2017〕第七十号，2018年01月01日实施）
（9） 《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令〔2018〕第十六号，2018年10月26日实施）
（10） 《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令〔2018〕第八号，2019年01月01日实施）
（11） 《中华人民共和国社会保险法》（中华人民共和国主席令〔2018〕第二十五号，2018年12月29日实施）
（12） 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令〔2013〕第四号，2014年01月01日实施）
1.2.2  法规
（1） 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月07日实施）
（2） 《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年01月01日实施）
（3） 《气象灾害防御条例》（国务院令第687号，2017年10月07日实施）
（4） 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年04月01日实施）
（5） 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007年06月01日实施）
1.2.3  部门规章及规范性文件
（1） 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号，原国家安全生产监督管理总局第80号令修订，2015年07月01日实施）
（2） 《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第55号，原国家安全生产监督管理总局令79号修订，2015年07月01日实施）
（3） 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年07月01日实施）
（4） 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号修改，2019年09月01日实施）
（5） 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号，2024年02月01日施行）
（6） 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令〔2025〕44号，2025年6月1日实施）
（7） 《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》（安监管管二字〔2003〕38号）
（8） 《国家安全监管总局办公厅关于印发〈化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定〉〈烟花爆竹企业保障生产安全十条规定〉和〈油气罐区防火防爆十条规定〉的通知》（安监总政发〔2017〕15号文）
（9） 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号公布，79号修正，自2015年7月1日起施行）
（10） 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号公布，第63号、80号修正，自2015年7月1日起施行）
（11） 《安全生产培训管理办法》（国家安监总局令第44号公布，第80号修正，自2015年7月1日起施行）
（12） 《危险化学品目录（2015年版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告〔2015〕第5号，应急管理部等十部门公告〔2022〕第8号修正）
（13） 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕80号，2015年8月19日发布）
（14） 《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年01月01日实施）
（15） 《应急管理部办公厅关于修改〈危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）〉涉及柴油部分内容的通知》（应急厅〔2022〕300号，2023年1月1日实施）
（16） 《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》（应急厅函〔2022〕317号，2022年12月20日实施）
（17） 《应急管理部办公厅关于印发〈危险化学品企业生产安全事故应急准备指南〉的通知》（应急厅〔2019〕62号，2019年12月26日发布）
（18） 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号，2011年06月21日实施）
（19） 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号，2013年02月05日实施）
（20） 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部等四部门公告〔2020〕1号，2020年5月30日实施）
（21） 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号，2011年7月1日实施）
（22） 《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作的通知》（安监总厅管三〔2016〕8号，2016年2月5日实施）
（23） 《国务院安全生产委员会关于印发〈全国危险化学品安全风险集中治理方案〉的通知》（安委〔2021〕12号，2021年12月31日实施）
（24） 《国务院安全生产委员会印发〈关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施〉的通知》（安委〔2022〕6号，2022年4月2日实施）
（25） 《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财政部 应急部 财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）
（26） 《关于做好危险化学品经营许可证办法管理有关工作的通知》（辽安监管三〔2012〕144号，2012年8月30日实施）
（27） 《国务院安全生产委员会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》（安委〔2020〕3号，2020年4月3日实施）
（28） 《国务院安委会办公室关于学好用好重大事故隐患判定标准的通知》（安委〔2024〕2号，2024年4月9日实施）
（29） 《国务院安委会办公室 应急管理部关于开展2025年全国“安全生产月”活动的通知》（安委〔2025〕1号，2025年04月22日）
（30） 《国务院安全生产委员会关于印发〈关于强化危险化学品“一件事”全链条安全管理的措施〉的通知》（安委〔2025〕4号）
（31） 《应急管理部办公厅关于印发〈2025年危险化学品企业安全生产执法检查重点事项指导目录》（应急厅〔2025〕6号）
（32） 《国务院办公厅关于推动成品油流通高质量发展的意见》（国办发〔2025〕5号，2025年1月27日实施）
1.2.4  地方性法规及文件
（1） 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第 63 号，2018 年 1 月 1 日起施行）
（2） 《云南省消防条例》（云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，实施日期：2011 年 1 月 1 日）
（3） 《云南省安全生产监督管理局关于印发云南省危险化学品生产（储存）企业安全风险分级标准和安全风险分级指导标准的通知》（云安监管〔2017〕75 号，2017 年 11 月 29 日）
（4） 《云南省消防安全责任制实施办法》（云政办规〔2019〕7 号）
（5） 《云南省安委会办公室关于切实做好危险化学品安全生产专项整治行动的通知》（云安办函〔2017〕93 号）
（6） 《关于印发云南省危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（云政办函〔2017〕17 号）
（7） 《关于进一步推进危险化学品（化工）等行业安全生产大检查长效机制建设的通知》（云安监管﹝2016﹞1 号）
（8） 《云南省安全生产委员会办公室关于印发生产安全事故隐患排查治理实施细则的通知》（云安办〔2017〕66 号）
（9） 《云南省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》（云安监管〔2013〕13 号）
（10） 《云南省人民政府关于印发云南省生产经营单位安全生产主体责任规定的通知》（云政规〔2022〕4 号）
（11） 《关于进一步加快推进加油站地下油罐防渗改造工作的通知》（云污防通〔2018〕9 号）
（12） 《云南省生产安全事故应急办法》（省政府令第 227 号）
（13） 《云南省应急管理厅、云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48 号）
1.2.5  技术标准
1. 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）
1. 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）
1. 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）
1. 《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2022）
1. 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）
1. 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）
1. 《车用柴油》（国家标准第1号修改单GB 19147-2016/XG1-2018）
1. 《车用汽油》（GB17930-2016）
1. 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）
1. 《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T 34661-2017）
1. 《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）
1. 《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》（SH/T 3178-2015）
1. 《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》（GB/T 22380.1-2017）
1. 《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》（GB/T 22380.2-2019）
1. 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）
1. 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）
1. 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）
1. 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）
1. 《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）
1. 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）
1. 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）
1. 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2024）
1. 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）
1. 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2024）
1. 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）
1. 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）
1. 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）
1. 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）
1. 《危险货物品名表》（GB 12268-2025）
1. 《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2025）
1. 《化学品分类和危险性公示 通则》（GB 13690-2009）
1. 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）
1. 《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）
1. 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）
1. 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T 230-2010）
1. 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（第2号修改单GBZ2.1-2019/XG2-2024）
1. 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）
1. 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）
1. 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）
1. 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）
1. 《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）
1. 《汽车加油加气站消防安全管理》（XF∕T3004-2020）
1. 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）
1.2.6  参考文献
（1）《危险化学品安全技术全书》（周国泰  化学工业出版社）
（2）《新编危险物品安全手册》（余志明  化学工业出版社）
1.2.7  其他
（1） 安全评价委托书；
（2） 《营业执照》；
（3） 《危险化学品经营许可证》；
（4） 《成品油零售经营批准证书》；
（5） 勐腊县关累镇永盛加油站提供的其他相关资料。
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依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第 1 号），安全评价机构及其从业人员应当依照法律、法规、规章、标准，遵循科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信的原则和执业准则，独立开展安全评价，并对其作出的安全评价结果负责。
评价机构在对该企业安全评价工作中，坚持以下原则：
1.严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，保证对该
企业申请危险化学品经营许可证应当具备的安全生产条件进行科学、公正、合法、自主的评价；
2.执行行业现行有关法规、标准、规范和政策的要求，保证评价与当地经济发展的适应性；
3.采用可靠、适用的评价技术和评价方法，保证评价的针对性，确保评价质量；
4.遵守职业道德，遵循诚实守信的原则，对被评价企业的技术资料和商业运作保密。
[bookmark: _Toc23187]1.4  评价对象与评价范围
评价对象：勐腊县关累镇永盛加油站。
本次安全评价的范围为：加油站站址、站内平面布置、加油工艺、设备安全设施、公辅设施及安全管理等内容。
涉及该加油站的站外运输、环境保护、职业卫生及该加油站除成品油经营外的其他经营业务等不在本次评价范围内，但在本报告中将有所提及。
评价内容：
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（2）选址及总平面布置；
（3）加油工艺及设施；
（4）消防设施及给排水；
（5）电气、报警和紧急切断系统；
（6）采暖通风、建（构）筑物、绿化；
（7）安全管理。
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辽宁诺诚安全科技有限公司与勐腊县关累镇永盛加油站签订技术咨询合同后，组织技术人员对永盛加油站的建（构）筑物、电气线路、消防设施及其他公用设施，相邻公路、建筑的防火距离等方面进行考察，并对事故应急措施、安全管理规章制度等进行查验，依据国家有关规范、标准，对永盛加油站做出安全评价并编写出安全评价报告。
安全评价程序包括前期准备，辨识与分析危险、有害因素，划分评价单元，定性、定量评价，提出安全对策措施建议，作出评价结论，编制安全评价报告。安全评价工作的主要内容及其工作程序如图1.5-1。
图1.5-1  安全评价工作程序框图前期准备
辨识与分析危险、有害因素
划分评价单元
定性、定量评价
提出安全对策措施建议
做出评价结论
编制安全评价报告
选择评价方法
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XX。
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永盛加油站埋地罐区设有3座SF双层埋地储罐，其中2座25m3汽油储罐（92#汽油罐），1座25m30#柴油储罐。按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9中规定，该加油站油罐总容积为62.5m³（柴油罐容积折半计入），故永盛加油站为三级加油站。
永盛加油站设有3台潜油泵式加油机（1台双枪0#柴油电脑税控加油机、2台双枪92#汽油电脑税控加油机），卸油、加油油气回收系统，视频监控系统，油罐设有液位检测报警装置，SF双层油罐和导静电双层热塑性塑料管道设有油气渗漏检测报警装置。
站内近三年总平面布置未发生变化，经营状况良好，也未发生生产安全事故。
[bookmark: _Toc19690997][bookmark: _Toc37494688][bookmark: _Toc390416542]加油站现有的相关证照分列如下：
（1）营业执照
企业名称：勐腊县关累镇永盛加油站
统一社会信用代码：91532823781660676X
企业类型：个人独资企业
住所：云南省西双版纳傣族自治州勐腊县关累镇镇街
投资人：陈元雄
成立日期：2005年11月11日
经营范围：汽油、煤油、柴油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：勐腊县市场监督管理局
发证日期：2016年10月31日
（2）成品油零售经营批准证书
企业名称：勐腊县关累镇永盛加油站
证书编号：西双版纳油零售证书第028号
发证机关：西双版纳傣族自治州商务局
有效期限：2025年03月21日至2030年03月20日
（3）危险化学品经营许可证
企业名称：勐腊县关累镇永盛加油站
证书编号：云西危化经字〔2022〕002746
许可范围：柴油、汽油
经营方式：带储存设施经营
发证机关：西双版纳州应急管理局
有效期限：2022年10月10日至2025年10月09日
（4）土地使用证
土地坐落：云南省勐腊县关累镇农机管理站
发证日期：2009年08月03日
（5）雷电防护装置检测报告
受检单位名称：勐腊县关累镇永盛加油站
报告编号：云雷检字〔2025〕XS第0113号
检测单位：云南省气象灾害防御技术中心
检测时间：2025年3月24日
检测结论：经检测，勐腊县关累镇永盛加油站所检项目：建（构）筑物防雷分类、接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器（SPD）、防静电装置均符合技术标准要求。
（6）安全资格证书
①企业法定代表人
姓名：陈元雄
资格类型：主要负责人
证书编号：350322197812131011
有效期：2023年12月20日至2026年12月19日
签发机关：西双版纳州应急管理局
②加油站主要负责人
姓名：曾南
资格类型：主要负责人
证书编号：350322198811271076
有效期：2024年10月25日至2027年10月24日
签发机关：西双版纳州应急管理局
③专职安全管理人员
姓名：茹永超
资格类型：安全生产管理人员
证书编号：532722199904280723
有效期：2024年12月11日至2027年12月10日
签发机关：西双版纳州应急管理局
[bookmark: _Toc19573][bookmark: _Toc6582]2.2  自然、地理条件
2.2.1  地理位置及交通情况
勐腊县位于云南省最南端，隶属西双版纳傣族自治州。地处北纬21°08′至22°25′，东经101°06′至100°50′之间，辖区国土面积6860.84km2，山地占95.63%，山间盆地（坝子）占4.37%。东、南部与老挝山水相连，西与缅甸隔澜沧江相望，北与江城县毗邻，有着独特的区位优势，是背靠祖国大西南，面向东南亚重要的陆路和水路口岸，国境线长740.8km。县城驻勐腊镇，海拔640m，国际大通道昆曼公路从这里穿过。县城距省会昆明631km，距州府允景洪136km，距国家一级口岸磨憨58km，距“澜沧江上第一港”—关累码头70km，距著名的“金三角”230km。现有5条公路直抵老挝、缅甸边境口岸，其中有3条柏油公路直通老挝北部三省省会。勐腊还是素有“东方多瑙河”之美称的澜沧江—湄公河黄金水道的结合部，是中国大陆通向中南半岛的走廊。从关累码头沿澜沧江顺流而下可达缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南诸国，进而可出太平洋到南亚各国，是云南省实施“中路突破，打开南门，走向亚太”经济发展战略的前沿，是澜沧江—湄公河次区域经济技术合作的门户，是云南建设“两强一堡”的前沿阵地。
该加油站位于西双版纳傣族自治州勐腊县关累镇镇街，中心地理坐标东经101°28'92"，北纬21°69'68"，加油站西面为171县道，交通便利。
2.2.2  地形、地貌
勐腊县位于扬子地块西南缘，属于印度板块与欧亚板块碰撞挤压形成的缝合带附近，地质构造复杂。境内主要由古生代地层组成，如寒武系、奥陶系、志留系等，这些地层中富含各种矿产资源，如铁矿、铜矿、铅锌矿等。勐腊县地形以山地为主，山地面积占全县总面积的80%以上。山脉多为南北走向，如无量山南延尾梢的南贡山，主峰海拔1580.6m，山势险峻，山高谷深，形成了典型的山地地貌景观。这些山地为热带雨林的形成和发育提供了良好的地形条件，同时也为当地的生态环境和生物多样性保护起到了重要作用。勐腊县境内河流众多，主要有南腊河、罗梭江等，这些河流在长期的侵蚀作用下，形成了宽阔的河谷地貌。河谷两岸地势平坦，土壤肥沃，是当地农业和城镇发展的主要区域。在勐腊县的关累镇勐远村等地，分布着典型的喀斯特地貌。这里石灰岩广布，经过长期的风化和侵蚀，形成了溶洞、石林、峰林等独特的喀斯特景观。
勐腊县的土壤类型丰富多样，主要受地形、气候和植被等因素的影响。在山地地区，由于岩石风化程度不同，形成了红壤、黄壤等土壤类型。这些土壤肥力较低，但适合一些耐旱、耐瘠薄的植物生长。在河谷地区，河流冲积物堆积形成了肥沃的冲积土，土壤肥力较高，适合水稻、甘蔗等农作物的种植。此外，在一些喀斯特地貌地区，还分布着石灰土，这种土壤呈碱性，对一些喜碱植物的生长较为有利。
建设场地位于勐腊县关累镇镇街，项目区域地形平坦，由于加油站未提供地质勘察资料，根据评价组现场勘察并结合加油站运行多年，且该加油站所在地未见坍塌、开裂等不良地质现象，初步判断，工程地质较为稳定。
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）以及《建筑抗震设计标准》 （GB/T 50011-2010[2024年版]）附录A.0.21划分，建设场地所在地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震动峰值加速度值为0.15g，反应谱特征周期为0.45S，设计地震分组为第三组。建筑工程抗震设防类别不应低于标准设防类（丙类）。
2.2.3  气象、水文条件
勐腊县自然条件十分优越，地处北回归线以南，属亚热带季风气候，终年暖热，冬无严寒，夏无酷暑，县城海拔640m。县内平均气温22.1℃，年平均最高气温29.9℃，年平均最低气温18.1℃，平均风速0.7m/s；平均相对湿度为84%，最低点74%，出现于3月，最高点89%，出现于9月，是云南省3个湿度最大的县份之一；年降水量1486.5mm；年日照时数只有1984.1小时左右。该项目所在地区常年主导风向为南风、次主导风向为西南风。
勐腊县境内河流众多，主要有南腊河、罗梭江等，这些河流都属于澜沧江水系。南腊河是勐腊县境内南部最大的河流，流域面积广阔，河水流量较大，是当地重要的灌溉水源和航运通道。罗梭江是县境内澜沧江第一大支流，发源于磨黑、勐先等地，流经勐仑镇等地区，为当地的农业生产和居民生活提供了重要的水资源。
勐腊县的地下水主要来源于大气降水的补给，由于当地的岩石类型和地质构造复杂，地下水的分布和赋存条件也较为复杂。在一些山地地区，地下水主要以裂隙水的形式存在，而在河谷地区，地下水则主要以孔隙水的形式存在。这些地下水是当地居民生活和生产的重要水源之一。
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2.3.1  周边环境
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北面：依次为架空电力线（杆高约10m）、二层民房（建筑面积小于1000m2）、三层楼房（建筑面积小于3000m2，一楼为综合商铺，包括中国移动、一心堂等商铺，二、三楼KTV）。
西面：加油站绿化带中有一组架空电力线（杆高约12m），再往西为171县道、道路对面为二层楼房（建筑面积小于1000m2，一楼为万源家电维修部，不使用电焊，无明火或散发火花，二楼为居民住房），楼房北侧依次为杨金元百货商店、兄妹五金店（五金店有维修业务，使用电焊）楼房南侧依次为勐腊交警便民利民点、二层楼房（建筑面积小于1000m2，一楼为中国人民保险营业厅、中国邮政网点，二楼为居民住房）。
南面：为摩托车维修点（使用电焊，散发火花），维修点往南为一栋三层楼房（建筑面积约为2000m2，一楼有摩托车专卖店、电动车销售店等，二楼为居民住房），楼房往东为关累镇农村汽车客运站（二层楼房，一楼为客运站候车厅及勐腊县关累镇供销社，二楼为居民住房），楼房与客运站之间有1个停车棚（4个停车位），紧邻客运站南侧为关临汽修（使用电焊，散发火花）。
西面：为山坡林地，主要为密集的林木、灌木丛，有组南北走向的架空电力线，坡上有一座避雷塔。
2.3.2  总平面布置
永盛加油站在总平面布置上进行功能分区，主要包括油罐区、加油区、卸油区、附属区。加油区位于站区西侧，油罐区位于站区东南侧，卸油区布置于油罐区的西侧，附属区主要包括站房、北侧附属用房、东侧附属用房、南侧自助洗车机等，设置于油罐区北侧、东侧；加油站进口、出口设于站区西北侧及西南侧分别与站外X171县道相连，面向进出、口道路的一侧敞开布置，站区内部能够形成顺畅的加油车辆作业通道，道路为贯通式，消防道路呈环形布置；出入口中间设置绿化带，绿化带中间设置油水分离池，加油站除出入口敞开设置外，其余各面利用站内建构筑物、实体围墙与外界隔开，具体布置如下。
1.油罐区
油罐区布置在站区东南侧，设有围墙，罐区内设有3个埋地卧式SF双层油罐，包括25m3的0#柴油罐、25m3的92#汽油罐2个，并设置有汽油卸油油气回收系统；油罐上层回填中性沙，厚度不小于0.5m；油罐均设置2个人孔，各油罐量油口、通气管、进油管、出油管、油气回收管、液位监测仪、双层管及双层罐泄漏检测仪均设置在人孔盖上；各人孔处设有操作井，操作井顶部设有钢制人孔盖，日常运行过程中井盖关闭；通气管集中设置于油罐区东侧，柴油罐和汽油罐各设置一根通气管外，还设有一根油气回收通气管，通气管高出罐区地面4.5m，通气管公称直径为DN50，每根通气管管口均设置了阻火器，汽油油气通气管管口还设置了呼吸阀。油罐区通往加油区的管道采用热塑性双层管道，均埋地铺设，工艺管道未从站房下面穿过；油罐区东北侧设有1口观察井。
2.加油区
加油区布置在站区西侧，罩棚下设1座加油岛，加油岛宽1.45m，高出地坪0.25m，罩棚立柱边缘距岛端部距离为0.6m，加油岛设置3台双枪税控燃油加油机（包括2台双枪92#汽油加油机、1台双枪0#柴油加油机），每台加油机双面面板上均设有急停按钮及人体静电消除装置，汽油机设置了加油油气回收系统，每台加油机设有明显的油品标识，加油机底部设置防渗底座并已填细沙；加油岛两端均设置高度为0.85m的防撞栏，加油区设置两条单车道，靠近绿化带侧单车道宽为5.5m，靠近站房侧单车道宽为7.5m；罩棚棚体采用钢架结构，耐火等级为二级，罩棚有效高度为6m，罩棚顶部共设4盏IP44照明灯具；加油区设有5kg手提式干粉灭火器4具、灭火毯3床，罩棚支柱及站房墙上设置视频监控摄像头，能对加油区、出入口、罐区等处进行监控；加油区并设有“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限制速度”等安全警示标识。
3.卸油区
卸油区位于油罐区西侧，设置3个密闭卸油口和1个油气回收口，卸油接口处设置有快速接头及密封盖，各卸油口均设油品标识，卸油口箱进行了防渗和通风处理，卸油口外部设防护罩并加锁管理；汽车槽车卸车停车位处，按平坡设置；卸油区设有静电接地桩及静电接地夹，设置35kg推车式干粉灭火器1具，卸油区北侧设有2m3消防沙池箱1个，并配有消防器材箱，配有消防桶4只，消防铲3把，5kg手提式干粉灭火器1具。
4.附属区
附属区主要为站房、北侧附属用房、东侧附属用房、南侧自助洗车机等。站房位于站区中部，为单层砖混结构，耐火等级为二级，设有营业室、监控室等，营业室内设有潜油泵总急停按钮，监控室内设有视频监控显示器、液位监测仪、双层管及双层罐泄漏检测仪终端。监控室内设有UPS不间断电源做应急备用电源，连续供电时间不小于30min。
站房北侧附属用房设置有配电室、休息室、杂物间，为单层砖混结构；站房东侧附属用房设置有发电机室、厨房（用电）、休息室、卫生间等，为单层砖混结构，顶部设有彩钢瓦，发电机排烟管口设置有阻火器；自助洗车机设置于站区南侧，为一体化设备，不影响站内车道道路通行及转弯半径。
5.站区道路
该加油站设置了两条单车道，靠近绿化带侧单车道宽为5.5m，靠近站房侧单车道宽为7.5m，站内道路采用混凝土地面，站内道路出入口处转弯半径大于9m，站内道路采用平坡设置。
6.竖向布置
加油站内所有地上建构筑物均设置在同一个平面上，站内进、出口处道路的坡度大于2‰，坡向站外。
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2.4.1工艺简介
2.4.1.1加油、卸油工艺流程
该加油站采用密闭卸油方式，采用潜油泵式加油工艺，设置了汽油卸油加油油气回收装置。
1.卸油工艺
卸油：该站卸油采用密闭卸油工艺，连接卸油软管后利用重力自流卸油。
油品（汽油与柴油）经运输槽车运至加油站，在密闭卸车点熄火停稳后加上阻车挡固定后，连接好带报警的静电接地导除装置，静止5min。用卸油软管连通油罐车和储油罐后开始卸油。油品卸完后，拆除卸油软管，封闭好油罐卸油接口密封盖和罐车卸油口，拆除静电接地导除装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。
2.加油工艺 
潜油泵将储罐内的油品抽出，通过加油管道输送给带计量的加油机，最后由加油枪加入到汽车油箱里，实现为汽车油箱加装汽油或柴油的作业。
3.油气回收工艺
本项目设置汽油加、卸油油气回收系统。
卸油：当汽油进入油罐时，罐内含油气体经油气管道进入油罐车内。
加油：加油机加油时，通过油气回收真空泵，把汽车油箱里的油气收集到埋地储油罐内。
工艺流程如下：
（1）汽油系统工艺流程
本项目汽油采用潜油泵工艺流程，加油和卸油均设置油气回收系统。即汽油经油罐车运输至加油站，在卸车点采用密闭卸油方式将汽油卸入埋地储油罐，汽油埋地油罐因注入汽油而排出油气，此油气经过气相管输回油罐车油罐内，完成卸油过程的油气回收。常温常压条件下，汽油在储油罐内以液体形式存在。加油时，与加油机相对应的潜油泵，将汽油由油罐中泵出，经出油管道送入加油机，通过自封式加油枪注入汽车油箱，车辆油箱因注入汽油而向外排的油气，由加油枪前端油气回收管通过加油机内真空泵抽回埋地汽油油罐内。流程示意图如下：
汽油卸油：
[image: ]
图2.4-1  汽油卸油工艺流程框图
汽油加油：
[image: ]
图2.4-2  汽油加油工艺流程框图
（2）柴油系统工艺流程
本项目柴油采用潜油泵工艺流程，柴油经油罐车运输至加油站，在卸车点采用密闭卸油方式将柴油卸入埋地柴油储罐；常温常压条件下，柴油在储油罐内以液体形式存在；加油时，与加油机相对应的潜油泵，将油品由油罐中泵出，经出油管道送入加油机，通过自封式加油枪注入汽车油箱。流程示意图如下：
柴油卸油：
[image: ]
图2.4-3  柴油卸油工艺流程框图
柴油加油：
[image: ]
图2.4-4  柴油加油工艺流程框图
2.4.1.2自助洗车机工艺流程
1.准备工作
拉紧手刹，收起天线、后视镜，关闭车窗、雨刷及车辆电源，确保车辆处于安全状态。
将车辆停入指定洗车位，车身需停在黄色导向杆内，车轮平行于导向杆，避免压线或超出范围。
2.启动洗车机
检查洗车机是否处于原位，若不在原位需按复位按钮。
在控制面板上选择洗车模式（如快洗、标准洗、精洗等），然后按下绿色启动按钮。
3.洗车过程
洗车机自动完成高压水冲洗、泡沫清洗、清水回洗、风干等步骤，无需人工干预。洗车时间通常为3～5min，具体取决于所选模式。
4.结束洗车
洗车完成后，洗车机自动复位。
驾驶员可选择使用吸尘功能清理车内灰尘，或直接驶离洗车位。
2.4.2主要设备
XX。
2.4.3主要建（构）筑物
XX。
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2.5.1给排水
（1）给水
加油站内用水主要为日常生活用水，由关累镇自来水管网引入，正常情况下能满足供水、生活要求。
（2）排水
加油站排水包括生产污水、雨水系统及生活污水系统。
站内已设置油水分离池，含油地面污水、雨水经油水分离池处理后外排，采用明渠，生活污水经化粪池后运输出站外处理。
2.5.2供配电
勐腊县关累镇永盛加油站电源引自关累镇供电系统，然后引入站内配电箱，再由配电箱分配给各用电设备，加油站设置了一台15kW的柴油发电机以备应急用，发电机底座未固定且排烟管口未设置阻火器。
罩棚顶部设置有防护等级为IP44的照明灯具4盏加油区、配电室、站房等处设有应急照明灯，站房内的照明灯具为非防爆型，站内设有UPS不间断电源。
2.5.3防雷、防静电接地
加油站存在多个爆炸危险区域，静电聚集或雷电都有触发爆炸的危险，因此，加油站特别加强了防雷防静电管理。
1.加油站的每一个油罐组均设两组接地极。
2.油罐等设备与外露工艺管线、量油孔、阻火器、法兰等金属附件相互作电气连接并接地。
3.加油站内油罐操作井内等法兰连接处，对少于5根的法兰螺栓连接处，法兰已做跨接。
4.加油机壳体已做接地处理。
5.加油区罩棚、站房、配电室等建构筑物采用避雷带保护。
6.加油站380/220V供配电系统采用TN-S系统。
7.加油站卸油场地设置有油罐车卸油的防静电接地及报警装置。
8.加油站的防雷防静电设施经符合资质要求的单位检测合格。
9.加油站的加油机经西双版纳傣族自治州检验检测认证院检定合格。
永盛加油站已于2025年03月24日，经云南省气象灾害防御技术中心对站内防雷装置进行了检测，经检测：加油站建（构）筑物防雷分类、接闪器、引下线、接地装置等电位连接、电涌保护器（SPD）、防静电装置检测结果符合标准。
2.5.4控制系统
[bookmark: _Toc9755118]油罐采用液位监控系统，每台油罐上设置一台具有高液位报警功能的远传液位计，仪表检测信号远传至站房内。油罐采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量的90%时，能触动高液位报警装置，高液位报警装置设置在卸油场地附近，具有声光报警功能；油料达到油罐容量95%时，能自动停止油料继续进罐。
油罐和双层管道设有一套油气渗漏检测报警装置。
站房内设置1套视频监控系统，显示器设置在营业室内，监控范围可覆盖作业区，共有8个摄像头，均布置在爆炸危险区域外，监控信号远传至站房监控室显示屏，可实现24h实时在线监控，视频监控保留时间大于90d。
[bookmark: _Toc20467]2.6 安全设施及安全投入
2.6.1预防事故设施
1.检测报警设施：
安装了静电接地装置，安装了量油孔、检查井，配备了量油尺，设置了观测井，油罐操作井，油罐底部设置了锚固措施防止上浮，并设置了高液位报警系统与防渗漏检测报警系统。
2.防雷防静电：
在加油站罩棚四周设置了避雷网，管道法兰结合处进行了静电跨接，油罐车卸油处设置静电接地夹，配置了人体静电接地消除装置。
3.防腐：埋地油罐及埋地工艺管道外表面进行了防腐。
4.防渗漏：油罐出厂前进行了质量检测，设置了防渗漏检测系统，设置了罐区水位观察井。
5.防爆设施：加油站采用自封式加油枪，爆炸危险区域均采用防爆型电气设备，加油软管设有紧急拉断装置，加油机底部设有紧急切断阀，油罐外部结合管与罐体之间实行软连接。
6.安全警示标志：加油站在危险区域设置有相关的安全警示标志，在出入站口设有进站须知。
7.油气回收系统：加油站配置有汽油油气回收系统。
2.6.2控制事故设施
1.泄压和止逆设施：油罐设置有通气管，油气回收系统通气管口安装有带呼吸阀的阻火器。
2.紧急处理设施：加油站罩棚、便利店、站长室等处设置有应急照明，加油区设置有消防器材。
3.监控设施：加油站在油罐区、作业区、进出口、便利店等处设置了监控摄像头。
4.紧急切断装置：营业厅设有潜油泵总紧急停车按钮，每台加油机箱体均设有急停按钮。
2.6.3减少与消除影响事故设施
防止火灾蔓延设施：加油站在汽油通气管口均设置了阻火器。
2.6.4灭火设施
加油站配备了消防沙池，灭火器、灭火毯等消防设施设备，主要配备情况见下表。
表2.6-1  加油站消防设施配置表
	序号
	消防器材规格型号
	摆放地点
	数量
	是否完好
	备注

	1
	干粉灭火器MFZ/ABC5型
	加油区、油罐区、配电室、
	12
	完好
	

	2
	推车干粉灭火器MFZT/ABC35
	加油区、油罐区
	2
	完好
	

	3
	推车干粉灭火器MFZT/ABC25
	加油区
	2
	完好
	

	4
	CO2灭火器
	发电、配电室等
	2
	良好
	

	5
	消防桶
	油罐区旁
	4
	完好
	

	6
	消防铲
	油罐区旁
	3
	完好
	

	7
	2m3消防沙箱
	加油区旁
	1
	完好
	

	8
	灭火毯
	加油区
	3
	完好
	

	9
	消防作战服
	油罐区旁消防器材柜
	2
	完好
	

	10
	安全警示标志
	加油站各区域
	若干
	完好
	“严禁烟火”“限制速度”“熄火加油”等


2.6.5安全投入
XX。
[bookmark: _Toc4690]2.7 安全管理
2.7.1安全组织机构
加油站根据相关法律、法规要求并结合自身实际情况成立了安全领导小组，并任命了安全员。
2.7.2劳动定员及工作制度
XX。
2.7.3安全教育培训情况
加油站主要负责人、安全员已取得安全生产知识和管理能力考核合格证；加油站无专职电工，需要时聘请持电工证人员作业；加油站内其他操作人员已经加油站安全教育培训合格后上岗。
2.7.4安全管理规章制度
加油站根据国家相关要求并结合加油站实际情况，组织制定了以下安全管理制度。
加油站已经按照安全生产的相关要求，组织员工进行了安全操作规程的培训学习，并在实际作业过程中做到严格执行。
2.7.5从业人员工伤保险及安全生产责任险
该加油站已为从业人员购买统一购买工伤保险和安全生产责任险，详见附件。
2.7.6事故应急救援
XX。
勐腊县关累镇永盛加油站安全评价报告
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[bookmark: _Toc27438][bookmark: _Toc3026]3  主要危险、有害因素辨识与分析
XX。
[bookmark: _Toc147388982][bookmark: _Toc146456453][bookmark: _Toc147389694][bookmark: _Toc147388795][bookmark: _Toc146456676][bookmark: _Toc147388088][bookmark: _Toc148576394]


[bookmark: _Toc13820][bookmark: _Toc9755123][bookmark: _Toc153013333][bookmark: _Toc146456459][bookmark: _Toc152147155][bookmark: _Toc144691494][bookmark: _Toc156029817][bookmark: _Toc150078374][bookmark: _Toc163694496][bookmark: _Toc156033577][bookmark: _Toc153613488][bookmark: _Toc152490385][bookmark: _Toc147388093][bookmark: _Toc147389699][bookmark: _Toc148576399][bookmark: _Toc166118054][bookmark: _Toc144691728][bookmark: _Toc145472679][bookmark: _Toc152490515][bookmark: _Toc144873848][bookmark: _Toc146454770][bookmark: _Toc152146841][bookmark: _Toc163648867][bookmark: _Toc144886778][bookmark: _Toc147388987][bookmark: _Toc23137][bookmark: _Toc146456682][bookmark: _Toc153082048][bookmark: _Toc147388800][bookmark: _Toc152145329][bookmark: _Toc152401025][bookmark: _Toc144693715]4  评价单元的划分与评价方法的选择
[bookmark: _Toc3376]4.1  评价单元的划分
依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），将加油站划分为以下7个评价单元：
（1） 加油站基本条件；
（2） 安全管理；
（3） 选址及总平面布置；
（4） 加油工艺及设施；
（5） 消防设施及给排水；
（6） 电气、报警和紧急切断系统；
（7） 采暖通风、建（构）筑物、绿化。
[bookmark: _Toc23143]4.2  评价方法的选择
安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具。安全检查表分析就是其中之一。所谓安全检查表法分析，即为了查找工程、系统中各种设备设施、物料、工件、操作、管理和组织措施中的危险、有害因素，事先把检查对象加以分解，将大系统分割成若干小的子系统，以提问或打分的形式，将评价项目列表逐项检查，避免遗漏，通常将这种评价方法称为安全检查表分析，尤其适用于加油站安全评价，更具针对性、系统性和合理性。因此，本次评价将采用安全检查表分析的方法对其进行安全评价。
[bookmark: _Toc8955]5  定性、定量评价
XX。
[bookmark: _Toc145472683][bookmark: _Toc144873852][bookmark: _Toc146454774][bookmark: _Toc144886782][bookmark: _Toc144693719][bookmark: _Toc144691498][bookmark: _Toc144691732]
[bookmark: _Toc370194906][bookmark: _Toc9755137][bookmark: _Toc19680][bookmark: _Toc146454783][bookmark: _Toc163694502][bookmark: _Toc148576412][bookmark: _Toc152401037][bookmark: _Toc147389712][bookmark: _Toc166118060][bookmark: _Toc156033583][bookmark: _Toc152146853][bookmark: _Toc152145341][bookmark: _Toc152490397][bookmark: _Toc153013339][bookmark: _Toc144693727][bookmark: _Toc156029823][bookmark: _Toc147388106][bookmark: _Toc145472691][bookmark: _Toc147388813][bookmark: _Toc146456695][bookmark: _Toc144873860][bookmark: _Toc152490527][bookmark: _Toc153082054][bookmark: _Toc144691740][bookmark: _Toc147389000][bookmark: _Toc144691506][bookmark: _Toc150078387][bookmark: _Toc146456472][bookmark: _Toc152147167][bookmark: _Toc153613494][bookmark: _Toc144886790][bookmark: _Toc163648873]6  安全对策措施和整改建议
[bookmark: _Toc260924774][bookmark: _Toc30994][bookmark: _Toc9755138]6.1  安全对策措施
（1）健全安全生产管理制度、风险防控机制和隐患排查治理机制，加强日常安全管理工作，认真贯彻落实各种安全规章制度及岗位安全操作规程，对危险化学品经营过程实现有效的安全监控，保证危险化学品安全经营的安全投入，不断提高危险化学品经营的安全条件。
（2）根据《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》三（3），健全完善企业重大事故隐患排查自查自改常态化机制，主要负责人要每季度带领对站内重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查，完善并落实全员安全生产岗位责任制。
（3）对加油站从业人员安全技能培训深化提升，加油站主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核，将重大事故隐患排查整治有关要求作为培训考核的重要内容。严格电气焊作业等特种作业人员管理，严格遵守消防安全、生产安全等操作规程。
（4）根据《安全生产法》第五十一条，第二款的相关内容，加油站属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应按照法律规定为员工投保安全生产责任保险。
（5）根据《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条、第三十五条，永盛加油站每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，提升企业员工疏散逃生避险意识能力，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。每三年进行一次应急预案修订更新。依法建设安全生产应急救援队伍，满足安全风险防范和事故抢险救援需要。
（6）严格实施并强化从成品油接卸入罐开始，直至在站内储存到最后将油品销售给用户的全过程、全员参与和全方位的安全生产标准化管理，着力削减和控制风险因素，切实做到岗位有专责，操作有规程，管理有制度，行为有规范，检查有方法，考核有标准，处理有措施的制度化、规范化和科学化的安全生产标准化管理体系；力求做到人人安全、事事安全、时时安全、处处安全，严防生产安全事故的发生。
（7）永盛加油站虽未构成危险化学品重大危险源，但仍需给予高度重视，切实强化安全管理，建立设备技术档案，切实加强加油机、油罐、管线、电器设施及防雷防静电接地装置等的检查测试与维护保养，定期开展隐患排查，及时消除安全隐患，确保设备（施）完好，做到安全使用。
（8）认真做好经营油品的安全收发和储存的管理工作，切实加强油品计量管理工作，防止发生跑（冒）、混油事故；严格作业现场管理，如在雷雨天气应停止汽油的收发作业；严格加油作业管理，在加油站内严禁往维修车辆和往塑料桶内加注汽油；加油站内严禁吸烟和使用手机，确保加油作业现场的安全。
（9）汽油为特别管控危险化学品。在经营储存过程中，要加强汽油的精细化管理，严格从业人员准入，建立作业信息系统，尤其对汽油的散装如桶类等非汽车油箱的销售，必须实时记录销售情况、货主信息等，强化流向监控和销售信息的管理。
[bookmark: _Toc13611]6.2  整改建议
XX。
[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc9755139][bookmark: _Toc26435]7  安全评价结论
勐腊县关累镇永盛加油站站内近三年总平面布置未发生变化，且未发生生产安全事故，目前经营状况良好。
勐腊县关累镇永盛加油站在周边环境、平面布置、设备设施、经营产品、从业人员、安全管理、应急管理等方面，符合《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品经营许可证管理办法》《汽车加油加气加氢站技术标准》对危险化学品的经营条件要求。
经评价，勐腊县关累镇永盛加油站已对本评价报告第6章提出的整改建议进行整改，并经确认合格，勐腊县关累镇永盛加油站经营条件良好，整体符合经营、储存汽油、柴油的安全要求。
[bookmark: _Toc23966][bookmark: _Toc25732]附  录：加油站内爆炸危险区域的等级范围划分
1、爆炸危险区域的等级定义应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）的规定。
（1）0区：连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境；
（2）1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境；
（3）2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在爆炸性气体混合物的环境。
正常运行指正常地开车、运行、停车、易燃物质产品的装卸、密闭容器盖的安装、安全阀、排放阀以及所有工厂设备都在其设计参数范围内的工作状态。
2、汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划分为1区。
3、汽油加油机爆炸危险区域划分应符合下列规定（附图1）：
（1）加油机下箱体内部空间应划分为1区。
（2）以加油机中心线为中心线、以半径为4.5m（3.0m）的地面区域为底面和以加油机下箱体顶部以上0.15m、半径为3.0m（1.5m）的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。
[image: ]
附图1  埋地卧式汽油储罐、汽油加油机爆炸危险区域
注：采用加油油气回收系统的加油机爆炸危险区域用括号内数字。
4、油罐车卸汽油时爆炸危险区域划分应符合下列规定（附图2）：
（1）油罐车内部的油品表面以上空间划分为0区。
（2）以罐车通气口为中心、半径为1.5m的球形空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，划分为1区。
（3）以罐车通气口为中心、半径为3.0m的球形并延至地面的空间和以罐车密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，划分为2区。
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附图2  油罐车卸汽油时爆炸危险区域划分
5、埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分应符合下列规定（附图3）：
（1）罐内部油品表面以上的空间划分为0区。
（2）人孔（阀）井内部空间，以通气管管口为中心、半径为1.5m（0.75m）的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。
（3）距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间，以通气管管口为中心、半径为3.0m（2.0m）的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。
（4）当地上密闭卸油口设在箱内时，箱体内部的空间应划分为1区，箱体外部四周1m和箱体顶部以上1.5m范围内的空间应划分为2区；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内的空间应划分为1区，坑口外1.5m范围内的空间应划分为2区。
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附图3  埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分
注：采用卸油油气回收系统的汽油罐通气管管口爆炸危险区域用括号内数字。
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（1） 安全评价委托书
（2） 提供资料真实性承诺
（3） 营业执照
（4） 危险化学品经营许可证
（5） 成品油零售经营批准证书
（6） 土地使用证
（7） 法人、主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证
（8） 安全领导小组成立文件
（9） 安全员任命文件
（10） 工伤保险缴费凭证
（11） 安全生产责任险缴费证明
（12） 加油机防爆标志
（13） 潜油泵防爆标志
（14） 加油机检定证书
（15） 油罐合格证
（16） 安全生产责任制、安全管理制度及操作规程目录
（17） 生产安全事故应急预案备案登记表
（18） 应急演练记录
（19） 雷电防护装置检测报告
（20） 安全管理台账（劳动用品发放记录、安全检查记录、安全培训教育、安全生产费用）
（21） 整改确认报告
（22） 加油站平面布置示意图
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