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前  言
西双版纳煜坤能源有限公司易武加油站（以下简称易武加油站）位于云南省西双版纳傣族自治州勐腊县易武镇麻黑村委会曼秀（勐绿高速易武出口250m处）。……
根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》及《云南省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》等法规文件的要求，其经营许可证有效期为3年。有效期满后，企业需要继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满3个月前，向设区的市级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门提出经营许可证的延期申请。安全评价报告是延期申请经营许可证的要件之一。为确定该加油站是否具备安全经营条件，办理延期换证手续，易武加油站委托具有相应安全评价资质的辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全现状评价工作。
接受委托后，我公司成立了项目评价组，评价组依据《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号）、《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》（安监管管二字〔2003〕38号）等的规定与要求，遵循“科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信”的原则和执业准则，经现场勘验和资料收集，依照法律、法规、规章、标准及国家相关文件，对该项目存在的主要危险、有害因素及其危险危害程度进行辨识与分析，对系统配备的安全设施进行有效性、可靠性评价，对项目的安全经营管理条件进行分析评价；并针对项目的安全现状条件，有针对性地提出了消除、减弱和预防该项目风险的对策措施，提高其安全程度；最后得出评价结论，并编制完成了《西双版纳煜坤能源有限公司易武加油站安全现状评价报告》。
本安全评价报告主要内容主要由总论、经营单位概况、主要危险、有害因素辨识与分析、定性定量评价、分析评价、建议补充的安全对策措施、安全评价结论和附件构成。
报告编制过程中，得到西双版纳煜坤能源有限公司易武加油站的相关负责人的大力支持，在此向他们表示感谢！
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本次安全评价的目的，是通过对该加油站的汽油、柴油的经营场所、安全设施及安全管理体系等系统安全状况与法律法规、标准规范的符合性作出评价，查找、分析和预测该加油站存在的危险有害因素及其危险有害程度，提出合理可行的安全对策措施建议，使加油站采取有效的控制和预防措施，最大程度地消除或减弱各种潜在的不安全因素，提高加油站经营过程中的安全可靠性。
通过检查，评价其是否符合下列法规规定的必备条件：
（1）《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中汽车加油站应满足的条件。
（2）《危险化学品安全管理条例》第三十四条规定的经营单位应具备的条件。
（3）《危险化学品经营许可证管理办法》第六条、第八条规定的经营单位应具备的条件。
（4）《云南省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》（云安监管〔2013〕13号）规定的经营单位应具备的条件。
本评价报告可为易武加油站强化危险化学品和加油站的安全管理提供参考和依据，作为当地政府负有安全生产监督管理职责的部门对其易武加油站实施延期申请危险化学品经营许可证和日常监管提供技术支撑，同时，可作为该加油站持续改进安全经营条件的参考文件。
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1.2.1  法律
（1） 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第八十八号，2021年09月01日实施）
（2） 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号，2026年5月1日实施）
（3） 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第八十一号，2021年04月29日实施）
（4） 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令〔2018〕第二十四号，2018年12月29日实施）
（5） 《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令〔2016〕第五十七号，2016年11月07日实施）
（6） 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令〔2024〕第二十五号，2024年11月01日实施）
（7） 《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令〔2019〕第二十九号，2019年04月23日实施）
（8） 《中华人民共和国社会保险法》（中华人民共和国主席令〔2018〕第二十五号，2018年12月29日实施）
（9） 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令〔2013〕第四号，2014年01月01日实施）
（10） 《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令〔2026〕第七十号，2026 年 08 月 15 日实施）
1.2.2  法规
（1） 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月07日实施）
（2） 《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年01月01日实施）
（3） 《气象灾害防御条例》（国务院令第687号，2017年10月07日实施）
（4） 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年04月01日实施）
（5） 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007年06月01日实施）
1.2.3  部门规章及规范性文件
（1） 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号，原国家安全生产监督管理总局第80号令修订，2015年07月01日实施）
（2） 《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第55号，原国家安全生产监督管理总局令79号修订，2015年07月01日实施）
（3） 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年07月01日实施）
（4） 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号修改，2019年09月01日实施）
（5） 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号，2024年02月01日施行）
（6） 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令〔2025〕44号，2025年6月1日实施）
（7） 《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》（原国家安全生产监督管理总局，安监管管二字〔2003〕38号，2003年04月01日实施）
（8） 《国家安全生产监督管理局关于调整<危险化学品经营单位安全评价导则(试行)>附录A部分内容的通知》（原国家安全生产监督管理总局，安监管函字〔2003〕119号，2003年10月30日实施）
（9） 《国家安全监管总局办公厅关于印发〈化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定〉〈烟花爆竹企业保障生产安全十条规定〉和〈油气罐区防火防爆十条规定〉的通知》（安监总政法〔2017〕15号文，2017年3月6日实施）
（10） 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安监总局令第45号公布，79号修正，自2015年7月1日起施行）
（11） 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（应急管理部令第 19 号，2026 年 06 月 01 日实施）
（12） 《安全生产培训管理办法》（国家安监总局令第44号公布，第80号修正，自2015年7月1日起施行）
（13） 《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理总局等十部门公告〔2015〕第5号，应急管理部等十部门公告〔2022〕第8号修正，2015年5月1日实施）
（14） 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕80号，2015年8月19日发布）
（15） 《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年01月01日实施）
（16） 《应急管理部办公厅关于修改〈危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）〉涉及柴油部分内容的通知》（应急厅〔2022〕300号，2023年1月1日实施）
（17） 《中华人民共和国应急管理部等10部门公告》（2026年第3号，2026年4月9日实施）
（18） 《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》（应急厅函〔2022〕317号，2022年12月20日实施）
（19） 《应急管理部办公厅关于印发〈危险化学品企业生产安全事故应急准备指南〉的通知》（应急厅〔2019〕62号，2019年12月26日发布）
（20） 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号，2011年06月21日实施）
（21） 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号，2013年02月05日实施）
（22） 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部等四部门公告〔2020〕1号，2020年5月30日实施）
（23） 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号，2011年7月1日实施）
（24） 《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作的通知》（安监总厅管三〔2016〕8号，2016年2月5日实施）
（25） 《国务院安全生产委员会关于印发〈全国危险化学品安全风险集中治理方案〉的通知》（安委〔2021〕12号，2021年12月31日实施）
（26） 《国务院安全生产委员会印发〈关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施〉的通知》（安委〔2022〕6号，2022年4月2日实施）
（27） 《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财政部 应急部 财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）
（28） 《国务院安全生产委员会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》（安委〔2020〕3号，2020年4月3日实施）
（29） 《国务院安委会办公室关于学好用好重大事故隐患判定标准的通知》（安委〔2024〕2号，2024年4月9日实施）
（30） 《国务院安全生产委员会关于印发〈关于强化危险化学品“一件事”全链条安全管理的措施〉的通知》（安委〔2025〕4号）
（31） 《国务院办公厅关于推动成品油流通高质量发展的意见》（国办发〔2025〕5号，2025年1月27日实施）
1.2.4  地方性法规及文件
（1） 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，2018年1月1日起施行）
（2） 《云南省消防条例》（云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，根据 2020 年 11 月 25 日云南省第十三届人大常委会第二十一次会议修正，2011年1月1日实施）
（3） 《云南省安全生产监督管理局关于印发云南省危险化学品生产（储存）企业安全风险分级标准和安全风险分级指导标准的通知》（云安监管〔2017〕75号，2017年11月29日实施）
（4） 《云南省消防安全责任制实施办法》（云政办规〔2019〕7号，2019年10月1日实施）
（5） 《云南省安委会办公室关于切实做好危险化学品安全生产专项整治行动的通知》（云安办函〔2017〕93号，2017年10月31日实施）
（6） 《关于印发云南省危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（云政办函〔2017〕17号，2017年1月25日实施）
（7） 《关于进一步推进危险化学品（化工）等行业安全生产大检查长效机制建设的通知》（云安监管﹝2016﹞1号，2016年1月4日实施）
（8） 《云南省安全生产委员会办公室关于印发生产安全事故隐患排查治理实施细则的通知》（云安办〔2017〕66号，2017年11月24日实施）
（9） 《云南省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》（云安监管〔2013〕13号，2013年3月1日实施）
（10） 《云南省人民政府关于印发云南省生产经营单位安全生产主体责任规定的通知》（云政规〔2022〕4号，2022年11月12日实施）
（11） 《关于进一步加快推进加油站地下油罐防渗改造工作的通知》（云污防通〔2018〕9号，2018年11月27日实施）
（12） 《云南省生产安全事故应急办法》（云南省政府令第227号，2024年2月1日施行）
（13） 《云南省应急管理厅、云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2021年9月1日实施）
（14） 《云南省突发事件应对条例》（2014年7月27日云南省第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议通过，2014年12月1日起施行）
（15） 《云南省生产安全事故应急办法》（2023年11月27日第十四届云南省人民政府第23次常务会议通过，2024年2月1日）
（16） 云南省应急管理厅关于印发《云南省化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》的通知（云应急函〔2024〕35号，2024年2月27日）
1.2.5  技术标准
（1） 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）
（2） 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）
（3） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）
（4） 《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2022）
（5） 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）
（6） 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）
（7） 《车用柴油》（GB 19147-2016）
（8） 《车用柴油》（国家标准第1号修改单GB 19147-2016/XG1-2018）
（9） 《车用汽油》（GB17930-2016）
（10） 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）
（11） 《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T 34661-2017）
（12） 《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）
（13） 《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》（SH/T 3178-2015）
（14） 《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》（GB/T 22380.1-2017）
（15） 《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》（GB/T 22380.2-2019）
（16） 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）
（17） 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）
（18） 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）
（19） 《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）
（20） 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）
（21） 《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）
（22） 《防止静电事故通用要求》（GB12158-2024，2026年01月01日实施）
（23） 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）
（24） 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2024）
（25） 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）
（26） 《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010[2024年版]）
（27） 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）
（28） 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）
（29） 《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）
（30） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）
（31） 《危险货物品名表》（GB 12268-2025）
（32） 《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2025）
（33） 《化学品分类和标签规范 第1部分：通则》（GB30000.1-2024，2025年8月1日实施）
（34） 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）
（35） 《生产安全事故分类与编码》（GB 6441-2025）
（36） 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）
（37） 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T 230-2010）
（38） 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（第2号修改单GBZ2.1-2019/XG2-2024）
（39） 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）
（40） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）
（41） 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）
（42） 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）
（43） 《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）
（44） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ/T 3067-2026）
（45） 《汽车加油加气站消防安全管理》（XF∕T 3004-2020）
（46） 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）
1.2.6  参考文献
（1）《危险化学品安全技术全书》（周国泰  化学工业出版社）
（2）《新编危险物品安全手册》（余志明  化学工业出版社）
1.2.7  其他
（1） 安全评价委托书；
（2） 《营业执照》；
（3） 《危险化学品经营许可证》；
（4） 《成品油零售经营批准证书》；
（5） 西双版纳煜坤能源有限公司易武加油站提供的其他相关资料。
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依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第 1 号），安全评价机构及其从业人员应当依照法律、法规、规章、标准，遵循科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信的原则和执业准则，独立开展安全评价，并对其作出的安全评价结果负责。
评价机构在对该企业安全评价工作中，坚持以下原则：
1.严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，保证对该企业申请危险化学品经营许可证应当具备的安全生产条件进行科学、公正、合法、自主的评价；
2.执行行业现行有关法规、标准、规范和政策的要求，保证评价与当地经济发展的适应性；
3.采用可靠、适用的评价技术和评价方法，保证评价的针对性，确保评价质量；
4.遵守职业道德，遵循诚实守信的原则，对被评价企业的技术资料和商业运作保密。
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评价对象：西双版纳煜坤能源有限公司易武加油站。
本次安全评价的范围为：加油站站址、站内平面布置、加油工艺、设备安全设施、公辅设施及安全管理等内容。
涉及该加油站的站外运输、环境保护、职业卫生及该加油站除成品油经营外的其他经营业务等不在本次评价范围内，但在本报告中将有所提及。
评价内容：
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（2）选址及总平面布置；
（3）加油工艺及设施；
（4）消防设施及给排水；
（5）电气、报警和紧急切断系统；
（6）采暖通风、建（构）筑物、绿化；
（7）安全管理。
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辽宁诺诚安全科技有限公司与西双版纳煜坤能源有限公司易武加油站签订技术咨询合同后，组织技术人员对易武加油站的建（构）筑物、电气线路、消防设施及其他公用设施，相邻公路、建筑的防火距离等方面进行考察，并对事故应急措施、安全管理规章制度等进行查验，依据国家有关规范、标准，对易武加油站做出安全评价并编写出安全评价报告。
安全评价程序包括前期准备，辨识与分析危险、有害因素，划分评价单元，定性、定量评价，提出安全对策措施建议，作出评价结论，编制安全评价报告。安全评价工作的主要内容及其工作程序如图1.5-1。
图1.5-1  安全评价工作程序框图前期准备
辨识与分析危险、有害因素
划分评价单元
定性、定量评价
提出安全对策措施建议
做出评价结论
编制安全评价报告
选择评价方法
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评价组于2026年08月28日到项目现场进行勘验检查，项目资料于2026年09月14日收集完全，故评价基准日为2026年09月14日。
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易武加油站埋地罐区设有 3 具 30m3SF 卧式油罐（0#、0#、92#），1 具 30m3SF卧式隔舱油罐（15m3 为 95#，15m3 为 92#），总罐容 120m3 ，按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）3.0.9中规定，折合油罐总容积 90m3（柴油罐容积折半计入） ，属于三级加油站。
易武加油站设有3台双枪单油品潜油泵加油机、1台四枪双油品潜油泵加油机，卸油、加油油气回收系统，视频监控系统，油罐设有液位监控仪。本站设置有渗漏在线监测系统，在办务室设有管道、油罐渗漏控制器，对油罐和管道具有检漏功能，可对油罐、感到是否漏油进行检测。液位计采用隔爆型产品。双层油罐、加油管道渗漏检测控制器设置在办公室内，双层管线、双层罐渗漏检测探头设置在人孔井内。
站内近三年总平面布置未发生变化，经营状况良好，也未发生生产安全事故。
[bookmark: _Toc390416542][bookmark: _Toc19690997][bookmark: _Toc37494688]加油站现有的相关证照分列如下：
（1）营业执照
……
（2）成品油零售经营批准证书
……
（3）危险化学品经营许可证（已过期）
……
（4）不动产权证书
……
（5）雷电防护装置检测报告
……
（6）安全资格证书
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2.2  自然、地理条件
2.2.1  地理位置及交通情况
勐腊县位于云南省最南端，隶属西双版纳傣族自治州。地处北纬21°08′至22°25′，东经101°06′至100°50′之间，辖区国土面积6860.84km2，山地占95.63%，山间盆地（坝子）占4.37%。东、南部与老挝山水相连，西与缅甸隔澜沧江相望，北与江城县毗邻，有着独特的区位优势，是背靠祖国大西南，面向东南亚重要的陆路和水路口岸，国境线长740.8km。县城驻勐腊镇，海拔640m，国际大通道昆曼公路从这里穿过。县城距省会昆明631km，距州府允景洪136km，距国家一级口岸磨憨58km，距“澜沧江上第一港”—关累码头70km，距著名的“金三角”230km。现有5条公路直抵老挝、缅甸边境口岸，其中有3条柏油公路直通老挝北部三省省会。勐腊还是素有“东方多瑙河”之美称的澜沧江—湄公河黄金水道的结合部，是中国大陆通向中南半岛的走廊。
该加油站位于云南省西双版纳傣族自治州勐腊县易武镇麻黑村委会曼秀（勐绿高速易武出口250m处），交通便利加油站地理位置图见图2.2-1。
2.2.2  地形、地貌
勐腊县位于扬子地块西南缘，属于印度板块与欧亚板块碰撞挤压形成的缝合带附近，地质构造复杂。境内主要由古生代地层组成，如寒武系、奥陶系、志留系等，这些地层中富含各种矿产资源，如铁矿、铜矿、铅锌矿等。勐腊县地形以山地为主，山地面积占全县总面积的80%以上。山脉多为南北走向，如无量山南延尾梢的南贡山，主峰海拔1580.6m，山势险峻，山高谷深，形成了典型的山地地貌景观。这些山地为热带雨林的形成和发育提供了良好的地形条件，同时也为当地的生态环境和生物多样性保护起到了重要作用。勐腊县境内河流众多，主要有南腊河、罗梭江等，这些河流在长期的侵蚀作用下，形成了宽阔的河谷地貌。河谷两岸地势平坦，土壤肥沃，是当地农业和城镇发展的主要区域。
勐腊县的土壤类型丰富多样，主要受地形、气候和植被等因素的影响。在山地地区，由于岩石风化程度不同，形成了红壤、黄壤等土壤类型。这些土壤肥力较低，但适合一些耐旱、耐瘠薄的植物生长。在河谷地区，河流冲积物堆积形成了肥沃的冲积土，土壤肥力较高，适合水稻、甘蔗等农作物的种植。此外，在一些喀斯特地貌地区，还分布着石灰土，这种土壤呈碱性，对一些喜碱植物的生长较为有利。
建设场地位于云南省西双版纳傣族自治州勐腊县易武镇麻黑村委会曼秀（勐绿高速易武出口250m处），项目区域地形平坦，由于加油站未提供地质勘察资料，根据评价组现场勘察并结合加油站运行多年，且该加油站所在地未见坍塌、开裂等不良地质现象，初步判断，工程地质较为稳定。
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）以及《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010[2024年版]）附录A.0.25划分，建设场地所在地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震动峰值加速度值为0.15g，设计地震分组为第三组。抗震等级按 7 度的抗震要求设防。
2.2.3  气象、水文条件
勐腊县自然条件十分优越，地处北回归线以南，属亚热带季风气候，终年暖热，冬无严寒，夏无酷暑，县城海拔640m。县内平均气温22.1℃，年平均最高气温29.9℃，年平均最低气温18.1℃，平均风速0.7m/s；平均相对湿度为84%，最低点74%，出现于3月，最高点89%，出现于9月，是云南省3个湿度最大的县份之一；年降水量1486.5mm；年日照时数只有1984.1小时左右。该项目所在地区常年主导风向为南风、次主导风向为西南风。
勐腊县境内河流众多，主要有南腊河、罗梭江等，这些河流都属于澜沧江水系。南腊河是勐腊县境内南部最大的河流，流域面积广阔，河水流量较大，是当地重要的灌溉水源和航运通道。罗梭江是县境内澜沧江第一大支流，发源于磨黑、勐先等地，流经勐仑镇等地区，为当地的农业生产和居民生活提供了重要的水资源。
勐腊县的地下水主要来源于大气降水的补给，由于当地的岩石类型和地质构造复杂，地下水的分布和赋存条件也较为复杂。在一些山地地区，地下水主要以裂隙水的形式存在，而在河谷地区，地下水则主要以孔隙水的形式存在。这些地下水是当地居民生活和生产的重要水源之一。
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2.3.1  周边环境
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东北面：云南交投高速施工队员临时住房，现已无人居住。
西南面：林地，林地上有一东西走向的架空通信线。
西北面：林地，林地上有一南北走向的架空通信线和架空电力线。
东面：G219国道，隔道路为民房。
东南面：隔G219国道为民房和一条西北—东南走向的架空电力线（杆高约9m）。
经现场检查，加油站出入口分开设置。站区西侧以挡土墙相隔，挡土墙后设置防洪沟，南侧和北侧以围墙相隔 。
正常情况下，周边环境对该项目的影响不大。
加油站周边关系详见下图。
2.3.2  总平面布置
易武加油站在总平面布置上进行功能分区，主要包括油罐区、加油区、卸油区、辅助服务区（站房、辅房）等。油罐区南侧设有1座水位监测井和1个2m3消防沙池箱；加油站进、出口分开设置，出入口中间设置绿化带，绿化带中间设置隔油池，加油站出入口敞开设置外，站区西侧内外存在高差，以挡土墙相隔，挡土墙后设置防洪沟，南侧和北侧以围墙相隔。具体布置如下：
1.油罐区
油罐区布置在站区西南侧，设有围堰，罐区内设有 4具 30m3SF卧式油罐（0#、0#、92#、95#），其中一具汽油罐为隔舱罐，并设置了汽油卸油油气回收系统；油罐周围回填干净的细沙，厚度大于500mm；各油罐均设置2个人孔，各油罐量油口、通气管、进油管、出油管、油气回收管、液位监测仪、双层管及双层罐泄漏检测仪均设置在人孔盖上；各人孔处设有操作井，操作井顶部设有井盖，日常运行过程中井盖关闭；每个油罐设置检测立管，单独设置通气管，通气管管口高出地面4.5m，公称直径为50mm，汽油罐和柴油罐的通气管分开设置，通气管管口高出地面4.5m。柴油罐的通气管管口设置阻火器，汽油罐的通气管管口设置带有阻火功能的呼吸器。加油站采用潜油泵加油工艺，油罐安设有高低液位报警仪和泄漏检测报警仪。油罐设泄漏检测立管，检测立管采用钢管，直径89mm，壁厚不小于4mm，检测立管位于油罐顶部的纵向中心线上，底部管口与油罐内、外壁间隙相连通。受地形限制，加油油气回收管道向油罐的坡度无法满足要求，因此在管道附近油罐的位置设置了集液器。油罐区设有1座观察井，观察井口设置了盖板，并内有积水。
2.加油区
加油区布置在站区中部，主要由罩棚、加油岛、加油机构成。
加油区设钢网架结构罩棚1座，新建罩棚建筑面积293.75 m2（投影面积587.5 m2），罩棚净高度8.25m，网架采用螺栓球钢网架形式，罩棚立柱为单排两柱式，罩棚立柱位于4座加油岛上，罩棚立柱边缘距岛端部距离为0.6m（规范要求不小于0.6m），罩棚耐火等级达到二级。罩棚下设置3台双枪税控加油机和1台四枪双油品税控加油机，总共配加油枪10支，其中柴油加油枪4支，92#汽油加油枪4支，95#汽油加油枪2支，每台加油机双面面板上均设有各加油机的急停按钮，汽油机设置了加油油气回收系统，每台加油机设有明显的油品标识，加油机底部已填细沙；加油区设置加油岛4座，岛宽1.2m，高出地面0.2m，加油岛两端端部设防撞柱，其高度为0.6m。加油机设汽油加油油气回收系统。罩棚下设置2条单车道1条双车道，外车道宽9m，中间双车道宽8m，内车道宽5m。加油区共设置了8块灭火毯，4台35kg推车式干粉灭火器和8具5kg手提式干粉灭火器。站房，辅房，罩棚下设置了1套视频监控摄像头，能对加油区、出入口、罐区等处进行监控；加油区设有“严禁烟火”、“禁止吸烟”、“停车熄火”、“禁打手机”等安全警示标识。每台加油机设有1个可燃气体检测报警仪。
3.卸油区
卸油区设置在油罐区西侧。卸油区设置有密闭卸油口、人体静电释放桩、1个消防器材箱和1个2m³的消防沙箱，消防沙箱内配备4只消防铲、4个消防桶。每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接口有明显的油品标识。卸油接口装设快速接头及密封盖。卸油区设置了卸车用的静电接地报警器。消防器材箱内配置1台35kg推车式干粉灭火器、2具5kg手提式干粉灭火器。
4.辅助服务区（站房、辅房）
站房位于站区西面，采用框架结构，站房建筑面积293.3m2，为一栋2层建筑，耐火等级为二级。站房一层为便利店、办公室、卫生间，二层为值班室、卫浴室。
辅房位于站区西北面，采用框架结构，辅房建筑面积323.33m2，为一栋2层建筑，耐火等级为二级。辅房包含卫生间，厨房，接待室，发电机房、配电室、值班室。厨房采用用电厨具做饭，未使用会产生明火的设施。
加油站在站房设置通讯网络，确保加油站通讯的正常运行。在站房外墙处及收银台旁各设置一个急停按钮，紧急情况按下时切断潜泵及加油机电源。
营业室内设有视频监控显示器，视频监控留存时间大于90天。监控室内设有液位监测仪、双层管及双层罐泄漏检测仪终端。双层管及双层罐泄漏检测仪显示数量与现场设备数量一致；监控室内设有UPS电源。
本站在设备间设30kW 柴油发电机，以便在加油站电源突然中断时作为保障加油站正常营业的备用电源，满足加油站使用要求。
站区辅房前设有一全自动洗车机。
5.站区道路
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2.4.1加油、卸油工艺流程
该站采用密闭式卸油工艺（采用汽油卸油油气回收）和潜油泵加油工艺（采用汽油加油油气回收），通过潜油泵把油品从储油罐打出，经过加油机的计量器再经加油枪加到汽车油箱中。
该加油站卸油时采用防止油品满溢的自动截止阀—机械式防满溢阀；油罐内设置带有高液位报警功能的液位监测仪；加油软管上设置安全拉断阀，同时，加油机底部的供油管道上设置剪切阀。
1.卸油及卸油油气回收
卸油：该站采用密闭卸油，油罐车经连通软管与油罐卸油口连通卸油的方式卸油。装载汽油、柴油的油罐车到达加油站罐区后，在油罐卸油口附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，用导静电耐油胶管将油罐车的卸油口、储罐进油的密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸，卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油管与油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入油罐内并防止溅出，盖严卸油口处的快速接头密封盖，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止5min后，发动油罐车缓慢离开罐区。
汽油卸油过程中的油气通过储罐上的油气回收管道与储罐车的油气回收接口连接将埋地储罐中的油气回收至油罐车内。
2.加油
加油：加油机加油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐打出，经过加油机的计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。
加油油气回收是利用加油枪上特殊装置（加油机内设真空泵， 自带紧急停机按钮），将原本由油箱逸散于空气中的油气，经加油枪、真空泵回收入汽油罐内。
汽油加油及油气回收工艺流程方块图如下：
2.4.2主要设备
主要设备，详见表2.4-1。
……
2.4.3主要建（构）筑物
易武加油站主要建（构）筑物见表2.4-2。
表2.4-2  主要建（构）筑物明细表
	序号
	名称
	层数
	结构型式
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）

	1
	罩棚
	地上
单层
	钢制螺栓球网架结构
	587.50
	293.75

	2
	站房
	地上
二层
	钢筋混凝土框架结构
	138.23
	293.3

	3
	辅房
	地上
二层
	钢筋混凝土框架结构
	152.52
	323.33
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2.5.1给排水
（1）给水
水源：本项目用水接市政给水管网。
加油站内用水主要为日常生活用水，站内最高日用水量为2.0m3/d，最大时用水量为0.16m3/h，供水压力为0.20MPa。给水管材采用PP-R管，热熔连接，水量水压符合站内需要。
（2）排水
加油站的污水主要来源于站内生活废水、冲洗废水，地面雨水。
雨水：该项目设置站内排水系统，排水系统实行雨、污分流。地面雨水、站房屋顶及罩棚顶面雨水散流排出站外；
生活污水：生活污水经化粪池处理后由外部专业人员定期统一抽排；
冲洗地面水：加油区设置环保沟，冲洗地坪污水排至三级隔油池，经过处理达标后排至站外。
洗车污水排至隔油沉淀池，隔油沉淀池出口封堵，定期清掏。
清洗油罐采用无水工艺，油污由专业工作人员通过活动式回收桶收集后集中处理，不会对周围环境造成污染。
站内已设置隔油池，用于收集加油区和卸油区地面的含油污水，含油污水有组织排入隔油池，隔油池出口封堵，定期清掏。
2.5.2供配电
项目为三级负荷，配电系统接地型式采用TN-S系统。项目电源引自站内变压器，配电电压为 AC220/380V。在电源总配电柜内、信息系统设备箱内装设电涌保护器。信息系统设 UPS 不间断供电电源（后备式、输出功率 3000VA-1800W），UPS 的后备断供电时间为2h，切换时间≤5ms。
罩棚顶部设置有防护等级为IP44的照明灯具。本站设应急照明，站区内各建、构筑物内的照明满足照度要求。通道、房间内照明采用就地控制的方式，室外照明采用集中控制。
本站在发电间设30kW 柴油发电机，以便在加油站电源突然中断时作为保障加油站正常营业的备用电源，满足加油站使用要求。
2.5.3防雷、防静电接地
加油站存在多个爆炸危险区域，静电聚集或雷电都有触发爆炸的危险，因此，加油站特别加强了防雷防静电管理。
1.加油站的每一个油罐组均设两组接地极。
2.油罐等设备与外露工艺管线、量油孔、阻火器、法兰等金属附件相互作电气连接并接地。
3.所有工艺管线的法兰均用TRJ-10mm2作防静电跨接。
4.加油机壳体已做接地处理。
5.加油区罩棚、站房、配电室等建构筑物采用避雷带保护。
6.加油站380/220V供配电系统采用TN-S系统。
7.加油站卸油场地设置有油罐车卸油的防静电接地及报警装置。
8.加油站的防雷防静电设施经符合资质要求的单位检测合格。
9.加油站的加油机经西双版纳傣族自治州检验检测认证院检定合格。
10.卸油区已设置人体静电释放仪。
易武加油站已于2026年4月8日，经云南省气象灾害防御技术中心对站内防雷装置进行了检测，经检测：加油站建（构）筑物防雷分类、接闪器、引下线、接地装置等电位连接、电涌保护器（SPD）、防静电装置检测结果符合标准。
2.5.4控制系统
[bookmark: _Toc9755118]油罐采用液位监控系统，每台油罐上设置一台具有高液位报警功能的远传液位计，仪表检测信号远传至站房内。当卸油液面达到油罐容积的90%时启动高液位报警；当液面低于油罐容积的 10%时启动低液位报警， 油罐采用卸油时的防满溢措施：油料达到油罐容量 95%时，卸油防溢阀能自动停止油料继续进罐。
油罐和双层管道设有一套油气渗漏检测报警装置。
站房内设置1套视频监控系统，显示器设置在营业室内，监控范围可覆盖作业区，均布置在爆炸危险区域外，监控信号远传至站房监控室显示屏，可实现24h实时在线监控，视频监控保留时间大于90d。
[bookmark: _Toc31625][bookmark: _Toc20467]2.6 安全设施及安全投入
2.6.1预防事故设施
1.检测、报警设施：
各储油罐设有液位计、双层管及双层罐泄漏检测系统，配套液位显示报警及泄漏检测终端在监控室。
2.设备安全防护设施：
①在站房、加油罩棚等建（构）筑物处设有防雷装置；
②各汽油、柴油罐以及加油机、工艺管道等处设置了防静电接地设施；
③各输油管道四孔及以下法兰连接已做静电跨接；
④油管人孔处设置操作井，操作井上面设置了盖板，操作井底已做防渗处理；
⑤加油机加油软管上设置了拉断阀；
⑥各油管采用密闭卸油方式，汽油设施设置了卸油、加油油气回收系统；
⑦电源引入的总配电箱处设电涌保护器。
3. 作业场所防护设施：
①汽油、柴油加油机设置在加油罩棚下，加油区通风良好；
②加油岛端部设置了防撞栏，防撞栏高度为0.6m；
③卸油区设置了静电接地夹；
④卸油区设置了人体静电消除设施。
4. 防火防爆设施：
①加油罩棚下等易燃、易爆区的电缆已穿钢管敷设；
②加油机均采用了防爆型；
③卸油区、加油区地面为不发生火花地面。
5.安全警示标志：加油站在危险区域设置有相关的安全警示标志，在出入站口设有进站须知。
2.6.2控制事故设施
1.泄压和止逆设施：油罐设置有通气管，油气回收系统通气管口安装有带呼吸阀的阻火器。
2.紧急处理设施：加油站罩棚、便利店、站长室等处设置有应急照明，加油区设置有消防器材。
3.监控设施：加油站在油罐区、作业区、进出口、便利店等处设置了监控摄像头。
4.紧急切断装置：营业厅设有潜油泵总紧急停车按钮，每台加油机箱体均设有急停按钮。
2.6.3减少与消除影响事故设施
防止火灾蔓延设施：加油站在汽油通气管口均设置了阻火器。
灭火设施：加油站配备了消防沙池，灭火器、灭火毯等消防设施设备。
2.6.5安全投入
该加油站自生产以来，按照国家安全生产等法律法规要求进行生产，建立了安全生产经费使用和提取的管理制度，建立了投入使用资金的台账；能保障安全生产隐患整改的费用，能做到专款专用。该加油站2026年的1-7月安全费用总投入为14850元，主要用于应急物资配备、维护保养，隐患排查整改，安全生产检查，劳动防护用品购买，安全教育培训，安全设施检测检验、检定等。
[bookmark: _Toc4690][bookmark: _Toc11342]2.7 安全管理
2.7.1安全组织机构
加油站根据相关法律、法规要求并结合自身实际情况成立了安全领导小组，并任命了安全员。该加油站
加油站安全领导小组具体组成如下：
组长：王金水
副组长：陈烜
组员：张旸、李芳妹
加油站任命陈烜担任安全员，负责加油站日常安全生产管理工作及日常安全检查工作。
加油站还成立了由站长负责的事故应急救援指挥领导小组，针对可能发生的事故制定了应采取的相关防范和应急措施。
2.7.2劳动定员及工作制度
目前，该加油站从业人员共6人，其中法人1人，加油站站长1人，安全生产管理人员1名。加油站年工作天数365天，实行24h工作制。
2.7.3安全教育培训情况
加油站主要负责人、安全员已取得安全生产知识和管理能力考核合格证；加油站无专职电工，需要时聘请持电工证人员作业；加油站内其他操作人员已经加油站安全教育培训合格后上岗。
2.7.4安全管理规章制度
加油站根据国家相关要求并结合加油站实际情况，组织制定了以下安全管理制度。
表2.7-3  加油站安全管理制度表
	序号
	名称
	备 注

	安全生产责任制

	1. 
	安全管理部的职责
	

	2. 
	主要负责人的安全职责
	

	3. 
	站长的安全职责
	

	4. 
	安全员的安全职责
	

	5. 
	加油员的安全职责
	

	6. 
	卸油员的安全职责
	

	7. 
	计量员的安全职责
	

	8. 
	收银员的安全职责
	

	二、加油站安全管理制度

	1. 
	识别和获取安全生产法律法规标准与其他要求管理制度	
	

	2. 
	安全生产责任制管理制度
	

	3. 
	安全会议管理制度
	

	4. 
	领导干部带班制度
	

	5. 
	安全生产责任制考核制度
	

	6. 
	安全生产费用管理制度
	

	7. 
	安全生产奖惩管理制度
	

	8. 
	风险评价管理制度
	

	9. 
	隐患治理管理制度
	

	10. 
	变更管理制度
	

	11. 
	安全检查管理制度
	

	12. 
	防火、防爆管理，包括禁烟管理制度
	

	13. 
	仓库、罐区安全管理制度	
	

	14. 
	生产设施管理制度	
	

	15. 
	监视和测量设备管理制度
	

	16. 
	检维修管理制度
	

	17. 
	防雷、防静电、电气设备管理制度
	

	18. 
	电器线路的检查和管理制度
	

	19. 
	用火用电安全管理制度	
	

	20. 
	设备器材维护、管理制度
	

	21. 
	消防安全管理制度
	

	22. 
	特种作业人员安全管理制度
	

	23. 
	劳动保护用品管理制度
	

	24. 
	安全活动管理制度
	

	25. 
	加油站接卸油管理制度
	

	26. 
	关键装置、重点部位安全管理制度
	

	27. 
	承包商管理制度
	

	28. 
	供应商管理制度
	

	29. 
	生产设施的报废和拆除管理制度
	

	30. 
	事故应急管理制度
	

	31. 
	职业卫生安全管理制度
	

	32. 
	作业场所职业危害因素检测管理制度
	

	33. 
	安全作业管理制度
	

	34. 
	文件档案管理制度
	

	35. 
	安全培训教育管理制度
	

	36. 
	安全警示标志管理制度
	

	37. 
	危险化学品管理制度
	

	38. 
	事故管理制度
	

	39. 
	重大危险源管理制度
	

	40. 
	管理制度、操作规程的评审和修订制度
	

	41. 
	特种设备安全管理制度
	

	42. 
	自评管理制度
	

	43. 
	建设项目安全“三同时”管理制度
	

	44. 
	加油站交通安全管理制度
	

	45. 
	岗位达标管理制度
	

	46. 
	安全生产风险分级管理控制制度
	

	47. 
	加油站值班制度
	

	三、操作规程

	1. 
	加油操作规程
	

	2. 
	卸油操作规程
	

	3. 
	变配电室操作规程
	

	4. 
	发电机操作规程
	

	5. 
	检维修作业安全操作规程
	

	6. 
	计量操作规程
	

	7. 
	收银岗位操作规程
	

	8. 
	特殊情况处理规程
	


加油站已经按照安全生产的相关要求，组织员工进行了安全操作规程的培训学习，并在实际作业过程中做到严格执行。
2.7.5从业人员工伤保险及安全生产责任险
该加油站已为从业人员购买统一购买工伤保险和安全生产责任险，详见附件。
2.7.6事故应急救援
加油站按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）等标准和规范的相关要求，编制了《生产安全事故应急预案》，并经专家评审后于2026年7月31日到勐腊县应急管理局备案，编号：532823-2026-0021。
为及时应对并处理加油站可能出现的安全事故，加油站成立了相应的安全生产应急救援领导小组，并根据可能出现的危险及事故类型，在现场配置了相应的救援器材，主要有灭火器、灭火毯、消防桶、消防砂等。
加油站在经营过程中按要求定期组织相关人员针对加油站事故应急预案进行演练，应急演练记录详见附件。
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	特别警示
	高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。

	理
化
特
性
	无色到浅黄色的透明液体。
汽油理化性质：按研究法辛烷值（RON）分为92号、95号和98号三个牌号，相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，闪点-46℃，爆炸极限1.4%～7.6%（体积比），自燃温度415～530℃，最大爆炸压力0.813MPa。
主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料， 可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业， 也可用作机械零件的去污剂。

	危
害
信
息
	【燃烧和爆炸危险性】
高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。
【健康危害】
汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。
职业接触限值：PC-TWA（时间加权平均容许浓度）（mg/m3）：300（汽油）。

	安
全
措
施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。
储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。
避免与氧化剂接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。
（2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。
（3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。
（4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。
（5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。
（2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。
（3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。

	应
急
处
置
原
则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
【灭火方法】
喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。
作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。


表3.1-2  柴油危险、有害识别表
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	该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。

	理
化
特
性
	稍有粘性的棕色液体。
相对密度（水=1）0.79～0.85，闪点（闭口）（℃）：其中5号、0号、-10号柴油的闪点不低于60℃；-20号柴油闪点不低于50℃；-35号、-50号柴油的闪点不低于45℃，沸点282-338℃，引燃温度257℃。
主要用途：柴油主要用作柴油机的燃料。

	危
害
信
息
	【燃烧和爆炸危险性】
本品易燃，具刺激性。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
【健康危害】
皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	安
全
措
施
	【一般要求】
密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
【储存安全】
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	应
急
处
置
原
则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：尽快彻底洗胃。就医。
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
【灭火方法】
消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
【泄漏应急处置】
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收并运至危险废物处理场所处置。


易武加油站涉及的主要危险化学品理化性质分析结果，见表3.1-3。
表3.1-3易武加油站涉及的主要危险化学品的理化性质分析结果
	[bookmark: _Toc9755120]序号
	名称
	危险性类别
	类（项）别
	CAS号
	目录序号
	火灾危险性分类
	闪点℃
	毒性分级
	爆炸极限范围
	UN号

	1
	汽油
	易燃液体，类别2*；生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别2；吸入危害，类别1；危害水生环境－急性危害，类别2，危害水生环境－长期危害，类别2
	2
	86290-81-5
	1630
	甲类
	-46
	低度危害
	1.4%～7.6%
	1203

	2
	柴油
	易燃液体，类别3
	3
	68334-30-5
	1674
	乙类/丙类
	≥45
	低度危害
	0.6%～6.5%
	1202

	注：汽油为国家重点监管危险化学品。
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3.2  经营、储存的危险、有害因素分析
加油站经营过程中所涉及的油品，主要为汽油（甲B类易燃液体）和柴油（丙A类可燃液体）。这些油品具有易燃烧、易爆炸、易产生静电、易挥发和具有一定毒害性等危险特性，且储存量大，在其接卸、储存和输出的整个经营过程中，如果对其管理防护不当会损害人体健康，造成财产损失，生态环境污染，甚至造成极其恶劣的社会影响。因而熟练掌握这类危险化学品的性质，熟悉其经营管理过程中的危险及有害因素，严格按照有关法律法规、技术标准及规定进行作业与强化管理是十分必要的。
3.2.1火灾、可燃气体爆炸、可燃液体蒸气爆炸
（1）油品的装卸过程
加油站是为机动车充装汽油、柴油的专门场所。如果装卸油品过程中因设备泄漏跑油、灌装过满冒油或卸油时逸散油气，遇明火、机械火星、静电火花、雷电、烟囱飞火等点火源，有导致火灾、可燃气体爆炸、可燃液体蒸气爆炸的危险。例如，某市加油站一辆汽车油罐车在向储罐卸油时，由于现场监护人员粗心大意，储罐注满溢出大量的汽油。卸油人员发现后，即让驾驶员开动汽车油罐车将余油卸往另一储罐，刚一发动汽车，打出的电火花顿时引起冲天大火，使储罐受热剧烈膨胀而发生爆炸。一块大型罐体碎片飞到70m外的公路上，而燃烧着的汽油则直落围观人群中，造成6人死亡、46名围观者被烧伤的严重后果。
在接卸油品或加油的作业中，汽车油罐车不熄火、静电接地不良、卸油时连通软管静电传导性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车油箱加油速度过快；加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都会导致火灾、可燃气体爆炸、设备损坏或人身伤亡事故。
（2）埋地储罐
加油站的卧式油罐埋地设置是比较安全的。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置，火灾发生概率较低，即使油罐发生着火，也容易扑救。1987年2月4日，北京市和平里加油站油罐进油口着火，用干粉灭火器很快被扑灭，没有影响其他设施；1986年5月2日，郑州市人民路加油站的油罐人孔处着火，用干粉灭火器及时扑灭；广州、天津也曾发生过加油站埋地罐口着火情况，但都用干粉灭火器很快扑灭，均未造成灾害。
在加油站的各类事故中，油罐和管道发生的事故占很大比例。如地面水进入地下油罐，使油品溢出；油罐管线腐蚀穿孔或外力，如抗浮措施不当、机械损害等造成管线断裂而发生漏油、跑油；埋地油罐注油过量溢出；卸油时油气外逸明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，通气管遇雷击或静电闪火均会引起燃爆事故的发生。
此外，油罐清洗作业中存在油气中毒、窒息的危险。油罐中储存汽油、柴油等油品，其组分的相对分子量比较小，沸点比较低，非常容易挥发。它们的共性是有毒、易挥发、易扩散。在清罐作业过程中，现场的油气浓度通常超标几倍甚至几十倍，特别是在打开清扫孔、透光孔、人孔、身体探入和无防护措施进入储罐时，超标的油气可致现场作业及监护人员中毒、窒息等，其中，轻质油品致人中毒、窒息的风险更大。
（3）加油场地
加油场地是安装有不同种类加油机专为各种机动车辆加油的作业区域。由于人员、车辆流动频繁，不安全因素较多，是加油站事故多发高发的危险场所。譬如：摩托车未按规定在指定地点加油、机动车未熄火加油、油箱漏油、加油过满溢出、加油机漏油、电器故障，加油作业过程中因修车或机械碰撞产生火花等原因，均容易引发火灾、可燃气体爆炸、可燃液体蒸气爆炸事故。当违章用油枪往塑料桶（瓶）注汽油等，也会引发可燃液体蒸气爆炸与火灾事故的发生。此外，加油场地也可能因外来加油车辆违章驾驶、路面沉积油污、路面积雪积冰，以及加油岛照明不好等原因造成车辆及人员伤害或燃爆事故等。
（4）站房
站房作为加油站必不可少的重要建筑物，其耐火等级和站内设施之间的防火距离是至关重要的。如有油蒸气窜入站房，遇到明火，随意吸烟，以及电气设备过载、短路、断线、接点松动、接触不良、绝缘下降等故障会产生电热和电火花，引燃油蒸气或周围可燃物，都有可能发生火灾或可燃液体蒸气爆炸事故。
（5）柴油发电机
站内设有柴油发电机作为备用电源，柴油发电机使用原料为柴油，柴油本身可燃，且在使用柴油发电机时可能由于排烟口火星逸散遇油气发生火灾，严重者可能发生可燃液体蒸气爆炸事故。
（6）其他
在进行量油作业过程中，可能会有油气外逸至作业附近，可能会由于作业人员未穿戴防静电服装、使用铁制工具等因素，导致发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。
3.2.2触电
（1）触电伤害
触电伤害是电能作用于人体造成的伤害。触电伤害事故以触电伤害最为常见。如果与加油设施配套的各类电气设施、电器开关、电缆敷设的接地或接零或屏护措施不完善、耐压强度低、耐腐蚀性差，都会造成漏电，导致触电伤人事故。
洗车区域长期潮湿积水，电气设备防水等级不足，水汽侵入，线路进水漏电；水泵电机绝缘老化、接地保护缺失；设备电机、控制柜防水等级不满足潮湿环境要求，绝缘老化破损漏电；线缆浸泡在循环污水中破损漏电；设备检修未断电，违章操作触电；湿手操作电气开关控制柜，私拉乱接临时用电，非专业人员带电检修设备，以上均会导致触电伤害。
（2）静电危害
静电电荷产生的火花，常为化学工业和石油工业发生火灾、爆炸的一个根源。产生静电荷的原因是电介质相互摩擦或电介质与金属摩擦。在加油设备，以及输油管线和储罐内都有产生静电电荷积累的可能性。尤其在油品接卸与付出等作业过程中，更容易产生静电火花而引起火灾、爆炸。譬如，喷溅式卸油，油品流速过快，油品静置时间不够进行计量检尺作业，用汽油擦洗衣服织物，以及无防静电设施或防静电设施未起作用和不按规定穿着防静电劳动保护护具等都极易产生静电，并积聚形成引爆（燃）源，或因其不能迅速泄放，其静电火花将导致火灾、爆炸。另外，静电也能给人以电击，造成操作人员紧张，妨碍操作，引发二次伤害事故。
（3）雷电危害
加油站未安装防雷设备或防雷设备维护不佳造成防雷设备老化或者损坏；加油站较近距离内存在高大树木、金属信号塔等，可能发生褡裢现象；加油站内的金属围栏、栏杆、防盗门、告示牌等未进行等电位连接处理等都可能造成雷电伤害。
3.2.3厂（场）内车辆致害
厂（场）内车辆致害是指机动车辆在行驶中引起的人体伤害或载运物体倾翻等事故。如果车速过快，车辆技术状况不好，如：制动失灵、转向失灵、灯光音响信号损坏失灵，或安全标志不全、道路设计不合理、转弯处没有反光镜等，均容易导致厂（场）内车辆致害，造成人员伤亡或财产损失。
当汽车进站加油时，罩棚及罩棚柱、加油机和作业人员可能受到车辆的碰撞，造成财产损失和人员伤害。
另外，当汽车槽车入站卸油时，若操作不当或事先未进行车辆人员疏导，易造成人员、厂（场）内车辆致害。
3.2.4中毒
本项目经营的汽油、柴油均具有毒性，作业过程中若发生油品泄漏、挥发，或作业人员违规操作，易引发中毒事故，具体风险如下：
汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入会出现中毒性脑病，表现为头晕、头痛、意识模糊等症状，极高浓度吸入可引起意识突然丧失、反射性呼吸停止；若误将汽油吸入呼吸道，还可能引发吸入性肺炎，出现咳嗽、胸闷、呼吸困难等症状。
柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，长期或反复接触柴油皮肤会出现红肿、瘙痒、皮疹等不适；吸入柴油雾滴或液体呛入可引发吸入性肺炎，柴油废气还会引起眼、鼻刺激症状及头晕、头痛等全身不适，长期接触可能对呼吸系统造成慢性损伤。
加油站操作井等受限空间作业，受作业场所通风条件影响，油品挥发的有毒气体易积聚，若作业前未进行气体检测、未采取通风措施，作业人员进入后易发生中毒事故。
维修人员在维修、检查储存、输送油品的密闭设备或工艺管道过程中，若不严格按照操作规程进行气体置换、通风，设备内残留的有毒油气易导致维修人员中毒。
3.2.5窒息
本项目中存在受限空间作业场景，若密闭空间通风不良，易引发窒息事故，具体风险如下：
若操作人员未按规定穿戴防护用品、违规操作，或自我保护意识差，作业现场未设置相关安全警示标志，对操作人员安全教育不到位，作业人员在氧气浓度不足的环境中作业，会因缺氧出现头疼、头晕、呼吸困难、恶心呕吐等症状，严重时可导致昏迷、窒息死亡。
加油站操作井、密闭设备、工艺管道等受限空间，通风条件较差，若空间内原有空气无法及时置换，易造成氧气浓度不足，作业人员进入后引发窒息事故。
维修人员在维修、检查密闭设备或工艺管道过程中，若不严格按照操作规程进行气体置换、通风，易导致密闭空间内氧气浓度降低，引发维修人员窒息事故。
2006年7月海城市某加油站雇佣盘锦市某工程队清罐，一人下罐后无作业声音，另一监护人下去抢救人也没有上来。加油站老板见事情不好，拨打电话119，请消防队员佩戴压缩空气呼吸器将2人救出，经抢救无效死亡。
3.2.6物体打击
对罩棚或站房进行检修作业时，高处作业时作业人员从高处随意乱抛物体；或在检修作业过程中工器具脱落飞出；或在检修作业过程中物体受到打击后边、角飞出。从而造成对作业人员或其周围人员的伤害。
3.2.7坍塌
坍塌是指物体在外力和重力的作用下，超过自身极限强度，结构稳定失衡塌落。大风尤以春季多发、暴雪和外腐蚀等原因，容易造成站内罩棚、站房等建（构）筑物坍塌，对作业人员、加油机及车辆造成伤害。
3.2.8高处坠落
高处坠落是指作业人员在坠落高度基准面2m以上（含2m）的可能坠落的高处进行作业时，因为未防护、防护不好或作业不当而发生人或物的坠落。
3.2.9跌落
本项目跌落风险包含以下：加油罩棚灯具线路检修、钢结构防腐、招牌及排水设施清理作业；加油区地面常年积聚油污、积水，雨雪及冬季结冰后地面湿滑，加之作业人员防滑劳保鞋穿戴不规范，攀爬登高前易脚下打滑失衡，会间接诱发高处跌落事故；平地行走时地面湿滑、台阶踩空还会引发平地失足跌落，易造成人员磕碰扭伤、骨折甚至伤亡，高处坠落还会撞击油品设备，继而衍生油品泄漏、火灾爆炸等次生安全风险。
3.2.10检维修
检维修作业通常涉及易燃易爆、有毒有害物质作业环境，在加油作业区内进行动火作业，清罐时进入受限空间作业，油罐、管线的焊接及盲板抽堵作业，临时用电等危险作业，极易导致火灾、爆炸及中毒窒息事故的发生。
加油站通常又将检维修作业委托外部施工单位承担，客观上增加了安全管理环节，加大了安全管理的难度。施工单位人员往往不熟悉企业的工艺、设备和涉及的危险有害物料等情况，如果没有完善的安全管理和较强的施工能力，施工作业的安全风险很高。
3.2.11自然灾害
从加油站自身特点和其经营的成品油所具有的危险特性，乃至事故危害及影响等因素综合考虑，必须对诸如汛期、雷雨天气和地震等自然灾害极有可能造成储罐漂浮、移位，管线断裂，阀门损坏，油品外溢，接卸和付油作业过程中的金属放电引燃油蒸气，以及加油站建（构）筑物的坍塌等予以充分重视，并采取切实有效的安全防范措施，将其危害和可能造成的损失降到最低程度。同时，在寒冷的冬季和炎热的夏季，对从事室外作业的加油人员等，还应做好防寒及防暑降温工作。大风、暴雪和外腐蚀容易造成罩棚坍塌，对作业人员及车辆造成伤害。
综上，危险有害因素辨识情况见表3.2-1。
表3.2-1 危险有害因素的辨识情况
	序号
	事故类别名称
	事故后果
	危险部位或场所
	危险
程度
	发生
频率

	1
	火灾
	设备损坏、人员伤亡、环境污染、造成严重经济损失
	油品装卸作业区、埋地储罐及人孔操作井、加油场地、站房、柴油发电机及排烟区
	高
	中

	2
	可燃气体爆炸
	设备损坏、人员伤亡、环境污染、造成严重经济损失
	油品装卸作业区、埋地储罐及人孔操作井、加油场地、站房、量油作业点位
	高
	中

	3
	可燃液体蒸气爆炸
	设备损坏、人员伤亡、环境污染、造成严重经济损失
	油品装卸作业区、埋地储罐及人孔操作井、加油场地、站房、量油作业点位
	高
	中

	4
	触电
	人员伤亡
	低压配电装置、配电间、加油机等用电设备等处
	中
	低

	5
	厂（场）内车辆致害
	设备损坏、人员伤亡
	加油场地
	低
	中

	6
	中毒
	人员伤亡
	加油作业区、油罐人孔操作井、埋地油罐、储油密闭设备、油品输送工艺管道、清罐作业现场
	中
	低

	7
	窒息
	人员伤亡
	油罐人孔操作井、埋地油罐、油品密闭工艺管道
	中
	低

	8
	物体打击
	设备损坏、人员伤亡
	储罐区、站房、罩棚等处
	中
	低

	9
	坍塌
	设备损坏、人员伤亡
	站房、罩棚等处
	中
	低

	10
	高处坠落
	设备损坏、人员伤亡
	站房、罩棚等处
	中
	低

	11
	跌落
	设备损坏、人员伤亡
	站房、罩棚等处
	中
	低
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	其他伤害
	设备损坏、人员伤亡
	检维修作业、站区内
	低
	低


[bookmark: _Toc25744]3.3  重大危险源辨识
（1）定义
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元，即被定义为重大危险源。
单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少分为以下两种情况：
①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。
②生产单元、储存单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：
S＝q1/Q1+q2/Q2+… qn/Qn≥1     公式（3-1）
式中：
S——辨识指标；
q1，q2，…，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；
Q1，Q2，…，Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。
（2）辨识
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的相关规定，危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。
易武加油站储存经营过程中，涉及构成危险化学品重大危险源的物质为汽油、柴油，其临界量分别为200t、5000t：
根据易武加油站实际情况划分为1个储存单元，即储罐区。
加油站储罐区储存的汽油总容积为60m3，柴油储罐总容积为60m3，汽油为0.75t/m3，柴油的密度为0.845t/m3。
储存单元的汽油最大储存量：60m3××0.75t/m3=46.5t；
储存单元的柴油最大储存量：60m3×0.845/m3=50.7t；
储存单元的危险化学品的临界量与最大储存量对比，见表3.3-1：
表3.3-1  储存单元的危险化学品的临界量与最大储存量对比表
	序号
	物质名称
	危险性类别
	最大储存量（t）
	临界量（t）

	1
	汽油
	易燃液体，类别2*
	46.5
	200

	2
	柴油
	易燃液体，类别3
	50.7
	5000


S=46.5/200+50.7/5000==0.24264<1
因此，储存单元未构成危险化学品重大危险源。
综上，易武加油站不构成危险化学品重大危险源。
[bookmark: _Toc4905][bookmark: _Toc23433][bookmark: _Toc355527091][bookmark: _Toc11882][bookmark: _Toc109632495][bookmark: _Toc229286984][bookmark: _Toc257377733][bookmark: _Toc249845936]3.4  剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品、国家监控化学品辨识
本项目在经营过程中涉及的危险化学品有：汽油、柴油。
根据《危险化学品目录（2015版）》（原国家安全生产监督管理总局等十部委公告2015年第5号）、《关于调整<危险化学品目录（2015版）>的公告》（应急管理部等10部门公告2022年第8号，2023年1月1日施行）及《易制毒化学品名录》的内容，本项目不涉及剧毒化学品，不涉及易制毒化学品；
根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》的有关条款，本项目不涉及国家监控化学品；
根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版，公安部2017年5月11日）的有关条款，本项目不涉及易制爆危险化学品。
[bookmark: _Toc93922872][bookmark: _Toc14761][bookmark: _Toc109632496][bookmark: _Toc30397]3.5  特别管控危险化学品辨识
根据《特别管控危险化学品目录》（第一版）的规定，该加油站经营的汽油为特别管控危险化学品，本次安全评价报告已要求对汽油储存、操作、运输提出相应的措施，并制定相应的应急处置原则，加油站人员应熟悉掌握应急处置措施，确保加油站汽油经营的安全。
[bookmark: _Toc14671][bookmark: _Toc8037][bookmark: _Toc109632497][bookmark: _Toc93922873]3.6  重点监管的危险化学品辨识
根据《首批重点监管的危险化学品目录》（安监总管三（2011）95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）的规定，该加油站经营的汽油为重点监管的危险化学品，根据《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（总厅管三〔2011〕142号）的要求对汽油储存、操作、运输采取相应的安全措施，并制定相应的应急处置原则，确保加油站汽油经营的安全。
[bookmark: _Toc14184][bookmark: _Toc3978][bookmark: _Toc21482]3.7  事故案例分析
事故案例分析：通过调查，尽可能收集相关事故资料，找出事故发生的潜在隐患，吸取事故经验教训，避免同类事故发生，为本项目的安全生产与科学管理提供参考与借鉴。以下叙述2起爆炸事故，希望对企业安全生产和管理能起到借鉴作用。
案例一：山东济南分公司第63加油站施工闪爆事故
（1）事故概况
2022年9月8日15:40左右，山东济南分公司第63加油站在安装加油机和潜油泵过程中，由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件，对油罐人孔盖进行改造，承包商天津华北有色建设工程公司山东分公司的施工人员，擅自用自带泵将2号埋地罐中的注水抽空，并在无人监控的状况下，在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口，切割过程中，引燃油罐内残余油气发生闪爆，李洪革当即受伤，送医院经抢救无效，于9月9日凌晨死亡。
（2）事故原因及分析
这是一起典型的施工组织混乱、施工安全监管不严、安全制度落实不到位造成的事故。
1）事故发生的直接缘由
施工单位施工人员严禁违反施工安全管理规定，安装潜油泵过程中将油罐注水抽出，造成油罐及操作井口油气积聚。在当天无动火作业安排、没有办理动火作业票的状况下，施工人员擅自变更作业地点，在靠近油罐口的区域内进行动火作业，造成闪爆。
2）事故发生的间接缘由
①济南分公司没有落实集团公司新、改、扩建项目 “三同时”管理规定，对施工单位资质审查不严，导致不具备施工资质的单位进站施工，为事故的发生埋下了隐患。
②济南分公司企管部门负责加油站改造项目，没有制定施工安全管理措施，对施工现场的监督检查流于形式，对安全防护、作业票开具、施工人员持证上岗等方面无一条检查记录，无一条整改要求，对该站施工中多次动火仅办理了一张动火作业票的事实视而不见。
③施工现场监管严重失职，现场监管责任人（站长）对动火等重大安全作业监管不力，现场安全监督职责未执行到位。
④济南分公司对施工人员安全教化制度落实不到位，对外来施工人员安全教化没有针对性、走过场，施工人员对危害不了解，违规施工成为必定。
（3）事故教训
这起事故充分暴露出安全管理中存在的漏洞，尤其是对施工单位和作业现场安全监管上存在的缺陷，主要表现在：对施工方审核不严；各级管理人员安全防范意识淡薄、责任心不强；对施工方进场施工安全教育流于形式；放松了对施工现场安全监管，存在“以包代管”现象。
案例二：临海市顺风加油站爆燃事故
（1）加油站基本状况
临海市顺风加油站，位于临海市桃渚镇项庄村西边马路旁，法人代表：项某。加油站储备、经营93号汽油和0号柴油两种成品油。站内有两个地下储油罐，每个储油罐约24t。
（2）事故经过
2022年6月1日中午，满载汽油（29.48t）的浙BR257大油罐车到达临海市顺风加油站，并在11点50分左右起先向加油站地下储油罐卸油，当时加油站卸油作业现场人员有林某（浙BR257大油罐车驾驶员，事故发生时在副驾驶室）、潘某（浙BR257大油罐车押送员）、朱某（加油站工作人员，小油罐车浙J76829驾驶员）等3人。
在汽油槽罐车卸油的同时，加油站工作人员朱某考虑到地下储油罐装不下这么多油，就开来一辆小油罐车，停到大油罐车旁，从大油罐吸油，来分装一部分汽油。现场由潘某跟朱某两人负责卸油和抽油作业，潘某站在大油罐车车顶负责看护，朱某操作浙J76829小型油罐车从大油罐车吸油。因为抽油时，需要开启抽油泵，抽油泵利用小油罐车的发动机作为动力，因此整个抽油作业过程中小油罐车的发动机并未熄火。12点30分左右，当朱某从小油罐车车顶下来，去开车门的时候，突然发生爆燃，瞬间火焰高窜，朱某被火焰烧伤。火焰甚至喷到距地面有5米高的潘某，将其右脸颊和手灼伤。
12时40分，临海市消防大队接到临海市公安局指挥中心指令，马上出动7辆消防车和42名消防救援人员赶往火灾现场。经过消防救援人员奋力扑救，大火于15时左右被扑灭，此次火灾造成2人受伤。
（3）事故缘由
依据当事人笔录反映及现场勘验状况，消防部门事故调查结论认为：此次火灾爆燃部位初步确定为小油罐车车头部分，火灾缘由不能解除朱某伸手开车门时触发静电、车辆排气管高温过热、车辆发动机及抽油泵过热引发挥发聚集的油蒸气而产生爆燃。
（4）事故教训
1）加油站工作人员风险防范意识淡薄。加油站工作人员朱某用来分装汽油的小型油罐车没有独立的抽油泵，利用外部抽油泵并利用车辆发动机作为动力，因此整个抽油作业过程中小油罐车的发动机并未熄火，且该车排气管未安装阻火器，在这种状况下，当事人还是贸然利用此车抽吸汽油，导致发生爆燃事故。
2）加油站安全防范措施不到位。该加油站仅有一个防静电接地保护装置，且已经接到大油罐车尾部，小油罐车吸油的过程中未实行任何防静电接地措施，同时输油管为塑料软管，无法导除汽油在输送过程中产生的静电。
3）作业人员抽、卸油操作不规范。作业人员在操作时同时对地下储罐和小油罐车进行卸、抽油作业。抽油的过程中塑料管一头接小油罐车下方进油接口处，而另一头则干脆插入大油罐车顶部输油口，管线连接密封不到位，导致有大量油蒸气挥发，甚至有汽油外漏，致使小油罐车下方积聚大量油气。


[bookmark: _Toc13820][bookmark: _Toc25185]4  评价单元的划分与评价方法的选择
[bookmark: _Toc3376][bookmark: _Toc19860]4.1  评价单元的划分
本报告根据加油站经营危险化学品过程中危险、有害因素的性质和重点危险、有害因素的分布等情况，将加油站划分为以下8个评价单元：
（1） 加油站基本条件；
（2） 安全管理；
（3） 选址及总平面布置；
（4） 加油工艺及设施；
（5） 消防设施及给排水；
（6） 电气、报警和紧急切断系统；
（7） 采暖通风、建（构）筑物、绿化；
（8） 重大生产安全事故隐患排查。
[bookmark: _Toc23143][bookmark: _Toc29652]4.2  评价方法的选择
安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具。安全检查表分析就是其中之一。所谓安全检查表法分析，即为了查找工程、系统中各种设备设施、物料、工件、操作、管理和组织措施中的危险、有害因素，事先把检查对象加以分解，将大系统分割成若干小的子系统，以提问或打分的形式，将评价项目列表逐项检查，避免遗漏，通常将这种评价方法称为安全检查表分析，尤其适用于加油站安全评价，更具针对性、系统性和合理性。因此，本次评价将采用安全检查表分析的方法对其进行安全评价。
[bookmark: _Toc1274]4.3  选用的评价方法简介
[bookmark: _Toc21378]安全检查表法：为了系统地发现工厂、车间，工序或机器、设备、装置以及各种操作管理和组织措施中的不安全因素，事先把检查对象加以剖析，把大系统分割成小的子系统，查出不安全因素所在，然后确定检查项目，以提问的方式，将检查项目按系统或子系统顺序编制成表，以便进行检查，这种表称作安全检查表。安全检查表能根据预定的目的要求进行检查，突出重点、避免遗漏，便于发现和查明各种事故隐患；并可针对不同的对象编制安全检查表，使检查与事故分析标准化、规范化。
安全检查表的主要依据是：
1． 有关标准、规程、规范及规定；
2． 同类企业安全管理经验及国内外事故案例；
3． 通过系统安全分析确定的危险部位及防范措施；
4． 有关技术资料。
安全检查表是列出检查要点逐项检查，检查结果以“符合或不符合”表示，这种否决型安全检查表是给一些重要的检查要点作出标记，这些检查要点如不满足，检查结果视为不合格，这样可以做到重点突出。

[bookmark: _Toc30960][bookmark: _Toc8955]5  定性、定量评价
[bookmark: _Toc166118056][bookmark: _Toc147388802][bookmark: _Toc144886780][bookmark: _Toc163694498][bookmark: _Toc146454772][bookmark: _Toc144873850][bookmark: _Toc9755125][bookmark: _Toc150078376][bookmark: _Toc156029819][bookmark: _Toc152490517][bookmark: _Toc147388095][bookmark: _Toc145472681][bookmark: _Toc144691496][bookmark: _Toc144693717][bookmark: _Toc146456461][bookmark: _Toc156033579][bookmark: _Toc153013335][bookmark: _Toc152147157][bookmark: _Toc147389701][bookmark: _Toc144691730][bookmark: _Toc152401027][bookmark: _Toc146456684][bookmark: _Toc153613490][bookmark: _Toc163648869][bookmark: _Toc147388989][bookmark: _Toc153082050][bookmark: _Toc152145331][bookmark: _Toc152490387][bookmark: _Toc148576401][bookmark: _Toc152146843][bookmark: _Toc32389][bookmark: _Toc20678]5.1  安全检查表法评价
[bookmark: _Toc152490388][bookmark: _Toc146456462][bookmark: _Toc156033580][bookmark: _Toc163648870][bookmark: _Toc153082051][bookmark: _Toc147388096][bookmark: _Toc153013336][bookmark: _Toc150078377][bookmark: _Toc166118057][bookmark: _Toc152490518][bookmark: _Toc163694499][bookmark: _Toc153613491][bookmark: _Toc152145332][bookmark: _Toc152147158][bookmark: _Toc146456685][bookmark: _Toc147388990][bookmark: _Toc152146844][bookmark: _Toc148576402][bookmark: _Toc156029820][bookmark: _Toc147389702][bookmark: _Toc152401028][bookmark: _Toc147388803][bookmark: _Toc166118058][bookmark: _Toc153013337][bookmark: _Toc156033581][bookmark: _Toc152992360][bookmark: _Toc163648871][bookmark: _Toc156029821][bookmark: _Toc153613492][bookmark: _Toc152992289][bookmark: _Toc163694500][bookmark: _Toc153082052]本评价采用安全检查表法进行评价，有关评价结果，见表5.1-1~5.1-7。
[bookmark: _Toc14919][bookmark: _Toc9755126]……
小结：重大生产安全事故隐患单元共设49项评价内容，本项目不涉及重大生产安全事故隐患。
[bookmark: _Toc16211]5.2  安全检查表检查结果
[bookmark: _Toc9755127]安全检查表的检查结果（见表5.2-1）为：8个评价单元总检查项目为204项，其中符合项为134项，不符合项为2项，无关项为19项，49项重大生产安全事故隐患为不涉及。。
表5.2-1  检查结论汇总表
	            类别
单元
	总 项
	符 合
	不 符 合
	无关

	基本条件
	6
	6
	0
	0

	安全管理
	26
	26
	0
	0

	选址及总平面布置
	22
	19
	1
	2

	加油工艺及设施
	50
	40
	0
	10

	消防设施及给排水
	4
	3
	1
	0

	电气、报警和紧急切断系统
	30
	30
	0
	0

	采暖通风、建（构）筑物、绿化
	17
	11
	0
	6

	重大生产安全事故隐患
	49
	不涉及重大隐患
	不涉及重大隐患
	不涉及重大隐患

	合  计
	204
	135
	2
	18


[bookmark: _Toc26163][bookmark: _Toc4436]5.3  安全检查表附表
[bookmark: _Toc152992290]5.3.1加油站工艺设施与站外建（构）筑物安全距离表
加油站工艺设施与站外建（构）筑物安全距离，见表5.3-1。
表5.3-1  加油站工艺设施与站外建（构）筑物安全距离表（三级加油站）
	站外建（构）筑物
	三级站（总储量90m3，柴油储量折半计算）
	备注

	
	站内汽油设备
	站内柴油设备
	

	
	埋地汽油罐
	通气管管口
	汽油加油机
	埋地柴油罐
	通气管管口
	柴油加油机
	

	重要公共建筑物
	标准值
	35
	35
	35
	25
	25
	25
	不涉及

	
	实测值
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	明火地点或散发火花地点
	标准值
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5
	10
	10
	不涉及

	
	实测值
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	民用建筑物保护类别
	一类保护物
	标准值
	11
	11
	11
	6
	6
	6
	不涉及

	
	
	实测值
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	二类保护物
	标准值
	8.5
	8.5
	8.5
	6
	6
	6
	不涉及

	
	
	实测值
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	三类保护物
	标准值
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	东北面云南交投高速施工队员工临时住房（已无人）

	
	
	实测值
	93.8
	63.6
	96.5
	89.8
	63.6
	96.3
	

	
	
	标准值
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	东南面民房

	
	
	实测值
	66.8
	69.4
	72.8
	68.3
	60.7
	74.6
	

	
	
	标准值
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	东面民房

	
	
	实测值
	104
	72.8
	106.3
	98
	74.3
	106
	

	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	标准值
	12.5
	12.5
	12.5
	9
	9
	9
	不涉及

	
	实测值
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
	标准值
	10.5
	10.5
	10.5
	9
	9
	9
	不涉及

	
	实测值
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	室外变配电站
	标准值
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5
	不涉及

	
	实测值
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	铁路、地上城市轨道线路
	标准值
	15.5
	15.5
	15.5
	15
	15
	15
	不涉及

	
	实测值
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
	标准值
	5.5
	5
	5
	3
	3
	3
	东面G219国道

	
	实测值
	37.42
	27.98
	43.48
	37.24
	17.00
	43.45
	

	城市次干路、支路和三级公路、四级公路
	标准值
	5
	5
	5
	3
	3
	3
	不涉及

	
	实测值
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	架空通讯线路
	标准值
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	西南面架空通信线

	
	实测值
	16.9
	40.8
	22
	23
	44.6
	23.3
	

	
	标准值
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	西北面架空通信线

	
	实测值
	13
	25.9
	12
	13
	36.5
	12
	

	架空电力线路
	无绝缘层
	标准值
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	西北面架空电力线

	
	
	实测值
	25
	30
	24
	23
	48
	22
	

	
	有绝缘层
	标准值
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	东南面架空线（杆高约9m）

	
	
	实测值
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	备注
	1.各建构筑物起算点：1）道路－路面边缘；2）储罐－罐外壁；3）加油机－中心线；4）架空电力线路－线路中心线；5）建（构）筑物-外墙轴线
2.黑体部分为标准值，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表4.0.4列出，实测值是根据平面布置及现场调查得来。
3.站外建构筑物保护类别根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）附录B划分：东北面云南交投高速施工队员工临时住房（已无人）（建筑面积小于500m2）、东南面民房（建筑面积小于500m2）、东面民房（建筑面积小于500m2）均为三类保护物。
4.站内洗车机根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中5.0.10节内容定为三类保护物。


5.3.2加油站内设施之间防火距离表
加油站内设施之间防火距离，见表5.3-2。
表5.3-2  加油站内设施之间防火距离表（三级加油站）
	设施名称
	汽油罐
	柴油罐
	汽油通气管管口
	柴油通气管管口
	油品卸车点
	加油机
	站房
	辅房
	全自动洗车机
	发电机房
	变压器
	站区围墙

	汽油罐
	规范要求
	0.5
	0.5
	-
	-
	-
	-
	4
	7
	7
	8
	10.5
	2

	
	实测值
	0.5
	0.5
	-
	-
	-
	-
	14.28
	47
	46.4
	47
	61.01
	3.8

	
	结论
	符合
	符合
	-
	-
	-
	-
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	柴油罐
	规范要求
	0.5
	0.5
	-
	-
	-
	-
	3
	6
	6
	6
	9
	2

	
	实测值
	0.5
	0.5
	-
	-
	-
	-
	8.08
	40.8
	40.2
	40.8
	67.2
	3.85

	
	结论
	符合
	符合
	-
	-
	-
	-
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	汽油通气管管口
	规范要求
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	4
	7
	7
	8
	10.5
	2

	
	实测值
	-
	-
	-
	-
	7.41
	-
	14.9
	46.91
	47
	46.92
	67.12
	3.86

	
	结论
	-
	-
	-
	-
	符合
	-
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	柴油通气管管口
	规范要求
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.5
	6
	6
	6
	9
	2

	
	实测值
	-
	-
	-
	-
	7.41
	-
	13.59
	46.31
	46.4
	46.32
	66.52
	3.86

	
	结论
	-
	-
	-
	-
	符合
	-
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	油品卸车点
	规范要求
	-
	-
	3
	2
	-
	-
	5
	-
	-
	8
	-
	-

	
	实测值
	-
	-
	7.41
	7.41
	-
	-
	13.25
	-
	-
	46.25
	-
	-

	
	结论
	-
	-
	符合
	符合
	-
	-
	符合
	-
	-
	符合
	-
	-

	加油机
	规范要求
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5（4）
	7（6）
	7（6）
	8（6）
	10.5（9）
	-

	
	实测值
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7.5（18.5）
	17.48（23.
91）
	13.3（18.3）
	20.48（28.47）
	39.25（44.54）
	-

	
	结论
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	-


注：1、表中“— ”表示无防火距离要求
2、括号内的数值为柴油设备的距离。
3、加油站辅房、全自动洗车机和变压器布置于作业区之外。站内建筑及设施之间的防火间距按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5.0.8条规定执行。
5.3.3消防器材配置情况表
消防器材配置，见表5.3-3。
表5.3-3  消防器材一览表
	序号
	安全防护设施
	单位
	数量
	设置位置

	1
	5kg 手提式干粉灭火器
	具
	40
	全站

	2
	7kg 手提式二氧化碳灭火器
	具
	4
	发电间、配电间

	3
	35kg 推车式干粉灭火器
	台
	1
	消防器材箱内

	4
	灭火毯
	块
	2
	消防器材箱内

	5
	消防沙
	m3
	2
	消防沙箱内

	6
	消防沙箱
	座
	1
	卸油口附近

	7
	消防器材箱
	座
	1
	卸油口附近

	8
	灭火器箱
	个
	22
	全站



[image: 2]辽宁诺诚安全科技有限公司I
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[bookmark: _Toc9755138][bookmark: _Toc260924774][bookmark: _Toc13801][bookmark: _Toc30994]6.1  安全对策措施
（1）健全安全生产管理制度、风险防控机制和隐患排查治理机制，加强日常安全管理工作，认真贯彻落实各种安全规章制度及岗位安全操作规程，对危险化学品经营过程实现有效的安全监控，保证危险化学品安全经营的安全投入，不断提高危险化学品经营的安全条件。
（2）根据《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》三（3），健全完善企业重大事故隐患排查自查自改常态化机制，主要负责人要每季度带领对站内重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查，完善并落实全员安全生产岗位责任制。
（3）对加油站从业人员安全技能培训深化提升，加油站主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核，将重大事故隐患排查整治有关要求作为培训考核的重要内容。
（4）根据《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条、第三十五条，易武加油站每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，提升企业员工疏散逃生避险意识能力，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。每三年进行一次应急预案修订更新。依法建设安全生产应急救援队伍，满足安全风险防范和事故抢险救援需要。
（5）严格实施并强化从成品油接卸入罐开始，直至在站内储存到最后将油品销售给用户的全过程、全员参与和全方位的安全生产标准化管理，着力削减和控制风险因素，切实做到岗位有专责，操作有规程，管理有制度，行为有规范，检查有方法，考核有标准，处理有措施的制度化、规范化和科学化的安全生产标准化管理体系；力求做到人人安全、事事安全、时时安全、处处安全，严防生产安全事故的发生。
（6）易武加油站虽未构成危险化学品重大危险源，但仍需给予高度重视，切实强化安全管理，建立设备技术档案，切实加强加油机、油罐、管线、电器设施及防雷防静电接地装置等的检查测试与维护保养，定期开展隐患排查，及时消除安全隐患，确保设备（施）完好，做到安全使用。
（7）认真做好经营油品的安全收发和储存的管理工作，切实加强油品计量管理工作，防止发生跑（冒）、混油事故；严格作业现场管理，如在雷雨天气应停止汽油的收发作业；严格加油作业管理，在加油站内严禁往维修车辆和往塑料桶内加注汽油；加油站内严禁吸烟和使用手机，确保加油作业现场的安全。
（8）汽油为特别管控危险化学品。在经营储存过程中，要加强汽油的精细化管理，严格从业人员准入，建立作业信息系统，尤其对汽油的散装如桶类等非汽车油箱的销售，必须实时记录销售情况、货主信息等，强化流向监控和销售信息的管理。
（9）危险化学品经营许可证过期后不得开展经营活动，待换取危化证后方可恢复危化品经营。
[bookmark: _Toc13611][bookmark: _Toc18415]6.2  整改建议及整改情况
辽宁诺诚安全科技有限公司评价组于2026年8月28日进行现场调查时，发现该加油站存在以下问题，并提出相应整改建议。
表6.2-1  现场存在主要问题及整改建议
	序号
	隐患描述
	整改建议

	1
	卸油口标识已褪色
	完善卸油口标识。

	2
	一台手推式灭火器铅封已失效。
	更换符合要求的手推式灭火器。


经企业整改，辽宁诺诚安全科技有限公司评价组于2026年9月7日经照片复核，现场存在问题均已整改，详见附件。
[bookmark: _Toc9755139][bookmark: _Toc26435][bookmark: _Toc32143] 7  安全评价结论
西双版纳煜坤能源有限公司易武加油站站内近三年总平面布置未发生变化，且未发生生产安全事故，目前经营状况良好。
西双版纳煜坤能源有限公司易武加油站在周边环境、平面布置、设备设施、经营产品、从业人员、安全管理、应急管理等方面，符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》对危险化学品的经营条件要求。
经评价，西双版纳煜坤能源有限公司易武加油站已对本评价报告第6章提出的整改建议进行整改，并经确认合格，西双版纳煜坤能源有限公司易武加油站经营条件良好，整体符合经营、储存汽油、柴油的安全要求。
[bookmark: _Toc30342][bookmark: _Toc23966][bookmark: _Toc25732]附  录：加油站内爆炸危险区域的等级范围划分
1、爆炸危险区域的等级定义应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）的规定。
（1）0区：连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境；
（2）1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境；
（3）2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在爆炸性气体混合物的环境。
正常运行指正常地开车、运行、停车、易燃物质产品的装卸、密闭容器盖的安装、安全阀、排放阀以及所有工厂设备都在其设计参数范围内的工作状态。
2、汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划分为1区。
3、汽油加油机爆炸危险区域划分应符合下列规定（附图1）：
（1）加油机下箱体内部空间应划分为1区。
（2）以加油机中心线为中心线、以半径为4.5m（3.0m）的地面区域为底面和以加油机下箱体顶部以上0.15m、半径为3.0m（1.5m）的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。
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附图1  埋地卧式汽油储罐、汽油加油机爆炸危险区域
注：采用加油油气回收系统的加油机爆炸危险区域用括号内数字。
4、油罐车卸汽油时爆炸危险区域划分应符合下列规定（附图2）：
（1）油罐车内部的油品表面以上空间划分为0区。
（2）以罐车通气口为中心、半径为1.5m的球形空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，划分为1区。
（3）以罐车通气口为中心、半径为3.0m的球形并延至地面的空间和以罐车密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，划分为2区。
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附图2  油罐车卸汽油时爆炸危险区域划分
5、埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分应符合下列规定（附图3）：
（1）罐内部油品表面以上的空间划分为0区。
（2）人孔（阀）井内部空间，以通气管管口为中心、半径为1.5m（0.75m）的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。
（3）距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间，以通气管管口为中心、半径为3.0m（2.0m）的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。
（4）当地上密闭卸油口设在箱内时，箱体内部的空间应划分为1区，箱体外部四周1m和箱体顶部以上1.5m范围内的空间应划分为2区；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内的空间应划分为1区，坑口外1.5m范围内的空间应划分为2区。
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附图3  埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分
注：采用卸油油气回收系统的汽油罐通气管管口爆炸危险区域用括号内数字。
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