
前  言

瓦房店市万家岭液化气站（加油站）位于辽宁省瓦房店市万家岭镇盖店村，投资人为梁桂宾。

瓦房店市万家岭液化气站（加油站）于2023年3月28日进行了《危险化学品经营许可证》许可范围变更，许可范围由汽油、柴油[闪点≤60℃]变更为汽油、柴油，并取得大连市应急管理局为其颁发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：大应经字[2023]0403，许可范围：汽油、柴油。有效期限2020年11月16日至2023年11月15日。
根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号，2021年09月01日施行）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年12月7日国务院令第645号修订，2011年12月1日起施行）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第55号，原国家安全生产监督管理总局令79号修订，2015年07月01日实施）的有关规定，其经营许可证有效期为3年。有效期满后，企业需要继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满3个月前，向设区的市级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门提出经营许可证的延期申请。安全评价报告是延期申请经营许可证的要件之一，为此，瓦房店市万家岭液化气站（加油站）委托具有相应安全评价资质的辽宁诺诚安全科技有限公司对其加油站进行安全现状评价。

接受委托后，我公司专业技术人员即深入现场进行全面调研和现场勘验并根据国家有关安全生产方面的法律、法规规定、国家或行业标准，按照科学性、公正性、合法性、针对性的原则开展安全评价工作，并编制《瓦房店市万家岭液化气站（加油站）经营危险化学品安全评价报告》。

本安全评价报告主要内容有总论、经营单位概况、主要危险、有害因素辨识与分析、定性定量评价、分析评价、建议补充的安全对策措施、安全评价结论和附件。
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1  总论

1.1  评价目的

通过对瓦房店市万家岭液化气站（加油站）存在的危险、有害因素进行分析，查找其在经营、储存危险化学品过程中存在的危险、有害因素，确定其风险及危害程度，提出合理可行的安全对策措施和建议，最终给出安全评价结论。

本评价报告为加油站建立、健全危险化学品的安全管理提供参考和依据，同时，也为当地政府行政管理部门对其加油站延期申请危险化学品经营许可证提供技术支撑。
1.2  评价依据

1.2.1  法律
《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号，2021年09月01日施行）

《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令第五十七号，2016年11月07日施行）

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，2018年12月29日施行）
《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年11月01日施行）

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十一号，2021年04月29日施行）

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日，第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四会议通过；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改第七部法律的决定》第四次修正）
《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2015年01月01日施行）
1.2.2  法规
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年12月7日国务院令第645号修订，2011年12月1日起施行）

《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年01月01日施行）
《气象灾害防御条例》（国务院令[2010]第570号，中华人民共和国国务院令[2017]第687号修订，2010年4月1日施行）
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年04月01日施行）

1.2.3  规章
《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号，原国家安全生产监督管理总局第80号令修订，2015年07月01日实施）

《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第55号，原国家安全生产监督管理总局令79号修订，2015年07月01日实施）

《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号修改，2019年09月01日实施）

《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号，2013年6月1日施行）

《辽宁省雷电灾害防御管理规定》（辽宁省人民政府令[2018]324号，2018年12月4日实施）

《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府令第264号，辽宁省人民政府令〔2013〕第286号修改，辽宁省人民政府令〔2017〕第311号修改，辽宁省人民政府令〔2021〕第341号修改，2021年05月18日施行）

1.2.4  规范性文件
《危险化学品目录（2015版）》（原国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号，2015年5月1日起实施）
《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三[2015]80号，2015年8月19日发布）
《关于调整危险化学品目录(2015版)的公告》 （中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年01月01日实施）
应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》涉及柴油部分内容的通知（应急厅[2022]300号）
《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》（应急厅函〔2022〕317号）
《应急管理部办公厅关于印发〈危险化学品企业生产安全事故应急准备指南〉的通知》（应急〔2019〕62号，2019年12月26日发布）
《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）
《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号）
《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部等四部门公告[2020]1号，2020年5月30日施行）

《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三[2011]142号，2011年7月1日实施）
《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作的通知》（安监总厅管三[2016]8号，2016年2月5日实施）
国务院安全生产委员会关于印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委[2020]3号）
国务院安全生产委员会关于印发《全国危险化学品安全风险集中治理方案》的通知（安委[2021]12号）
国务院安全生产委员会印发《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施》的通知（安委[2022]6号）
国务院安委会办公室 应急管理部关于印发《2023年全国“安全生产月”活动方案》的通知（安委办[2023]5号）
《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财政部 应急部 财资[2022]136号，2022年11月21日起实施）
《辽宁省安全生产条例》（辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订，2022年04月21日施行）

《辽宁省消防条例》（辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订，2022年11月9日起施行）

《辽宁省突发事件应对条例》（辽宁省十三届大会常委会第十七次会议修订，自2020年3月30日起实施）
《关于做好危险化学品经营许可证办法管理有关工作的通知》（辽安监管三[2012]144号，2012年8月30日实施）
《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急[2017]5号，2017年9月13日实施）

1.2.5  技术标准
《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）

《车用乙醇汽油储运安全规范》（AQ 3045-2013）

《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）

《车用柴油》（GB 19147-2016/XG1-2018）

《车用乙醇汽油（E10）》（GB 18351-2017）

《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2022）

《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T3050-2013）

《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）
《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）
《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）

《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2012）

《化学品分类和危险性公示 通则》（GB 13690-2009）

《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）
《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）
《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010）
《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019/XG1-2022）

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T 34661-2017）

《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）

《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》（SH/T 3178-2015）
《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》（GB/T 22380.1-2017）

《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》（GB/T 22380.2-2019）

《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）
《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

《汽车加油加气站消防安全管理》(XF/T 3004－2020)
《安全评价通则》（AQ 8001-2007）
1.2.6  参考文献
（1）《危险化学品安全技术全书》　　周国泰　　化学工业出版社

（2）《新编危险物品安全手册》　　余志明　　化学工业出版社

1.2.7  其他
（1）瓦房店市万家岭液化气站（加油站）提供的其他相关资料

1.3  评价对象与评价内容

评价对象：瓦房店市万家岭液化气站（加油站），瓦房店万家岭液化气站不在本次评价范围内。

评价内容：
（1）加油站周边环境、平面布置。

（2）加油站应具备的安全管理、总图布置、工艺及设施、公辅工程和加油站的主要设备（详见表2-1），主要建（构）筑物（详见表2-2）。

（3）对加油站销售车用乙醇汽油、柴油的性质和危险性进行辨识和分析。

（4）加油站安全管理。

（5）加油站应急管理。

1.4  评价程序

辽宁诺诚安全科技有限公司与瓦房店市万家岭液化气站签订技术咨询合同后，组织技术人员对加油站部分的建（构）筑物、电气线路、消防设施及其他公用设施，相邻公路、建筑的防火距离等方面进行考察，并对事故应急措施、安全管理规章制度等进行查验，依据国家有关规范、标准，对加油站做出安全评价并编写出安全评价报告。

安全评价程序包括前期准备，辨识与分析危险、有害因素，划分评价单元，定性、定量评价，提出安全对策措施建议，做出评价结论，编制安全评价报告。安全评价工作的主要内容及其工作程序如图1-1。
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图1-1  安全评价工作程序框图

2  经营单位概况

2.1  基本情况

瓦房店市万家岭液化气站营业场所位于辽宁省瓦房店市万家岭镇盖店村，瓦房店市万家岭液化气站分为液化气充装站和加油站，液化气充装站与加油站之间具有一定的地势差，液化气站充装站不在本次评价范围内，加油站经营许可范围：易燃液体：汽油、柴油。

该加油站共设有4座埋地SF双层储罐；其中2座车用乙醇汽油储罐，储量均为25m3，即车用乙醇汽油储罐总容积为50m3；2座柴油储罐，储量均为30m3，柴油储罐总容积为60m3。按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9中规定，则该加油站油罐容积为80m³（柴油罐容积折半计入），故该加油站为三级加油站。

该加油站设有加油机加油、卸油油气回收系统、视频监控系统，油罐设有液位检测报警装置，油罐和双层热塑性塑料管道设有油气渗漏检测报警装置。

自2020年11月16日取得危险化学品经营许可证以来，站内整体平面布置及设备设施未发生变化，经营状况良好，也未发生生产安全事故。瓦房店市万家岭液化气站（加油站）于2023年3月28日对许可范围进行了变更。许可范围由汽油、柴油[闪点≤60℃]变更为汽油、柴油。
2.2  自然、地理条件

（1）气候条件

瓦房店市万家岭液化气站（加油站）位于大连市瓦房店市，属于温带大陆性季风气候；其主要特征：气候温和，四季分明，雨热同季，降水适中，光照充足，气候条件优越。但冰雹暴雨、干旱、大风等灾害性天气也时有发生。
夏季极端最高温度                 34.4℃

冬季极端最低温度
                 -21.1℃

年平均气温                       
9.4℃

夏季通风室外计算温度             28.0℃

冬季采暖室外计算温度             -15.0℃

夏季平均室外风速                 3.8m/s

冬季平均室外风速                 4.0m/s                    

年均降雨量
687.7mm

平均无霜期                       176d
基本雪压（n=50）                 0.30
kN/m2
基本风压（n=50）                 0.45
kN/m2
最大冻土深度                     105cm

常年风向
S
全年平均雷暴日数                 29d

地震

根据《中国地震动参数区划图》和《建筑抗震设计规范》规定，大连市瓦房店市的抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.2g，所属的设计地震分组为第一组。
2.3  周边环境及总平面布置

2.3.1  周边环境
加油站位于辽宁省瓦房店市万家岭镇盖店村，西侧为212省道和架空电力线（h=12m），北侧为道路及养鸡场，东侧为民建及液化气充装站，南侧为林地。该加油站与加油站卫星图2-1。
2.3.2  总平面布置
加油站北侧设有站房，内设营业室、配电间等功能间；站房南侧为罩棚，罩棚下设有加油岛，布置4台加油机，其中2台车用乙醇汽油加油机、2台柴油加油机；站房西为车用乙醇汽油、柴油埋地罐区。储罐区设有2座埋地车用乙醇汽油储罐，容积均为25m3，2座柴油储罐，容积均为30m3。储罐区南侧为密闭卸油口，内设2个汽油卸油口、2个柴油卸油口以及1个油气回收口，罐区内北侧为1个汽油通气管，2个柴油通气管。

进口、出口分别与212省道道路相连，面向进、出口道路的一侧敞开布置，站区内部形成顺畅的加油车辆作业通道，道路为贯通式，消防道路呈环形布置。加油站总平面布置见图2-2。

2.4  工艺及设施

2.4.1工艺简介
加油站加油部分工艺过程主要是完成油品卸入（入埋地油罐）和油品输出（出售）的过程，其工艺过程见图2-3、图2-4、图2-5、图2-6。

卸油及卸油油气回收
成品油（车用乙醇汽油、柴油）汽车槽车运送至加油站油品卸车点处，在卸油前先用防静电接地装置对油罐车进行接地，消除运输过程中产生的静电，用导静电卸油连接软管连接油罐车卸油接口和油品卸车点的卸油罐接口，静止5分钟后，开启阀门，利用高度差将成品油（车用乙醇汽油、柴油）输送至相应的贮罐储存（常压）。车用乙醇汽油卸车时，需连接油气回收气相胶管，用于车用乙醇汽油油气回收。油品卸完后，拆除连接软管，人工封闭好油罐卸油口和油罐车卸油口后拆除静电接地装置，油品罐车缓慢离开罐区。

2.4.2主要设备
主要设备，详见表2-1。

表2-1  加油站主要设备、设施

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	
	车用乙醇汽油油罐
	25m3
	2座
	埋地、卧式、SF罐

	
	柴油储罐
	30m3
	2座
	埋地、卧式、SF罐

	
	车用乙醇汽油加油机
	32J2120F
	2台
	自吸泵、4枪

	
	柴油加油机
	32J1110F
	2台
	自吸泵、双枪

	
	液位检测报警系统
	ST-Y10
	1套
	—

	
	泄漏监测仪
	ST-LD-3
	1套
	双层罐、管道

	
	车用乙醇汽油通气管
	ST-50
	1根
	—

	
	柴油通气管
	ST-50
	2根
	—

	
	密闭卸油口
	—
	4个
	—

	
	卸油油气回收口
	—
	1个
	—

	
	静电接地报警器
	—
	1个
	卸油口

	
	人体静电消除器
	—
	1个
	储罐区、密闭卸油口

	
	视频监控系统
	—
	1套
	7个摄像头


2.4.3主要建（构）筑物

瓦房店市万家岭液化气站（加油站）主要建（构）筑物见表2-2。
表2-2  主要建（构）筑物明细表

	序号
	建（构）筑物名称
	结构形式
	层数
	高度（m）
	耐火等级
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）

	1
	站房
	砖混
	单层
	4
	二级
	91
	91

	2
	罩棚
	网架
	——
	6
	不燃烧
	300
	——


2.5  从业人员

加油站现有职工11人，包括主要负责人1人，专职安全管理人员1人，加油员9人。加油站主要负责人和专职安全管理人员均获得危险化学品经营单位安全生产知识和管理能力考核合格资格证。
2.6  运输方式

加油站不负责所经营的车用乙醇汽油、柴油运输，委托有危险化学品运输资质的企业负责运输。

2.7  公辅工程
（1）给水

加油站内用水主要为日常生活用水，站内给水来源于站内水井供给。

（2）排水

加油站排水包括生产污水、雨水系统及生活污水系统。

生产污水主要源自储罐清洗（一般为每5年清洗一次）。清洗油罐时采用活动式回收桶回收，并用车运至污水处理厂处理。

站内生活污水排入化粪池。

站内雨水散排。

（3）供暖

加油站冬季室内采暖用空调供暖。

（4）供电

1）供电的负荷等级及供电

负荷等级：该加油站供电负荷等级为三级。

供电方案：主电源引自服务区供电线路，配电系统接地型式采用TN-C-S系统。信息系统未采用UPS备用电源供电。
2）主要配电设备的选择

加油站罩棚、营业室等处设应急照明，应急照明电源采用自带蓄电池。站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，选用非防爆型，罩棚下的灯具选用防护等级IP44的节能型照明灯具。

3）防雷、防静电接地

站房为砖混结构，其屋面设有避雷带。罩棚为第二类防雷构筑物，利用钢结构支柱及基础圈梁内的钢筋作接地极，组成防雷接地系统；埋地油罐区的油罐做防雷接地，接地点共有4处，埋地油罐和罐内的各金属部件，与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地；装有阻火器的通气管与接地装置可靠连接；卸油场地设有卸车用静电接地报警器，储罐区设有本安型人体导除静电装置；对金属管道的法兰等的连接处采取跨接；在供配电系统的电源端安装了与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。

加油站已于2023年8月27日，经辽宁雷电防护工程有限责任公司对站内防雷装置进行了检测，检测结果为符合标准。雷电防护装置检测报告具体详见附件。
（5）消防

加油站配备有14具5kg手提式干粉灭火器，1台35kg推车式干粉灭火器，4块灭火毯，灭火沙2m3，2个消防桶，2把消防锹。
（6）控制系统
油罐采用液位监控系统，每台油罐上设置一台具有高液位报警功能的远传液位计，仪表检测信号远传至配电间。

油罐采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量的90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置设置在站房内。

油罐和双层管道设有油气渗漏检测报警装置。

站房内设置1套视频监控系统，显示器设置在营业室内，监控范围可覆盖作业区，站内共有7个摄像头，其中，罩棚设有1个摄像头，储罐区设有2个摄像头，其余3个摄像头分别布置在站房及加油站四周。罩棚内摄像头距地面均大于3m，储罐区摄像头距储罐均大于3.5m。
3  主要危险、有害因素辨识与分析
危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。危险因素分析的目的是对系统中潜在危险进行辨识，确定其危险等级，提出防止这些危险发展成事故的对策措施。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。有害因素分析的目的则是找出经营活动中对作业人员可能产生的诸多有害因素，评价其危险等级，提出完善作业条件和作业环境的措施和要求，通过贯彻和落实，达到控制和减少职业危害，保证职工身体健康和安全。
3.1  物质的危险、有害因素分析

3.2  经营、储存的危险、有害因素分析

加油站经营过程中所涉及的油品，主要为车用乙醇汽油（甲类）和柴油（乙类）。这些油品具有易燃烧、易爆炸、易产生静电、易挥发和具有一定毒害性等危险特性，且储存量大，在其接卸、储存和输出的整个经营过程中，如果对其管理防护不当会损害人体健康，造成财产损失，生态环境污染，甚至造成极其恶劣的社会影响。因而熟练掌握这类危险化学品的性质，熟悉其经营管理过程中的危险及有害因素，严格按照有关法律法规、技术标准及规定进行作业与强化管理是十分必要的。

3.3  重大危险源辨识
（1）定义

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界值，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少分为以下两种情况：

1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2）生产单元、储存单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：
S＝q1/Q1+q2/Q2+… qn/Qn≥1     公式（3-1）
式中：

S——辨识指标；

q1,q2,…,qn      ——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨(t)；

Q1，Q2，…,Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)。

（2）辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的相关规定，危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算。如果混合物遇其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界量。

该加油站储存（经营）过程中，涉及构成危险化学品重大危险源的物质为车用乙醇汽油、柴油，其临界量分别为200t、5000t：

储罐区单元：
加油站储罐区单元有2座车用乙醇汽油储罐，总容积50m3，车用乙醇汽油的密度为0.8t/m3；有2座柴油储罐，总容积60m3，柴油的密度为0.85t/m3。储罐区单元危险化学品的临界量与最大储存量对照见表3-3：

表3-3 储罐区单元危险化学品的临界量与最大储存量对照表
	序号
	物质名称
	最大储存量（t）
	临界量（t）

	1
	车用乙醇汽油
	40
	200

	2
	柴油
	51
	5000


S＝q1/Q1+q2/Q2=40/200+51/5000=0.2102＜1
因此储罐区未构成重大危险源

综上，该加油站未构成重大危险源。
3.4  事故案例分析

4  定性定量评价

4.1  评价方法的选择和评价单元的划分

4.1.1  评价方法的选择
根据加油站的实际情况和安全评价的需要，对瓦房店市万家岭液化气站（加油站）的安全条件采用安全检查表法进行评价。

安全检查表（Safety  Check  List，简称SCL）是系统安全工程的一种最简便、广泛应用的系统安全性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉、经验丰富的安全技术人员和安全管理人员，事先对分析对象进行详细分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、各项赋分标准、评定系统安全等级分值标准等内容的表格（清单）。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分、评级等内容和步骤。

安全检查表的编制原则：

（1）符合有关法律、法规、标准、规范

安全检查表应以国家、部门、行业颁发的有关安全法律、法规、标准、规范为依据，使检查表的内容科学、合理并符合法规的要求。

（2）参考有关事故案例资料

收集国内外同类或相关企业有关案例资料，结合评价对象，仔细分析引起事故发生的基本事件和原因，对企业消除事故隐患具有重要意义，这些材料可以作为编制检查表的参考。
4.1.2  评价单元的划分
依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），将加油站划分为以下4个评价单元：安全管理、总图布置、工艺及设施、公辅工程。

4.2  加油站安全检查表

加油站安全检查表见表4-1~4-4。
表4-1 安全管理安全检查表
*注：该项目设有卸油和加油油气回收系统，安全距离均依据有卸油和加油油气回收系统安全规范距离标注。括号内为柴油设备的距离。
4.4.2  加油站内设施之间防火距离表

加油站内设施之间防火距离见表4-7。检查依据为《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5.0.13条。
表4-7 加油站站内设施之间防火距离表（三级加油站）
	序号
	工艺设施
	站内其他设施
	防火距离(m)
	依据
	结论

	
	
	名称
	方位
	规范要求
	实际距离
	
	

	1
	埋地车用乙醇汽（柴）油罐
	站房
	东
	4（3）
	9（10）
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5.0.13条
	符合

	
	
	车用乙醇汽（柴）油罐
	—
	0.5（0.5）
	0.6（0.6）
	
	符合

	2
	车用乙醇汽（柴）油通气管口
	站房
	东
	4（3.5）
	14（14）
	
	符合

	
	
	油品卸车点
	东
	3（2）
	5（5）
	
	符合

	3
	加油机
	站房
	东北
	5（4）
	8（15）
	
	符合

	4
	油品卸车点
	站房
	东
	5
	9
	
	符合


*注：括号内为柴油设备的距离。
4.4.3  消防器材配置情况表
消防器材见表4-8。

表4-8 消防器材一览表
	序号
	地点
	消防器材名称
	消防器材数量

	
	
	
	规范要求
	实际数量

	1
	罐区
	推车式干粉灭火器（35kg）
	1台
	1台

	
	
	手提式干粉灭火器（5kg）
	—
	4具

	2
	加油机
	手提式干粉灭火器（5kg）
	每2台加油机不少于2具
	8具

	3
	站房
	手提式干粉灭火器（5kg）
	每个场所不少于2具
	2具

	4
	站区
	灭火毯
	2块
	4块

	
	
	灭火砂
	2m3
	2m3

	
	
	消防桶
	—
	2个

	
	
	消防锹
	—
	2把




5  分析评价

5.1  基本经营条件

1）营业执照

名称：瓦房店市万家岭液化气站
统一社会信用代码：91210281123621018U
类型：个人独资企业
负责人：梁桂宾
登记机关：瓦房店市市场监督管理局
发证日期：2017年4月26日

（2）成品油零售经营批准证书

企业名称：瓦房店市万家岭液化气站
证书编号：油零售证书第AE075号

发证机关：大连市商务局
有效期限：2021年1月19日至2026年1月18日
（3）危险化学品经营许可证

企业名称：瓦房店市万家岭液化气站（加油站）
证书编号：大应经字[2023]0403
许可范围：易燃液体：汽油、柴油
发证机关：大连市应急管理局
有效期限：2020年11月16日至2023年11月15日
（4）土地使用证明

个人房屋租赁合同
甲方：梁凤田

乙方：梁桂宾

地址：瓦房店市万家岭镇盖店村
租赁期限：2017年5月1日至2037年4月30日
（5）建筑防火审核证书
验收单位：瓦房店市公安局
验收证号：大公消建审字（91）第21号
验收日期：1991年7月18日

（6）雷电防护装置检测报告
受检单位名称：瓦房店市万家岭液化气站
报告编号：（1062017007）[2023]0300054
检测单位：辽宁雷电防护工程有限责任公司
检测时间：2023年8月27日

检测结论：符合标准
（7）安全资格证书

瓦房店市万家岭液化气站（加油站）企业负责人为梁桂宾，朱英明为加油站安全生产管理人员。任命文件详见附件。

1）姓名：梁桂宾
资格类型：企业负责人
证书编号：21028119930317645X
有效期：2022年7月18日至2025年7月17日
签发机关：大连市应急管理局
2）姓名：朱英明
资格类型：安全生产管理人员
证书编号：232321198701182732
有效期：2023年6月12日至2026年6月11日
签发机关：大连市应急管理局
（8）证明文件的名称、地址一致，符合相关要求。
5.2  安全管理组织

在勘察中了解到，企业负责人（梁桂宾）对安全工作全面负责，加油站配备了1名专职安全管理人员。在机构设置和人员配备方面符合《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员”的规定。
5.3  全员安全生产责任制、安全管理规章制度、岗位安全操作规程

经现场查验，该加油站建立了全员安全生产责任制、安全管理规章制度和岗位安全操作规程。安全生产责任制、安全管理规章制度和岗位安全操作规程符合《危险化学品经营许可证管理办法》第六条，有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程的要求。具体详见附件。
5.4  从业人员

该加油站有企业负责人和安全员参加了危险化学品从业人员培训，并取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

其他从业人员已经本单位安全培训，考核证明详见附件。
5.5  经营场所

加油站经营场所位于辽宁省瓦房店市万家岭镇盖店村，经营场所站房建筑面积为91m2，砖混结构建筑，罩棚投影面积为300m2，罩棚为混凝土柱网架，罩棚顶棚采用无防火保护的钢结构。

该经营场所耐火等级为二级，符合现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的有关规定。
5.6  储存场所和设施

加油站共设有4座埋地SF双层储罐；其中2座车用乙醇汽油储罐，储量均为25m3，车用乙醇汽油储罐总容积为50m3；2座柴油储罐，储量均为30m3，柴油储罐总容积为60m3。税控燃油加油机4台（自吸泵）。储存场所和设施符合要求。

5.7  消防设施

瓦房店市万家岭液化气站（加油站）配备有14具5kg手提式干粉灭火器，1台35kg推车式干粉灭火器，4块灭火毯，灭火沙2m3，2个消防桶，2把消防锹。消防设施符合要求。
5.8  事故应急预案
瓦房店市万家岭液化气站（加油站）根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）要求编写了《瓦房店市万家岭液化气站（加油站）生产安全事故应急预案》，内容包括：总则、应急组织机构及职责、应急响应、后期处置、应急保障等，加油站定期组织人员进行事故应急演练，生产安全事故应急预案已在瓦房店市应急管理局进行备案，备案表详见附件。
6  安全对策措施和整改建议
安全对策措施是要求生产单位、经营单位在生产经营、管理中采取的消除或减弱危险、有害因素的技术措施和管理措施，是预防事故和保障整个生产、经营过程安全的对策措施。

6.1  安全对策措施

国家对危险化学品经营销售实行许可制度。未经许可，任何单位和个人都不得经营销售危险化学品。

经营危险化学品，不得有下列行为：

①从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品；

②销售没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品。

该加油站应保证安全管理机构的有效性，进一步加强日常安全管理工作，认真贯彻落实各种安全规章制度及岗位安全操作规程，对危险化学品经营过程实现有效的安全监控，保证危险化学品安全经营的安全投入，不断提高危险化学品经营的安全条件。

主要负责人和安全管理人员应每年参加应急管理局组织的培训，其他从业人员应由本单位组织培训。事故应急救援预案应定期演练。
已经取得经营许可证的企业变更企业名称、主要负责人、注册地址或者危险化学品储存设施及其监控措施的，应当自变更之日起20个工作日内，向本办法第五条规定的发证机关提出书面变更申请，并提交下列文件、资料：
①经营许可证变更申请书；

②变更后的工商营业执照副本（复制件）；

③变更后的主要负责人安全合格证书（复制件）；

④变更注册地址的相关证明材料；

⑤变更后的危险化学品储存设施及其监控措施的专项安全评价报告。
经营许可证的有效期为3年。有效期满后，企业需要继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满3个月前，向发证机关提出经营许可证的延期申请，并提交延期申请书及相应申请文件、资料。

取得危险化学品经营许可证的单位终止危险化学品经营活动，应当以书面形式向原经营许可证颁发管理机关作出说明，并交回经营许可证。

应持续完善、定时更新安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程，保证其完整性、有效性。

生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
作业区人员上岗时应穿防静电工作服、防静电工作鞋。不应在作业区穿脱及拍打衣服、帽子或类似物。
 对消防设施、器材应加强日常管理和维护,建立消防设施、器材的巡查、检测、维修保养等管理档案，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、更换药剂的时间等有关情况，严禁损坏、挪用或擅自拆除、停用。

6.2  整改建议
（1）根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.1.1条，加油站信息系统应设置不间断供电电源。

（2）根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.5.2条，在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置；在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置设置紧急切断按钮。
7  安全评价结论

瓦房店市万家岭液化气站（加油站）在周边环境、平面布置、设备设施、经营品种、从业人员、安全管理和应急管理等方面，符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号，2021年09月01日施行）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年12月7日国务院令第645号修订，2011年12月1日起施行）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第55号，原国家安全生产监督管理总局令79号修订，2015年07月01日实施）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对危险化学品的经营条件要求。
瓦房店市万家岭液化气站（加油站）已完成整改并达到安全要求，整体符合经营、储存车用乙醇汽油、柴油的安全要求。
附录：加油站内爆炸危险区域的等级范围划分

1、爆炸危险区域的等级定义应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）的规定。

（1）0区：连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境；

（2）1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境；

（3）2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在爆炸性气体混合物的环境。

正常运行指正常地开车、运行、停车、易燃物质产品的装卸、密闭容器盖的安装、安全阀、排放阀以及所有工厂设备都在其设计参数范围内的工作状态。

2、汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划分为1区。

3、汽油加油机爆炸危险区域划分应符合下列规定（图1）：

（1）加油机下箱体内部空间应划分为1区。

（2）以加油机中心线为中心线、以半径为3.0m的地面区域为底面和以加油机下箱体顶部以上0.15m、半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间，划分为2区。
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图1  汽油加油机爆炸危险区域划分

4、油罐车卸汽油时爆炸危险区域划分应符合下列规定（图2）：

（1）油罐车内部的油品表面以上空间划分为0区。

（2）以罐车通气口为中心、半径为1.5m的球形空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，划分为1区。

（3）以罐车通气口为中心、半径为3.0m的球形并延至地面的空间和以罐车密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，划分为2区。
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图2  油罐车卸汽油时爆炸危险区域划分

5、埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分应符合下列规定（图3）：

（1）罐内部油品表面以上的空间划分为0区。

（2）人孔（阀）井内部空间，以通气管管口为中心、半径为0.75m的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，划分为1区。

（3）距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间，以通气管管口为中心、半径为2.0m的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为1.5m的球形并延至地面的空间，划分为2区。

（4）当地上密闭卸油口设在箱内时，箱体内部的空间划分为1区，箱体外部四周1m和箱体顶部以上1.5m范围内的空间划分为2区；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内的空间划分为1区，坑口外1.5m范围内的空间划分为2区。
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图3  埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分
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